СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

| ЭВАКУАЦИОННЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ |  |
| --- | --- |
| 1. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: | П.4.2.1 - помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. - помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел. - помещения подвальных и цокольных этажей , предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел. один из эвак. выходов может быть через люк или окно.. - подвальные и цокольные этажи (!) при площади более 300 кв.м |
| 2. Минимальное расстояние между эвакуационными выходами. | П.4.2.4 - Выходы должны быть рассредоточены - Расстояния определяются по формуле |
| 3. Высота и ширина эвакуационного выхода в свету | П.4.2.5 - 1.9м в высоту, 0.8м в ширину |
| 4. Открывание дверей эвакуационных выходов | П.4.2.6 - на путях эвакуации только по направлению эвакуации |
| 5. Не нормируется открывание дверей для: | П.4.2.6 - помещений классов Ф1.3 и 1.4 (многоквартирные жил. здания; одноквартирные жилые дома) - помещения с одновременным пребыванием 15 человек, кроме помещений категории А и Б (повышенная взрывопожароопасность; взрывопожароопасность) - кладовых площадью не более 200 кв.м без постоянных раб. мест - санитарных узлов - выходы на площадки лестниц (!) 3-го типа (наружные открытые лестницы) - наружные двери здания расположенного в северной строительной климатической зоне |
| 6. Двери лестничных клеток | П.4.2.7 - двери должны иметь доводчик и уплотнитель в притворах, кроме дверей ведущих непосредственно наружу из лестничной клетки. - должны быть доводчики и уплотнитель в помещениях с подпором воздуха в том числе и коридоры. |
| 7. Эвакуационные выходы в технических этажах (!) | П.4.2.9 - допускается предусматривать эвакуационный выход не менее 1.8 м. - а так же через маленькие двери и люки (см. данный пункт СП) |
| ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ |  |
| 8. Длина коридора, для разделения его перегородкой и тип перегородки | П.4.3.3 - Коридоры длиной более 60м следует разделять перегородкой 2-го типа |
| 9. Сужение коридора если двери открываются наружу | П.4.3.3 -ширина эвакуационного пути по коридору, следует принимать ширину коридора уменьшенную на 0.5 ширины двери при одностороннем открывании и на ширину дверного полотна, если открывание с двух сторон. Не распространяется для класса Ф1.3. (многоквартирные дома) |
| 10. Высота и ширина горизонтальных участков путей эвакуации | П.4.3.4 - высота не менее 2м -ширина 0.7м для проходов к одиночным местам; 1м во всех остальных случаях. |
| 11. Перепады на путях эвакуации | П.4.3.4 - допускаются пороги в дверных проемах - не допускаются перепады высотой менее 45см - в местах перепада, допускается лестница с не менее 3 ступенями или пандус с уклоном 1:6 -при высоте лестниц более 45см, необходимо предусматривать огражд. |
| ЭВАКУАЦИЯ ПО ЛЕСТНИЦАМ И ЛЕСТНИЧНЫМ КЛЕТКАМ |  |
| 12. Ширина марша лестницы | П.4.4.1 -1.35м - для зданий класса Ф1.1 (детсады, больницы, дома пристар) -1.2м - для зданий с числом людей находящихся на этаже более 200чел. -0.7м-для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам -0.9м- для всех остальных случаев. |
| 13. Уклон лестниц | П.4.4.2 -Как правило не более (!) 1:1 -ширина проступи не менее 25см, высота ступени - не более 22см -уклон открытых лестниц, для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1 |
| 14. Ширина лестничных площадок | П.4.4.3 -должна быть не менее ширины марша. -в прямом марше промежуточная площадка должна быть не 1м. |
| 15. Лифты на лестничной клетке | П.4.4.5 - в объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых (!), допускается размещать не более 2х пассажирских лифтов, опускающиеся не ниже 1ого этажа (!) и с дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости (!) и с материалами шахты НГ |
| 16. Выход из лестничных клеток | П.4.4.6 - выход из ЛК должен осуществляться непосредственно наружу или через вестибюль отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. -если из двух ЛК осуществляется эвакуационный выход через общий вестибюль, то одна из ЛК должна вести в том числе и непосредственно наружу. -лестничные клетки типа Н1 (через балконы) должны иметь выходы только наружу. |
| 17. Освещение лестничных клеток | П.4.4.7 -лестничные клетки за исключением Л2 (!) (те что освещаются через крышу, у Л2 свои требования, см. данный пункт) должны иметь проемы не менее 1.2 кв.м на каждом этаже. - допускается предусматривать не более 50% лестничных клеток без естественного освещения в зданиях: (см. данный пункт в СП) П.4.4.8 -окна в лестничных клетках Н2 (с подпором воздуха в лестничную клетку) должны быть неоткрывающимися. |
| 18. Определение применения типов лестничных клеток | -Для определения какую ЛК можно применить для здания нужно читать данный СП "Эвакуационные пути и выходы" с П.4.4.10 |
| 19. Что требуется применять в зданиях с лестничной клеткой типа Н (незадымляемая)? | П.4.4.13 - в зданиях с незадымляемой ЛК следует предусматривать противодымную защиту общих коридоров, вестибюлей, фойе и холлов. |

ФЗ 123. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

| ### Глава 3. ПОКАЗАТЕЛИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ |  |
| --- | --- |
| 1. Классификация веществ и материалов (за исключением строительных (!) текстильных и кожевенных материалов) по пожарной опасности. | Глава 3. Ст.12 - негорючие (те что не горят, но они могут быть пожаровзрывоопасные, например окислители или вещества выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом и тп. , например зарядные устройства электрокаров, при зарядке в аккумуляторе выделяется водород) - трудногорючие (те, которые горят при воздействии источника зажигания и не горят, когда источник убираешь) -горючие (те, которые горят от источника зажигания или самовозгораются) |
| 2. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.. | Глава 3. Ст.13 Пожарная опасность характеризуется следующими свойствами: - горючесть - горючие (Г) и негорючие (НГ); горючие (Г) подразделяются, на слабогорючие (Г1), умереногорючие (Г2), нормальногорючие (Г3), сильногорючие (Г4) - воспламеняемость - трудновоспламеняемые (В1), умереновоспламеняемые (В2), легковоспламеняемые (В3) - скорость распространения пламени, нераспространияющие (РП1), слабораспространящие (РП2), умеренораспространяющие (РП3) - дымообразующая способность, малая (Д1), умеренная (Д2), высокая (Д3) - по токсичности. Т1, Т2, Т3, Т4 |
| 3. Напольный ковер | Глава 3. Ст.13.12 - для напольных ковровых покрытий группа горючести не определяется. |
| ### Глава 8. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ |  |
| 4. Категории зданий и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности | Глава 8. Ст.27 Категории по пожарной и взрывопожарной опасности помещения - (А) - повышенная взрывопожароопасность - (Б) - взрывопожароопасность - (В1-В4) - пожароопасность - (Г) - умеренная пожароопасность - (Д) - пониженная пожароопасность Категории зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании. |
| ### Глава 9. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ |  |
| 5. Пожарно-техническая классификация зданий | Глава9. Ст.29 Классификация зданий осуществляется с учетом следующих критериев: - степень огнестойкости (I-V) - класс конструктивной пожарной опасности (C0-C3) - класс функциональной пожарной опасности (Ф...) |
| Глава 10. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД |  |
| 6. Предел огнестойкости строительных конструкций. | Глава10. Ст.35 Бывают: Ненормируемый, 15мин, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360 |
| 7. Предельные состояния огнестойкости строительных конструкций | Глава10. Ст.35 R-потеря несущей способности E-потеря целостности I-потеря теплоизолирующей способности S-дымогазонепроницаемость |
| Глава 11. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЦ И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |  |
| 8. Классификация лестниц (!) | Глава 11. Ст.39 - внутренние открытые -наружные открытые -в лестничных клетках -лестницы для пожарных для тушения (П1- вертикальная и П2-маршевая) |
| 9. Классификация лестничных клеток (!) | Глава 11. Ст.40 Подразделяются на обычные ЛК и незадымляемые ЛК Обычные: - Л1-с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже - Л2- с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии (крыше) Незадымляемые: - Н1-с входом на ЛК с этажа через незадымляемую воздушную зону по открытым переходам - Н2-с подпором воздуха на лестничную клетку (!) - Н3-с подпором воздуха в тамбур-шлюз на каждом этаже, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор. |
| Глава 15. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |
| 10. Подъезды пожарных машин к зданию (с каких сторон) | Глава 15. Ст.67 - с двух продольных сторон, для многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров или 9 и более этажей, для других зданий высотой 18 и более метров или 6 и более этажей. - со всех сторон, к зданиям площадью застройки более 10 000 кв.м. или шириной более 100 метров. - с одной стороны, для зданий ниже высот 28 и 18 метров, для домов с двухсторонней ориентацией квартир или помещений, |
| 11. Ширина проездов для пожарной техники | Глава 15. Ст.67 Должна составлять не менее 6 метров. |
| 12. Что включается в ширину пожарного проезда | Глава 15. Ст.67 В ширину пожарного проезда может включаться тротуар примыкающий к проезду |
| 13. Расстояния от внутреннего края проезда, до стены здания. | Глава 15. Ст.67 Расстояние до стены здания от внутреннего края дороги должно быть: - высотой не более 28 метров - расстояние не более 8 метров - высотой более 28 метров - не более 16 метров |
| 14. Габариты проезда пожарной машины | Глава 15. Ст.67 Проезды (арки) в зданиях должны быть: шириной не менее 3,5 метра, а высотой не менее 4,5 метра |
| 15. Тупиковые проезды для пожарных машин (протяженность, разворотная площадка) | Глава 15. Ст.67 -Тупиковые проезды, для машин должны заканчиваться разворотной площадкой 15х15 метров. - максимальная протяженность тупикового проезда 150м |
| 16. Нагрузка на стилобат от пожарной машины (тонна на ось) | Глава 15. Ст.67 Перекрытие стилобата должно быть рассчитано с учетом 16 тонн на ось. |
| Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И СТРОЕНИЙ |  |
| 17. Разводка кабелей от распределительных щитков | Глава 19. Ст.82 Разводка кабелей и проводов от поэтажных (!) распределительных щитков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре (электромонтажная) (лотки, короба, плинтусы, трубы), соответствующих требованиям пожарной безопасности |

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003

| 4.5 В жилых зданиях следует предусматривать : | - хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение - канализацию и водостоки в соответствии с СП 30.13330 и СП 31.13330; отопление - вентиляцию - противодымную защиту - в соответствии с СП 60.13330 - Противопожарный водопровод, противодымную защиту следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 10.13130 и СП 7.13130 |  |
| --- | --- | --- |
| 4.6 В жилых зданиях следует предусматривать: | - электроосвещение - силовое электрооборудование - телефонизацию, радиофикацию, телевизионные антенны и звонковую сигнализацию - автоматическую пожарную сигнализацию - системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - лифты для транспортирования пожарных подразделений, средства спасения людей, системы противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности |  |
| 4.8 Лифты следует предусматривать в жилых зданиях: | - с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 12 м. - Кабина одного из лифтов должна быть глубиной или шириной (в зависимости от планировки) 2100 мм для возможности размещения в ней человека на санитарных носилках(Ширина площадок перед лифтами должна позволять использование лифта для транспортирования больного на носилках скорой помощи и быть не менее, м) : 1,5 - перед лифтами грузоподъемностью 630 кг при ширине кабины 2100 мм; 2,1 - перед лифтами грузоподъемностью 630 кг при глубине кабины 2100 мм. При двухрядном расположении лифтов ширина лифтового холла должна быть не менее, м: 1,8 - при установке лифтов с глубиной кабины менее 2100 мм; 2,5 - при установке лифтов с глубиной кабины 2100 мм и более. |  |
| Не допускается размещать: | - специализированные магазины москательно-химических и других товаров - эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки - помещения, в том числе магазины с хранением в них сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ - магазины по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел - специализированные рыбные магазины; склады любого назначения, в том числе оптовой (или мелкооптовой) торговли, кроме складских помещений, входящих в состав общественных учреждений, имеющих эвакуационные выходы, изолированные от эвакуационных путей жилой части здания - все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч*; предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м) - Бани -предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м все предприятия, функционирующие с музыкальным сопровождением - прачечные и химчистки |  |
| 4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается : | - помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов, взрывчатых веществ - помещения для пребывания детей - кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с числом мест более 50, сауны, а также лечебно-профилактические учреждения. При размещении в этих этажах других помещений следует также учитывать ограничения, установленные в 4.10 настоящего документа и в приложении Д СНиП 31-06. |  |
| Рекомендуемая площадь квартир, м2 : | 1к – 28-38 м2 2к – 44-53 м2 3к – 56-65 м2 4к – 70-77 м2 5к – 84-96 м2 6к – 103- 109 м2 |  |
| Пожарная безопасность |  |  |
| Тепловые пожарные извещатели | - устанавливаемые в прихожих квартир зданий высотой более 28 м должны иметь температуру срабатывания не более 54 °С. |  |
| Мусоросборная камера | - должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры должна быть утеплена. |  |
| В каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа следует: | - предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9х1,2 м с приямками. Площадь светового проема указанных окон принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м). |  |
| 7.4.5 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать: | - отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем. Длина шланга должна обеспечивать подачу воды в любую точку квартиры. |  |
| Безопасность при пользовании |  |  |
| 8.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов: -Двухэтажных -Трехэтажных и более -Коридорных -Марши лестниц, ведущие в подвальные и цокольные этажи, а также внутриквартирных лестниц | Минимальная ширина, м | Максимальный уклон |
|  | 1,05 | 1:1,5 |
|  | 1,05 | 1:1,75 |
|  | 1,2 | 1:1,75 |
|  | 0,9 | 1:1,25 |

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(ГОСТ Р 21.1101-2013)