СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
	ЭВАКУАЦИОННЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ

	1. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
	П.4.2.1
- помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.
-  помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.
-  помещения подвальных и цокольных этажей , предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел. один из эвак. выходов может быть через люк или окно..
- подвальные и цокольные этажи (!) при площади более 300 кв.м

	2. Минимальное расстояние между эвакуационными выходами.
	П.4.2.4 
- Выходы должны быть рассредоточены
- Расстояния определяются по формуле

	3. Высота и ширина эвакуационного выхода в свету 
	П.4.2.5 
- 1.9м в высоту, 0.8м в ширину

	4. Открывание дверей эвакуационных выходов
	П.4.2.6
- на путях эвакуации только по направлению эвакуации


	5. Не нормируется открывание дверей для:

	П.4.2.6
-  помещений классов Ф1.3 и 1.4
(многоквартирные жил. здания; одноквартирные жилые дома)
- помещения с одновременным пребыванием 15 человек, кроме помещений категории А и Б (повышенная взрывопожароопасность; взрывопожароопасность)
 - кладовых площадью не более 200 кв.м без постоянных раб. мест
- санитарных узлов
- выходы на площадки лестниц (!) 3-го типа (наружные открытые лестницы)
- наружные двери здания расположенного в северной строительной климатической зоне


	6. Двери лестничных клеток
	П.4.2.7
- двери должны иметь доводчик и уплотнитель в притворах, кроме дверей ведущих непосредственно наружу из лестничной клетки.
- должны быть доводчики и уплотнитель в помещениях с подпором воздуха в том числе и коридоры.

	7. Эвакуационные выходы в технических этажах (!)
	П.4.2.9
- допускается предусматривать эвакуационный выход не менее 1.8 м. 
- а так же через маленькие двери и люки (см. данный пункт  СП)

	ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ
	

	8. Длина коридора, для разделения его перегородкой и тип перегородки
	П.4.3.3 
- Коридоры длиной более 60м следует разделять перегородкой 2-го типа

	9. Сужение коридора если двери открываются наружу
	П.4.3.3 
-ширина эвакуационного пути по коридору, следует принимать ширину коридора уменьшенную на 0.5 ширины двери при одностороннем открывании и на ширину дверного полотна, если открывание с двух сторон. Не распространяется для класса Ф1.3. (многоквартирные дома)

	10. Высота и ширина горизонтальных участков путей эвакуации
	П.4.3.4
- высота не менее 2м
-ширина 0.7м для проходов к одиночным местам; 1м во всех остальных случаях. 


	11. Перепады на путях эвакуации
	П.4.3.4
- допускаются пороги в дверных проемах
- не допускаются перепады высотой менее 45см 
- в местах перепада, допускается лестница с не менее 3 ступенями или пандус с уклоном 1:6
-при высоте лестниц более 45см, необходимо предусматривать огражд. 

	ЭВАКУАЦИЯ ПО ЛЕСТНИЦАМ И ЛЕСТНИЧНЫМ КЛЕТКАМ
	

	12. Ширина марша лестницы
	П.4.4.1 
-1.35м - для зданий класса Ф1.1 (детсады, больницы, дома пристар)
-1.2м - для зданий с числом людей находящихся на этаже более 200чел. 
-0.7м-для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам
-0.9м- для всех остальных случаев. 

	13. Уклон лестниц
	П.4.4.2 
-Как правило не более (!) 1:1
-ширина проступи не менее 25см, высота ступени - не более 22см
-уклон открытых лестниц, для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1 

	14. Ширина лестничных площадок
	П.4.4.3 
-должна быть не менее ширины марша.
-в прямом марше промежуточная площадка должна быть не 1м.


	15. Лифты на лестничной клетке
	П.4.4.5
- в объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых (!), допускается размещать не более 2х пассажирских лифтов, опускающиеся не ниже 1ого этажа (!) и с дверьми с ненормируемым пределом огнестойкости (!) и с материалами шахты НГ 

	16. Выход из лестничных клеток 
	П.4.4.6
- выход из ЛК должен осуществляться непосредственно наружу или через вестибюль отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. 
-если из двух ЛК осуществляется эвакуационный выход через общий вестибюль, то одна из ЛК должна вести в том числе и непосредственно наружу. 
-лестничные клетки типа Н1 (через балконы) должны иметь выходы только наружу.   

	17. Освещение лестничных клеток
	П.4.4.7
-лестничные клетки за исключением Л2 (!) (те что освещаются через крышу, у Л2 свои требования, см. данный пункт) должны иметь проемы не менее 1.2 кв.м на каждом этаже.
- допускается предусматривать не более 50% лестничных клеток без естественного освещения в зданиях: (см. данный пункт в СП)
П.4.4.8
-окна в лестничных клетках Н2 (с подпором воздуха в лестничную клетку) должны быть неоткрывающимися.


	18. Определение применения типов лестничных клеток
	-Для определения какую ЛК можно применить для здания нужно читать данный СП "Эвакуационные пути и выходы" с П.4.4.10 


	19. Что требуется применять в зданиях с лестничной клеткой типа Н (незадымляемая)?
	П.4.4.13
- в зданиях с незадымляемой ЛК следует предусматривать противодымную защиту общих коридоров, вестибюлей, фойе и холлов. 


	
	

	
	

	
	

	
	




ФЗ 123. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
	Глава 3. ПОКАЗАТЕЛИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ
И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

	1. Классификация веществ и материалов (за исключением строительных (!) текстильных и кожевенных материалов) по пожарной опасности.
	Глава 3. Ст.12
- негорючие (те что не горят, но они могут быть пожаровзрывоопасные, например окислители или вещества выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом и тп. , например зарядные устройства электрокаров, при зарядке в аккумуляторе выделяется водород)
-  трудногорючие (те, которые горят при воздействии источника зажигания и не горят, когда источник убираешь)
-горючие (те, которые горят от источника зажигания или самовозгораются)

	2.  Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности..
	Глава 3. Ст.13
Пожарная опасность характеризуется следующими свойствами:
- горючесть - горючие (Г) и негорючие (НГ); горючие (Г) подразделяются, на слабогорючие (Г1),  умереногорючие (Г2), нормальногорючие (Г3), сильногорючие (Г4)
- воспламеняемость - трудновоспламеняемые (В1), умереновоспламеняемые (В2), легковоспламеняемые (В3)
- скорость распространения пламени, нераспространияющие (РП1), слабораспространящие (РП2), умеренораспространяющие (РП3)
- дымообразующая способность, малая (Д1), умеренная (Д2), высокая (Д3)
- по токсичности. Т1, Т2, Т3, Т4


	3. Напольный ковер
	Глава 3. Ст.13.12
- для напольных ковровых покрытий группа горючести не определяется.

	Глава 8. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ
И ПОМЕЩЕНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

	4. Категории зданий и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

	Глава 8. Ст.27
Категории по пожарной и взрывопожарной опасности помещения
 - (А) - повышенная взрывопожароопасность
- (Б) - взрывопожароопасность
- (В1-В4) - пожароопасность
- (Г) - умеренная пожароопасность
- (Д) - пониженная пожароопасность

Категории зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании.

	Глава 9. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ

	5. Пожарно-техническая классификация зданий 
	Глава9. Ст.29
Классификация зданий осуществляется с учетом следующих критериев:
- степень огнестойкости (I-V)
- класс конструктивной пожарной опасности (C0-C3)
- класс функциональной пожарной опасности (Ф...)

	Глава 10. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД

	6. Предел огнестойкости строительных конструкций.  
	Глава10. Ст.35
Бывают: Ненормируемый, 15мин, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360

	7. Предельные состояния огнестойкости строительных конструкций
	Глава10. Ст.35
R-потеря несущей способности
E-потеря целостности
I-потеря теплоизолирующей способности
S-дымогазонепроницаемость

	Глава 11. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЦ И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

	8. Классификация лестниц (!)
	 Глава 11. Ст.39
- внутренние открытые 
-наружные открытые
-в лестничных клетках
-лестницы для пожарных для тушения (П1- вертикальная  и П2-маршевая)

	9. Классификация лестничных клеток (!)
	Глава 11. Ст.40
Подразделяются на обычные ЛК и незадымляемые ЛК
Обычные:
- Л1-с естественным освещением через остекленные или открытые проемы  в наружных стенах на каждом этаже
- Л2- с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии (крыше)
Незадымляемые:
- Н1-с входом на ЛК с этажа через незадымляемую воздушную зону по открытым переходам
- Н2-с подпором воздуха на лестничную клетку (!)
- Н3-с подпором воздуха в тамбур-шлюз на каждом этаже, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор.

	  Глава 15. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

	10. Подъезды пожарных машин к зданию (с каких сторон)
	 Глава 15. Ст.67
- с двух продольных сторон, для многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров или 9 и более этажей, для других зданий высотой 18 и более метров или 6 и более этажей. 
- со всех сторон, к зданиям площадью застройки более 10 000 кв.м. или шириной более 100 метров. 
- с одной стороны, для зданий ниже высот 28 и 18 метров, для домов с двухсторонней ориентацией квартир или помещений,  

	11. Ширина проездов для пожарной техники 
	Глава 15. Ст.67
Должна составлять не менее 6 метров.

	12. Что включается в ширину пожарного проезда
	Глава 15. Ст.67
В  ширину пожарного проезда может включаться тротуар примыкающий к проезду

	13. Расстояния от внутреннего края проезда, до стены здания.
	  Глава 15. Ст.67
Расстояние до стены здания от внутреннего края дороги должно быть:
- высотой не более 28 метров - расстояние не более 8 метров
- высотой более 28 метров - не более 16 метров 

	[bookmark: _GoBack]14. Габариты проезда пожарной машины 
	Глава 15. Ст.67
Проезды (арки) в зданиях должны быть: шириной не менее 3,5 метра, а высотой не менее 4,5 метра


	15. Тупиковые проезды для пожарных машин (протяженность, разворотная площадка)
	Глава 15. Ст.67
-Тупиковые проезды, для машин должны заканчиваться разворотной площадкой 15х15 метров.
- максимальная протяженность тупикового проезда 150м

	16. Нагрузка на стилобат от пожарной машины (тонна на ось)
	  Глава 15. Ст.67
Перекрытие стилобата должно быть рассчитано с учетом 16 тонн на ось.

	Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И СТРОЕНИЙ

	17. Разводка кабелей от распределительных щитков
	  Глава 19. Ст.82
Разводка кабелей и проводов от поэтажных (!) распределительных щитков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре (электромонтажная) (лотки, короба, плинтусы, трубы), соответствующих требованиям пожарной безопасности 

	
	

	
	




СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003

	

	4.5 В жилых зданиях следует предусматривать :
	- хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение
- канализацию и водостоки в соответствии с СП 30.13330 и СП 31.13330; отопление
- вентиляцию
- противодымную защиту - в соответствии с СП 60.13330
- Противопожарный водопровод, противодымную защиту следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 10.13130 и СП 7.13130

	4.6 В жилых зданиях следует предусматривать:
	- электроосвещение
- силовое электрооборудование
- телефонизацию, радиофикацию, телевизионные антенны и звонковую сигнализацию
- автоматическую пожарную сигнализацию
- системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
- лифты для транспортирования пожарных подразделений, средства спасения людей, системы противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности

	4.8 Лифты следует предусматривать в жилых зданиях:
	- с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 12 м.
- Кабина одного из лифтов должна быть глубиной или шириной (в зависимости от планировки) 2100 мм для возможности размещения в ней человека на санитарных носилках(Ширина площадок перед лифтами должна позволять использование лифта для транспортирования больного на носилках скорой помощи и быть не менее, м) : 

1,5 - перед лифтами грузоподъемностью 630 кг при ширине кабины 2100 мм;

2,1 - перед лифтами грузоподъемностью 630 кг при глубине кабины 2100 мм.

При двухрядном расположении лифтов ширина лифтового холла должна быть не менее, м:

1,8 - при установке лифтов с глубиной кабины менее 2100 мм;

2,5 - при установке лифтов с глубиной кабины 2100 мм и более.


	Не допускается размещать:
	- специализированные магазины москательно-химических и других товаров
- эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки
- помещения, в том числе магазины с хранением в них сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ
- магазины по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел
- специализированные рыбные магазины; склады любого назначения, в том числе оптовой (или мелкооптовой) торговли, кроме складских помещений, входящих в состав общественных учреждений, имеющих эвакуационные выходы, изолированные от эвакуационных путей жилой части здания
- все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч*; предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м)
- Бани 
-предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м все предприятия, функционирующие с музыкальным сопровождением
- прачечные и химчистки

	4.11 В цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается :
	- помещения для хранения, переработки и использования в различных установках и устройствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных газов, взрывчатых веществ
- помещения для пребывания детей
- кинотеатры, конференц-залы и другие зальные помещения с числом мест более 50, сауны, а также лечебно-профилактические учреждения. При размещении в этих этажах других помещений следует также учитывать ограничения, установленные в 4.10 настоящего документа и в приложении Д СНиП 31-06.

	 Рекомендуемая площадь квартир, м2 :
	1к – 28-38 м2
2к – 44-53 м2
3к – 56-65 м2 
4к – 70-77 м2
5к – 84-96 м2
6к – 103- 109 м2

	Пожарная безопасность

	Тепловые пожарные извещатели
	- устанавливаемые в прихожих квартир зданий высотой более 28 м должны иметь температуру срабатывания не более 54 °С.

	Мусоросборная камера
	- должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры должна быть утеплена.


	В каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа следует: 
	- предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9х1,2 м с приямками. Площадь светового проема указанных окон принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м).

	7.4.5 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать:
	- отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем. Длина шланга должна обеспечивать подачу воды в любую точку квартиры.

	Безопасность при пользовании

	8.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов:
-Двухэтажных
-Трехэтажных и более 
-Коридорных
-Марши лестниц, ведущие в подвальные и цокольные этажи, а также внутриквартирных лестниц
	Минимальная ширина, м
	Максимальный уклон

	
	1,05
	1:1,5

	
	1,05
	1:1,75

	
	1,2
	1:1,75

	
	
0,9
	
1:1,25
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