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Взам. инв. №
Инв. № подл.
Подп. и дата

Пояснительная записка:

Основание для проектирования:

1.  Федеральная адресная инвестиционная программа на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов, постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 №1233(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1768, от 02.07.2020 №971).
2.  Распоряжение департамента культурного наследия города Москвы №150 от 30.03.2017г. об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Кремлёвской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г., архитектор Н.В.Гофман-Пылаев.
3.  Медико-технологическое задание для объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»
4.  Задание на корректировку проектной документации по объекту «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»
5. Приложение №5 к заданию на проектирование для объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания» Вертикальный транспорт
Проект выполнен в соответствии с действующими нормативными документами с соблюдением санитарных норм и правил, в соответствии с требованиями действующего законодательства:
Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций правила проектирования».
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
ГОСТ 5746—2015 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры;
ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия;
ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 года № 782 «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов»; 
СН 2.2.4/2.1.8.562 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;
СН 2.2.4/2.1.8.583 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки;
СН 2.2.4/2.1.8.566 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.
"Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом от Ростехнадзора 15 декабря 2020 года N 531
ГОСТ Р 55964-2014 «ЛИФТЫ.  Общие требования безопасности при эксплуатации»
Проектом предусмотрены: 5 пассажирских лифта, из которых два предназначены транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования и эвакуации маломобильных групп населения и доступом для пожарных подразделений, а также для перевозки медицинского персонала, два предназначены транспортирования посетителей больницы, а также для перевозки медицинского персонала и один пассажирский лифт для пользования медицинского персонала. Два грузовых подъемника для хозяйственных нужд. Все лифты предусматриваются без машинного отделения.  Так же предусматривается установка 4 подъемников, из которых два предназначены для посетителей категории мобильности М2-М4, два предназначены для хозяйственных нужд медицинского персонала. 
Лифт Лф-1 расположен в осях 2”-2/Е-И и устанавливается возводимую шахту со стенами из монолитного железобетона. Предназначен для транспортирования посетителей больницы. Выход из лифта осуществляется в незадымляемую лестничную клетку. В соответствии с ТХ : 521 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
Лифт Лф-2 (грузовой подъемник) расположен в осях 2”-2/Д-Е и устанавливается в шахту из кирпичных стен. Является хозяйственным и используется для перевозки отходов и грязного белья. В соответствии с ТХ : отходы 105,4 кг/сутки, гр. белье 152.2 кг/сутки. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
Лифт Лф-3 расположен в осях 2”-2/Г”-Г и устанавливается возводимую шахту со стенами из монолитного железобетона. Данный лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования и эвакуации маломобильных групп населения и доступом для пожарных подразделений, а также для перевозки медицинского персонала. В соответствии с ТХ : 521 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
Лифт Лф-4 расположен в осях 7”-7/В-В” и устанавливается возводимую шахту со стенами из монолитного железобетона. Лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы с возможностью эксплуатации медицинских каталок, в том числе и для маломобильных групп населения. Остановка лифта предусмотрена на первом, втором, третьем, четвертом и пятом этажах. В соответствии с ТХ : 521 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
Лифты Лф-6 (грузовой подъемник) расположены в осях 7”-7/В-В” и устанавливается в возводимую шахту со стенами из кирпича. Он являются грузовым и предназначен для обслуживания буфета. В соответствии с ТХ : 48 кг/ч. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
	Лифт Лф-7 расположен в осях Л-М/12-13 и устанавливается в вновь возводимую шахту из монолитных железобетонных стен толщиной 160мм. Лифт предназначен для транспортирования пожарных подразделений, посетителей учреждения, сотрудников, а также их эвакуации в случае пожара. Выход из лифта на этажах осуществляется в лифтовой холл. В соответствии с ТХ : 521 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
Лифт Лф-8 расположен в осях Р-С/13ʹ-14 и устанавливается в вновь возводимую шахту из монолитных железобетонных стен толщиной 160мм. Лифт является хозяйственным и используется медицинским персоналом. В соответствии с ТХ : 112 кг/сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
Приямки всех лифтов оснащены согласно заданию фирмы производителя, а именно: предусмотрена лестница в приямок, установлена нижняя лампа на высоте не более 0,5 м от пола, предусмотрена розетка напряжением не более 250 VAC, установлен выключатель освещения. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося в приямках пассажирских и грузовых лифтов (кроме Лф-8), предусмотрен зазор от пола приямка до нижних частей кабины 850 мм. 
Подпор воздуха в шахты подъемников ЛФ-2, ЛФ-6 (устройства, не предназначенные для перевозки людей), сообщающие этажи Объекта защиты допускается не предусматривать. При этом шахты лифтов запроектированы с пределом огнестойкости EI45 и противопожарным заполнением проемов не менее EI30

Мероприятия, предусмотренные для обеспечения безопасности в лифте, предназначенном в том числе для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения

1. Размеры кабины: Лф-3 1150х2100, Лф-4 1400х2400 мм, дверного проема кабины лифта: Лф-3 – 1100мм и лифта Лф-4 – 950мм, что соответствует ГОСТ Р 51631-2008 «НСРФ Технические требования доступность, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения» и шахты обеспечивают безопасный въезд и выезд из кабины, а также размещение в кабине пользователя на кресле-коляске.
2.  Двери кабины и шахты лифта, предназначенного для транспортирования пользователя в кресле-коляске без сопровождающих, открываются и закрываются автоматически.
3. Кабина лифта оборудуется, по крайней мере, одним поручнем, расположение которого облегчает пользователю доступ в кабину и к устройствам управления.
4. Горизонтальное и вертикальное расстояние между порогами кабины и этажной площадки обеспечивает безопасный въезд в кабину и выезд из кабины пользователя на кресле-коляске;
5.  Кабины лифтов оборудованы: световой и звуковой информирующей сигнализацией, соответствующей требованиям ГОСТ Р 51631 и Технического регламента о безопасности лифтов; устройством двусторонней переговорной связи с помещением охрана/диспетчерская. 

Мероприятия, предусмотренные для лифтов для перевозки пожарных подразделений
1. Размеры кабины и грузоподъемность лифта, обеспечивают транспортирование пожарных с оборудованием для борьбы с пожаром и (или) спасаемых при пожаре людей;
2. Системы управления и сигнализация обеспечивают работу лифта под непосредственным управлением пожарных. Иные режимы управления лифтом отключаются;
3. Наличие режима управления лифтом обеспечивает работу независимо от работы других лифтов, объединенных с ним системой группового управления;
4. Кабины лифтов для перевозки пожарных подразделений оборудуются связью с диспетчером, а также с первым посадочным этажом;
5. Кабины лифтов для перевозки пожарных подразделений обеспечиваются визуальной информации в кабине лифта и на основном посадочном (назначенном) этаже о местоположении кабины и направлении ее движения;
6. Двери шахты лифта противопожарные, с пределом огнестойкости EI 60, которые устанавливаются в соответствии с требованиями к пожарной безопасности зданий (сооружений).
7. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося на крыше пассажирских и грузовых лифтов, расстояние между уровнями предназначенных для размещения обслуживающего персонала площадками на крышах кабин и нижними частями перекрытий шахт принимается 1100мм не менее (1,0+0,035 v2), где v-номинальная скорость лифта). Расстояние между уровнями предназначенных для размещения обслуживающего персонала площадками на крышах кабин грузовых подъемников и нижними частями перекрытий шахт принимается не менее 1355мм (не менее (1,0+0,035 v2), где v-номинальная скорость лифта).
8.  В конструкции купе кабины используются материалы, снижающие риск возникновения пожарной опасности по применимым показателям горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, распространения пламени и токсичности при горении. Пол – мрамор Emperator Light (или аналог искусственный камень), потолок- подвесной 2-х секционный, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта.  Отделка   потолка   по краю шлифованная нержавеющая сталь. По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру. Освещение светодиодное теплый свет. Стены кабины – спецотделка. Передняя стена кабины, низ по 3-м стенам кабины   нержавеющая сталь  «Лен». Задняя стена – верхняя часть панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или  аналог, нижняя часть нержавеющая сталь  «Лен», двери – нержавеющая сталь «Лен».

Электроснабжение лифтов и лифтовых шахт:

1. Проектом предусмотрено освещение шахт лифтов. Расчётные величины освещённости приняты по СП З1-110-2003 и СНиП 23-05-95* с учётом соответствующих изменений и дополнений.
2. Лифт является устройством, работающим от сети с напряжением 380 В. Практически все его механизмы связаны с электрическим током: подъем и опускание кабины, открытие и закрытие дверей (для лифтов с автоматическими дверями), панель приказов и вызовов лифта пассажирами, индикаторные устройства, система связи с диспетчерской службой, различные датчики и другое оборудование. В связи с этим необходимо обеспечить безопасность эксплуатации проектируемого оборудования. Электросеть выполняется с изолированной нейтралью понижающего трансформатора, все кабели, панели и токоведущие части изолируются или помещаются в недоступные для пассажиров места. Все оборудование заземляется. 
3. При выполнении технического обслуживания лифта электромеханик обязан выполнять требования правил личной и коллективной техники безопасности, несоблюдение которых может привести к травмам с тяжелыми последствиями.
Освещение шахты лифта отвечает требованиям СП З1-110-2003 и СНиП 23-05-95*. Включение освещение шахты осуществляют из шахты. Установленный в шахте выключатель освещения доступен при открывании двери шахты, горизонтальное расстояние от крайних точек порога в зоне проема двери до управляющего элемента выключателя более 750мм.
Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим при проведении работ по техническому обслуживанию освещенность не менее 50 лк в 1 м над крышей кабины и полом приямка даже ри всех закрытых дверях шахты.
Крайние аппараты освещения установлены на расстоянии более чем 500 мм от самой верхней и самой нижней точкой шахты.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации вертикального транспорта
Для целей контроля работы вертикального транспорта, организации связи между диспетчерским пунктом и лифтовыми кабинами, а также для задачи контроля технических помещений проектом предусматривается использование программно-аппаратного комплекса «ОБЬ» или «АСУД». Комплекс состоит из автоматизированного рабочего места (АРМ), контроллера инженерного оборудования и распределенной сети объединяющей устройства сбора и обработки информации системы.
Центральный диспетчерский пост располагается в помещении пожарного поста 1092 на 1-ом этаже здания. В нем устанавливаются две рабочие станции повышенной надежности для систем Контар и АСУД со специализированным программным обеспечением - SCADA-системой. Рабочие станции подключаются в технологическую информационную сеть здания.
Обмен информацией между устройствами АСДУ осуществляется по самостоятельным линиям связи (информационным кабелям), предназначенным только для этих целей.
В качестве основных каналов связи для диспетчеризации систем здания выбраны (См. раздел 950-09/18/ДСР- ИОС5.4 «Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования»)

Противопожарная автоматизация систем вертикального транспорта.
Согласно разделу 5.5.4 на объекте применяется диспетчерский комплекс “ОБЬ” фирмы «Лифт-комплекс ДС».
В данном случае базовой единицей диспетчерского комплекса “ОБЬ” являются лифтовые блоки 6.0, подключенные к станциям управления лифтов посредствам последовательного канала диспетчеризации. Лифтовой блок размещается в непосредственной близости от станции управления лифтом и предназначен для контроля за работой лифта, передачи информации о состоянии лифта. Лифтовые блоки объединяются в группы двухпроводными линиями связи, называемыми локальными шинами. По локальной шине передаются цифровые сигналы, осуществляется переговорная связь и резервное питание лифтовых блоков постоянным напряжением 60 В. Управление работой диспетчерского комплекса осуществляется посредствам контроллера локальной КЛШ. 
КЛШ производит непрерывный опрос ЛБ и при возникновении неисправности на лифте осуществляет световую и звуковую сигнализацию.  
КЛШ с помощью межмодульного интерфейса ММИ-USB подключается к персональному компьютеру – АРМ диспетчера, установленному в помещении Диспетчерской с круглосуточным пожарным постом (пом.1092) на 1-ом этаже здания. 
На АРМ3 устанавливается программное обеспечение диспетчерского комплекса “ОБЬ”, предназначенное для конфигурирования диспетчерского комплекса, управления диспетчерским комплексом и отображения информации, поступающей от оборудования.

Антивандальные требования к лифтам:
1. Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для установки в здании, сооружении, в котором возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования, должны выполняться следующие специальные требования:
1.1. Ограждающие конструкции купе кабины, а также отделка стен, потолка и пола должны выполняться из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания;
1.2. Устройства управления, сигнализации, освещения в кабине и на этажных площадках должны иметь конструкцию и выполняться из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания;
1.3. Должно предусматриваться сплошное ограждение шахты;
1.4. Наличие средств, выводящих лифт из режима "Нормальная работа" при несанкционированном открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме "Нормальная работа". Возврат в режим "Нормальная работа" должен осуществляться обслуживающим персоналом.

Сравнение документации стадии П
(Положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017) и откорректированной стадии П.

	п/п
	Изменения
	Оси
	До корректировки
	После корректировки
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Корректировка пояснительной записки раздела ВТ в части: добавлены данные Основание для проектирования:

	
	
	1. Федеральная адресная инвестиционная программа на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов, постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 №1233(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1768, от 02.07.2020 №971).
2.  Распоряжение департамента культурного наследия города Москвы №150 от 30.03.2017г. об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Кремлёвской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г., архитектор Н.В.Гофман-Пылаев
3. Медико-технологическое задание для объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»
4. Задание на корректировку проектной документации по объекту «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»
5. Приложение №5 к заданию на проектирование для объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания» Вертикальный транспорт
6. Проект выполнен в соответствии с действующими нормативными документами с соблюдением санитарных норм и правил, в соответствии с требованиями действующего законодательства: Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций правила проектирования».
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
ГОСТ 5746—2015 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры;
ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия;
ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке; Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 года № 782 «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов»; 
СН 2.2.4/2.1.8.562 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;
СН 2.2.4/2.1.8.583 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки; 
СН 2.2.4/2.1.8.566 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.
	Пояснительная записка

	
	
	
	Проектом предусмотрены: 3 пассажирских лифта (с возможностью пользования ими маломобильными группами населения), из которых два предназначены также для транспортирования пожарных бригад, 2 грузопассажирских лифта для пользования медицинским персоналом и 3 грузовых подъемника для хозяйственных нужд. Все лифты предусматриваются без машинного отделения.
	Проектом предусмотрены: 5 пассажирских лифта, из которых два предназначены транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования и эвакуации маломобильных групп населения и доступом для пожарных подразделений, а также для перевозки медицинского персонала, два предназначены транспортирования посетителей больницы, а также для перевозки медицинского персонала и один пассажирский лифт для пользования медицинского персонала. Два грузовых подъемника для хозяйственных нужд. Все лифты предусматриваются без машинного отделения.  Так же предусматривается установка 4 подъемников, из которых два предназначены для посетителей категории мобильности М2-М4, два предназначены для хозяйственных нужд медицинского персонала.
	Пояснительная записка

	
	Корректировка пояснительной записки раздела ВТ в части: Основание для проектирования:

	
	Лифт Лф-2 расположен в осях Д – Е, 2’ – 2 и устанавливается в существующую шахту из кирпичных стен. Он является хозяйственным и используется для перевозки отходов и грязного белья. В соответствии с ТХ : отходы 105,4 кг/сутки, гр. белье 152.2 кг/сутки. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
	Лифт Лф-2 (грузовой подъемник) расположен в осях 2”-2/Д-Е и устанавливается в шахту из кирпичных стен. Он является хозяйственным и используется для перевозки отходов и грязного белья. В соответствии с ТХ : отходы 105,4 кг/сутки, гр. белье 152.2 кг/сутки. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
	Пояснительная записка

	
	Корректировка пояснительной записки раздела ВТ в части: Основание для проектирования:
	
	Лифт Лф-3 расположен в осях Г’ – Г, 2’ – 2 и устанавливается в существующую шахту из кирпичных стен. Он является хозяйственным и используется для перевозки питания пациентов стационара. В соответствии с ТХ : 112 кг/сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
	Лифт Лф-3 расположен в осях 2”-2/Г”-Г и устанавливается возводимую шахту со стенами из монолитного железобетона. Данный лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования и эвакуации маломобильных групп населения и доступом для пожарных подразделений, а также для перевозки медицинского персонала. В соответствии с ТХ : 521 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
	Пояснительная записка

	
	Корректировка пояснительной записки раздела ВТ в части: Основание для проектирования:
	
	Лифт Лф-4 расположен в осях В – В’, 7’ – 7 и устанавливается в существующую шахту из кирпичных стен. Он предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования маломобильных групп населения. Выход из лифта осуществлен на первом, втором, третьем и четвертом этажах в холл, на пятом этаже в помещение буфета. В соответствии с ТХ : 582 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
	Лифт Лф-4 расположен в осях 7”-7/В-В” и устанавливается возводимую шахту со стенами из монолитного железобетона. Лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы с возможностью эксплуатации медицинских каталок, в том числе и для маломобильных групп населения. Остановка лифта предусмотрена на первом, втором, третьем, четвертом и пятом этажах. В соответствии с ТХ : 521 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
	Пояснительная записка

	
	Корректировка пояснительной записки раздела ВТ в части: Основание для проектирования:
	
	Лифты Лф-5, 6 расположены в осях В – В’, 7’ – 7 и устанавливаются в возводимые шахты со стенами из кирпича. Они являются грузовыми и предназначены для обслуживания буфета. В соответствии с ТХ : 48 кг/ч. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
	Лифты Лф-6 (грузовой подъемник) расположены в осях 7”-7/В-В” и устанавливается в возводимую шахту со стенами из кирпича. Он являются грузовым и предназначен для обслуживания буфета. В соответствии с ТХ : 48 кг/ч. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.

	Пояснительная записка

	
	Корректировка пояснительной записки раздела ВТ в части: Основание для проектирования:
	
	Лифт Лф-7 расположен в осях Л – М, 12 – 13 и устанавливается в существующую шахту с кирпичными стенами. Он предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования маломобильных групп населения и их эвакуации в случае пожара, а также для использования пожарными подразделениями. Выход из лифта осуществлен в незадымляемый тамбур. В соответствии с ТХ : 582 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
	Лифт Лф-7 расположен в осях Л-М/12-13 и устанавливается в вновь возводимую шахту из монолитных железобетонных стен толщиной 160мм. Лифт предназначен для транспортирования пожарных подразделений, посетителей учреждения, сотрудников, а также их эвакуации в случае пожара. Выход из лифта на этажах осуществляется в лифтовой холл. В соответствии с ТХ : 521 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
	Пояснительная записка

	
	Корректировка пояснительной записки раздела ВТ в части: Основание для проектирования:
	
	Добавлено
	Приямки всех лифтов оснащены согласно заданию фирмы производителя, а именно: предусмотрена лестница в приямок, установлена нижняя лампа на высоте не более 0,5 м от пола, предусмотрена розетка напряжением не более 250 VAC, установлен выключатель освещения. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося в приямках пассажирских и грузовых лифтов (кроме Лф-8), предусмотрен зазор от пола приямка до нижних частей кабины 850 мм.
	Пояснительная записка

	
	
	
	
	Подпор воздуха в шахты подъемников ЛФ-2, ЛФ-6 (устройства, не предназначенные для перевозки людей), сообщающие этажи Объекта защиты допускается не предусматривать. При этом шахты лифтов запроектированы с пределом огнестойкости EI45 и противопожарным заполнением проемов не менее EI30
	

	
	Корректировка пояснительной записки раздела ВТ в части: Основание для проектирования:
	
	Лифт Лф-8 расположен в осях Р – С, 13’ – 14 и устанавливается в существующую шахту из кирпичных стен. Он является хозяйственным и используется медицинским персоналом. В соответствии с ТХ : 112 кг/сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
	Лифт Лф-8 расположен в осях Р-С/13ʹ-14 и устанавливается в вновь возводимую шахту из монолитных железобетонных стен толщиной 160мм. Лифт является хозяйственным и используется медицинским персоналом. В соответствии с ТХ : 112 кг/сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
	Пояснительная записка

	
	Корректировка пояснительной записки раздела ВТ в части: Мероприятия, предусмотренные для обеспечения безопасности в лифте, предназначенном в том числе для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения.
	
	Размеры кабины Лф-1 и Лф-7 1100х2100 мм, дверного проема кабины лифта Лф-1 и лифта Лф-7 – 1000 мм  
	Размеры кабины: Лф-3 1150х2100, Лф-4 1400х2400 мм, дверного проема кабины лифта: Лф-3 – 1100мм и лифта Лф-4 – 950мм	Comment by Холодова Елена Владимировна: Мне кажется этой инфы недостаточно, нужно просмотреть ОДИ по Рен и посмотреть что  там еще добавить.
	Пояснительная записка

	
	Корректировка пояснительной записки раздела ВТ в части: Мероприятия, предусмотренные для обеспечения безопасности в лифте, предназначенном в том числе для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения.
	
	5. Конструкция и размещение устройств управления и сигнализации (звуковой и световой) в кабине лифта и на этажной площадке должны обеспечивает безопасность и доступность лифта для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В качестве оборудования применена специализированная система связи и сигнализации “HOSTCALL- PG-36” компании ООО «СКБ ТЕЛСИ».
	5.  Кабины лифтов оборудованы: световой и звуковой информирующей сигнализацией, соответствующей требованиям ГОСТ Р 51631 и Технического регламента о безопасности лифтов; устройством двусторонней переговорной связи с помещением охрана/диспетчерская. 

	Пояснительная записка

	
	Корректировка пояснительной записки раздела ВТ в части: Мероприятия, предусмотренные для лифтов для перевозки пожарных подразделений
	
	3.8. В конструкции купе кабины используются материалы, снижающие риск возникновения пожарной опасности по применимым показателям горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, распространения пламени и токсичности при горении. Пол – керамогранит, потолок, стены, двери – нержавеющая сталь.

	8.  В конструкции купе кабины используются материалы, снижающие риск возникновения пожарной опасности по применимым показателям горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, распространения пламени и токсичности при горении. Пол – мрамор Emperator Light (или аналог искусственный камень), потолок- подвесной 2-х секционный, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта.  Отделка   потолка   по краю шлифованная нержавеющая сталь. По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру. Освещение светодиодное теплый свет. Стены кабины – спецотделка. Передняя стена кабины, низ по 3-м стенам кабины   нержавеющая сталь  «Лен». Задняя стена – верхняя часть панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или  аналог, нижняя часть нержавеющая сталь  «Лен», двери – нержавеющая сталь «Лен».
	Пояснительная записка

	
	Корректировка пояснительной записки раздела ВТ в части: Автоматизированная система управления и диспетчеризации вертикального транспорта

	
	Для целей контроля работы вертикального транспорта, организации связи между диспетчерским пунктом и лифтовыми кабинами, а также для задачи контроля технических помещений проектом предусматривается использование программно-аппаратного комплекса АСУД-248.
	Согласно разделу 5.5.4 на объекте применяется диспетчерский комплекс “ОБЬ” фирмы «Лифт-комплекс ДС».
В данном случае базовой единицей диспетчерского комплекса “ОБЬ” являются лифтовые блоки 6.0, подключенные к станциям управления лифтов посредствам последовательного канала диспетчеризации. Лифтовой блок размещается в непосредственной близости от станции управления лифтом и предназначен для контроля за работой лифта, передачи информации о состоянии лифта. Лифтовые блоки объединяются в группы двухпроводными линиями связи, называемыми локальными шинами. По локальной шине передаются цифровые сигналы, осуществляется переговорная связь и резервное питание лифтовых блоков постоянным напряжением 60 В. Управление работой диспетчерского комплекса осуществляется посредствам контроллера локальной КЛШ. 
КЛШ производит непрерывный опрос ЛБ и при возникновении неисправности на лифте осуществляет световую и звуковую сигнализацию.  
КЛШ с помощью межмодульного интерфейса ММИ-USB подключается к персональному компьютеру – АРМ диспетчера, установленному в помещении Диспетчерской с круглосуточным пожарным постом (пом.1092) на 1-ом этаже здания. 
На АРМ3 устанавливается программное обеспечение диспетчерского комплекса “ОБЬ”, предназначенное для конфигурирования диспетчерского комплекса, управления диспетчерским комплексом и отображения информации, поступающей от оборудования.
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