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[bookmark: _Toc46935889][bookmark: _Toc70673936]Общая часть 
				Проект кондиционирования объекта «ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания» разработан на основании следующих материалов:
задания на проектирование, утвержденного заказчиком;
архитектурно-строительных чертежей;   
технических условий;
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
	п/п
	Ранее было выполнено
	Новая редакция
	Причина изменения

	1
	2
	3
	4

	
	Для обслуживания помещений больницы применяются установки П1, П12-П14, К2.1-К11, В1-В22, В23м.о.-В31м.о.
	Для обслуживания помещений больницы применяются установки АП1-АП3, БП0.1-БП6/БП6р, ВП0.1-ВП5.1/ВП5.1р, АВ1.1-АВ3.1, БВ0.1-БВ15/БВ15р, ВВ0.1-ВВ12, АМО1-ВМО2
	Изменение медико-технологического задания и архитектурных планировок

	
	Применяется вентиляционные установки фирм “Aermec”, “Climacore LC” и “Ostberg”.
	Применяется вентиляционные установки фирмы “Aerostar”.
	Изменение предусматривается в связи с корректировкой архитектурно планировочных и технологических решений, а так же комплексной поставкой оборудования одним производителем.

	
	
	Изменены тепловые, холодильные и электрические нагрузки вентиляционного оборудования
	Изменение медико-технологического задания и архитектурных планировок

	
	
	Изменение алгоритмов работы вентиляционных установок
	Изменение медико-технологического задания, графика работы отделений, производителя вентиляционного оборудование и состава секций установок


[bookmark: _Toc70673937][bookmark: _Toc406766408][bookmark: _Toc415562953][bookmark: _Toc415825080][bookmark: _Toc46935776][bookmark: _Toc46935890]Краткая характеристика объекта
		Здание ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации является историческим зданием в системе больниц и поликлиник Главного медицинского Управления делами Президента Российской Федерации. Построено в 1920 году для оказания квалифицированной медицинской помощи работникам правительственных учреждений, располагавшихся на территории Кремля.
Здание расположено в исторической части города Москвы по адресу: Романов переулок, д.2/6, строение 2 и является объектом культурного наследия регионального значения.
По своему архитектурно-планировочному построению здание имеет сложную «П-образную» форму в плане и разделено на блоки А, Б и В. Здание пятиэтажное с подвалом. Кровля здания скатная стропильная фальцевая, с покрытием листами кровельного металла, утепленная.
[bookmark: _Toc70673938]Основание на проектирование
[bookmark: _Toc406766409][bookmark: _Toc415562954][bookmark: _Toc415825081]Настоящий раздел проектной документации разработан на основании:
задания на проектирование;
архитектурно-строительных чертежей;
постановления правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Инженерно-топографический план, выполненный ГУП "Мосгоргеотрест";
Настоящий раздел предлагает принципиальные технические решения по инженерным системам кондиционирования, а также основному оборудованию, обеспечивающему оптимальные комфортные условия эксплуатации в проектируемом здании.
Тип и марки предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования могут быть уточнены при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на применение оборудования. Аналогичные условия и для замены материалов.


[bookmark: _Toc70673939]ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Номер или индекс нормативного документа
	Наименование документа

	Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ
	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	Федеральный закон от 30.12.09г. №384-ФЗ
	«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС
	«Основные требования к проектной и рабочей документации»

	ГОСТ Р 12.2.142—99 (ИСО 5149-93)
	«Системы холодильные холодопроизводительностью 
свыше 3,0 кВт»

	ГОСТ Р 52539-2006
	«Чистота воздуха в лечебных учреждениях»

	ГОСТ 30494-2011
	«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

	СанПиН 2.1.3.2630-10
	«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

	СП 2.1.3678-20
	«Сан.-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хоз. субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

	СП 7.13130.2013
	«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Противопожарные требования»

	СП 44.13330.2011
	«Административные и бытовые здания»

	СП 51.13330.2011
	«Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003

	СП 60.13330.2012
	«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

	СП 61.13330.2012
	«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003

	СП 73.13330.2012
	«Внутренние санитарно-технические системы». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85

	СП 118.13330.2012
	«Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009

	СП 131.13330.2012
	«Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	СП 158.13330.2014
	«Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»

	ПБ 09-592-03
	«Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем»

	ПОТ Р М-015-2000
	«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок»


[bookmark: _Toc70673940]РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА
Данные приняты на основании СП 131.13330. 
· Географические данные
Город			Москва
Широта	56°СШ
Долгота	37°ВД
Высота над уровнем моря	150 м
Климатический район	IIB
Зона влажности	нормальная
Барометрическое давление	995 ГПа
Расчетные параметры наружного воздуха принимаются на основании СП131.13330 согласно требованиям СП60.13330 п.5.13: Заданные параметры микроклимата в помещениях общественных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха:
•	 параметр А - для систем вентиляции в теплый период года;
• 	параметр Б - для систем отопления, вентиляции в холодный период года, а также для систем кондиционирования в теплый и холодный периоды года.
· Расчетные параметры наружного воздуха 
Холодный период года (Параметр Б)	:
Наружная температура наиболее холодной пятидневки	-25°С
Скорость ветра	2,0 м/с
Тёплый период года (Параметр Б)	:
Наружная температура воздуха с обеспеченностью 0,98	+26,3 °С
Скорость ветра	1 м/с


· Расчетные параметры внутреннего воздуха 
	Расчетные температуры внутреннего воздуха принимаются в соответствии с таблицей К.1 приложения К СП 158.13330 в зависимости от функционального назначения помещений.
[bookmark: _Toc70673941]СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Система теплоснабжения принята двухтрубная с единым стояком от ЦТП, расположенного в подвале (блок В), и поэтажными ответвлениями в запотолочном пространстве и тех. этажу до узлов регулирования приточных установок. Присоединение систем теплоснабжения выполнено по независимой схеме. 
В качестве теплоносителя для систем теплоснабжения используется вода с параметрами Т12 /Т22 = 95/70°С.
Проектом предусматривается применение узлов регулирования фирмы «SUMX-D» или аналог. 
Каждая приточная установка имеет защиту от замораживания.

[bookmark: _Toc70673942] ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
[bookmark: _Toc70673943]ВЕНТИЛЯЦИЯ
Для обеспечения нормируемых воздухообменов и поддержания допустимого температурно-влажностного режима в помещениях больницы предусматривается приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением.
Воздухообмен в помещениях больницы рассчитывается из условия:
-  обеспечения   заданного класса чистоты воздуха в операционных и др. помещениях класса Б и ассимиляции теплоизбытков;
- обеспечения санитарно-гигиенических норм подачи свежего воздуха на 80 м3/ч на 1-чел. в палатах;
- обеспечения санитарно-гигиенических норм подачи свежего воздуха 60 м3/ч на 1-чел. в кабинетах врачей;
- обеспечения санитарно-гигиенических норм подачи свежего воздуха 50 м3/ч на 1 унитаз и 75 м3/ч на 1 душевую сетку в санузлах и душевых;
- для других помещений по кратности в соответствии с СП 158.13330.2014 в зависимости от функционального назначения помещений;
Таблица воздухообмена по помещениям представлена в приложении №1. 
[bookmark: _Toc70673944]СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
Количество систем вентиляции определено с учетом функционального назначения помещений и режима работы.
Самостоятельными системами приточной или вытяжной вентиляции оборудуются следующие группы помещений:
- Операционный блок хирургии (100% резервирование оборудования).
- Операционный блок стоматологии (100% резервирование оборудования).
- Прочие помещения класса чистоты Б (100% резервирование оборудования).
- Палатное отделение (100% резервирование оборудования).
- Приемное отделение (100% резервирование).
- Процедурных блока медицинской визуализации.
- Технические помещения.
- Санузлы.
- Дизельгенераторная. 
Резервирование оборудование обуславливается круглосуточным и круглогодичным режимом работы отделений (палатное и приемное) и нормативным требованиям поддержания воздухообмена не менее 50% в нерабочее время в помещениях класса чистоты Б (малые операционные, предоперационные, манипуляционные и т.д.).
Количество местных отсосов и расход воздуха, необходимый на ассимиляцию вредных выделений от них, определено на основании технологического задания.
Принципиальные схемы систем общеобменной вентиляции представлены на листах 1-5 графической части.
Режим работы установок вентиляции принимается в зависимости от режима работы помещений больницы:
- палатное отделение – круглосуточно;
- приемное отделение – круглосуточно;
- больница – с 8.00 до 20.00, 2 смены;
- операционный блок и прочие помещения класса чистоты Б - круглосуточно;
[bookmark: _Toc70673945]ОБОРУДОВАНИЕ и материалы ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
В проекте применяется оборудование фирмы Aerostar или аналогов с сохранением технических характеристик.
Вентиляционные установки для помещений малых операционных предусматриваются в гигиеническом исполнении.
Состав приточных установок помещений операционного блока:
- воздушный утепленный клапан;
- трехступенчатая очистка воздуха в фильтрах: грубой очистки G4, тонкой очистки F7, F9. Фильтр высокой эффективности H14 устанавливается в обслуживаемом помещении в составе воздухораспределителя.
- водяной нагреватель;
- фреоновый охладитель;
- электрический нагреватель второго подогрева;
- секции шумоглушения;
- вентилятор;
- гибкие вставки;
- паровой увлажнитель для обеспечения относительной влажности в помещение 55%-60%.
Состав приточных установок помещений класса чистоты Б (процедурные, манипуляционные):
- воздушный утепленный клапан;
- трехступенчатая очистка воздуха в фильтрах: грубой очистки G4, тонкой очистки F7, F9. Фильтр высокой эффективности H14 устанавливается в обслуживаемом помещении в составе воздухораспределителя.
- водяной нагреватель;
- фреоновый охладитель;
- электрический нагреватель второго подогрева; 
- секции шумоглушения;
- вентилятор;
- гибкие вставки.

Состав приточных установок помещений палатного отделения:
- воздушный утепленный клапан;
- трехступенчатая очистка воздуха в фильтрах: грубой очистки G4, тонкой очистки F7, F9;
- водяной нагреватель;
- секции шумоглушения;
- вентилятор;
- гибкие вставки;
- паровой увлажнитель для обеспечения относительной влажности в помещение 40%-60%.

Состав приточных установок технических помещений больницы:
- воздушный утепленный клапан;
- трехступенчатая очистка воздуха в фильтрах: грубой очистки G4, тонкой очистки F7;
- водяной нагреватель;
- секции шумоглушения;
- вентилятор;
- гибкие вставки;
Состав приточных установок прочих помещений больницы:
- воздушный утепленный клапан;
- трехступенчатая очистка воздуха в фильтрах: грубой очистки G4, тонкой очистки F7, F9;
- водяной нагреватель;
- секции шумоглушения; 
- вентилятор;
- гибкие вставки;
В летний период относительная влажность и температура приточного воздуха поддерживается за счет охлаждения с осушением в охладителе и последующем нагреве в электрическом калорифере до требуемой температуры и относительной влажности.
Увлажнение воздуха в операционном блоке и палатах в холодный период осуществляется за счет парового увлажнителя при постоянной температуре.
Приточно-вытяжное оборудование располагается под потолком коридоров, обслуживаемых помещений, в венткамерах подвального этажа и техническом пространстве 5-го этажа. 
С учетом сохранения внешнего облика здания, имеющего историческое значение, для воздухозабора и выброса воздуха предусматриваются слуховые окна в скатной кровле (воздухозабор) и выбросные шахты с зонтами на кровле (вытяжка), возводимые на месте существующих, с сохранением внешнего вида и размеров. Приемные устройства наружного воздуха располагаются в слуховых окнах в скатной кровле, на фасаде здания обращенной в сторону с наименьшей концентрацией загрязнений (внутренний двор) и окне технического пространства 5-го этажа. Выбросы воздуха из систем вентиляции без запахов и вредных выделений расположены на расстоянии не менее 2м до приемного устройства наружного воздуха и не менее 8м до приемного устройства, если выбросы имеют запахи или вредные выделения.
Воздуховоды систем вентиляции (в том числе транзитные) предусматриваются плотными класса герметичности В из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 толщиной согласно приложения Л СП 60.13330.2012 в зависимости от сечения. Воздуховоды прокладываются за подшивным потолком и в отдельно выгороженных шахтах. 
Согласно технологическому заданию (прил. 5) в пом. 4068 и 4070 оборудование и воздуховоды выполнены из нержавеющей стали.
Транзитные участки воздуховодов предусматриваются согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности В. Толщина листовой стали для воздуховодов принимается расчетная, но не менее 0,8 мм.
Для регулирования подачи воздуха в вентиляционных системах предусматриваются регулирующие воздушные клапаны. Воздушные клапаны входят в состав приточных установок для отсечения наружного воздуха при выключении вентилятора. 
Воздушные клапаны устанавливаются на ответвлениях воздуховодов, перед воздухораспределителями, которые не имеют в своей конструкции регулирующих устройств.
Участки воздуховодов от воздухозаборной или выбросной решетки до воздушного клапана вентиляционной установки подлежат теплоизоляции.

[bookmark: _Toc70673946]АВАРИЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вытяжная аварийная вентиляция с механическим побуждением предусматривается в помещениях Концентратора кислорода, Комната управления мед. газами. Расходы воздуха определены на основании технологического задания и составляет пятикратный воздухообмен помещения. Аварийная вентиляция осуществляется самостоятельной вытяжной системой.
[bookmark: _Toc70673947]ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ и фильтрация ВОЗДУХА
Для обеспечения требуемого класса чистоты Б в малых операционных хирургического отделения воздух, подаваемый   в данные помещения, обрабатывается   устройствами обеззараживания воздуха, входящими в состав ламинарных потолков. Ламинарные потолки входят в состав раздела ИОС 7.1. Процесс инактивации осуществляется путём воздействия на микробную клетку постоянных электрических полей заданной ориентации и напряжённости, приводящего к её разрушению. При этом величина воздействия рассчитана так, чтобы уничтожать любые микроорганизмы и вирусы вне зависимости от их видовой принадлежности. В установке заложена функция автоматического контроля и регулирования параметров, гарантирующих стопроцентную эффективность инактивации вирусов и микроорганизмов. В зоне ламинарного потока скорость воздуха на уровне 1 м ниже потолка составляет от 0,24 м/с до 0,3 м/с. 
Эффективность инактивации микроорганизмов, находящихся в обрабатываемом устройством воздухе, составляет не менее 99%. Эффективность фильтрации частиц соответствует классу не менее Н13.
В прочих помещениях класса чистоты Б проектом ТХ предусматривается установка стационарных бактерицидных облучателей, обеспечивающих требуемую инактивацию микроорганизмов. Фильтры сверхвысокой эффективности не менее Н13 устанавливаются непосредственно в обслуживаемом помещении в составе воздухораспределителя.
В случае невозможности их размещения фильтров сверхвысокой очистки в обслуживаемом помещении, воздуховоды вентиляционных систем после фильтров сверхвысокой эффективности предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионностойкой, не пылящей поверхностью.
[bookmark: _Toc70673948]ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУХООБМЕНА
Вентиляция в здании исключает возможность перетоков воздушных масс из зон (помещений) с относительно низкими требованиями к чистоте воздуха в помещения с более высокими требованиями по ГОСТ Р 52539.
С целью предотвращения перетоков воздуха за счет разности гравитационных сил температура воздуха в коридорах принимается равной температуре воздуха наиболее чистого помещения.
При определении температурного режима отделений, изолированных от других отделений шлюзами, температура воздуха во всех помещениях с общим коридором принимается равной температуре наиболее чистого из них.
В операционном блоке движение воздуха организовано из операционных в смежные помещения, а из этих помещений - в коридор. При входе в операционный блок предусмотрен шлюз с приточной вентиляцией.
Воздухообмен в палатах и отделениях организован так, чтобы не допустить перетекания воздуха между палатными отделениями, между палатами, между смежными этажами: при входе в палатное отделение, предусматривается шлюз с устройством вентиляции.
Для предотвращения перетекания воздуха между смежными этажами предусмотрены на наземных этажах лестнично-лифтовые холлы и тамбур-шлюзы при лестничных клетках с приточной вентиляцией, лифтовые холлы с приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена в тамбур-шлюзах и лифтовых холлах принимается 3-х кратным.
Воздух подается в верхнюю зону помещений.
Удаляется воздух:
-  из малых операционных из двух зон: 40% - из верхней зоны, 60% - из нижней;
- из процедурных маммографии, МРТ, КТ, рентген (стоматологический кабинет) - по 50% из верхней и нижней зон.
- комната управления мед. газами – 100% из нижней зоны.
Удаление воздуха из остальных помещений предусматривается из верхней зоны.
Вытяжные решетки в помещениях классов чистоты Б выполнены из коррозионностойких металлов (алюминий) со встроенными фильтрами класса G4.
В палатном отделении приток подается в палату, вытяжка осуществляется из санузла. 
Кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов, диспетчерские и др. с постоянным пребыванием людей оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м3/час) с вытяжкой через коридор (через не плотности дверных проемов).
В помещениях Концентратора кислорода и Компрессорной осуществляется подача воздуха на сжатие концентраторами и компрессорами в объеме, согласно технологическому заданию.
В помещении дизельгенераторной воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. От установки дизельгенераторной производится отвод отработанных газов.
Прокладка воздуховодов во всех помещениях предусматривается скрытая в подшивном потолке. Подача и вытяжка воздуха через потолочные или настенные воздухораспределители.

[bookmark: _Toc70673949]Мероприятия по снижению шума
Для соблюдения нормируемых уровней шума и вибрации от работы вентиляционного оборудования внутри здания предусматриваются следующие технические решения:
- перекрытие над 4-ым этажем (пол технических помещений) изолируется; 
- вентагрегаты устанавливаются на виброизолирующие опоры;
- на всасывающем и нагнетательном патрубках вент. агрегатов устанавливаются гибкие вставки;
- на магистральных воздуховодах на выходе из установок или в составе вентиляционных установок применяются шумоглушители.
[bookmark: _Toc70673950]Противопожарные мероприятия
В целях недопущения распространения пожара предусматриваются мероприятия:
- транзитные воздуховоды из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты;
- огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI 30 при условии прокладки транзитных воздуховодов в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты;
-  установка огнезадерживающих клапанов с пределом огнестойкости 60 мин в местах выхода воздуховодов из венткамер, на выходе из вентиляционных шахт на каждом этаже;
- установка огнезадерживающих клапанов с пределом огнестойкости 60 мин при пересечении строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости;
Для огнезащитного покрытия применяется фольгированный базальтовый огнезащитный рулонный материал толщиной в соответствии с требуемым пределом огнестойкости.
Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия уплотняются негорючими материалами с пределом огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.
[bookmark: _GoBack]
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Источниками холодоснабжения для приточных установок является наружные блоки VRF систем фирмы LG, используемые в качестве ККБ и наружные блоки полупромышленных сплит-систем LG. В качестве хладагента применяется фреон R410a и R32.
Для приточных установок с резервом предусматривает резервирование ККБ холодоснабжения.
Наружные блоки располагаются на кровле здания.
Для отвода конденсата от поддонов секций охлаждения предусматривается система дренажа, предусмотренная в разделе ИОС 3.1.
Система холодоснабжения воздухоохладителей приточных установок, их обвязка и расположение блоков ККБ представлены в разделе ИОС4.3.

[bookmark: _Toc70673952]Энергоэффективность
Принятые проектом решения обеспечивают энергосбережение в процессе эксплуатации здания. Предусматриваются следующие энергосберегающие технические решения, опирающиеся на современные технологии:
- применение в вентиляционных установках высокоэффективных электронно-коммутируемых двигателей;
- применение частотных регуляторов;
- эффективная тепловая изоляция участков воздуховодов, контактирующих с наружным воздухом;
- автоматическое регулирование параметров теплоносителя в системах теплоснабжения вентиляции;
- автоматическое регулирование параметров холодоносителя в системах холодоснабжения вентиляции;
- применение современных средств автоматизации инженерных систем здания.
[bookmark: _Toc70673953]АВтоматизация систем
Система автоматизации обеспечивает автоматическое управление, регулирование, необходимые блокировки и централизованный автоматический контроль.  
Системой автоматизации предусматривается местное, дистанционное и автоматическое управление системами вентиляции. 
Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования включает:
- управление системами приточной вентиляции;
- блокировку вытяжных систем с приточными агрегатами, обслуживающими одну группу помещений: при включении приточных установок вытяжные вентиляторы включаются автоматически;
- поддержание заданной температуры приточного воздуха для систем вентиляции;
- защита водяных калориферов от замораживания;
- состояние воздушных фильтров и в случае их засорения сигнализирует об этом;
- в случае перегрева приточного вентилятора включается сигнал аварийной ситуации;
- при срабатывании системы пожарной сигнализации «Пожар» автоматически выключаются все системы вентиляции и кондиционирования, закрываются огнезадерживающие клапаны. 
Проектом предусматривается комплектная поставка щитов автоматизации с установками центрального кондиционирования и приточных систем. 
Система автоматизации представлена в разделе ИОС 5.5.

[bookmark: _Toc70673954]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование здания (сооружения), помещения
	
Периоды года
	Расход теплоты, кВт (Гкал/час)
	
Расход холода, кВт
	Установленная мощность эл.дв., кВт

	
	
	На отопление
	На вентиля-цию
	На ВТЗ
	Общий
	
	

	ФГБУ Больница с поликлиникой УДПРФ
	Теплый
+26оС
	
639,656
(0,55)

	864,57
(0,7434)
	-
	-
	112,93
	242,83*



*без учета противодымной вентиляции.
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