СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Титульный лист | 1 |
| ИОС4.2-С | Содержание тома | 2 |
| ИОС4.2-ЗП | Заверение проектной организации | 3 |
|  | Текстовая часть |  |
| ИОС4.2-ПЗ | Пояснительная записка | 4 |
|  | Приложение 1. Таблица воздухообменов | 20 |
|  | Приложение 2. Характеристика оборудования | 47 |
|  | Приложение 3. Местные отсосы от технологического оборудования | 49 |
|  | Приложение 4. Задание для помещений медицинских газов. | 50 |
|  | Приложение 5. Технологическое задание. | 53- |
| ИОС4.2 | Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Принципиальные схемы общеобменной вентиляции (начало) | 53 |
|  | Лист 2. Принципиальные схемы общеобменной вентиляции (продолжение) | 54 |
|  | Лист 3. Принципиальные схемы общеобменной вентиляции (продолжение) | 55 |
|  | Лист 4. Принципиальные схемы общеобменной вентиляции (продолжение) | 56 |
|  | Лист 5. Принципиальные схемы общеобменной вентиляции (окончание) | 57 |
|  | Лист 6- Планы систем вентиляции. | 58- |

Справка ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, документами об использовании земельного участка для строительства, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, а также техническими условиями, выданными органами Государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации и предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта	                                                     Ю.А. Ивонин

Содержание ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

1	Общая часть	2

1.1	Краткая характеристика объекта	2

1.2	Основание на проектирование	3

1.3	ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	4

1.4	РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА	5

1.5	СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	6

2	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	6

2.1	ВЕНТИЛЯЦИЯ	6

2.2	СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ	7

2.3	ОБОРУДОВАНИЕ и материалы ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ	8

2.4	АВАРИЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	11

2.5	ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ и фильтрация ВОЗДУХА	11

2.6	ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУХООБМЕНА	12

2.7	Мероприятия по снижению шума	13

2.8	Противопожарные мероприятия	14

2.9	холодоснабжение приточных установок	14

3	Энергоэффективность	15

4	АВтоматизация систем	15

5	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	16

Приложение 1. Таблица воздухообменов	17

Приложение 2. характеристика оборудования	58

приложение 3. Местные отсосы от технологического оборудования  	60

Общая часть

Проект кондиционирования объекта «ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания» разработан на основании следующих материалов:

задания на проектирование, утвержденного заказчиком;

архитектурно-строительных чертежей;

технических условий;

Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

| п/п | Ранее было выполнено | Новая редакция | Причина изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Для обслуживания помещений больницы применяются установки П1, П12-П14, К2.1-К11, В1-В22, В23м.о.-В31м.о. | Для обслуживания помещений больницы применяются установки АП1-АП3, БП0.1-БП6/БП6р, ВП0.1-ВП5.1/ВП5.1р, АВ1.1-АВ3.1, БВ0.1-БВ15/БВ15р, ВВ0.1-ВВ12, АМО1-ВМО2 | Изменение медико-технологического задания и архитектурных планировок |
|  | Применяется вентиляционные установки фирм “Aermec”, “Climacore LC” и “Ostberg”. | Применяется вентиляционные установки фирмы “Aerostar”. | Изменение предусматривается в связи с корректировкой архитектурно планировочных и технологических решений, а так же комплексной поставкой оборудования одним производителем. |
|  |  | Изменены тепловые, холодильные и электрические нагрузки вентиляционного оборудования | Изменение медико-технологического задания и архитектурных планировок |
|  |  | Изменение алгоритмов работы вентиляционных установок | Изменение медико-технологического задания, графика работы отделений, производителя вентиляционного оборудование и состава секций установок |

Краткая характеристика объекта

Здание ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации является историческим зданием в системе больниц и поликлиник Главного медицинского Управления делами Президента Российской Федерации. Построено в 1920 году для оказания квалифицированной медицинской помощи работникам правительственных учреждений, располагавшихся на территории Кремля.

Здание расположено в исторической части города Москвы по адресу: Романов переулок, д.2/6, строение 2 и является объектом культурного наследия регионального значения.

По своему архитектурно-планировочному построению здание имеет сложную «П-образную» форму в плане и разделено на блоки А, Б и В. Здание пятиэтажное с подвалом. Кровля здания скатная стропильная фальцевая, с покрытием листами кровельного металла, утепленная.

Основание на проектирование

Настоящий раздел проектной документации разработан на основании:

задания на проектирование;

архитектурно-строительных чертежей;

постановления правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Инженерно-топографический план, выполненный ГУП "Мосгоргеотрест";

Настоящий раздел предлагает принципиальные технические решения по инженерным системам кондиционирования, а также основному оборудованию, обеспечивающему оптимальные комфортные условия эксплуатации в проектируемом здании.

Тип и марки предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования могут быть уточнены при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на применение оборудования. Аналогичные условия и для замены материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер или индекс нормативного документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Федеральный закон от 30.12.09г. №384-ФЗ | «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС | «Основные требования к проектной и рабочей документации» |
| ГОСТ Р 12.2.142—99 (ИСО 5149-93) | «Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт» |
| ГОСТ Р 52539-2006 | «Чистота воздуха в лечебных учреждениях» |
| ГОСТ 30494-2011 | «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» |
| СанПиН 2.1.3.2630-10 | «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» |
| СП 2.1.3678-20 | «Сан.-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хоз. субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» |
| СП 7.13130.2013 | «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Противопожарные требования» |
| СП 44.13330.2011 | «Административные и бытовые здания» |
| СП 51.13330.2011 | «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 |
| СП 60.13330.2012 | «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 |
| СП 61.13330.2012 | «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 |
| СП 73.13330.2012 | «Внутренние санитарно-технические системы». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 |
| СП 118.13330.2012 | «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 |
| СП 131.13330.2012 | «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |
| СП 158.13330.2014 | «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» |
| ПБ 09-592-03 | «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем» |
| ПОТ Р М-015-2000 | «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок» |

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА

Данные приняты на основании СП 131.13330.

- Географические данные

Город			Москва

Широта	56°СШ

Долгота	37°ВД

Высота над уровнем моря	150 м

Климатический район	IIB

Зона влажности	нормальная

Барометрическое давление	995 ГПа

Расчетные параметры наружного воздуха принимаются на основании СП131.13330 согласно требованиям СП60.13330 п.5.13: Заданные параметры микроклимата в помещениях общественных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха:

•	 параметр А - для систем вентиляции в теплый период года;

• 	параметр Б - для систем отопления, вентиляции в холодный период года, а также для систем кондиционирования в теплый и холодный периоды года.

- Расчетные параметры наружного воздуха

Холодный период года (Параметр Б)	:

Наружная температура наиболее холодной пятидневки	-25°С

Скорость ветра	2,0 м/с

Тёплый период года (Параметр Б)	:

Наружная температура воздуха с обеспеченностью 0,98	+26 °С

Скорость ветра	1 м/с

- Расчетные параметры внутреннего воздуха

Расчетные температуры внутреннего воздуха принимаются в соответствии с таблицей К.1 приложения К СП 158.13330 в зависимости от функционального назначения помещений.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Система теплоснабжения принята двухтрубная с единым стояком от ЦТП, расположенного в подвале (блок В), и поэтажными ответвлениями в запотолочном пространстве и тех. этажу до узлов регулирования приточных установок. Присоединение систем теплоснабжения выполнено по независимой схеме.

В качестве теплоносителя для систем теплоснабжения используется вода с параметрами Т12 /Т22 = 95/70°С.

Проектом предусматривается применение узлов регулирования фирмы «SUMX-D» или аналог.

Каждая приточная установка имеет защиту от замораживания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Для обеспечения нормируемых воздухообменов и поддержания допустимого температурно-влажностного режима в помещениях больницы предусматривается приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением.

Воздухообмен в помещениях больницы рассчитывается из условия:

-  обеспечения   заданного класса чистоты воздуха в операционных и др. помещениях класса Б и ассимиляции теплоизбытков;

- обеспечения санитарно-гигиенических норм подачи свежего воздуха на 80 м3/ч на 1-чел. в палатах;

- обеспечения санитарно-гигиенических норм подачи свежего воздуха 60 м3/ч на 1-чел. в кабинетах врачей;

- обеспечения санитарно-гигиенических норм подачи свежего воздуха 50 м3/ч на 1 унитаз и 75 м3/ч на 1 душевую сетку в санузлах и душевых;

- для других помещений по кратности в соответствии с СП 158.13330.2014 в зависимости от функционального назначения помещений;

Таблица воздухообмена по помещениям представлена в приложении №1.

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Количество систем вентиляции определено с учетом функционального назначения помещений и режима работы.

Самостоятельными системами приточной или вытяжной вентиляции оборудуются следующие группы помещений:

- Операционный блок хирургии (100% резервирование оборудования).

- Операционный блок стоматологии (100% резервирование оборудования).

- Прочие помещения класса чистоты Б (100% резервирование оборудования).

- Палатное отделение (100% резервирование оборудования).

- Приемное отделение (100% резервирование).

- Процедурных блока медицинской визуализации.

- Технические помещения.

- Санузлы.

- Дизельгенераторная.

Резервирование оборудование обуславливается круглосуточным и круглогодичным режимом работы отделений (палатное и приемное) и нормативным требованиям поддержания воздухообмена не менее 50% в нерабочее время в помещениях класса чистоты Б (малые операционные, предоперационные, манипуляционные и т.д.).

Количество местных отсосов и расход воздуха, необходимый на ассимиляцию вредных выделений от них, определено на основании технологического задания.

Принципиальные схемы систем общеобменной вентиляции представлены на листах 1-5 графической части.

Режим работы установок вентиляции принимается в зависимости от режима работы помещений больницы:

- палатное отделение – круглосуточно;

- приемное отделение – круглосуточно;

- больница – с 8.00 до 20.00, 2 смены;

- операционный блок и прочие помещения класса чистоты Б - круглосуточно;

ОБОРУДОВАНИЕ и материалы ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

В проекте применяется оборудование фирмы Aerostar или аналогов с сохранением технических характеристик.

Вентиляционные установки для помещений малых операционных предусматриваются в гигиеническом исполнении.

Состав приточных установок помещений операционного блока:

- воздушный утепленный клапан;

- трехступенчатая очистка воздуха в фильтрах: грубой очистки G4, тонкой очистки F7, F9. Фильтр высокой эффективности H14 устанавливается в обслуживаемом помещении в составе воздухораспределителя.

- водяной нагреватель;

- фреоновый охладитель;

- электрический нагреватель второго подогрева;

- секции шумоглушения;

- вентилятор;

- гибкие вставки;

- паровой увлажнитель для обеспечения относительной влажности в помещение 55%-60%.

Состав приточных установок помещений класса чистоты Б (процедурные, манипуляционные):

- воздушный утепленный клапан;

- трехступенчатая очистка воздуха в фильтрах: грубой очистки G4, тонкой очистки F7, F9. Фильтр высокой эффективности H14 устанавливается в обслуживаемом помещении в составе воздухораспределителя.

- водяной нагреватель;

- фреоновый охладитель;

- электрический нагреватель второго подогрева;

- секции шумоглушения;

- вентилятор;

- гибкие вставки.

Состав приточных установок помещений палатного отделения:

- воздушный утепленный клапан;

- трехступенчатая очистка воздуха в фильтрах: грубой очистки G4, тонкой очистки F7, F9;

- водяной нагреватель;

- секции шумоглушения;

- вентилятор;

- гибкие вставки;

- паровой увлажнитель для обеспечения относительной влажности в помещение 40%-60%.

Состав приточных установок технических помещений больницы:

- воздушный утепленный клапан;

- трехступенчатая очистка воздуха в фильтрах: грубой очистки G4, тонкой очистки F7;

- водяной нагреватель;

- секции шумоглушения;

- вентилятор;

- гибкие вставки;

Состав приточных установок прочих помещений больницы:

- воздушный утепленный клапан;

- трехступенчатая очистка воздуха в фильтрах: грубой очистки G4, тонкой очистки F7, F9;

- водяной нагреватель;

- секции шумоглушения;

- вентилятор;

- гибкие вставки;

В летний период относительная влажность и температура приточного воздуха поддерживается за счет охлаждения с осушением в охладителе и последующем нагреве в электрическом калорифере до требуемой температуры и относительной влажности.

Увлажнение воздуха в операционном блоке и палатах в холодный период осуществляется за счет парового увлажнителя при постоянной температуре.

Приточно-вытяжное оборудование располагается под потолком коридоров, обслуживаемых помещений, в венткамерах подвального этажа и техническом пространстве 5-го этажа.

С учетом сохранения внешнего облика здания, имеющего историческое значение, для воздухозабора и выброса воздуха предусматриваются слуховые окна в скатной кровле (воздухозабор) и выбросные шахты с зонтами на кровле (вытяжка), возводимые на месте существующих, с сохранением внешнего вида и размеров. Приемные устройства наружного воздуха располагаются в слуховых окнах в скатной кровле, на фасаде здания обращенной в сторону с наименьшей концентрацией загрязнений (внутренний двор) и окне технического пространства 5-го этажа. Выбросы воздуха из систем вентиляции без запахов и вредных выделений расположены на расстоянии не менее 2м до приемного устройства наружного воздуха и не менее 8м до приемного устройства, если выбросы имеют запахи или вредные выделения.

Воздуховоды систем вентиляции (в том числе транзитные) предусматриваются плотными класса герметичности В из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 толщиной согласно приложения Л СП 60.13330.2012 в зависимости от сечения. Воздуховоды прокладываются за подшивным потолком и в отдельно выгороженных шахтах.

Согласно технологическому заданию (прил. 5) в пом. 4068 и 4070 оборудование и воздуховоды выполнены из нержавеющей стали.

Транзитные участки воздуховодов предусматриваются согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности В. Толщина листовой стали для воздуховодов принимается расчетная, но не менее 0,8 мм.

Для регулирования подачи воздуха в вентиляционных системах предусматриваются регулирующие воздушные клапаны. Воздушные клапаны входят в состав приточных установок для отсечения наружного воздуха при выключении вентилятора.

Воздушные клапаны устанавливаются на ответвлениях воздуховодов, перед воздухораспределителями, которые не имеют в своей конструкции регулирующих устройств.

Участки воздуховодов от воздухозаборной или выбросной решетки до воздушного клапана вентиляционной установки подлежат теплоизоляции.

АВАРИЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вытяжная аварийная вентиляция с механическим побуждением предусматривается в помещениях Концентратора кислорода, Комната управления мед. газами. Расходы воздуха определены на основании технологического задания и составляет пятикратный воздухообмен помещения. Аварийная вентиляция осуществляется самостоятельной вытяжной системой.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ и фильтрация ВОЗДУХА

Для обеспечения требуемого класса чистоты Б в малых операционных хирургического отделения воздух, подаваемый   в данные помещения, обрабатывается   устройствами обеззараживания воздуха, входящими в состав ламинарных потолков. Ламинарные потолки входят в состав раздела ИОС 7.1. Процесс инактивации осуществляется путём воздействия на микробную клетку постоянных электрических полей заданной ориентации и напряжённости, приводящего к её разрушению. При этом величина воздействия рассчитана так, чтобы уничтожать любые микроорганизмы и вирусы вне зависимости от их видовой принадлежности. В установке заложена функция автоматического контроля и регулирования параметров, гарантирующих стопроцентную эффективность инактивации вирусов и микроорганизмов. В зоне ламинарного потока скорость воздуха на уровне 1 м ниже потолка составляет от 0,24 м/с до 0,3 м/с.

Эффективность инактивации микроорганизмов, находящихся в обрабатываемом устройством воздухе, составляет не менее 99%. Эффективность фильтрации частиц соответствует классу не менее Н13.

В прочих помещениях класса чистоты Б проектом ТХ предусматривается установка стационарных бактерицидных облучателей, обеспечивающих требуемую инактивацию микроорганизмов. Фильтры сверхвысокой эффективности не менее Н13 устанавливаются непосредственно в обслуживаемом помещении в составе воздухораспределителя.

В случае невозможности их размещения фильтров сверхвысокой очистки в обслуживаемом помещении, воздуховоды вентиляционных систем после фильтров сверхвысокой эффективности предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионностойкой, не пылящей поверхностью.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУХООБМЕНА

Вентиляция в здании исключает возможность перетоков воздушных масс из зон (помещений) с относительно низкими требованиями к чистоте воздуха в помещения с более высокими требованиями по ГОСТ Р 52539.

С целью предотвращения перетоков воздуха за счет разности гравитационных сил температура воздуха в коридорах принимается равной температуре воздуха наиболее чистого помещения.

При определении температурного режима отделений, изолированных от других отделений шлюзами, температура воздуха во всех помещениях с общим коридором принимается равной температуре наиболее чистого из них.

В операционном блоке движение воздуха организовано из операционных в смежные помещения, а из этих помещений - в коридор. При входе в операционный блок предусмотрен шлюз с приточной вентиляцией.

Воздухообмен в палатах и отделениях организован так, чтобы не допустить перетекания воздуха между палатными отделениями, между палатами, между смежными этажами: при входе в палатное отделение, предусматривается шлюз с устройством вентиляции.

Для предотвращения перетекания воздуха между смежными этажами предусмотрены на наземных этажах лестнично-лифтовые холлы и тамбур-шлюзы при лестничных клетках с приточной вентиляцией, лифтовые холлы с приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена в тамбур-шлюзах и лифтовых холлах принимается 3-х кратным.

Воздух подается в верхнюю зону помещений.

Удаляется воздух:

-  из малых операционных из двух зон: 40% - из верхней зоны, 60% - из нижней;

- из процедурных маммографии, МРТ, КТ, рентген (стоматологический кабинет) - по 50% из верхней и нижней зон.

- комната управления мед. газами – 100% из нижней зоны.

Удаление воздуха из остальных помещений предусматривается из верхней зоны.

Вытяжные решетки в помещениях классов чистоты Б выполнены из коррозионностойких металлов (алюминий) со встроенными фильтрами класса G4.

В палатном отделении приток подается в палату, вытяжка осуществляется из санузла.

Кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов, диспетчерские и др. с постоянным пребыванием людей оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м3/час) с вытяжкой через коридор (через не плотности дверных проемов).

В помещениях Концентратора кислорода и Компрессорной осуществляется подача воздуха на сжатие концентраторами и компрессорами в объеме, согласно технологическому заданию.

В помещении дизельгенераторной воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. От установки дизельгенераторной производится отвод отработанных газов.

Прокладка воздуховодов во всех помещениях предусматривается скрытая в подшивном потолке. Подача и вытяжка воздуха через потолочные или настенные воздухораспределители.

Мероприятия по снижению шума

Для соблюдения нормируемых уровней шума и вибрации от работы вентиляционного оборудования внутри здания предусматриваются следующие технические решения:

- перекрытие над 4-ым этажем (пол технических помещений) изолируется;

- вентагрегаты устанавливаются на виброизолирующие опоры;

- на всасывающем и нагнетательном патрубках вент. агрегатов устанавливаются гибкие вставки;

- на магистральных воздуховодах на выходе из установок или в составе вентиляционных установок применяются шумоглушители.

Противопожарные мероприятия

В целях недопущения распространения пожара предусматриваются мероприятия:

- транзитные воздуховоды из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты;

- огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI 30 при условии прокладки транзитных воздуховодов в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты;

-  установка огнезадерживающих клапанов с пределом огнестойкости 60 мин в местах выхода воздуховодов из венткамер, на выходе из вентиляционных шахт на каждом этаже;

- установка огнезадерживающих клапанов с пределом огнестойкости 60 мин при пересечении строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости;

Для огнезащитного покрытия применяется фольгированный базальтовый огнезащитный рулонный материал толщиной в соответствии с требуемым пределом огнестойкости.

Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия уплотняются негорючими материалами с пределом огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

холодоснабжение приточных установок

Источниками холодоснабжения для приточных установок является наружные блоки VRF систем фирмы LG, используемые в качестве ККБ и наружные блоки полупромышленных сплит-систем LG. В качестве хладагента применяется фреон R410a и R32.

Для приточных установок с резервом предусматривает резервирование ККБ холодоснабжения.

Наружные блоки располагаются на кровле здания.

Для отвода конденсата от поддонов секций охлаждения предусматривается система дренажа, предусмотренная в разделе ИОС 3.1.

Система холодоснабжения воздухоохладителей приточных установок, их обвязка и расположение блоков ККБ представлены в разделе ИОС4.3.

Энергоэффективность

Принятые проектом решения обеспечивают энергосбережение в процессе эксплуатации здания. Предусматриваются следующие энергосберегающие технические решения, опирающиеся на современные технологии:

- применение в вентиляционных установках высокоэффективных электронно-коммутируемых двигателей;

- применение частотных регуляторов;

- эффективная тепловая изоляция участков воздуховодов, контактирующих с наружным воздухом;

- автоматическое регулирование параметров теплоносителя в системах теплоснабжения вентиляции;

- автоматическое регулирование параметров холодоносителя в системах холодоснабжения вентиляции;

- применение современных средств автоматизации инженерных систем здания.

АВтоматизация систем

Система автоматизации обеспечивает автоматическое управление, регулирование, необходимые блокировки и централизованный автоматический контроль.

Системой автоматизации предусматривается местное, дистанционное и автоматическое управление системами вентиляции.

Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования включает:

- управление системами приточной вентиляции;

- блокировку вытяжных систем с приточными агрегатами, обслуживающими одну группу помещений: при включении приточных установок вытяжные вентиляторы включаются автоматически;

- поддержание заданной температуры приточного воздуха для систем вентиляции;

- защита водяных калориферов от замораживания;

- состояние воздушных фильтров и в случае их засорения сигнализирует об этом;

- в случае перегрева приточного вентилятора включается сигнал аварийной ситуации;

- при срабатывании системы пожарной сигнализации «Пожар» автоматически выключаются все системы вентиляции и кондиционирования, закрываются огнезадерживающие клапаны.

Проектом предусматривается комплектная поставка щитов автоматизации с установками центрального кондиционирования и приточных систем.

Система автоматизации представлена в разделе ИОС 5.5.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование здания (сооружения), помещения | Периоды года | Расход теплоты, кВт (Гкал/час) |  |  |  | Расход холода, кВт | Установленная мощность эл.дв., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На вентиля-цию | На ВТЗ | Общий |  |  |
| ФГБУ Больница с поликлиникой УДПРФ | Теплый +26оС | 639,656 (0,55) | 864,57 (0,7434) | - | - | 112,93 | 242,83* |

*без учета противодымной вентиляции.