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Приложение 1. Таблица воздухообменов
	Номер помещения
	Назначение
	Класс чистоты
	Температура, °С
	Площадь,  м2
	Объем, м3
	кратность воздухообмена
	Кол-во воздуха
	Системы
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	приток
	вытяжка
	приток
	вытяжка
	системы притока
	системы вытяжка
	

	1
	2
	3
	 4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Подвал 

	0002
	Водомерный узел
	 
	20
	14,90
	45
	1
	1
	50
	50
	ВП0.1
	ВВ0.1
	Д 

	0003
	Насосная
	 
	20
	19,40
	58
	1
	1
	60
	60
	ВП0.1
	ВВ0.1
	В4

	0058
	Коридор
	 
	20
	19,00
	57
	По балансу
	670
	 
	БП0.4
	 
	 

	0006
	Уборная
	 
	20
	2,00
	6
	 
	50 м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ0.3
	 

	0007
	Центральная кладовая чистого белья
	 
	18
	7,30
	22
	 
	1
	 
	20
	 
	БВ0.2
	В4

	0008
	Центральная кладовая грязного белья
	 
	18
	7,10
	21
	 
	10
	 
	210
	 
	БВ0.2
	В4

	0009
	Кладовая хранения отходов класса Г
	 
	18
	4,54
	14
	 
	10
	 
	140
	 
	БВ0.5
	В4

	0010
	Кладовая временного хранения отходов класса А, Б
	 
	18
	9,70
	29
	 
	10
	 
	300
	 
	БВ0.5
	В4

	0012
	ЦТП
	 
	18
	83,60
	251
	3
	3
	750
	750
	БП0.1
	БВ0.1
	Д 

	0015
	Электрощитовая 
	 
	18
	21,80
	65
	 
	1,5
	 
	100
	 
	БВ0.4
	В4

	0017
	Помещение узлов регулирования
	 
	18
	20,20
	61
	 
	1
	 
	60
	ВЕ
	 
	В4

	0055
	Тех.помещение
	 
	18
	11,00
	33
	 
	1
	 
	30
	 
	БВ9
	В4

	0020
	Щитовая
	 
	18
	9,20
	28
	 
	1,5
	 
	40
	 
	БВ0.7
	В4

	0021
	Коридор
	 
	20
	16,60
	50
	По балансу
	40
	 
	БП2
	 
	 

	0023
	Коридор
	 
	20
	26,60
	80
	По балансу
	80
	 
	БП2
	 
	 

	0024
	Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды
	 
	20
	20,80
	62
	По балансу от душевой и с/у, с учетом подпора воздуха из коридора
	 
	180
	 
	БП2
	 
	 

	0025
	Уборная
	 
	20
	2,30
	7
	 
	50 м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ0.8
	 

	0026
	Душевая
	 
	20
	3,80
	11
	 
	75 м3/ч на душ
	 
	150
	 
	БВ0.8
	 

	0027
	Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды
	 
	20
	37,60
	113
	По балансу от душевой и с/у, с учетом подпора воздуха из коридора
	 
	180
	 
	БП2
	 
	 

	0028
	Уборная
	 
	20
	2,30
	7
	 
	50 м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ0.8
	 

	0029
	Душевая
	 
	20
	4,10
	12
	 
	75 м3/ч на душ
	 
	150
	 
	БВ0.8
	 

	0030
	Гардеробная верхней одежды персонала
	 
	20
	12,10
	36
	 
	1
	 
	40
	 
	БВ0.9
	 

	0031
	Тех.помещение
	 
	18
	5,20
	16
	 
	1
	 
	20
	 
	БВ0.10
	В4

	0032
	Компрессорная
	 
	18
	19,30
	58
	 
	 
	2500
	2500
	ПЕ
	БВ0.11
	В4

	0033
	Коридор
	 
	20
	6,50
	20
	По балансу
	 
	80
	 
	БП2
	 
	 

	0034
	Предм. Уборки
	 
	20
	2,00
	6
	 
	1
	 
	10
	 
	БВ0.10
	В4

	0034а
	Уборная
	 
	20
	2,30
	7
	 
	50 м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ0.8
	 

	0035
	Венткамера
	 
	20
	21,30
	64
	1,5
	1,5
	100
	100
	БП0.2
	БВ0.10
	Д

	0036
	Вакуумная
	 
	20
	17,90
	54
	1
	1
	60
	60
	БП0.2
	БВ0.10
	В4

	0038
	Гардеробная уличной одежды персонала
	 
	20
	5,90
	18
	 
	2
	 
	40
	 
	АВ1.2
	 

	0039
	Гардероб рабочей и домашней одежды
	 
	20
	28,00
	84
	По балансу от душевой и с/у, 
	 
	125
	 
	АП1
	 
	 

	0039а
	Уборная
	 
	20
	1,35
	4
	 
	50 м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ1.6
	 

	0039б
	Душевая
	 
	20
	2,05
	6
	 
	75 м3/ч на душ
	 
	75
	 
	АВ1.6
	 

	0041
	Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды
	 
	20
	16,90
	51
	По балансу от душевой и с/у, с учетом подпора воздуха из коридора
	 
	125
	 
	АП1
	 
	 

	0043 
	Душевая
	 
	20
	2,20
	7
	 
	75 м3/ч на душ
	 
	75
	 
	АВ1.6
	 

	0044
	Кроссовая
	 
	18
	8,02
	24
	 
	1,5
	 
	40
	 
	АВ1.7
	В4

	0045
	Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды
	 
	20
	18,40
	55
	По балансу от душевой и с/у,                     с учетом подпора воздуха из коридора
	 
	200
	 
	АП1
	 
	 

	0046
	Уборная
	 
	20
	1,70
	5
	 
	50 м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ1.6
	 

	0047
	Душевая
	 
	20
	4,60
	14
	 
	75 м3/ч на душ
	 
	150
	 
	АВ1.6
	 

	0053
	Уборная
	 
	20
	2,00
	6
	 
	50 м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ1.6
	 

	0052, 0054, 0037
	Коридор
	 
	20
	 
	0
	 
	По балансу
	150
	 
	АП1
	 
	 

	0048
	ГРЩ
	 
	18
	14,63
	44
	 
	1,5
	 
	70
	 
	АВ1.7
	В4

	0053
	Уборная
	 
	20
	2,42
	7
	 
	50 м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	 
	 

	Этаж 1

	1108
	Уборная
	Г
	20
	5,40
	16
	 
	50м3/ч на унитаз 
	 
	50
	 
	ВВ1
	С учетом смотрового кабинета

	1004
	Ресепшен
	Г
	20
	7,40
	22
	60м3/ч на чел
	 
	70
	 
	ВП1
	 
	 

	1005
	Помещение для хранения каталок
	Г
	20
	3,40
	10
	 
	1
	 
	20
	 
	ВВ2
	 

	1008
	Ресепшен
	Г
	20
	6,20
	19
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	60
	 
	ВП1
	 
	Удаление воздуха через смежные помещения

	1010
	Санитарная комната
	Г
	20
	4,90
	15
	из вестибюля
	50м3/ч на унитаз 
	 
	60
	 
	ВВ1
	 

	1013
	Шлюз
	Г
	20
	3,90
	12
	из коридора
	1
	50
	 
	ВП1
	 
	 

	1011
	Диагностическая палата
	Г
	20
	19,70
	59
	60м3/ч на чел
	из коридора
	140
	 
	ВП1
	 
	Удаление воздуха через уборную

	1107
	Уборная
	Г
	20
	3,10
	9
	 
	50м3/ч на унитаз 
	 
	165
	 
	ВВ1
	С учетом удаления воздуха из диагн.кабинета и шлюза

	1014
	Диагностическая палата
	В
	20
	29,20
	88
	60м3/ч на чел 20м3/ч на пациента
	из коридора
	80
	 
	ВП1
	 
	 

	1014а
	Шлюз
	Г
	20
	3,50
	11
	 
	 
	50
	 
	ВП1
	 
	 

	1014б
	Уборная с душевой
	Г
	20
	4,20
	13
	 
	50м3/ч на унитаз 
	 
	105
	 
	ВВ1
	С учетом смотрового кабинета и шлюза

	1109
	Уборная для персонала с ПУИ
	 
	20
	2,50
	8
	 
	50м3/ч на унитаз 
	 
	50
	 
	ВВ1
	С учетом шлюза В4

	1012
	Коридор
	 
	20
	22,74
	68
	По балансу
	 
	80
	 
	ВВ2
	 

	1019
	Комната персонала
	 
	20
	9,60
	29
	из коридора
	1
	 
	30
	 
	ВВ2
	 

	1018
	Шлюз
	 
	20
	9,19
	28
	 
	 
	140
	 
	ВП1
	 
	 

	1020
	Коридор
	 
	20
	181,80
	545
	По балансу
	665
	 
	ВП2
	 
	 

	1016
	Помещение АТС
	 
	20
	8,70
	26
	 
	1,5
	 
	40
	 
	ВВ3.3
	В4

	1029
	Кабинет заведующего
	Г
	20
	20,30
	61
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	ВП2
	 
	 

	1028
	Комната персонала 
	Г
	20
	8,30
	25
	из коридора
	1
	 
	30
	 
	ВВ3
	 

	1023
	Помещение концентратора кислорода
	Г
	20
	18,30
	55
	На сжатие воздуха по ТХ
	 
	125
	 
	ВП2
	ВВ3а на аварийную вентиляцию
	В4

	1024
	Техническая комната
	Г
	20
	9,30
	28
	 
	1
	 
	30
	 
	ВВ3.3
	В4

	1025
	Процедурная КТ
	Г
	20
	29,20
	88
	3
	4
	350
	440
	ВП2
	ВВ3.1
	 

	1026
	Комната управления
	Г
	20
	11,00
	33
	3
	4
	100
	130
	ВП2
	ВВ3
	В4

	1027
	Санитарная комната
	Г
	20
	8,50
	26
	3
	5
	80
	130
	ВП2
	ВВ3
	 

	1031
	Лифтовый холл
	Г
	20
	4,80
	14
	3
	3
	40
	40
	ВП2
	ВВ3
	 

	1033
	Ординаторская
	Г
	20
	15,00
	45
	60м3/ч на чел
	из коридора
	180
	 
	ВП2
	 
	 

	1034 
	Комната старшей медсестры с местом хранения медикаментов
	Г
	20
	7,00
	21
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	ВП2
	 
	В4

	1034а
	Медикаменты
	Г
	20
	3,80
	11
	 
	1
	 
	20
	 
	ВВ3
	В4

	1035а
	Комната управления 
	Г
	20
	6,90
	21
	3
	4
	60
	80
	ВП2
	ВВ3
	 

	1035б
	Шлюз
	В
	20
	2,80
	8
	По балансу
	По балансу
	 
	180
	 
	ВВ3.2
	 

	1035
	Процедурная маммографии 
	Г
	20
	22,20
	67
	8
	6
	530
	400
	ВП2
	ВВ3.2
	 

	1036
	Уборная для посетителей
	Г
	20
	3,80
	11
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ9
	 

	1037
	Уборная для МГН
	Г
	20
	7,50
	23
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ9
	 

	1039
	Уборная для персонала
	Г
	20
	4,40
	13
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ9
	 

	1040
	Ожидальная
	Г
	20
	40,30
	121
	4
	5
	480
	600
	ВП2
	ВВ5
	 

	1041
	Процедурная денситометрии
	Г
	20
	24,20
	73
	3
	4
	220
	290
	ВП2
	ВВ5.1
	 

	1042
	Кабинет врача рентгенолога
	Г
	20
	12,90
	39
	 
	1,5
	 
	65
	 
	ВВ5
	 

	1043
	Процедурная рентгенодиагностики
	Г
	20
	27,50
	83
	3
	4
	250
	280
	ВП2
	ВВ5.1
	Частичное удаление воздуха через уборную

	1043а
	Уборная
	Г
	20
	2,40
	7
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ9
	 

	1044
	Комната управления
	Г
	20
	9,60
	29
	3
	4
	90
	120
	ВП2
	ВВ5
	 

	1045
	Кабинет врача рентгенолога
	Г
	20
	12,20
	37
	 
	1,5
	 
	60
	 
	ВВ5
	 

	1045а
	Кабинет врача рентгенолога
	Г
	20
	12,50
	38
	 
	1,5
	 
	60
	 
	ВВ5
	 

	1047
	Шлюз подготовки пациента
	Г
	20
	16,20
	49
	По балансу
	100
	 
	ВП2
	 
	 

	1047а
	Кабина для переодевания
	Г
	20
	4,00
	12
	3
	1,5
	40
	20
	ВП2
	ВВ5
	 

	1048
	Техническое помещение
	Г
	20
	25,50
	77
	3
	4
	230
	310
	ВП2
	ВВ5
	В4

	1049
	Процедурная МРТ
	Г
	20
	27,90
	84
	6
	6
	500
	500
	БП2.2
	БВ5.2
	 

	1050
	Комната управления
	Г
	20
	9,10
	27
	3
	4
	80
	110
	ВП2
	ВВ5
	В4

	1051
	Главный вестибюль
	Г
	20
	131,00
	393
	По балансу
	 
	150
	 
	БВ1
	 

	1052
	Ресепшен
	Г
	20
	8,50
	26
	60м3/ч на чел
	из коридора
	120
	 
	ВП2
	 
	 

	1053
	Гардероб уличной одежды посетителей
	Г
	20
	18,20
	55
	 
	1
	 
	60
	 
	БВ1
	 


	1057
	Договорной отдел
	Г
	20
	7,30
	22
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	60
	60
	ВП2
	БВ1
	 

	1057б
	Касса
	Г
	20
	4,40
	13
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	60
	60
	ВП2
	БВ1
	 

	1059
	Разгрузочная
	Г
	20
	8,80
	26
	 
	1
	 
	30
	 
	ВВ12
	В4

	1054
	Договорной отдел
	Г
	20
	12,60
	38
	60м3/ч на чел
	из коридора
	120
	 
	ВП2
	 
	 

	1056
	Помещение охраны 
	Г
	20
	9,30
	28
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	ВП2
	 
	 

	1060
	Коридор
	Г
	20
	17,30
	52
	По балансу
	140
	 
	БП1.1
	 
	 

	1061
	Уборная для МНГ
	Г
	20
	5,10
	15
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ2
	 

	1063
	Уборная для персонала
	Г
	20
	3,50
	11
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ2
	 

	1065
	Уборная для посетителей
	Г
	20
	2,40
	7
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ2
	 

	1066
	Уборная для посетителей
	Г
	20
	1,60
	5
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ2
	 

	1092
	Диспетчерская с круглосуточным пожарным постом 
	В
	20
	33,56
	101
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	БП1.1
	 
	 

	1062
	Комната персонала
	Г
	20
	11,80
	35
	из коридора
	1
	 
	35
	 
	БВ3
	 

	1064
	Стерилизационная 
	Г
	20
	8,50
	26
	3
	4
	80
	100
	БП2
	БВ3
	В4

	1067
	Коридор
	 
	20
	37,00
	111
	По балансу
	220
	 
	БП2
	 
	 

	1067а
	Ожидальная с зоной ресепшн
	Г
	20
	44,30
	133
	4
	5
	530
	610
	БП2
	БВ3
	С учетом удаления воздуха через уборную

	1067б
	Уборная для посетителей
	Г
	20
	4,90
	15
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ4
	 

	1070
	Кабинет врача стоматолога
терапевта
	В
	20
	14,10
	42
	2
	3
	80
	130
	БП2
	БВ3
	 

	1071
	Кабинет врача стоматолога
парадонтолога
	В
	20
	13,60
	41
	2
	3
	80
	120
	БП2
	БВ3
	 

	1072
	Комната старшей сестры
	Г
	20
	9,50
	29
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	БП2
	 
	 

	1072а
	Уборная для персонала
	Г
	20
	3,50
	11
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ4
	 

	1075, 1082
	Коридор
	 
	20
	53,20
	160
	По балансу
	 
	205
	 
	БВ3
	 

	1076
	Кабинет врача стоматолога терапевта
	Г
	20
	15,40
	46
	2
	3
	90
	140
	БП2
	БВ3
	 

	1077
	Кабинет врача стоматолога
хирурга
	В
	20
	14,80
	44
	2
	3
	90
	130
	БП2
	БВ3
	 

	1078
	Кабинет врача
оторинопаринголога
	В
	20
	22,30
	67
	2
	3
	130
	200
	БП2
	БВ3
	 

	1079
	Кабинет заведущего отделением (администратора)
	В
	20
	15,30
	46
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	БП2
	 
	 

	1080
	Малая операционная (стоматологическая)
	Б
	22
	20,50
	62
	По расчету
	2170
	1740
	БП2.1
	БВ3.1
	 

	1080а
	Шлюз пациента
	Б
	22
	6,12
	18
	6
	На обеспечение перетока воздуха в более грязное помещение
	110
	175
	БП2.1
	БВ3.1
	 

	1080б
	Предоперационная
	Б
	22
	5,71
	17
	6
	На обеспечение перетока воздуха в более грязное помещение
	100
	165
	БП2.1
	БВ3.1
	 

	1081
	Санитарная комната
	 
	20
	4,60
	14
	3
	5
	45
	70
	БП2
	БВ3
	

	1081а
	Техническое помещение
	 
	20
	2,90
	9
	 
	1
	 
	10
	 
	БВ3
	 В4

	1083
	Комната временного пребывания пациента после процедур
	В
	20
	14,40
	43
	80м3/ч на чел
	80м3/ч на чел
	220
	150
	БП2
	БВ3
	частичная вытяжка через уборную и коридор

	1084
	Рентген (стоматологический)
	Г
	20
	9,30
	28
	3
	4
	80
	110
	БП2
	БВ3.2
	 

	1085
	Уборная
	Г
	20
	2,30
	7
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ4
	 

	1091
	Коридор 
	Г
	20
	7,57
	23
	По балансу
	45
	 
	БП2
	 
	 

	1088
	Кабинет врача-инфекциониста
	В
	20
	8,90
	27
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	АП2
	 
	 

	1089
	Уборная для посетителей
	Г
	20
	5,30
	16
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ2.2
	 

	1090
	Процедурная
	Б
	20
	11,10
	33
	6
	4
	200
	130
	АП2.1
	АВ2.1
	 

	1094
	Коридор
	 
	20
	33,70
	101
	По балансу
	120
	 
	АП1
	 
	 

	1095
	Комната управления мед.газами
	Г
	20
	15,10
	45
	 
	1
	 
	60
	 
	АВ2.3
	В3

	1095
	Аварийная вентиляция
	 
	20
	15,10
	45
	 
	5
	 
	250
	 
	АВ1а
	 

	1097
	Помещение хранения предметов уборки
	Г
	20
	4,00
	12
	 
	1
	 
	10
	 
	АВ1.4
	В4

	1098
	Уборная
	Г
	20
	3,60
	11
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ1.3
	 

	1099
	Коридор 
	Г
	20
	50,00
	150
	По балансу
	180
	 
	АП1
	 
	 

	1100
	Комната хранения расходных
материалов 
	Г
	20
	9,90
	30
	 
	1
	 
	30
	 
	АВ1.1
	В4

	1101
	Кабинет МТО
	Г
	20
	10,90
	33
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	АП1
	 
	 

	1102
	Серверная
	Г
	18
	22,40
	67
	 
	1
	 
	70
	 
	АВ1.7
	В3

	1103
	Складское помещение МТО
	Г
	20
	11,40
	34
	 
	1
	 
	40
	 
	АВ1.1
	В3

	1104
	Склад лекарств
	Г
	20
	21,40
	64
	 
	1
	 
	60
	 
	АВ1.1
	В3

	1106
	ВРУ
	Г
	20
	9,50
	29
	 
	1,5
	 
	40
	 
	АВ1.7
	В4

	Этаж 2

	2001
	Коридор-ожидальная
	Г
	20
	41,80
	125
	По балансу
	 
	790
	 
	ВВ6
	 

	2002
	Манипуляционная
	Б
	20
	24,10
	72
	3
	3
	220
	100
	ВП3.1
	ВВ6.1
	Частичное удаление воздуха через уборную и коридор

	2002а
	Уборная
	Г
	20
	1,80
	5
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ7
	 

	2003
	Кабинет врача терапевта
	В
	20
	18,90
	57
	60м3/ч на чел
	из коридора
	160
	 
	ВП3
	 
	 

	2004
	Кабинет врача терапевта
	В
	20
	19,30
	58
	60м3/ч на чел
	из коридора
	160
	 
	ВП3
	 
	 

	2005
	Кабинет врача терапевта
	В
	20
	18,50
	56
	60м3/ч на чел
	из коридора
	160
	 
	ВП3
	 
	 

	2006а
	Кабинет диспансеризации
	В
	20
	11,50
	35
	60м3/ч на чел
	из коридора
	160
	 
	ВП3
	 
	 

	2006б
	Кабинет доврачебной помощи
	В
	20
	10,80
	33
	60м3/ч на чел
	из коридора
	160
	 
	ВП3
	 
	 

	2007
	Кабинет врача пульмонолога
	В
	20
	12,60
	38
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	2010
	Зона безопасности МГН
	 
	20
	12,80
	38
	 
	1
	 
	40
	 
	ВВ6
	 

	2011
	Кабинет врача
	В
	20
	10,60
	32
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	2011а
	Кабинет врача
	В
	20
	11,00
	33
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	2012
	Коридор 
	 
	20
	50,10
	150
	По балансу
	 
	560
	 
	ВВ6
	 

	2013
	Процедурная забора крови
	Б
	20
	10,30
	31
	3
	3
	90
	50
	ВП3.1
	ВВ6.1
	 

	2014
	Кабинет врача психолога
	В
	20
	13,70
	41
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	2096
	Кабинет врача аллерголога
	В
	20
	10,80
	32
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	2097
	Кабинет врача невролога
	 
	20
	11,40
	34
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	2016
	Комната приготовления аллергенов
	Б
	20
	12,70
	38
	3
	3
	660
	 
	ВП3.1
	 
	Удал. через коридор. Компенс.на МО

	2017
	Санитарная комната
	Г
	20
	9,30
	28
	3
	5
	80
	140
	ВП3
	ВВ6
	 

	2018
	Ожидальная
	Г
	20
	18,00
	54
	4
	5
	220
	270
	ВП3
	ВВ6
	 

	2020
	Уборная для персонала
	Г
	20
	2,70
	8
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ8
	 

	2021
	Уборная для персонала
	Г
	20
	2,10
	6
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ8
	 

	2022
	Шлюз
	 
	20
	3,50
	11
	По балансу
	100
	 
	ВП3
	 
	 

	2023
	Коридор
	 
	20
	39,00
	117
	По балансу
	 
	270
	 
	ВВ6
	 

	2024
	Процедурная внутривенных
вливаний
	Б
	20
	13,50
	41
	6
	4
	240
	120
	ВП3.1
	ВВ6.1
	Частичное удаление воздуха через уборную и коридор

	2025
	Кабинет вакцинопрофилактики
	Б
	20
	16,50
	50
	6
	4
	300
	200
	ВП3.1
	БВ6.1
	 

	2026
	Расходные материалы
	Г
	20
	9,70
	29
	 
	1
	 
	30
	 
	ВВ6
	В4

	2027
	Коридор-ожидальная
	Г
	20
	130,60
	392
	По балансу
	 
	965
	 
	ВВ6
	 

	2028
	Ординаторская
	В
	20
	34,20
	103
	60м3/ч на чел
	из коридора
	360
	 
	ВП3
	 
	 

	2030
	Комната персонала
	Г
	20
	12,00
	36
	из коридора
	1
	 
	35
	 
	ВВ6
	 

	2031
	Кабинет врача невролога
	В
	20
	14,00
	42
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	2032
	Лифтовый холл
	Г
	20
	4,90
	15
	3
	3
	40
	40
	ВП3
	ВВ6
	 

	2033
	Кабинет врача-психиатра/нарколога
	В
	20
	13,90
	42
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	2033а
	Ожидальная
	Г
	20
	7,70
	23
	4
	5
	90
	120
	ВП3
	ВВ6
	 

	2034
	Уборная для МГН
	Г
	20
	6,00
	18
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ9
	 

	2035
	Уборная для посетителей
	Г
	20
	3,30
	10
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ9
	 

	2036
	Уборная для посетителей
	Г
	20
	3,30
	10
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ9
	 

	2038
	Процедурная при кабинете косметолога
	Б
	20
	16,10
	48
	3
	3
	140
	40
	ВП3.1
	БВ6.1
	Частичное удаление воздуха через коридор и кабинет врача

	2039
	Процедурная при кабинете косметолога
	Б
	20
	11,50
	35
	3
	3
	100
	40
	ВП3.1
	БВ6.1
	Частичное удаление воздуха через коридор и кабинет врача

	2040
	Процедурная при кабинете косметолога
	Б
	20
	16,20
	49
	3
	3
	150
	50
	ВП3.1
	БВ6.1
	Частичное удаление воздуха через коридор и кабинет врача

	2098
	Кабинет врача-косметолога
	В
	20
	10,40
	31
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	2099
	Кабинет врача-косметолога
	В
	20
	9,90
	30
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	2041
	Процедурная дерматолога
	В
	20
	22,10
	66
	3
	3
	200
	200
	ВП3
	ВВ6
	 

	2042
	Кабинет дерматолога
	В
	20
	22,60
	68
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	Удаление воздуха через коридор и кабинеты врачей

	2043
	Процедурная  дерматолога
	Г
	20
	17,30
	52
	3
	3
	150
	150
	ВП3
	ВВ6
	 

	2045
	Кабинет врачебного консилиума
	Г
	20
	22,60
	68
	60м3/ч на чел
	из коридора
	240
	 
	ВП3
	 
	 

	2044
	Холл-рекреация
	Г
	20
	156,80
	470
	По балансу
	По балансу
	90
	 
	ВП3
	 
	 

	2044а
	Регистратура
	Г
	20
	10,20
	31
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	60
	60
	ВП3
	БВ1
	Частичное удаление воздуха через Картохранилище

	2044б
	Картохранилище
	Г
	20
	8,80
	26
	 
	1
	 
	30
	 
	БВ1
	В4

	2046
	Кабинет выписки больничных листов
	В
	20
	16,60
	50
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	60
	60
	ВП3
	БВ1
	 

	2048
	Кабинет заведующего отделением
	 
	20
	18,30
	55
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	БП2
	 
	 

	2049
	Аптечный киоск
	Г
	20
	13,60
	41
	60м3/ч на чел
	из смеж. пом.
	160
	 
	БП3
	 
	 

	2050
	Помещение выгрузки лекаственных средств
	Г
	20
	6,80
	20
	2
	3
	40
	60
	БП3
	БВ5
	В4

	2051
	Помещение хранения лекарственных средств
	Г
	20
	7,61
	23
	2
	3
	50
	70
	БП3
	БВ5.3
	В4

	2052
	Комната персонала
	Г
	20
	12,30
	37
	 
	1
	90
	40
	БП3
	БВ5
	 

	2052а
	Уборная
	Г
	20
	1,80
	5
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ5.1
	 

	2053
	Помещение хранения
ядовитых,
сильнодействующих,
психотропных, наркотических
средств
	Г
	20
	5,70
	17
	 
	3
	 
	50
	 
	БВ5.3
	В4

	2057
	Кабинет старшей сестры с
местом для хранения
медикаментов
	Г
	20
	14,00
	42
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	БП2
	 
	 

	2058
	Кабинет дуплексного сканирования
	В
	20
	14,30
	43
	3
	3
	130
	130
	БП2
	БВ6
	 

	2059
	Кабинет УЗИ
	В
	20
	14,10
	42
	3
	3
	130
	130
	БП2
	БВ6
	 

	2060
	Кабинет УЗИ
	В
	20
	13,20
	40
	3
	3
	120
	120
	БП2
	БВ6
	 

	2061
	Кабинет ФВД с нагрузочными пробами
	В
	20
	23,40
	70
	3
	3
	210
	210
	БП2
	БВ6
	 

	2062
	Кабинет ЭКГ
	В
	20
	17,00
	51
	3
	3
	150
	150
	БП2
	БВ6
	 

	2063
	Кабинет ЭЭГ
	В
	20
	16,70
	50
	3
	3
	150
	150
	БП2
	БВ6
	 

	2055
	Коридор-ожидальная
	Г
	20
	45,61
	137
	По балансу
	 
	130
	 
	БВ6
	Частичный переток в лестничную клетку

	2056
	Кабинет иглорефлексотерапии
	В
	20
	26,60
	80
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	БП2
	 
	 

	2056а
	Уборная для МГН
	Г
	20
	6,80
	20
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ2
	 

	2064
	Кабинет врача отоларинголога с
аудиметрической кабиной
	Г
	20
	23,70
	71
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	БП2
	 
	 

	2065
	Кабинет Эхо-КГ
	В
	20
	16,40
	49
	3
	3
	150
	150
	БП2
	БВ3
	 

	2066
	Коридор
	 
	20
	60,10
	180
	По балансу
	 
	320
	 
	БВ3
	 

	2067
	Кабинет врача нефролога
	В
	20
	19,10
	57
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	БП2
	 
	 

	2068
	Кабинет врача офтальмолога
	В
	20
	20,50
	62
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	БП2
	 
	 

	2069
	Кабинет врача офтальмолога
	В
	20
	24,40
	73
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	БП2
	 
	 

	2069а
	Темная комната
	В
	20
	6,90
	21
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	60
	60
	БП2
	БВ3
	 

	2070
	Кабинет врача эндокринолога
	 
	20
	18,40
	55
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	БП2
	 
	 

	2072
	Кладовая расходных материалов
	Г
	20
	20,80
	62
	 
	1
	 
	60
	 
	БВ3
	В3

	2074
	Кабинет формаколога
	 
	20
	10,10
	30
	60м3/ч на чел
	Из коридора
	60
	 
	АП1
	 
	 

	2090
	Ожидальная
	Г
	20
	7,80
	23
	4
	5
	100
	120
	БП2
	БВ3
	 

	2091
	Кабинет врача кардиолога
	В
	20
	15,70
	47
	60м3/ч на чел
	 
	80
	 
	БП2
	 
	 

	2029
	Кабинет экспертизы
	 
	20
	10,10
	30
	60м3/ч на чел
	Из коридора
	60
	 
	АП1
	 
	 

	2029а
	Кабинет эпидемиолога
	 
	20
	9,60
	29
	60м3/ч на чел
	Из коридора
	60
	 
	АП1
	 
	 

	2075
	Предметы уборки
	Г
	20
	5,60
	17
	 
	1
	 
	20
	 
	АВ1.4
	В4

	2076
	Уборная для персонала
	Г
	20
	3,70
	11
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ1.3
	 

	2077
	Уборная для персонала
	Г
	20
	3,20
	10
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ1.3
	 

	2078
	Кабинет мед. статистики
	 
	20
	11,00
	33
	60м3/ч на чел
	Из коридора
	60
	 
	АП1
	 
	 

	2079, 2082
	Коридор
	 
	20
	97,40
	292
	По балансу
	105
	 
	АП1
	 
	 

	2079а
	Лифтовой холл
	 
	20
	6,30
	21
	3
	3
	60
	60
	АП1
	АВ3
	 

	2093
	Уборная для посетителей
	Г
	20
	2,34
	7
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ2
	 

	2094
	Уборная для посетителей
	Г
	20
	2,34
	7
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ2
	 

	2080
	Гардеробы персонала для домашней и рабочей одежды
	 
	20
	29,10
	87
	 
	1
	 
	90
	 
	АВ1.2
	 

	2081
	Комната отдыха водителей
	 
	20
	22,70
	68
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	240
	240
	АП1
	АВ1.2
	 

	2092
	Уборная
	Г
	20
	1,92
	6
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ8
	С учетом удаление воздуха из Процедурной 2024

	2083
	Кабинет Колл-центра
	 
	20
	15,80
	47
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	240
	240
	АП3
	АВ3
	 

	2085
	Моповая клининговой службы
	Г
	20
	16,10
	48
	4
	6
	190
	290
	АП3
	АВ3
	

	2086
	Помещение клининговой
службы
	Г
	20
	19,00
	57
	60м3/ч на чел
	90% от притока
	240
	140
	АП3
	АВ3
	 

	2086а
	Душевая
	 
	20
	2,10
	6
	 
	75 м3/ч на душ
	 
	75
	 
	АВ3.1
	 

	2087
	Уборная
	Г
	20
	4,60
	14
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ3.1
	 

	Этаж 3

	3001
	Палата VIP на 1 койку
	В
	20
	35,90
	101
	80м3/ч на чел
	из с/у
	100
	 
	ВП4
	 
	 

	3001а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	5,00
	16
	 
	75м3/ч на душ
	 
	75
	 
	ВВ7
	 

	3003
	Уборная
	Г
	20
	2,40
	7
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	125
	 
	ВВ7
	 

	3004
	Комната приема посетителей
	В
	20
	20,30
	60
	2
	2
	120
	70
	ВП4
	ВВ10
	 

	3005
	Палата VIP на 1 койку
	В
	20
	34,20
	103
	80м3/ч на чел
	80м3/ч на чел
	100
	 
	ВП4
	 
	 

	3005а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	4,90
	15
	 
	75м3/ч на душ
	 
	75
	 
	ВВ7
	 

	3007
	Санузел
	Г
	20
	1,70
	5
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	95
	 
	ВВ7
	 

	3008
	Комната приема посетителей
	В
	20
	10,80
	32
	2
	2
	70
	50
	ВП4
	ВВ10
	 

	3009
	Коридор
	Г
	20
	14,30
	47
	По балансу
	По балансу
	60
	 
	ВП4
	 
	 

	3010
	Шлюз 
	Г
	20
	15,10
	45
	По балансу
	По балансу
	160
	 
	ВП4
	 
	 

	3012
	Зона безопасности МГН
	 
	20
	11,90
	36
	 
	1
	 
	40
	 
	ВВ10
	 

	3013
	Коридор
	Г
	20
	30,80
	92
	По балансу
	По балансу
	40
	 
	ВП4
	 
	 

	3014
	Палата на 1 койку
	В
	20
	13,90
	42
	80м3/ч на чел
	80м3/ч на чел
	80
	 
	ВП4
	 
	 

	3014а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	3,40
	10
	 
	75м3/ч на душ
	 
	80
	 
	ВВ7
	 

	3015
	Помещение хранения переносной аппаратуры
	Г
	20
	11,40
	34
	 
	1
	 
	40
	 
	ВВ10
	В4

	3016
	Палата на 1 койку
	В
	20
	13,70
	41
	80м3/ч на чел
	80м3/ч на чел
	80
	 
	ВП4
	 
	 

	3016а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	3,80
	11
	 
	75м3/ч на душ
	 
	80
	 
	ВВ7
	 

	3017
	Палата на 1 койку
	В
	20
	15,90
	48
	80м3/ч на чел
	80м3/ч на чел
	80
	 
	ВП4
	 
	 

	3017а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	3,20
	10
	 
	75м3/ч на душ
	 
	80
	 
	ВВ7
	 

	3018
	Палата на 1 койку
	В
	20
	15,00
	45
	80м3/ч на чел
	80м3/ч на чел
	80
	 
	ВП4
	 
	 

	3018а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	3,80
	11
	 
	75м3/ч на душ
	 
	80
	 
	ВВ7
	 

	3019
	Санитарная комната
	Г
	20
	9,20
	28
	3
	5
	90
	140
	ВП4
	ВВ10
	 

	3021
	Коридор
	Г
	20
	63,70
	189
	По балансу
	По балансу
	 
	10
	 
	 
	 

	3021а
	Зона безопасности МГН
	 
	20
	8,10
	24
	 
	1
	 
	30
	 
	ВВ10
	 

	3022а
	Шлюз
	Г
	20
	9,90
	30
	По балансу
	По балансу
	130
	 
	ВП4
	 
	 

	3023
	Лифтовый холл
	Г
	20
	5,00
	15
	3
	3
	45
	45
	ВП4
	ВВ10
	 

	3024
	Буфетная
	Г
	20
	19,60
	59
	3
	3
	610
	180
	БП7
	БВ14
	Компенс МО

	3024а
	Моечная
	Г
	20
	6,60
	20
	4
	6
	80
	120
	БП7
	БВ14.1
	 

	3025
	Процедурная
	Б
	20
	11,30
	34
	3
	3
	100
	50
	БП6
	БВ15
	 

	3026
	Помещение сестры-хозяйки
	 
	20
	16,90
	51
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	ВП4
	 
	 

	3027
	Пост дежурной медсестры
	Г
	20
	12,70
	38
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	ВП4
	 
	 

	3028
	Перевязочная
	Б
	20
	22,90
	69
	3
	3
	210
	160
	БП6
	БВ15
	 

	3029
	Расходные материалы
	Г
	20
	7,52
	23
	 
	1
	 
	20
	 
	ВВ10
	В4

	3032
	Палата на 1 койку
	В
	20
	24,30
	73
	80м3/ч на чел
	из с/у
	80
	 
	ВП4
	 
	 

	3032а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	5,80
	18
	 
	75м3/ч на душ
	 
	80
	 
	ВВ7
	 

	3033
	Палата на 1 койку
	В
	20
	18,00
	54
	80м3/ч на чел
	из с/у
	80
	 
	ВП4
	 
	 

	3033а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	4,30
	13
	 
	75м3/ч на душ
	 
	80
	 
	ВВ7
	 

	3034
	Палата на 1 койку
	В
	20
	20,90
	63
	80м3/ч на чел
	 
	80
	 
	ВП4
	 
	 

	3034а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	4,20
	13
	 
	75м3/ч на душ
	 
	80
	 
	ВВ7
	 

	3036
	Коридор
	 
	20
	38,80
	116
	По балансу
	По балансу
	 
	195
	 
	ВВ10
	 

	3036а
	Шлюз
	 
	20
	6,20
	19
	 
	 
	90
	 
	ВП4
	 
	 

	3037
	Палата на 1 койку
	В
	20
	18,60
	56
	80м3/ч на чел
	из с/у
	80
	 
	ВП4
	 
	 

	3037а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	5,25
	16
	 
	75м3/ч на душ
	 
	80
	 
	ВВ7
	 

	3038
	Палата на 1 койку
	В
	20
	17,30
	52
	80м3/ч на чел
	из с/у
	80
	 
	ВП4
	 
	 

	3038а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	3,70
	11
	 
	75м3/ч на душ
	 
	80
	 
	ВВ7
	 

	3039
	Палата на 1 койку
	В
	20
	18,20
	55
	80м3/ч на чел
	из с/у
	80
	 
	ВП4
	 
	 

	3039а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	7,30
	22
	 
	75м3/ч на душ
	 
	80
	 
	ВВ7
	 

	3040
	Палата на 1 койку
	В
	20
	21,90
	66
	80м3/ч на чел
	из с/у
	80
	 
	ВП4
	 
	 

	3040а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	4,40
	13
	 
	75м3/ч на душ
	 
	80
	 
	ВВ7
	 

	3020
	Комната персонала
	 
	20
	8,10
	24
	из коридора
	1
	 
	30
	 
	ВВ10
	 

	3041
	Ординаторская
	 
	20
	17,20
	52
	60м3/ч на чел
	из коридора
	120
	 
	ВП4
	 
	 

	3042
	Кабинет старшей сестры с
помещением хранения расходных материалов и лекарственных средств
	 
	20
	12,30
	37
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	ВП4
	 
	В4

	3044
	Шлюз
	 
	20
	5,30
	16
	 
	 
	50
	 
	ВП4
	 
	 

	3045
	Кабинет заведующего
	В
	20
	14,70
	44
	60м3/ч на чел
	из с/у
	75
	 
	ВП4
	 
	 

	3045а
	Санузел с душевой
	Г
	20
	3,00
	9
	 
	75м3/ч на душ
	 
	75
	 
	ВВ7
	 

	3049
	Кладовая
	 
	20
	6,80
	20
	 
	1
	 
	20
	 
	ВВ12
	В4

	3047
	Холл-рекреация
	Г
	20
	158,62
	476
	По балансу
	По балансу
	 
	40
	 
	БВ1
	 

	3050
	Зал реабилитации
	В
	20
	42,80
	128
	3
	4
	390
	510
	БП2
	БВ3
	 

	3051
	Инвентарная
	Г
	20
	5,30
	16
	 
	1
	 
	20
	 
	БВ3
	В4

	3052
	Зал реабилитации
	В
	20
	37,00
	111
	3
	4
	330
	440
	БП4
	БВ3.3
	 

	3053
	Коридор-ожидальная
	Г
	20
	111,24
	334
	По балансу
	По балансу
	1680
	 
	БП2
	 
	 

	3053а
	Уборная для МГН
	Г
	20
	5,90
	18
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ2
	 

	3054
	Кабинет врача-заведующего 
отделением
	 
	20
	15,90
	48
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	БП2
	 
	 

	3055
	Кабинет электролечения (на
3 кушетки)
	В
	20
	28,50
	86
	3
	4
	260
	340
	БП2
	БВ3
	 

	3056
	Помещение обработки прокладок
	 
	20
	6,40
	19
	1
	3
	640
	60
	БП2
	БВ3
	В4

	3057
	Кабинет массажа
	В
	20
	19,00
	57
	3
	4
	170
	230
	БП2
	БВ3
	 

	3058
	Уборная для посетителей
	Г
	20
	4,30
	13
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ2
	 

	3059
	Уборная для посетителей
	Г
	20
	4,60
	14
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ2
	 

	3060
	Комната персонала
	Г
	20
	15,40
	46
	из коридора
	1
	 
	50
	 
	АВ2.4
	 

	3061
	Зал индивидуальных занятий ЛФК
	Г
	20
	36,60
	110
	80м3/ч / 1ч  80%
	100%
	380
	480
	БП2
	БВ3
	 

	3063
	Зал индивидуальных занятий ЛФК
	Г
	20
	27,70
	83
	80м3/ч / 1ч  80%
	100%
	380
	480
	БП2
	БВ3
	 

	3064
	Помещение для переодевания
с уборной и душем 
	Г
	20
	5,30
	17
	 
	75м3/ч на душ
	 
	75
	 
	БВ2
	 

	3065
	Зал групповых занятий ЛФК
	В
	20
	63,00
	189
	80м3/ч / 1ч  80%
	100%
	960
	1200
	БП2
	БВ3
	 

	3066
	Помещение для переодевания
	Г
	20
	8,40
	25
	 
	2
	 
	50
	 
	БВ3
	 

	3067
	Уборная
	Г
	20
	2,00
	6
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ2
	 

	3068
	Душевая
	Г
	20
	5,40
	16
	 
	75 м3/ч на душ
	 
	150
	 
	БВ2
	 

	3069
	Кабинет индивидуальных ингаляций
	В
	20
	18,20
	55
	8
	10
	440
	550
	БП2
	БВ3
	 

	3069а
	Моечная
	 
	20
	5,36
	18
	3
	4
	55
	70
	БП2
	БВ16
	 

	3069б
	Компрессорная
	 
	20
	3,78
	12
	 
	1
	 
	15
	 
	БВ3
	В4 

	3070
	Кабинет массажа
	В
	20
	12,30
	37
	3
	4
	120
	150
	БП2
	БВ3
	 

	3070а
	Кабинет массажа
	В
	20
	13,80
	42
	3
	4
	130
	170
	БП2
	БВ3
	 

	3071
	Кабинет массажа
	В
	20
	15,00
	45
	3
	4
	135
	180
	БП2
	БВ3
	 

	3071а
	Кабинет массажа
	В
	20
	14,60
	44
	3
	4
	135
	180
	БП2
	БВ3
	 

	3071б
	Душевая
	В
	20
	2,10
	7
	 
	75 м3/ч на душ
	 
	75
	 
	БВ2
	 

	3073
	Кабинет старшей сестры
	Г
	20
	21,50
	65
	60м3/ч на чел
	из коридора
	70
	 
	АП2
	 
	 

	3074
	Помещение хранения медикаментов
	Г
	20
	4,80
	15
	 
	1
	 
	20
	 
	АВ2.4
	 В4

	3074а
	Лифтовый холл
	Г
	20
	6,30
	19
	3
	3
	60
	60
	АП1
	АВ1.2
	 

	3075
	Комната сестры-хозяйки с местом для хранения чистого белья
	Г
	20
	16,60
	50
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	60
	60
	АП2
	АВ2.4
	 

	3077
	Уборная
	Г
	20
	3,60
	11
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ1.3
	 

	3078
	Уборная
	Г
	20
	3,50
	11
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ1.3
	 

	3079
	Помещение предметов уборки
	Г
	20
	5,60
	17
	 
	1
	 
	20
	 
	АВ1.4
	В4

	3080
	Коридор
	Г
	20
	97,50
	293
	По балансу
	По балансу
	160
	 
	АП1
	 
	 

	3081
	Комната персонала
	 
	20
	10,90
	33
	из коридора
	1
	 
	40
	 
	АВ1.2
	 

	3083
	Кабинет администативно-
технической службы
	 
	20
	9,80
	29
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	60
	60
	АП1
	АВ1.2
	 

	3084
	Кабинет заместителя главного врача по общим вопросам
	Г
	20
	18,70
	56
	60м3/ч на чел
	из с/у
	60
	 
	АП1
	 
	 

	3084а
	Санузел
	Г
	20
	2,30
	7
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	60
	 
	АВ1.5
	 

	3085
	Кабинетинженерно-
эксплуатационной службы
	 
	20
	28,80
	86
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	120
	120
	АП1
	АВ1.2
	 

	3088
	Кабинет АХО
	 
	20
	10,00
	30
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	60
	60
	АП1
	АВ1.2
	 

	3089
	Кабинет энергетического отдела
	 
	20
	10,10
	30
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	60
	60
	АП1
	АВ1.2
	 

	3090
	Уборная для персонала
	Г
	20
	3,20
	10
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ7
	 

	3092
	Уборная для персонала
	Г
	20
	3,20
	10
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ7
	 

	Этаж 4

	4001
	Предоперационная
	Б
	22
	15,30
	46
	6
	На обеспечение перетока воздуха в более грязное помещение
	280
	685
	ВП5.1
	ВВ10.1
	С учетом частичного удаления воздуха от операционных

	4002
	Малая операционная
	Б
	22
	33,13
	99
	По расчету
	3420
	2740
	ВП5.1
	ВВ10.1
	 

	4003
	Шлюз пациента
	Б
	22
	12,71
	38
	6
	На обеспечение перетока воздуха в более грязное помещение
	230
	375
	ВП5.1
	ВВ10.1
	С учетом частичного удаления воздуха от операционных

	4004
	Манипуляционная
	Б
	22
	26,31
	79
	По расчету
	3290
	2635
	ВП5.1
	ВВ10.1
	 

	4005
	Шлюз пациента
	Б
	22
	12,76
	38
	6
	На обеспечение перетока воздуха в более грязное помещение
	230
	365
	ВП5.1
	ВВ10.1
	С учетом частичного удаления воздуха от операционных

	4006
	Помещение мойки и дезинфекции НДА
	 
	20
	12,00
	36
	3
	4
	110
	140
	ВП5
	ВВ10.2
	В4


Помещение экстренной

	стерилизации 
	 
	20
	11,30
	34
	3
	4
	110
	140
	ВП5
	ВВ10.2
	В4
	

	4008
	Коридор
	В
	20
	22,50
	68
	По балансу
	 
	450
	 
	ВВ10.2
	 

	4009
	Палата временного пребывания на 2 койки с постом сестры
	В
	20
	29,30
	88
	80м3/ч на чел
	80м3/ч на чел
	240
	140
	ВП5
	ВВ10.2
	Частичное удаление воздуха через смежные помещение

	4009а
	Уборная
	 
	20
	2,60
	8
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ11
	 

	4010
	Шлюз
	 
	20
	25,10
	75
	 
	 
	130
	 
	ВП5
	 
	 

	4010а
	Стативная
	 
	20
	11,80
	35
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	ВП5
	 
	 В4

	4010б
	Зона безопасности МГН
	 
	20
	11,30
	34
	 
	1
	 
	30
	 
	ВВ10.2
	 

	4012
	Коридор
	 
	20
	30,50
	92
	По балансу
	 
	140
	 
	ВВ10.2
	 

	4013
	Кабинет врача анестезиолога
	В
	20
	11,50
	35
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	4014
	Кабинет старшей медсестры с
местом хранения медикаментов
	Г
	20
	10,00
	30
	60м3/ч на чел
	из коридора
	60
	 
	ВП3
	 
	 

	4014а
	Материальная
	 
	20
	9,50
	29
	 
	1
	 
	30
	 
	ВВ6
	 

	4015
	Кабинет заведующего отделением (хирургической помощи)
	В
	20
	18,60
	56
	60м3/ч на чел
	из коридора
	75
	 
	ВП3
	 
	С учетом дизбаланса от Санузла

	4015а
	Санузел
	 
	20
	3,10
	9
	 
	75м3/ч на душ
	 
	75
	 
	ВВ8
	 

	4016
	Комната персонала
	 
	20
	13,00
	39
	Из коридора
	1
	 
	40
	 
	ВВ6
	 

	4017
	Кабинет врача
	 
	20
	11,60
	35
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	4018
	Санитарная комната
	 
	20
	9,20
	28
	3
	5
	80
	140
	ВП3
	ВВ6
	 

	4020
	Лифтовый холл
	 
	20
	4,90
	15
	3
	3
	40
	40
	ВП3
	ВВ6
	 

	4021
	Коридор
	 
	20
	105,00
	315
	По балансу
	 
	390
	 
	ВВ6
	 

	4022
	Кабинет врача травматолога
	В
	20
	14,90
	45
	60м3/ч на чел
	 
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	4023
	Перевязочная
	Б
	20
	16,90
	51
	3
	3
	150
	100
	ВП3.1
	БВ6.1
	Частичное удаление воздуха через смежные помещение

	4024
	Зона безопасности МГН
	 
	20
	8,40
	25
	 
	1
	 
	30
	 
	ВВ6
	 

	4025
	Кабинет врача проктолога
	В
	20
	16,20
	49
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	4026
	Процедурная
	Б
	20
	29,10
	87
	3
	3
	260
	 
	ВП3.1
	 
	Удаление воздуха за счет смежных помещений

	4026а
	Уборная
	 
	20
	1,80
	5
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ9
	 

	4027
	Ожидальная
	 
	20
	11,20
	34
	4
	5
	-
	380
	 
	ВВ6
	С учетом дизбаланса от смежных помещений

	4029
	Уборная для посетителей
	 
	20
	3,10
	9
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ9
	 

	4030
	Уборная для персонала
	 
	20
	3,10
	9
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	ВВ9
	 

	4032
	Кабинет врача уролога
	В
	20
	12,70
	38
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	4033
	Манипуляционная
	Б
	20
	17,05
	51
	3
	3
	150
	 
	ВП3.1
	 
	Удаление воздуха через смежные помещение

	4033а
	Уборная
	Г
	20
	3,10
	9
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	75
	 
	ВВ9
	С учетом удаления воздуха из Манипуляционной

	4034
	Кабинет врача уролога
	В
	20
	18,80
	56
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	4035
	Кабинет врача хирурга
	В
	20
	18,30
	55
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	4036
	Перевязочная
	Б
	20
	18,80
	56
	3
	3
	170
	120
	ВП3.1
	БВ6.1
	 

	4037
	Кабинет врача хирурга
	В
	20
	16,30
	49
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	ВП3
	 
	 

	4038
	Коридор
	 
	20
	132,40
	397
	По балансу
	 
	85
	 
	БВ7
	 

	4039
	Коридор-ожидальной
	 
	20
	76,00
	228
	По балансу
	40
	 
	БП5
	 
	 

	4040
	Процедурная бронхоскопии
	Б
	20
	19,20
	58
	6
	4
	350
	230
	ВП3.1
	БВ6.1
	 

	4041
	Моечная
	В
	20
	10,40
	31
	3
	4
	590
	120
	БП5
	БВ7
	Компенс. на МО

	4042
	Кабинет врача гастроскопии/
колоноскопии
	В
	20
	9,70
	29
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	БП5
	 
	 

	4043
	Процедурная гастроскопии
	В
	20
	16,10
	48
	3
	4
	140
	190
	БП5
	БВ7
	 

	4044
	Моечная
	Г
	20
	7,60
	23
	3
	4
	570
	90
	БП5
	БВ7
	Компенс. на МО

	4045
	Процедурная колоноскопии
	В
	20
	25,20
	76
	3
	4
	230
	250
	БП5
	БВ7
	Частичное удаление воздуха через Уборную

	4047
	Уборная
	 
	20
	2,20
	7
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ8
	 

	4048
	Комната отдыха после процедур
	 
	20
	22,40
	67
	20м3/ч на чел
	По балансу
	100
	 
	БП5
	 
	 

	4048а
	Уборная
	 
	20
	3,70
	11
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ8
	 

	4049
	Санитарная комната
	 
	20
	2,50
	8
	3
	5
	30
	50
	БП5
	БВ7
	 

	4049а
	Уборная
	 
	20
	3,50
	11
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ8
	 

	4049б
	Уборная
	 
	20
	3,50
	11
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ8
	 

	4050
	Кабинет врача бронхоскопии
	 
	20
	15,20
	46
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	БП5
	 
	 

	4052
	Помещение СС
	 
	20
	7,00
	21
	1
	1
	20
	20
	БП5
	БВ1
	В4

	4053
	Уборная МНГ
	 
	20
	4,90
	15
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ8
	 

	4054
	Комната персонала
	 
	20
	20,90
	63
	Из коридора
	1
	 
	65
	 
	БВ7
	 

	4056
	Отдел информационных
технологий и связи 
	 
	20
	27,40
	82
	60м3/ч на чел
	из коридора
	120
	 
	БП5
	 
	 

	4057, 4063
	Ожидальная. Коридор
	Г
	20
	32,90
	99
	4
	5
	390
	560
	БП5
	БВ7
	 

	4058
	Уборная для посетителей гинекологии
	Г
	20
	7,80
	23
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	100
	 
	БВ2
	 

	4059
	Кабинет врача генетика/гематолога/ терапевта (по ведению беременности)
	В
	20
	15,20
	46
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	БП2
	 
	 

	4060
	Кабинет врача гинеколога
	В
	20
	18,80
	56
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	БП2
	 
	 

	4061
	Смотровая
	В
	20
	16,20
	49
	60м3/ч на чел 20м3/ч на пац
	По балансу
	80
	 
	БП2
	 
	 

	4061а
	Уборная
	Г
	20
	2,60
	8
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	80
	 
	БВ2
	С учетом удаления воздуха из Смотровой

	4062
	Кабинет КТГ плода
	В
	20
	20,20
	61
	3
	3
	180
	180
	БП2
	БВ7
	 

	4064
	Кабинет врача гинеколога
	В
	20
	13,20
	40
	60м3/ч на чел
	из коридора
	80
	 
	БП2
	 
	 

	4065
	Смотровая
	В
	20
	15,70
	47
	60м3/ч на чел 20м3/ч напац
	По балансу
	80
	 
	БП2
	 
	Удаление через смежные помещения

	4065а
	Уборная
	Г
	20
	2,20
	7
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	80
	 
	БВ2
	С учетом удаления воздуха из Кабинета врача

	4067
	Коридор
	 
	20
	11,20
	45
	По балансу
	По балансу
	310
	 
	АП2
	 
	 

	4068
	Лабораторная гематологическая 
	Г
	20
	16,70
	67
	2
	3
	680
	200
	АП2
	АВ2.5
	В4. Компенс на МО

	4069
	Моечная лабораточной посуды
	Г
	20
	12,50
	50
	3
	4
	150
	200
	АП2
	АВ2.5
	В4 

	4070
	Лаборантская общеклинических
исследований
	Г
	20
	15,00
	60
	2
	3
	670
	180
	АП2
	АВ2.5
	В4. Компенс на МО

	4071
	Помещение регистрации анализов
	 
	20
	6,60
	26
	 
	3
	 
	80
	 
	АВ2.5
	 

	4071а
	Уборная
	 
	20
	3,10
	12
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ3.1
	 

	4072а
	Лифтовый холл
	 
	20
	6,40
	21
	3
	3
	60
	60
	АП1
	АВ1.2
	 

	4073
	Помещение хранения предметов уборки
	 
	20
	5,70
	23
	 
	1
	 
	20
	 
	АВ1.4
	В4

	4074
	Уборная
	 
	20
	3,90
	16
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ1.3
	 

	4075
	Уборная
	 
	20
	3,70
	15
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	АВ1.3
	 

	4076
	Комната персонала
	 
	20
	11,60
	46
	Из коридора
	1
	 
	45
	 
	АВ1.2
	 

	4077
	Кабинет главной медсестры 
поликлиники 
	 
	20
	17,90
	72
	60м3/ч на чел
	 
	75
	 
	АП1
	 
	С учетом дизбаланса

	4077а
	Санузел
	 
	20
	3,80
	15
	 
	75м3/ч на унитаз
	 
	75
	 
	АВ1.5
	 

	4078
	Кабинет заместителя главного врача
	 
	20
	18,30
	73
	60м3/ч на чел
	 
	75
	 
	АП1
	 
	С учетом дизбаланса

	4078а
	Уборная
	 
	20
	3,80
	15
	 
	75м3/ч на унитаз
	 
	75
	 
	АВ1.5
	 

	4079
	Приемная
	 
	20
	15,90
	64
	60м3/ч на чел
	 
	80
	 
	АП1
	 
	Удаление воздуха через смежные помещения

	4079а
	Подсобное помещение
	 
	20
	6,90
	28
	 
	1
	 
	30
	 
	АВ1.2
	В4

	4080
	Кабинет главного врача поликлиники
	 
	20
	26,90
	108
	60м3/ч на чел
	60м3/ч на чел
	75
	 
	АП1
	 
	Удаление воздуха через смежные помещения

	4080б
	Уборная
	 
	20
	3,30
	13
	 
	75м3/ч на унитаз
	 
	75
	 
	АВ1.5
	С учетом удаления воздуха из Комнаты отдыха

	4081, 4072
	Коридор
	 
	20
	77,60
	310
	По балансу
	 
	115
	 
	АП1
	 
	 

	4084
	Помещение для хранения каталок
	 
	20
	5,40
	16
	 
	1
	 
	20
	 
	ВВ10
	В4

	Этаж 5 

	5002
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи
	 
	20
	96
	288
	30м3/ч на чел
	30м3/ч на чел
	750
	480
	БП1
	БВ10
	 

	5003
	Помещение подготовки товаров к реализации
	 
	20
	8,8
	26
	 
	1
	 
	30
	 
	БВ13
	В4

	5004
	Уборная для посетителей
	 
	20
	3,9
	12
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ11
	 

	5005
	Помещение подготовки продуктов к реализации
	 
	20
	14,7
	44
	3
	3
	1290
	140
	БП1
	БВ12
	В4. Компенс. на МО

	5006
	Моечная посуды
	 
	20
	6,9
	21
	4
	6
	690
	130
	БП1
	БВ12
	 

	5007
	Уборная для персонала
	 
	20
	4,40
	13
	 
	50м3/ч на унитаз
	 
	50
	 
	БВ11
	 

	5010
	Техническое пространство
	 
	 
	150,00
	360
	0,5
	0,5
	180
	180
	БП0.4
	БВ1
	

	5010
	Техническое пространство
	 
	 
	225,00
	560
	0,5
	0,5
	280
	280
	АП1
	АВ1.2
	

	5010
	Техническое пространство
	 
	 
	440,00
	1100
	0,5
	0,5
	550
	550
	ВП3
	БВ1
	

	5010
	Техническое пространство
	 
	 
	240,00
	600
	0,5
	0,5
	300
	300
	БП2
	ВВ6
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