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Приложение 3 

Местные отсосы от технологического оборудования

	Технологическое оборудование
	Характеристика выделяющихся вредностей
	Объем вытяжки, м3/ч
	Характеристика местного отсоса
	Обозначение системы
	Примечание

	Поз.
	Наименование
	Кол.
	
	на ед. обор.
	всего
	Обозначение (тип) отсоса
	Обозначение документа
	
	

	
	Автоматическая система анализов
	2
	Органические вещества, пары спиртов.
	550
	1100
	Встроенный
	По технологическому заданию
	АМО1
	Пом. 4070, 4068

	
	Тумба с мойками
	1
	Влага 
	550
	550
	Зонт
	По технологическому заданию
	АМО2
	Пом. 4069

	
	Тепловая тележка, плита
	2
	Тепло
	850
	850
	Зонт
	По технологическому заданию
	БМО1
	Пом. 3024

	
	Шкаф сушильно-вытяжной
	1
	Тепло
	620
	620
	Встроенный
	По технологическому заданию
	БМО4
	Пом. 3056

	
	Плита, фритюрница, пароконвектомат.
	3
	Тепло
	1250
	1250
	Зонт
	По технологическому заданию
	БМО5
	Пом. 5005

	
	Мойка
	1
	Влага
	600
	600
	Зонт
	По технологическому заданию
	БМО6
	Пом. 5006

	
	Моечный шкаф
	1
	Влага
	700
	700
	Встроенный
	По технологическому заданию
	БМО7
	Пом. 3069а

Вентилятор в составе оборудования 

	
	Вытяжной шкаф
	1
	Тепло, влага
	550
	550
	Встроенный
	По технологическому заданию
	ВМО1
	Пом. 2016

	
	Тумба с мойками
	2
	Влага 
	500
	1000
	Зонт
	По технологическому заданию
	ВМО2
	Пом. 4041, 4044
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