Приложение 4.

Требования к помещениям, в которых расположены источники медицинского газоснабжения.

Разделу ОВ предусмотреть:

- Помещение вакуумной станции, подвал (отм. -3,300), № 036.

- вентиляция принудительная приточно-вытяжная;

- температурный режим в течение года от +10 ºС до +35 ºС;

- расчет вести по тепловыделению оборудования станции (3*0,75 кВт), но не менее трехкратного.

- Помещение компрессорной станции, подвал (отм. -3,300), № 032.

- температурный режим в течение года от +10 ºС до +35 ºС (тепловыделение компрессора составляет порядка 70% от максимальной мощности);

- забор воздуха производится из помещения компрессорной станции, воздух используется как для сжатия, так и для её охлаждения;

- воздух, подаваемый для охлаждения, должен быть прохладным, сухим и не должен содержать взрывоопасных газовых смесей, пара, пыли или агрессивных веществ;

- влажность не выше санитарных норм для жилых помещений;

- объем охлаждаемого воздуха для одного компрессора (компрессоров 3 шт.) рассчитывать исходя из максимального потребления мощности (5,5 кВт), а также объема на всасывании (1,5 м3/мин) и объема помещения;

- вентиляция принудительная приточно-вытяжная;

- приток свежего воздуха в нижней зоне, вытяжка теплого воздуха из верхней зоны;

- ассимиляция теплопоступлений воздухом систем вентиляции.

- Помещение расположения газоразрядных рамп, первый этаж (отм. -,700), № 1095.

- температурный режим в течение года от +10ºС до +25ºС;

- влажность не выше санитарных норм для жилых помещений;

- вентиляция принудительная приточно-вытяжная с однократным воздухообменом, вытяжка 100% из нижней зоны;

- производительность аварийной вентиляции должна быть не менее пятикратного объёма этого помещения.

- Помещение расположения концентраторов кислорода, первый этаж (отм. 0,100), № 1023.

4.1.	Система вентиляции по тепловыделению оборудования

4.1.1.	Обязательные требования

- температура в помещении должна быть в интервале от +10 до +35 оС;

- помещение должно быть оборудовано собственными отопительными приборами, для поддержания необходимой минимальной температуры воздуха при запуске и работы установки.

- помещение должно быть сухим и непыльным.

-требуемое кол-во охлаждающего воздуха, на 1 компрессор: 2250 норм м3/ч.

4.1.2.	Условия для применения естественной вентиляции.

Минимальный необходимый объём помещения для применения естественной системы вентиляции выбирается в зависимости от линейки применяемых компрессоров.

Для линейки компрессоров CSM:

- объём помещения должен быть не менее 30 м3 (60 м3 – для двух компрессоров).

- предусмотреть два вентиляционных, проёма площадью не менее 0,3 м2 (0,6 м2 -  для двух компрессоров) каждое. Первое отверстие должно располагаться максимально близко к потолку и предназначаться для выпуска горячего воздуха, второе располагаться максимально близко к полу, с целью впуска наружного воздуха.

- для того, чтобы не допустить промерзания помещения во время нахождения оборудования в режиме ожидания (или в отключенном состоянии) в период, когда температура воздуха в помещении опускается ниже +10 С, рекомендуется приточные и вытяжные отверстия оборудовать регулируемыми заслонками.

- регулирование открытия и закрытия заслонок осуществляется ручным или автоматическим (по датчику температуры, термостату) (рекомендуемый) способами. Для предотвращения выпадения конденсата приточные и вытяжные вентиляционные проёмы рекомендуется утеплить.

- для предотвращения всасывания твердых частиц и пыли приточное окно оборудовать панельным фильтром.

- компрессор рекомендуется располагать на расстоянии не менее 0,8-1 м от стен. Это обеспечит свободный доступ свежего воздуха и удобство для проведения технического обслуживания и ремонта.

- допускается горячий воздух от компрессора отводить с помощью вентиляционного короба. Площадь поперечного сечения не менее 0,5 м2. Длина короба не более 3 м. Для коробов с большей длиной следует предусмотреть дополнительный вытяжной вентилятор, производительностью равной производительности вентилятора системы охлаждения компрессора. Вентиляционный короб необходимо утеплить теплоизолирующим материалом. Для оптимизации температурного режима помещения в зимний период допускается осуществление перепуска горячего воздуха от вентиляционного короба (рекуперация тепла).

4.1.3.	Условия для применения принудительной приточно-вытяжной вентиляции

В случае, если объём помещения меньше требуемого, необходимо применить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Производительность рассчитывается по формулам:

L=1,06 ∙ N  ∙3600ΔT  -для компрессора без осушителя;

L=(1,06 ∙ N  + 1,3) ∙ 3600ΔT  -для компрессора с  осушителем;

где - потребная производительность вентиляции, м3/ч;

- мощность на валу двигателя компрессора, кВт;

- проектируемая разница температуры воздуха на улице и внутри помещения, рекомендуется принимать 4 С.

Необходимо обратить внимание, что в периоды, когда температура воздуха в помещении опускается ниже +10 С при работающей механической вытяжной системе вентиляции, работу системы необходимо останавливать, во избежание переохлаждения помещения. Помещение будет обогреваться за счёт работы системы охлаждения воздушного компрессора и системы отопления.

- приточное окно расположить на минимально возможной высоте от пола, вытяжной вентилятор на максимально возможной высоте к потолку, для отвода теплого воздуха. Важно не допустить движение охлаждающего воздуха в обход компрессора. Для предотвращения всасывания твердых частиц и пыли приточное окно оборудовать панельным фильтром.

- для того, чтобы не допустить промерзания помещения во время нахождения оборудования в режиме ожидания (или в отключенном состоянии) в период, когда температура воздуха в помещении опускается ниже +10 С рекомендуется приточные и вытяжные отверстия оборудовать регулируемыми заслонками.

- работу регулирующих заслонок и вытяжного вентилятора допускается осуществлять в следующих режимах:

a) ручном

b) автоматическом

В ручном режиме открытие/закрытие заслонок, вкл/выкл вентилятора осуществляется оператором вручную. При снижении температуры воздуха внутри помещения ниже +10 С вытяжной вентилятор необходимо выключить, закрыть вытяжную заслонку. Приточная регулируемая заслонка остаётся открытой. В помещении необходимо поддерживать рабочий температурный режим от +10 до +35 С (см. п. 4.1.1).

В автоматическом режиме работа и регулирование вентиляционного оборудования осуществляется по температурной уставке. Пример алгоритма работы представлен в таблице 1:

Таблица 1 Пример алгоритма работы системы вентиляции

| № режима | Температура в помещении | Работа компрессора | Вкл/выкл. вентиляционное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура выше верхней уставки (например, +35 оС) | Компрессор вкл. | - Открыты регулируемые заслонки - Вкл. вытяжной вентилятор |
| 2 | Температура ниже нижней уставки (например, +25 оС) | Компрессор вкл. | - Открыты регулируемые заслонки - Выкл. вытяжной вентилятор |
| 3 | Температура ниже +10 оС | Компрессор вкл. | - Закрыта вытяжная заслонка. - Открыта приточная заслонка для компенсации воздуха на сжатие в компрессоре и проветривания помещения от отработанного газа концентратора - Выкл. вытяжной вентилятор |

Допускаются другие способы организации работы системы вентиляции, при условии соблюдения необходимого температурного режима в помещении от +10 С до +35 С (см. п. 4.1.1).

- приточные решётки и вентилятор системы вентиляции должны быть расположены так, чтобы избежать рециркуляции подаваемого на компрессор охлаждающего воздуха. Скорость воздушного потока через приточные решётки не должна превышать 5 м/с.

- для обеспечения требуемого температурного режима допускается применение кондиционера, при условии обеспечения аварийной принудительной вентиляцией помещения с пятикратным воздухообменом. Холодопроизводительность кондиционера должна незначительно превышать номинальную мощность компрессора. Для обеспечения круглогодичного режима работы кондиционер должен быть оборудован зимним комплектом.

4.2.	Аварийная вентиляция

В соответствии с СТО 002 099 64.01-2006 помещениях, в которых обращаются газообразные продукты разделения воздуха и возможно изменение концентрации кислорода в воздухе, должны устанавливаться автоматические анализаторы кислорода (Клевер СВ) в воздухе этих помещений с сигнализацией и автоматическим включением аварийной вентиляции (с выдачей сигнала) при снижении объемной доли кислорода ниже 19 % или при повышении объемной доли кислорода выше 23 %. Производительность аварийной вентиляции должна быть не менее пятикратного объёма этого помещения.

Если предусматриваем 5кр аварийную вентиляцию и кондиционеры, приток и вытяжка на 2250куб.м/ч исключается. Надо также помнить, что кондиционеры должны резервироваться. Воздух необходим только на сжатие, объемом 60,5 м3/ч для одного концентратора. Если работают два, то 121 м3/ч.