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Приложение 4.

 Требования к помещениям, в которых расположены источники медицинского газоснабжения.

Разделу ОВ предусмотреть:

1. Помещение вакуумной станции, подвал (отм. -3,300), № 036.
- вентиляция принудительная приточно-вытяжная;
- температурный режим в течение года от +10 ºС до +35 ºС; 
- расчет вести по тепловыделению оборудования станции (3*0,75 кВт), но не менее трехкратного.

2. Помещение компрессорной станции, подвал (отм. -3,300), № 032.
- температурный режим в течение года от +10 ºС до +35 ºС (тепловыделение компрессора составляет порядка 70% от максимальной мощности); 
- забор воздуха производится из помещения компрессорной станции, воздух используется как для сжатия, так и для её охлаждения;
- воздух, подаваемый для охлаждения, должен быть прохладным, сухим и не должен содержать взрывоопасных газовых смесей, пара, пыли или агрессивных веществ; 
- влажность не выше санитарных норм для жилых помещений;
- объем охлаждаемого воздуха для одного компрессора (компрессоров 3 шт.) рассчитывать исходя из максимального потребления мощности (5,5 кВт), а также объема на всасывании (1,5 м3/мин) и объема помещения;
- вентиляция принудительная приточно-вытяжная;
- приток свежего воздуха в нижней зоне, вытяжка теплого воздуха из верхней зоны;
- ассимиляция теплопоступлений воздухом систем вентиляции.

3. Помещение расположения газоразрядных рамп, первый этаж (отм. -,700), № 1095.
- температурный режим в течение года от +10ºС до +25ºС; 
- влажность не выше санитарных норм для жилых помещений; 
- вентиляция принудительная приточно-вытяжная с однократным воздухообменом, вытяжка 100% из нижней зоны;
- производительность аварийной вентиляции должна быть не менее пятикратного объёма этого помещения.

4. Помещение расположения концентраторов кислорода, первый этаж (отм. 0,100), № 1023.
4.1.	Система вентиляции по тепловыделению оборудования
4.1.1.	Обязательные требования
- температура в помещении должна быть в интервале от +10 до +35 оС;
- помещение должно быть оборудовано собственными отопительными приборами, для поддержания необходимой минимальной температуры воздуха при запуске и работы установки.
- помещение должно быть сухим и непыльным.
-требуемое кол-во охлаждающего воздуха, на 1 компрессор: 2250 норм м3/ч.

4.1.2.	Условия для применения естественной вентиляции.
Минимальный необходимый объём помещения для применения естественной системы вентиляции выбирается в зависимости от линейки применяемых компрессоров.
Для линейки компрессоров CSM:
- объём помещения должен быть не менее 30 м3 (60 м3 – для двух компрессоров).
- предусмотреть два вентиляционных, проёма площадью не менее 0,3 м2 (0,6 м2 -  для двух компрессоров) каждое. Первое отверстие должно располагаться максимально близко к потолку и предназначаться для выпуска горячего воздуха, второе располагаться максимально близко к полу, с целью впуска наружного воздуха.
- для того, чтобы не допустить промерзания помещения во время нахождения оборудования в режиме ожидания (или в отключенном состоянии) в период, когда температура воздуха в помещении опускается ниже +10 С, рекомендуется приточные и вытяжные отверстия оборудовать регулируемыми заслонками. 
- регулирование открытия и закрытия заслонок осуществляется ручным или автоматическим (по датчику температуры, термостату) (рекомендуемый) способами. Для предотвращения выпадения конденсата приточные и вытяжные вентиляционные проёмы рекомендуется утеплить.
- для предотвращения всасывания твердых частиц и пыли приточное окно оборудовать панельным фильтром.
- компрессор рекомендуется располагать на расстоянии не менее 0,8-1 м от стен. Это обеспечит свободный доступ свежего воздуха и удобство для проведения технического обслуживания и ремонта.
- допускается горячий воздух от компрессора отводить с помощью вентиляционного короба. Площадь поперечного сечения не менее 0,5 м2. Длина короба не более 3 м. Для коробов с большей длиной следует предусмотреть дополнительный вытяжной вентилятор, производительностью равной производительности вентилятора системы охлаждения компрессора. Вентиляционный короб необходимо утеплить теплоизолирующим материалом. Для оптимизации температурного режима помещения в зимний период допускается осуществление перепуска горячего воздуха от вентиляционного короба (рекуперация тепла). 
4.1.3.	Условия для применения принудительной приточно-вытяжной вентиляции
	В случае, если объём помещения меньше требуемого, необходимо применить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Производительность рассчитывается по формулам:




где - потребная производительность вентиляции, м3/ч;

- мощность на валу двигателя компрессора, кВт;

- проектируемая разница температуры воздуха на улице и внутри помещения, рекомендуется принимать 4 С.

Необходимо обратить внимание, что в периоды, когда температура воздуха в помещении опускается ниже +10 С при работающей механической вытяжной системе вентиляции, работу системы необходимо останавливать, во избежание переохлаждения помещения. Помещение будет обогреваться за счёт работы системы охлаждения воздушного компрессора и системы отопления.
- приточное окно расположить на минимально возможной высоте от пола, вытяжной вентилятор на максимально возможной высоте к потолку, для отвода теплого воздуха. Важно не допустить движение охлаждающего воздуха в обход компрессора. Для предотвращения всасывания твердых частиц и пыли приточное окно оборудовать панельным фильтром.
- для того, чтобы не допустить промерзания помещения во время нахождения оборудования в режиме ожидания (или в отключенном состоянии) в период, когда температура воздуха в помещении опускается ниже +10 С рекомендуется приточные и вытяжные отверстия оборудовать регулируемыми заслонками.
- работу регулирующих заслонок и вытяжного вентилятора допускается осуществлять в следующих режимах:
a) ручном
b) автоматическом
В ручном режиме открытие/закрытие заслонок, вкл/выкл вентилятора осуществляется оператором вручную. При снижении температуры воздуха внутри помещения ниже +10 С вытяжной вентилятор необходимо выключить, закрыть вытяжную заслонку. Приточная регулируемая заслонка остаётся открытой. В помещении необходимо поддерживать рабочий температурный режим от +10 до +35 С (см. п. 4.1.1).

В автоматическом режиме работа и регулирование вентиляционного оборудования осуществляется по температурной уставке. Пример алгоритма работы представлен в таблице 1:
Таблица 1 Пример алгоритма работы системы вентиляции
	№ режима
	Температура в помещении
	Работа компрессора
	Вкл/выкл. вентиляционное оборудование

	1
	Температура выше верхней уставки (например, +35 оС)
	Компрессор вкл.
	1) Открыты регулируемые заслонки
2) Вкл. вытяжной вентилятор

	2
	Температура ниже нижней уставки (например, +25 оС)
	Компрессор вкл.
	1) Открыты регулируемые заслонки
2) Выкл. вытяжной вентилятор

	3
	Температура ниже +10 оС
	Компрессор вкл.
	1) Закрыта вытяжная заслонка.
2) Открыта приточная заслонка для компенсации воздуха на сжатие в компрессоре и проветривания помещения от отработанного газа концентратора
3) Выкл. вытяжной вентилятор



Допускаются другие способы организации работы системы вентиляции, при условии соблюдения необходимого температурного режима в помещении от +10 С до +35 С (см. п. 4.1.1).
- приточные решётки и вентилятор системы вентиляции должны быть расположены так, чтобы избежать рециркуляции подаваемого на компрессор охлаждающего воздуха. Скорость воздушного потока через приточные решётки не должна превышать 5 м/с.
- для обеспечения требуемого температурного режима допускается применение кондиционера, при условии обеспечения аварийной принудительной вентиляцией помещения с пятикратным воздухообменом. Холодопроизводительность кондиционера должна незначительно превышать номинальную мощность компрессора. Для обеспечения круглогодичного режима работы кондиционер должен быть оборудован зимним комплектом.

4.2.	Аварийная вентиляция
	В соответствии с СТО 002 099 64.01-2006 помещениях, в которых обращаются газообразные продукты разделения воздуха и возможно изменение концентрации кислорода в воздухе, должны устанавливаться автоматические анализаторы кислорода (Клевер СВ) в воздухе этих помещений с сигнализацией и автоматическим включением аварийной вентиляции (с выдачей сигнала) при снижении объемной доли кислорода ниже 19 % или при повышении объемной доли кислорода выше 23 %. Производительность аварийной вентиляции должна быть не менее пятикратного объёма этого помещения.
Если предусматриваем 5кр аварийную вентиляцию и кондиционеры, приток и вытяжка на 2250куб.м/ч исключается. Надо также помнить, что кондиционеры должны резервироваться. Воздух необходим только на сжатие, объемом 60,5 м3/ч для одного концентратора. Если работают два, то 121 м3/ч. 
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