СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Титульный лист |  |
| 765-09/15/ДСР-ИОС4.1.С | Содержание тома | 2-3 |
|  | Реестр изменений | 4-5 |
| 765-09/15/ДСР-ИОС4.1.ЗП | Заверение проектной организации | 6 |
| 765-09/15/ДСР-ИОС4.1.ПЗ | Пояснительная записка | 7-19 |
|  | Характеристика отопительно-вентиляционных систем | 20 |
| 765-09/15/ДСР-ИОС4.1 | Графическая часть |  |
|  | Лист 1. Принципиальные схемы систем отопления Блок В | 21 |
|  | Лист 2. Принципиальные схемы систем отопления Блок Б. Часть 1 | 22 |
|  | Лист 3. Принципиальные схемы систем отопления Блок Б. Часть 2 | 23 |
|  | Лист 4. Принципиальные схемы систем отопления Блок Б. Часть 3 | 24 |
|  | Лист 5. Принципиальные схемы систем отопления Блок Б. Часть 4 | 25 |
|  | Лист 6. Принципиальные схемы систем отопления Блок А | 26 |
|  | Лист 7. Принципиальная схема системы теплоснабжения | 27 |
|  | Лист 8. План -1-го этажа корпусов БВ | 28 |
|  | Лист 9. План 1-го этажа корпусов БВ | 29 |
|  | Лист 10. План 2-го этажа корпусов БВ | 30 |
|  | Лист 11. План 3-го этажа корпусов БВ | 31 |
|  | Лист 12. План 4-го этажа корпусов БВ | 32 |
|  | Лист 13. План технического этажа корпусов БВ | 33 |
|  | Лист 14. План 5-ого этажа корпусов БВ | 34 |
|  | Лист 15. План -1-го этажа корпуса А | 35 |
|  | Лист 16. План 1-го этажа корпуса А | 36 |
|  | Лист 17. План 2-го этажа корпуса А | 37 |
|  | Лист 18. План 3-го этажа корпуса А | 38 |
|  | Лист 19. План 4-го этажа корпуса А | 39 |
|  | Лист 20. План 5-го этажа корпуса А | 40 |
| 765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов. | 41-56 |

Справка ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, документами об использовании земельного участка для строительства, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, а также техническими условиями, выданными органами Государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации и предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта	                                                               Ю.А. Ивонин

Содержание ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

1	Общая часть	2

1.1	Основание на проектирование	2

1.2	ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	4

2	ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОТОПЛЕНИЮ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ	5

2.1	РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	5

2.2	отопление	7

2.3	теплоснабжение	10

2.4	Воздушно-тепловые завесы	11

3	Противопожарные мероприятия в системах отопления и теплоснабжения	11

4	Энергоэффективность	11

5	Автоматизация систем	12

6	Мероприятия по охране окружающей природной среды	12

7	Мероприятия по борьбе с шумом	12

8	Основные технико-экономические показатели	13

Общая часть

Проект отопления и теплоснабжения по объекту «Федеральное государственное

бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента

Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в

режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

разработан на основании следующих материалов:

- задания на корректировку проектной документации, утвержденного заказчиком;

- архитектурно-строительных чертежей;

- технических условий.

| п/п | Ранее было выполнено | Новая редакция | Причина изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Применяется отопительное оборудование фирмы «Korado» | Применяется отопительное оборудование фирмы «Zehnder» | Изменение Технического задания |
|  | Отопительные приборы в подземном этаже – регистры из гладких труб. | Отопительные приборы в подземном этаже – электроконвекторы. |  |
|  | В качестве регулирующей арматуры применяются ручные балансировочные клапаны на магистралях | В качестве регулирующей арматуры применяются термостатические клапана с автоматическим регулятором расхода на приборах отопления |  |
|  | Применяется теплоизоляция Г1 «Rockwool» | Применяется теплоизоляция НГ «BOS» |  |
|  | Применяется воздушно-тепловая завеса с водяным теплообменником | Применяется воздушно-тепловая завеса с электрическим теплообменником | Изменение Технического задания |
|  | Нагрузка на систему отопления - 0.344 Гкал/ч , Нагрузка на систему вентиляции и ВТЗ - 1.213 Гкал/ч Общая нагрузка с - 1.557 Гкал/ч, | Нагрузка на систему отопления - 0.550 Гкал/ч , Нагрузка на систему вентиляции - 0.743 Гкал/ч Общая нагрузка - 1.293 Гкал/ч, | Изменение медико-технологического задания |

Основание на проектирование

Настоящий раздел проектной документации разработан на основании:

- задания на корректировку проектной документации;

- архитектурно-строительных чертежей;

- постановления правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- технологического задания на проектирование;

Настоящий раздел предлагает принципиальные технические решения по инженерным

системам отопления и теплоснабжения, а также основному оборудованию,

обеспечивающему оптимальные комфортные условия эксплуатации проектируемом

здании.

Тип и марки предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования могут быть

уточнены при условии сохранения функционального назначения систем инженерного

обеспечения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на

применение оборудования. Аналогичные условия и для замены материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСП

2.3

ОЛЬЗОВАННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер или индекс нормативного документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Федеральный закон от 30.12.09г. №384-ФЗ | «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС | «Основные требования к проектной и рабочей документации» |
| ГОСТ 30494-2011 | «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» |
| СП 7.13130.2013 | «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Противопожарные требования» |
| СП 50.13330.2012 | «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 |
| СП 51.13330.2011 | «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 |
| СП 60.13330.2012 | «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 |
| СП 61.13330.2012 | «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 |
| СП 73.13330.2012 | «Внутренние санитарно-технические системы». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 |
| СП 113.13330.2012 | «Стоянки автомобилей». Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* |
| СП 118.13330.2012 | «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 |
| СП 131.13330.2012 | «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО О

2.4

ТОПЛЕНИЮ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

Источником теплоснабжения для систем отопления служит центральный тепловой

пункт, расположенный в подземном этаже (блок В).

Для системы отопления используется вода с параметрами Т11/Т21 = 85/60°С.

Система отопления запроектирована стояковая двухтрубная с верхним розливом:

- прокладка подающих магистралей по техническому этажу;

- обратные магистрали - в каналах строительного исполнения первого этажа;

- вертикальные стояки, прокладываются открыто с последующей обязательной

декоративной зашивкой.

Приборы отопления предусмотрены с боковым подключением в гигиеническом

исполнении. Для вспомогательных и технических помещений, а также электрощитовых,

серверных, кроссовых и помещений, расположенных в подвале, предусмотрена установка

электрических конвекторов.

Трубопроводы диаметром ≤ 50 мм запроектированы из стальных труб по ГОСТ 3262-75,

диаметром > 50 мм  из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Для систем теплоснабжения калориферов приточных установок используется вода с

параметрами Т12/Т22 = 95/70°С. Присоединение систем теплоснабжения выполнено по

независимой схеме. На входных группах проектом предусмотрена установка электричес-

ких воздушно-тепловых завес.

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Географические данные

Географические данные приняты на основании СП 131.13330.

Город			Москва

Широта	56°СШ

Долгота	37°ВД

Высота над уровнем моря	150 м

Климатический район	IIB

Зона влажности	нормальная

Барометрическое давление	995 ГПа

Расчетные параметры наружного воздуха принимаются на основании СП 131.13330

согласно требованиям СП 60.13130 п.5.13: заданные параметры микроклимата в

помещениях общественных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров

наружного воздуха:

•	параметр А - для систем вентиляции в теплый период года;

•	параметр Б - для систем отопления, вентиляции в холодный период года, а также для

систем кондиционирования в теплый и холодный периоды года.

- Расчетные параметры наружного воздуха

- для расчета систем отопления и вентиляции:

Холодный период года (Параметр Б)

Наружная температура наиболее холодной пятидневки	-25°С

Удельная энтальпия	-24,3кДж/кг

Скорость ветра	2,0 м/с

Продолжительность отопительного периода 	205 суток

Средняя температура отопительного периода	-2,2 °С

- Расчетная температура в обслуживаемой (рабочей) зоне помещений принята:

Расчетные температуры, поддерживаемые в помещениях в холодное время года,

приняты в соответствии с СП 158.13330.2014, СанПиН 2.1.3.2630-10:

- в палатах  -  + 20°С;

- в угловых палатах  - + 21°С;

- в малых операционных - + 22 °С;

- для  душевых - + 25 °С;

- для процедурных - + 20°С;

- для специализированных лечебных помещений - +20 - +22°С;

- для кабинетов врачей - + 20°С;

- для залов ЛФК - + 18°С;

- для служебных помещений - + 18°С;

- для коридоров - + 20 °С;

- для санузлов - + 20 °С;

- для вспомогательных помещений, лестничных клеток, вестибюля, лифто-   вых холлов, помещений уборочного инвентаря - + 18°С;

- для ЦТП, венткамер, помещения водомерного узла - +16°С;

- для электрощитовой  -  +15°С;

- для технических помещений  - +16 °С.

В подземном этаже в холодный период обеспечивается температура воздуха не ниже

t=10°С. В летний период температура внутреннего воздуха не нормируется.

Температура внутреннего воздуха в техническом этаже не ниже +14°С.

отопление

Настоящим проектом предусмотрена разработка системы отопления для корпуса

«Больница с поликлиникой», состоящего из трех блоков (А, Б, В).

Система отопления здания принята 2-х трубная с верхней разводкой магистральных

трубопроводов по техническому этажу, обратные трубопроводы прокладываются в

каналах строительного исполнения 1 этажа с уклоном не менее 0,003 в сторону ЦТП.

Для системы отопления используется вода с параметрами - Т11 / Т21 = 85/60°С.

Проектом предусмотрена установка отопительных приборов:

- гигиенического исполнения, устойчивых к ежедневному воздействию моющих и

дезинфицирующих растворов, исключающих абсорбирование пыли и скопление

микроорганизмов для помещений медицинского назначения, фирмы «Zehnder»

(Германия) или аналог;

- гигиенического исполнения с не токопроводящими панелями в помещениях     маммографии, денситометрии, рентгендиагностики;

- для помещений подвального этажа, а также электрощитовых, серверных, кроссовых

и т.п. предусмотрена установка электрических конвекторов фирмы «Делсот» или

аналог. В помещениях электрощитовых допускается прокладка трубопроводов без            разъемных соединений.

Приборы устанавливаются под окнами. Отопительные приборы в кабинетах и    палатах разместить у наружных стен,

под окнами, на расстоянии, обеспечивающем свободный доступ для

текущей эксплуатации и уборки на расстоянии не менее 100 мм от пола и не более 60

мм от поверхности стены.

В местах установки отопительных приборов под витражами при отсутствии

возможности настенного крепления – использовать установку приборов на опоры

(ножки). В лестницах отопительные приборы установить не ниже отм. +2.200 м от

уровня чистого пола.

Для регулирования теплоотдачи  у водяных отопительных приборов и

балансирования системы на подающем трубопроводе установить автоматические

термостатические регулирующие клапаны «Dynamic Valve» фирмы «Danfoss», на

обратном трубопроводе для отключения отопительного прибора предусмотреть

запорные клапаны. Помимо отключающей арматуры на подводке к прибору

(подающий трубопровод) устанавливается термостатический элемент фирмы

«Danfoss» (за исключением отопительных приборов в местах общего пользования).

Все радиаторы должны быть оснащены воздушными кранами.

Запорно-регулирующую арматуру в системах отопления применить из латунных или

нержавеющих сплавов.

Предусмотреть возможность дистанционного (по сигналу из ОДС) отключения

стояков отопления в случае аварийной ситуации. В качестве отключающей арматуры

принять краны шаровые с электроприводом с напряжением не более 24В. Для

гидравлической увязки циркуляционных колец системы отопления предусмотрена

регулирующие клапаны «Dynamic Valve» фирмы «Danfoss».

Спуск воды из системы отопления предусмотрен из нижних точек системы с

помощью спускного крана с насадкой для шланга в переносную емкость.

Опорожнение системы происходит в переносную емкость. На 1 этаже над каналом у

каждого стояка предусмотрены лючки для обслуживания системы отопления.

Удаление воздуха из системы осуществляется через воздухоотводчики в высших

точках.  Компенсация тепловых удлинений осуществляется с помощью естественных

изгибов трубопроводов.

Все трубопроводы подлежат обязательной теплоизоляции материалами на основе вспененного полиэтилена и минеральной ваты. Перед тепловой изоляцией поверхность труб очищаются и покрываются антикоррозийным составом в 2 слоя по предварительно огрунтованной поверхности.

Прокладку трубопроводов через строительные конструкции выполнить через гильзы.

Система отопления запроектирована из стальных трубопроводов диаметром ≤ 50 мм

по ГОСТ 3262-75, диаметром > 50 мм  - из стальных электросварных труб по

ГОСТ10704-91.

теплоснабжение

В объем настоящего проекта входит разработка системы теплоснабжения калориферов приточных установок ВП01, ВП1-5.1р, БП02-04, БП1-6р, АП1-3.

Система теплоснабжения принята двухтрубная с единым стояком от ЦТП, расположенного в подвале (блок В), и поэтажными ответвлениями в запотолочном пространстве до узлов регулирования приточных установок. Присоединение систем теплоснабжения выполнено по независимой схеме.

ЦТП автоматизировано. В качестве теплоносителя для систем теплоснабжения используется вода с параметрами Т12 /Т22 = 95/70°С.

У каждой приточной установки осуществляется индивидуальное регулирование теплопроизводительности   воздухонагревателей приточных установок посредством смесительных насосных узлов, предназначенных для плавного регулирования температуры теплоносителя и защиты водяного нагревателя (при работе совместно с комплектом автоматики). Узел плавно регулирует расход теплоносителя, поступающего в теплообменник, и таким образом поддерживает заданную температуру приточного воздуха. Проектом предусматривается применение узлов регулирования фирмы «SUMX-D» или аналог.

Каждая приточная установка имеет защиту от замораживания.

Теплоснабжение воздухонагревателей приточных систем запроектировано из стальных трубопроводов диаметром ≤ 50 мм по ГОСТ 3262-75, диаметром  > 50 мм  - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Все трубопроводы подлежат обязательной теплоизоляции материалами на основе  минеральной ваты. Перед тепловой изоляцией поверхность труб очищаются и покрываются антикоррозийным составом в 2 слоя по предварительно огрунтованной поверхности.

Прокладка трубопроводов через строительные конструкции выполнена через гильзы, с последующей заделкой зазоров негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости.

Опорожнение системы происходит в нижних точках через спускные краны с насадкой для шланга в переносные емкости. Удаление воздуха из системы осуществляется через воздухоотводчики в верхних точках.  Компенсация тепловых удлинений осуществляется с помощью естественных изгибов трубопроводов.

Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0.003 мм в сторону ЦТП. Во

всех нижних точках систем предусматривается установка спускных кранов для

возможности опорожнения системы. Во всех верхних точках систем предусмотрена

установка воздухоотводчиков.

Воздушно-тепловые завесы

В помещениях входной группы проектом предусматривается установка современных воздушных электрических тепловых завес фирмы «Frico» (Швеция) (или аналог) для защиты от врывания наружного воздуха. Воздушно-тепловые завесы имеют собственный блок управления температурой в обслуживаемых помещениях.

Проектом заложено автоматическое включение ВТЗ при открытии дверей и при снижении температуры воздуха в зоне входов ниже заданной.

Подключение осуществляется за счет эл. мощностей, выделенных зданию.

Противопожарные мероприятия в системах отопления и теплоснабжения

Для предотвращения распространения пожара в системах отопления предусмотрены следующие мероприятия:

- при пересечении стен, перегородок и перекрытий трубопроводы прокладываются в гильзах. Пространство между трубой и гильзой заделывается негорючим теплоизоляционным материалом;

Энергоэффективность

Принятые проектом решения обеспечивают энергосбережение в процессе

эксплуатации здания. Предусматриваются следующие энергосберегающие

технические решения, опирающиеся на современные технологии:

- приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость ограждающих конструкций принято не ниже требуемых по СП 50.13330;

- автоматическое регулирование параметров теплоносителя в системах отопления и вентиляции;

- применение автоматического регулирования производительности отопительных приборов термостатическими клапанами;

- применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;

- эффективная тепловая изоляция трубопроводов отопления и теплоснабжения;

- установка запорно-балансировочной регулирующей арматуры;

- применение современных средств автоматизации инженерных систем здания.

Автоматизация систем

Системой автоматизации предусматриваются следующая  функция  в

автоматическом режиме:

- поддержание температуры обратной воды согласно  отопительного графика.

Мероприятия по охране окружающей природной среды

Для обеспечения санитарных норм и комфортных условий при эксплуатации здания,

проектом предусматривается:

- центральное водяное отопление;

- исключение возможности пуска отопительно-вентиляционного оборудования во время ремонтных работ;

- обеспечение безопасных расстояний между оборудованием и строительными конструкциями;

- размещение арматуры в легкодоступных местах;

- теплоизоляция горячих поверхностей

Специальных мероприятий по охране окружающей среды проектом не предусматривается.

Мероприятия по борьбе с шумом

Для достижения нормируемых уровней шума предусмотрены следующие мероприятия:

- Применение резиновых прокладок в местах крепления трубопроводов к несущим конструкциям.

Основные технико-эконо

2.12

мические показатели

| Наименование | Расход тепла, кВт / Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Период года, tн°С | Отопление | Вентиляция | Прочее (ВТЗ) | Итого |
| Больница с поликлиникой | -25 | 639,65/0,5500 | 864,57/0,7434 | - | 1504,22/1,2934 |