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[bookmark: _Toc46935889][bookmark: _Toc103181807]Общая часть 
Проект отопления и теплоснабжения по объекту «Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента
Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в
режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»
разработан на основании следующих материалов:
- задания на корректировку проектной документации, утвержденного заказчиком;
- архитектурно-строительных чертежей;   
- технических условий.
	п/п
	Ранее было выполнено
	Новая редакция
	Причина изменения

	1
	2
	3
	4

	
	Применяется отопительное оборудование фирмы «Korado»
	Применяется отопительное оборудование фирмы «Zehnder»
	Изменение Технического задания


	
	Отопительные приборы в подземном этаже – регистры из гладких труб.
	Отопительные приборы в подземном этаже – электроконвекторы.
	

	
	В качестве регулирующей арматуры применяются ручные балансировочные клапаны на магистралях
	В качестве регулирующей арматуры применяются термостатические клапана с автоматическим регулятором расхода на приборах отопления
	

	
	Применяется теплоизоляция Г1 «Rockwool»
	Применяется теплоизоляция НГ «BOS»
	

	
	Применяется воздушно-тепловая завеса с водяным теплообменником
	Применяется воздушно-тепловая завеса с электрическим теплообменником
	Изменение Технического задания


	
	Нагрузка на систему отопления - 0.344 Гкал/ч , Нагрузка на систему вентиляции и ВТЗ - 1.213 Гкал/ч
Общая нагрузка с - 1.557 Гкал/ч, 

	Нагрузка на систему отопления - 0.550 Гкал/ч , Нагрузка на систему вентиляции - 0.743 Гкал/ч
Общая нагрузка - 1.293 Гкал/ч, 
	Изменение медико-технологического задания



[bookmark: _Toc406766408][bookmark: _Toc415562953][bookmark: _Toc415825080][bookmark: _Toc46935776][bookmark: _Toc46935890][bookmark: _Toc103181808]Основание на проектирование
[bookmark: _Toc406766409][bookmark: _Toc415562954][bookmark: _Toc415825081]Настоящий раздел проектной документации разработан на основании:
- задания на корректировку проектной документации;
- архитектурно-строительных чертежей;
- постановления правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- технологического задания на проектирование;
Настоящий раздел предлагает принципиальные технические решения по инженерным
системам отопления и теплоснабжения, а также основному оборудованию,
обеспечивающему оптимальные комфортные условия эксплуатации проектируемом
здании.
Тип и марки предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования могут быть
уточнены при условии сохранения функционального назначения систем инженерного
обеспечения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на
применение оборудования. Аналогичные условия и для замены материалов.


[bookmark: _Toc103181809]ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ2.3

	Номер или индекс нормативного документа
	Наименование документа

	Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ
	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	Федеральный закон от 30.12.09г. №384-ФЗ
	«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС
	«Основные требования к проектной и рабочей документации»

	ГОСТ 30494-2011
	«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

	СП 7.13130.2013
	«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Противопожарные требования»

	СП 50.13330.2012
	«Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

	СП 51.13330.2011
	«Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003

	СП 60.13330.2012
	«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

	СП 61.13330.2012
	«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003

	СП 73.13330.2012
	«Внутренние санитарно-технические системы». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85

	СП 113.13330.2012
	«Стоянки автомобилей». Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*

	СП 118.13330.2012
	«Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009

	СП 131.13330.2012
	«Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*





[bookmark: _Toc103181810]ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОТОПЛЕНИЮ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ2.4

Источником теплоснабжения для систем отопления служит центральный тепловой
пункт, расположенный в подземном этаже (блок В).
Для системы отопления используется вода с параметрами Т11/Т21 = 85/60°С.
Система отопления запроектирована стояковая двухтрубная с верхним розливом: 
- прокладка подающих магистралей по техническому этажу; 
- обратные магистрали - в каналах строительного исполнения первого этажа; 
- вертикальные стояки, прокладываются открыто с последующей обязательной
декоративной зашивкой.
Приборы отопления предусмотрены с боковым подключением в гигиеническом
исполнении. Для вспомогательных и технических помещений, а также электрощитовых,
серверных, кроссовых и помещений, расположенных в подвале, предусмотрена установка
электрических конвекторов.
Трубопроводы диаметром ≤ 50 мм запроектированы из стальных труб по ГОСТ 3262-75,
диаметром > 50 мм  из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Для систем теплоснабжения калориферов приточных установок используется вода с
параметрами Т12/Т22 = 95/70°С. Присоединение систем теплоснабжения выполнено по
независимой схеме. На входных группах проектом предусмотрена установка электричес-
ких воздушно-тепловых завес.

[bookmark: _Toc103181811]РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
· Географические данные
Географические данные приняты на основании СП 131.13330. 
Город			Москва
Широта	56°СШ
Долгота	37°ВД
Высота над уровнем моря	150 м
Климатический район	IIB
Зона влажности	нормальная
Барометрическое давление	995 ГПа
Расчетные параметры наружного воздуха принимаются на основании СП 131.13330
согласно требованиям СП 60.13130 п.5.13: заданные параметры микроклимата в
помещениях общественных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров
наружного воздуха:
•	параметр А - для систем вентиляции в теплый период года;
•	параметр Б - для систем отопления, вентиляции в холодный период года, а также для
систем кондиционирования в теплый и холодный периоды года.

· Расчетные параметры наружного воздуха 
1) 	для расчета систем отопления и вентиляции: 	
Холодный период года (Параметр Б)	
Наружная температура наиболее холодной пятидневки	-25°С
Удельная энтальпия	-24,3кДж/кг
Скорость ветра	2,0 м/с
Продолжительность отопительного периода 	205 суток
Средняя температура отопительного периода	-2,2 °С

· Расчетная температура в обслуживаемой (рабочей) зоне помещений принята:

         Расчетные температуры, поддерживаемые в помещениях в холодное время года,
приняты в соответствии с СП 158.13330.2014, СанПиН 2.1.3.2630-10:
           - в палатах  -  + 20°С;
           - в угловых палатах  - + 21°С; 
            - в малых операционных - + 22 °С;
            - для  душевых - + 25 °С;
            - для процедурных - + 20°С;
            - для специализированных лечебных помещений - +20 - +22°С;
            - для кабинетов врачей - + 20°С;
- для залов ЛФК - + 18°С;
- для служебных помещений - + 18°С;
- для коридоров - + 20 °С;
- для санузлов - + 20 °С;
- для вспомогательных помещений, лестничных клеток, вестибюля, лифто-   вых холлов, помещений уборочного инвентаря - + 18°С;
- для ЦТП, венткамер, помещения водомерного узла - +16°С;
- для электрощитовой  -  +15°С;
- для технических помещений  - +16 °С.
В подземном этаже в холодный период обеспечивается температура воздуха не ниже
t=10°С. В летний период температура внутреннего воздуха не нормируется.
Температура внутреннего воздуха в техническом этаже не ниже +14°С.
[bookmark: _Toc103181812]отопление
Настоящим проектом предусмотрена разработка системы отопления для корпуса
«Больница с поликлиникой», состоящего из трех блоков (А, Б, В). 
Система отопления здания принята 2-х трубная с верхней разводкой магистральных
трубопроводов по техническому этажу, обратные трубопроводы прокладываются в
каналах строительного исполнения 1 этажа с уклоном не менее 0,003 в сторону ЦТП.
Для системы отопления используется вода с параметрами - Т11 / Т21 = 85/60°С.
Проектом предусмотрена установка отопительных приборов:
 - гигиенического исполнения, устойчивых к ежедневному воздействию моющих и
дезинфицирующих растворов, исключающих абсорбирование пыли и скопление
микроорганизмов для помещений медицинского назначения, фирмы «Zehnder»
(Германия) или аналог;
- гигиенического исполнения с не токопроводящими панелями в помещениях     маммографии, денситометрии, рентгендиагностики;
- для помещений подвального этажа, а также электрощитовых, серверных, кроссовых
и т.п. предусмотрена установка электрических конвекторов фирмы «Делсот» или
аналог. В помещениях электрощитовых допускается прокладка трубопроводов без            разъемных соединений.
Приборы устанавливаются под окнами. Отопительные приборы в кабинетах и    палатах разместить у наружных стен,
под окнами, на расстоянии, обеспечивающем свободный доступ для
текущей эксплуатации и уборки на расстоянии не менее 100 мм от пола и не более 60
мм от поверхности стены.
 В местах установки отопительных приборов под витражами при отсутствии
возможности настенного крепления – использовать установку приборов на опоры
(ножки). В лестницах отопительные приборы установить не ниже отм. +2.200 м от
уровня чистого пола.
Для регулирования теплоотдачи  у водяных отопительных приборов и 
балансирования системы на подающем трубопроводе установить автоматические
термостатические регулирующие клапаны «Dynamic Valve» фирмы «Danfoss», на 
обратном трубопроводе для отключения отопительного прибора предусмотреть 
запорные клапаны. Помимо отключающей арматуры на подводке к прибору 
(подающий трубопровод) устанавливается термостатический элемент фирмы 
«Danfoss» (за исключением отопительных приборов в местах общего пользования). 
Все радиаторы должны быть оснащены воздушными кранами.
Запорно-регулирующую арматуру в системах отопления применить из латунных или
нержавеющих сплавов.
Предусмотреть возможность дистанционного (по сигналу из ОДС) отключения
стояков отопления в случае аварийной ситуации. В качестве отключающей арматуры
принять краны шаровые с электроприводом с напряжением не более 24В. Для
гидравлической увязки циркуляционных колец системы отопления предусмотрена
регулирующие клапаны «Dynamic Valve» фирмы «Danfoss».
Спуск воды из системы отопления предусмотрен из нижних точек системы с 
помощью спускного крана с насадкой для шланга в переносную емкость.
Опорожнение системы происходит в переносную емкость. На 1 этаже над каналом у
каждого стояка предусмотрены лючки для обслуживания системы отопления.
Удаление воздуха из системы осуществляется через воздухоотводчики в высших
точках.  Компенсация тепловых удлинений осуществляется с помощью естественных
изгибов трубопроводов.
Все трубопроводы подлежат обязательной теплоизоляции материалами на основе вспененного полиэтилена и минеральной ваты. Перед тепловой изоляцией поверхность труб очищаются и покрываются антикоррозийным составом в 2 слоя по предварительно огрунтованной поверхности.
Прокладку трубопроводов через строительные конструкции выполнить через гильзы.
Система отопления запроектирована из стальных трубопроводов диаметром ≤ 50 мм
по ГОСТ 3262-75, диаметром > 50 мм  - из стальных электросварных труб по
ГОСТ10704-91.


[bookmark: _Toc103181813]теплоснабжение
В объем настоящего проекта входит разработка системы теплоснабжения калориферов приточных установок ВП01, ВП1-5.1р, БП02-04, БП1-6р, АП1-3. 
Система теплоснабжения принята двухтрубная с единым стояком от ЦТП, расположенного в подвале (блок В), и поэтажными ответвлениями в запотолочном пространстве до узлов регулирования приточных установок. Присоединение систем теплоснабжения выполнено по независимой схеме. 
ЦТП автоматизировано. В качестве теплоносителя для систем теплоснабжения используется вода с параметрами Т12 /Т22 = 95/70°С.
У каждой приточной установки осуществляется индивидуальное регулирование теплопроизводительности   воздухонагревателей приточных установок посредством смесительных насосных узлов, предназначенных для плавного регулирования температуры теплоносителя и защиты водяного нагревателя (при работе совместно с комплектом автоматики). Узел плавно регулирует расход теплоносителя, поступающего в теплообменник, и таким образом поддерживает заданную температуру приточного воздуха. Проектом предусматривается применение узлов регулирования фирмы «SUMX-D» или аналог. 
Каждая приточная установка имеет защиту от замораживания.
Теплоснабжение воздухонагревателей приточных систем запроектировано из стальных трубопроводов диаметром ≤ 50 мм по ГОСТ 3262-75, диаметром  > 50 мм  - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Все трубопроводы подлежат обязательной теплоизоляции материалами на основе  минеральной ваты. Перед тепловой изоляцией поверхность труб очищаются и покрываются антикоррозийным составом в 2 слоя по предварительно огрунтованной поверхности.
 Прокладка трубопроводов через строительные конструкции выполнена через гильзы, с последующей заделкой зазоров негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости.
Опорожнение системы происходит в нижних точках через спускные краны с насадкой для шланга в переносные емкости. Удаление воздуха из системы осуществляется через воздухоотводчики в верхних точках.  Компенсация тепловых удлинений осуществляется с помощью естественных изгибов трубопроводов. 
Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0.003 мм в сторону ЦТП. Во
всех нижних точках систем предусматривается установка спускных кранов для
возможности опорожнения системы. Во всех верхних точках систем предусмотрена
установка воздухоотводчиков.
[bookmark: _Toc103181814]Воздушно-тепловые завесы
В помещениях входной группы проектом предусматривается установка современных воздушных электрических тепловых завес фирмы «Frico» (Швеция) (или аналог) для защиты от врывания наружного воздуха. Воздушно-тепловые завесы имеют собственный блок управления температурой в обслуживаемых помещениях.
Проектом заложено автоматическое включение ВТЗ при открытии дверей и при снижении температуры воздуха в зоне входов ниже заданной.
 Подключение осуществляется за счет эл. мощностей, выделенных зданию. 
[bookmark: _Toc103181815]Противопожарные мероприятия в системах отопления и теплоснабжения
Для предотвращения распространения пожара в системах отопления предусмотрены следующие мероприятия:
· при пересечении стен, перегородок и перекрытий трубопроводы прокладываются в гильзах. Пространство между трубой и гильзой заделывается негорючим теплоизоляционным материалом;
[bookmark: _Toc103181816]Энергоэффективность
Принятые проектом решения обеспечивают энергосбережение в процессе
эксплуатации здания. Предусматриваются следующие энергосберегающие
технические решения, опирающиеся на современные технологии:
· приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость ограждающих конструкций принято не ниже требуемых по СП 50.13330;
· автоматическое регулирование параметров теплоносителя в системах отопления и вентиляции;
· применение автоматического регулирования производительности отопительных приборов термостатическими клапанами;
· применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;
· эффективная тепловая изоляция трубопроводов отопления и теплоснабжения;
· установка запорно-балансировочной регулирующей арматуры;
· применение современных средств автоматизации инженерных систем здания.
[bookmark: _Toc103181817]Автоматизация систем
Системой автоматизации предусматриваются следующая  функция  в
автоматическом режиме:
- поддержание температуры обратной воды согласно  отопительного графика.
[bookmark: _Toc103181818]Мероприятия по охране окружающей природной среды
Для обеспечения санитарных норм и комфортных условий при эксплуатации здания,
проектом предусматривается:
· центральное водяное отопление;
· исключение возможности пуска отопительно-вентиляционного оборудования во время ремонтных работ;
· обеспечение безопасных расстояний между оборудованием и строительными конструкциями;
· размещение арматуры в легкодоступных местах;
· теплоизоляция горячих поверхностей
Специальных мероприятий по охране окружающей среды проектом не предусматривается.
[bookmark: _Toc103181819]Мероприятия по борьбе с шумом
Для достижения нормируемых уровней шума предусмотрены следующие мероприятия:
· Применение резиновых прокладок в местах крепления трубопроводов к несущим конструкциям.
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