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[bookmark: _Toc406766409][bookmark: _Toc415562954][bookmark: _Toc415825081]Корректировка проекта автоматической пожарной сигнализации Федерального государственного бюджетного учреждения "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания выполнена на основании:
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 06.07.2019)»;
- 	Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013г.);
- 	Постановление Правительства РФ от 04 июля 2020 года №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года)»;
- Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями, внесенными приказом Росстандарта от 10 мая 2017 года №932);
- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- 	СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 59.1330.2016 (редакция СНиП 35-01-2001). «Доступность и сооружений для маломобильных групп населения»;
- 	СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- 	СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07 85»;
- 	ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- Архитектурно-строительного раздела;
- Задания на проектирование;

Корректировка проектной документации выполнена на основании:
1. изменений в архитектурно-планировочной части проекта
2. изменений в технологической части проекта (назначение помещений)
3. замены производителя оборудования системы пожарной сигнализации и оповещения
4. изменения способа установки и количества пожарных извещателей





Сравнительная таблица изменений
	Исходный проект
	Корректировка

	Автоматическая пожарная сигнализация и свето-звуковое оповещение (для помещений с принятым 1 и 2 типом СОУЭ включительно) выполнена на базе системы ОРИОН фирмы ЗАО БОЛИД
	Автоматическая пожарная сигнализация и свето-звуковое оповещение (для помещений с принятым 1 и 2 типом СОУЭ включительно) выполнена на базе системы РУБЕЖ фирмы ООО «КБ Пожарной Автоматики»

	
	Выполнена корректировка расстановки пожарных извещателей в зависимости от актуальной нарезки и изменения технологического назначения помещений (корректировка в части АР и ТХ), учтены требования дизайн-проекта

	Название отдельностоящего строения согласно АР - КПП
	Название отдельностоящего строения согласно АР - Помещение досмотровой бригады охраны

	Все точечные пожарные дымовые извещатели устанавливаются открыто накладным способом
	Точечные пожарные дымовые извещатели устанавливаются:
1. на подвесном потолке типа Армстронг открыто накладным способом на несущие элементы (ребра) потолка
2. открыто накладным способом в пространстве за подвесным потолком
3. Скрыто с помощью монтажных комплектов МК в тело подвесного потолка из негорючих ГКЛ (воздухозаборные отверстия извещателя выступают от плоскости потолка на 1,5-2см). Выполняется дополнительно крепление МК с извещателем к перекрытию с помощью стального тросика
4. открыто накладным способом на стенах под перекрытием в зонах с сохраняемыми историческими интерьерами (входная группа на 1-м этаже)

	Основные показатели АПС:
1. Точечные пожарные дымовые извещатели 1000шт
2. Ручные извещатели 75 шт
3. Линейные дымовые извещатели 2шт
	Основные показатели АПС:
1. Точечные пожарные дымовые извещатели 1138шт
2. Ручные извещатели 65шт
3. Линейные дымовые извещатели 4шт

	Для дымовых точечных пожарных извещателей применена логическая схема «И» формирования сигнала «Пожар»
	Для дымовых точечных пожарных извещателей применена логическая схема «ИЛИ» формирования сигнала «Пожар»

	
	Выполнена корректировка количества оборудования и монтажных материалов в связи с изменениями в части АР, ТХ и заменой производителя оборудования АПС. 


[bookmark: _Toc103933244]КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДУЕМЫХ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ И СИСТЕМОЙ ОПОВЕЩЕНИЯ СОУЭ (1 и 2 типА)
2.1. Объект защиты представляет собой 5-ти этажное здание с подвальным и верхним техническим этажами. 
На территории объекта (во внутреннем дворе) также размещается одноэтажное здание ДГУ и ТП (ротонда). Данная ротонда, приспосабливается для размещения резервного источника электроснабжения (дизель-генератора). имеет заглубленную в землю стену, обращённую в сторону соседнего здания (Дом Разумовского). 
Трансформаторная подстанция (ТП) предусматривается одноэтажной и встраивается между существующими зданиями.
У въездных ворот располагается здание досмотровой бригады охраны.
2.2. Системой автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) оборудуются все помещения указанных зданий и сооружений независимо от площади, кроме помещений:
-	 с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- 	венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
-	 категории В4 и Д по пожарной опасности;
-	 лестничных клеток.
2.3. Помещение ДГУ оснащается установкой порошкового пожаротушения с собственной системой пожарообнаружения (технические решения рассматриваются в томе ПБ8).
2.4. Сгораемыми материалами в помещениях являются мебель, бумага, электрооборудование. 
2.5. АПС в случае возникновения пожара выдает сигнал о пожаре в службу МЧС «112» по радиоканалу, а также осуществляет взаимодействие с инженерными системами здания (общеобменная вентиляция, кондиционирование, лифтовое оборудование, электроснабжение, система закрывания дверей при пожаре) через приборы подсистемы противопожарной автоматики здания (АПЗ), см. 950-09/18-ПБ3-П4.

Таблица АПС, СОУЭ
	Объект защиты
	АПС
	АУП (установка пожаротушения)
	СОУЭ

	Основное 5-ти этажное здание
	Все помещения согласно п.2.2
	Не предусматривается
	3-й тип (технические решения приведены в томе ПБ2)

	Помещение досмотровой бригады охраны
	Помещение досмотровой бригады охраны
	Не предусматривается
	2-й тип

	ДГУ (ротонда)
	Все помещения
	Помещение ДГУ
	1-й тип

	ТП
	101(ПТ1),102(ПТ2),104(ПТ3,105(ПТ4), 103,106,107(РУ)
	Не предусматривается
	1-й тип
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Для обнаружения пожара в помещениях объекта проектом предусмотрена система пожарной сигнализации линейки «РУБЕЖ» протокол R3 фирмы ООО «КБ Пожарной Автоматики» с сертификатом пожарной безопасности.
Основными приборами системы являются приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные адресные Рубеж-2ОП, прот. R3. Приборы работают режиме Slave (обычный). В обычном режиме приемно-контрольный прибор автоматически управляет устройствами, подключенными на АЛС прибора, получает от этих устройств сигналы срабатывания, выдает команды на включение и отключение исполнительных устройств. 
Приборы объединяются в информационную сеть посредством интерфейсной линии RS-485 и через модуль сопряжения МС-E подключаются к центральному прибору управления и индикации ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ". Максимальное количество приборов в сегменте RS-485 60шт.
Адресные устройства объединяются в кольцевые или радиальные шлейфы (униполярные адресные линии связи – АЛС) и подключаются к соответствующим входам приборов. К приборам Рубеж-2ОП прот. R3 подключаются не более двух АЛС, содержащие не более 250 адресных устройств каждая, суммарно не более 500 адресных устройств на прибор. 
В каждом помещении и местах общего пользования (коридорах, лифтовых холлах, вестибюлях (кроме главного), техническом и подвальном этаже), подлежащих оснащению АПС, устанавливается не менее двух точечных дымовых пожарных извещателей ИП 212-64 ПРОТ.R3 в каждом отдельном помещении. В помещениях вестибюля при входе и главного вестибюля на 1-м этаже (охранная зона потолков с реконструкцией исторического облика) устанавливаются адресные линейные дымовые извещатели не менее двух в каждом помещении. 
В соответствии с п. 14.2 СП 5.13130 в каждом отдельном помещении предусматривается установка не менее двух автоматических извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". Расстояние между извещателями и расстояние от автоматических извещателей до стен принимается не более нормативного, определяемого по табл. 13.3, 13.6 и в соответствии с п. 14.2 СП 5.13130. Переход системы в состояние «Пожар» осуществляется при срабатывании одного автоматического пожарного извещателя согласно п. 14.2 СП 5.13130. Для извещателей, установленных на стенах в коридоре при главном вестибюле (зона с сохраняемым историческим интерьером) расстояние от извещателя до потолка определяется в соответствии с приложением П к СП 5.13130 (от 30 до 200мм от уровня потолка до центра измерительного элемента датчика) и не менее чем 0,5 м до угла помещения
Согласно разделу АР вестибюлях 2-4 этаже и коридорах предусматривается подвесной потолок из негорючих ГКЛ листов, извещатели устанавливаются на перекрытии за подвесным потолком, расстояние между извещателями и расстояние от автоматических извещателей до стен принимается не более нормативного, определяемого по табл. 13.3, 13.4, 13.6 и в соответствии с п. 14.2 СП 5.13130. 
На путях эвакуации устанавливаются адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-11 прот.R3.
Для повышения надёжности системы в адресные линии связи включаются изоляторы шлейфа ИЗ-1 прот.R3, которые устанавливаются в стояках АСПЗ на каждом этаже и на отходящих линиях АЛС из здания и при входе линии АЛС в помещения досмотровой бригады охраны, ТП и ДГУ.
Адресные линии подключаются к приборам Рубеж-2ОП, прот. R3, которые устанавливаются в помещении диспетчерской/пожарного поста, ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ" также устанавливается в помещении диспетчерской/пожарного поста. При срабатывании одного автоматического пожарного извещателя система переходит в состояние «Пожар» и формирует команды:
- включение системы оповещения СОУЭ (см. том ПБ2);
- включение системы оповещения персонала и пациентов палатного отделения (см. том ПБ2);
- открытие соответствующих противодымных клапанов систем противодымной вентиляции (см. том ПБ4);
- включение систем противодымной вентиляции (см. том ПБ4);
- отключение общеобменной вентиляции (см. том ПБ4);
- закрытие огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции (см. том ПБ4); 
- перемещение лифтов на основной посадочный этаж (см. том ПБ4);
- деблокировка электрозамков системы СКУД (см. том ПБ4);
- закрытие огнезадерживающих клапанов.
При срабатывании ручного пожарного извещателя формируются команды:
- включение системы оповещения СОУЭ (см. том ПБ2);
- включение системы оповещения персонала и пациентов палатного отделения (см. том ПБ2);
- перемещение лифтов на основной посадочный этаж (см. том ПБ4);
- деблокировка электрозамков СКУД (см. том ПБ4);
- закрытие огнезадерживающих клапанов (см. том ПБ4).
Информация о пожаре и месте возгорания отображается на соответствующем приборе Рубеж-2ОП прот. R3 и на мониторе ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ".

	Проектом предусматривается передача обобщенных сигналов "Пожар" и "Неисправность противопожарной защиты" комплекса в систему передачи извещений в службу "112" МЧС. Сигналы передаются на объектовую станцию ПАК "Стрелец-Мониторинг". Станция размещается в помещении диспетчерской на 1-м этаже в составе устройства сопряжения объектовой системы оповещения ОСО с региональной системой оповещения РСО «УС-1». Также сигнализация о пожаре в службу "112" МЧС осуществляется через подключение системы АПС к телефонной линии в качестве резервного канала связи, подключение осуществляется с помощью блока сопряжения УОО-ТЛ в помещении диспетчерской.  

Оповещение о пожаре.
Согласно п. 5 табл. 2 СП 3.13130 в помещениях и коридорах основного здания принимается СОУЭ 3-го типа см. том ПБ2.
Над входами в зоны безопасности устанавливаются световые табло «Зона безопасности», в зонах безопасности устанавливаются световые табло «Пожар». В санузлах для МГН устанавливаются стробоскопические оповещатели типа Маяк-12СТ, которые управляются через релейные модули типа РМ-1К, включенные в АЛС приборов «Рубеж-2ОП» системы АПС.
В помещениях досмотровой бригады охраны, ТП и ДГУ согласно п. 5 табл. 2 СП 3.13130 принимается СОУЭ 2-го типа для помещение досмотровой бригады охраны и СОУЭ 1-го типа для ТП и ДГУ. Предусматривается установка свето-звуковых адресных оповещателей типа ОПОП 124-R3, подключаемых в АЛС приборов «Рубеж-2ОП» системы АПС.
Свето-звуковые оповещатели, световые табло и релейные модули подключаются в адресные линии связи (АЛС).
По сигналу «Пожар» выдаётся сигнал на включение оповещателей.
Табло «Выход» предусматриваются в разделе силового электрооборудования, режим работы постоянный.



[bookmark: _Toc103933246]размещение оборудования
ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ", приборы «Рубеж-2ОП», модуль сопряжения с телефонной линией, блоки питания устанавливаются в помещении диспетчерской/пожарного поста на 1-м этаже.
Точечные пожарные дымовые извещатели устанавливаются:
1. на подвесном потолке типа Армстронг открыто накладным способом на несущие элементы (ребра) потолка
2. открыто накладным способом в пространстве за подвесным потолком
3. Скрыто с помощью монтажных комплектов МК в тело подвесного потолка из негорючих ГКЛ (воздухозаборные отверстия извещателя выступают от плоскости потолка на 1,5-2см). Выполняется дополнительно крепление МК с извещателем к перекрытию с помощью стального тросика
4. открыто накладным способом на стенах под перекрытием в зонах с сохраняемыми историческими интерьерами (входная группа на 1-м этаже)
5. открыто на перекрытии в подсобных и технических помещениях без подвесного потолка
Линейные дымовые извещатели устанавливаются на стенах под перекрытием на расстоянии не менее чем 0,1м и не более 0,6м от уровня перекрытия.
Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах на высоте 1,5м от уровня чистого пола.
При монтаже и эксплуатации АПС следует руководствоваться требованиями, заложенными в техническую документацию заводами-изготовителями применяемого оборудования, а также СП 5.13130.
[bookmark: _Toc103933247]соединительные линии
Соединительные линии системы пожарной сигнализации выполняются огнестойкими кабельными линиями ОКЛ согласно п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.9 СП 6.13130.20013 и ГОСТ Р 53316-2009.
Кабельные линии выполняются медными огнестойкими кабелями с обязательной маркировкой нг(А)-FRLSLTx, сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей. 
Сечение жил проводов и кабелей определяется из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм2. Кабели прокладываются: по коридорам на лотках в пространстве за подвесными потолками, по помещениям в защитных негорючих ПВХ-трубах в пространстве за подшивным потолком и открыто в защитных негорючих ПВХ-трубах в помещениях без подвесных потолков, в помещении диспетчерской – в защитных негорючих кабель-каналах, опуски к ручным пожарным извещателям, стробоскопическим оповещателем в с/у для МГН – скрыто в штрабах. Пересечение перекрытий и противопожарных перегородок выполняется в защитных стальных гильзах. 
Оборудование и соединительные линии системы противопожарной защиты размещаются отдельно от остального оборудования и кабельных линий других систем здания. 
Совместная прокладка кабелей с напряжением ~220В с кабелями с напряжением 12‑24В, а также совместная прокладка кабелей систем противопожарной защиты с другими кабелями в одной трубе, коробе, секции лотка не допускается.
Прокладка кабелей выполняется согласно СП 76.13330.2016.
Для линий АЛС применяется кабель Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5.
Для линий RS-485 применяется кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5.
Для линий питания 12В применяется кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0.
Для линий питания 220В применяется кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5. 
Для линий контроля и управления применяется кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 и 2х2х0,5.
Для наружных сетей линий АЛС (к ТП, помещению досмотровой бригады охраны, ротонде) применяются бронированные кабели КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,78.
Вся кабельная продукция может быть заменена на аналогичную со сходными характеристиками.
[bookmark: _Toc103933248]электроснабжение и заземление
Электропитание оборудования системы АПС осуществляется постоянным напряжением 12В от резервированных источников питания ИВЭПР. 
[bookmark: _GoBack]Электропитание резервированных источников питания ИВЭПР осуществляется по I категории надежности напряжением 220В, частотой 50 Гц (в соответствии с СТУ ПБ п. 2.5.6) напрямую от отдельного автомата ВРУ (либо ГРЩ при условии, что этот щит сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования системы АПС). Электропитание ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ" обеспечивается по 2 независимым вводам от ВРУ (щиток АВР входит в комплект поставки ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ"). Резервное электропитание системы АПС осуществляется от аккумуляторов, установленных в резервированных источниках питания ИВЭПР. Электропитание 12В стробоскопических оповещателей в с/у МГН обеспечивается от резервированных источников питания ИВЭПР.
Электропитание устройства сопряжения ОСО и РСО «УС-1» осуществляется переменным напряжением ~220В по 1-й категории надежности по проекту силового электрооборудования через источник бесперебойного питания UPS, обеспечивающего работоспособность устройства не менее 1 часа в режиме оповещения и не менее 6 часов в режиме ожидания.
Для обеспечения безопасности людей электрооборудование системы АПС должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ.
[bookmark: _Toc103933249] рассчет резервированного электропитания
Так как электропитание резервированных источников питания  ИВЭПР (12В,3,5А) осуществляется по I категории надежности, для емкости аккумуляторных батарей (АКБ) достаточно поверочного расчета.
Потребная емкость АКБ для наиболее нагруженного ИВЭПР (№1):
Y=N*(Iдеж*Тдеж + Iтрев*Ттрев)*Кзап (1), где
Y – емкость АКБ, Ач; 
N=3 – количество контроллеров Рубеж-2ОП и Рубеж-ПДУ, питаемых от ИВЭПР №1; 
Iдеж (Iтрев) – ток (А), потребляемый приборами в дежурном (тревожном) режиме;
Тдеж (Ттрев) – время работы контроллера (ч) в дежурном (тревожном) режиме;
Кзап=1.25 – коэффициент запаса емкости.
При полной адресной загрузке (500 адресных устройств) и напряжении питания 12В для Рубеж-2ОП имеем Iдеж= Iтрев= I= 1.0А.
Приняв Y=17Ач, из (1) получаем:
Тдеж + Ттрев=Y/(N*Kзап*I)=17/(3*1.25*1.0)=5ч 20мин
что значительно превышает допустимое время ввода резерва при питании по I категории   надежности согласно ПУЭ.

[bookmark: _Toc103933250]Мероприятия по безопасности и защите окружающей среды.
Монтаж и подключение элементов пожарной сигнализации и оповещения, а так же производство прочих работ должны выполняться специализированными организациями, имеющими лицензии на ремонт, монтаж, пусконаладочные работы данных систем. К монтажу допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности и согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Монтажно-наладочные работы должны осуществляться в соответствии со строительными нормами и правилами СП 77.13330.2011 "Системы автоматизации".
Также при монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, указанных в ГОСТ 12.1.019, а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.
Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.
Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование и металлические конструкции нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции, должны быть надежно заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ.
Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках"- СН 102-76.
Эксплуатация системы автоматизации и диспетчеризации не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, поэтому специальных мероприятий по защите окружающей 
среды не требуется.
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