СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| 0003№ | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 765-09/15/ДСР-ПБ3-С | Содержание | Стр.2 (Изм.2 Зам) |
|  |  | Текстовая часть |  |
| 2 | 765-09/15/ДСР-ПБ3-ПЗ | Пояснительная записка | Стр.3…11 (Изм.2 Зам.все) |
|  |  | Графическая часть |  |
| 3 | 765-09/15/ДСР-ПБ3 | Схема структурная системы пожарной сигнализации | Стр.12 (Изм.2 Зам.все) |
| 4 | 765-09/15/ДСР-ПБ3 | План расположения оборудования подвала | Стр.13 |
| 5 | 765-09/15/ДСР-ПБ3 | План расположения оборудования 1 этажа | Стр.14 |
| 6 | 765-09/15/ДСР-ПБ3 | План расположения оборудования 2 этажа | Стр.15 |
| 7 | 765-09/15/ДСР-ПБ3 | План расположения оборудования 3 этажа | Стр.16 |
| 8 | 765-09/15/ДСР-ПБ3 | План расположения оборудования 4 этажа | Стр.17 |
| 9 | 765-09/15/ДСР-ПБ3 | План расположения оборудования 5 этажа | Стр.18 |
|  |  | Прилагаемые документы |  |
| 10 | 765-09/15/ДСР-ПБ3.СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов | Стр.19…26 (Изм.2 Зам.все) |
| 11 |  | Технические требования к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой станции пожарной сигнализации | Стр.27…30 |

Содержание ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

1	Общая часть	2

2	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДУЕМЫХ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ И СИСТЕМОЙ ОПОВЕЩЕНИЯ СОУЭ (1 и 2 типА)	4

3	ОСНОВные технические решения	5

4	размещение оборудования	7

5	соединительные линии	7

6	электроснабжение и заземление	8

7	рассчет резервированного электропитания	8

8	Мероприятия по безопасности и защите окружающей среды.	9

Общая часть

Корректировка проекта автоматической пожарной сигнализации Федерального государственного бюджетного учреждения "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания выполнена на основании:

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 06.07.2019)»;

- 	Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013г.);

- 	Постановление Правительства РФ от 04 июля 2020 года №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года)»;

- Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями, внесенными приказом Росстандарта от 10 мая 2017 года №932);

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- 	СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)»;

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 59.1330.2016 (редакция СНиП 35-01-2001). «Доступность и сооружений для маломобильных групп населения»;

- 	СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- 	СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07 85»;

- 	ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- Архитектурно-строительного раздела;

- Задания на проектирование;

Корректировка проектной документации выполнена на основании:

- изменений в архитектурно-планировочной части проекта

- изменений в технологической части проекта (назначение помещений)

- замены производителя оборудования системы пожарной сигнализации и оповещения

- изменения способа установки и количества пожарных извещателей

Сравнительная таблица изменений

| Исходный проект | Корректировка |
| --- | --- |
| Автоматическая пожарная сигнализация и свето-звуковое оповещение (для помещений с принятым 1 и 2 типом СОУЭ включительно) выполнена на базе системы ОРИОН фирмы ЗАО БОЛИД | Автоматическая пожарная сигнализация и свето-звуковое оповещение (для помещений с принятым 1 и 2 типом СОУЭ включительно) выполнена на базе системы РУБЕЖ фирмы ООО «КБ Пожарной Автоматики» |
|  | Выполнена корректировка расстановки пожарных извещателей в зависимости от актуальной нарезки и изменения технологического назначения помещений (корректировка в части АР и ТХ), учтены требования дизайн-проекта |
| Название отдельностоящего строения согласно АР - КПП | Название отдельностоящего строения согласно АР - Помещение досмотровой бригады охраны |
| Все точечные пожарные дымовые извещатели устанавливаются открыто накладным способом | Точечные пожарные дымовые извещатели устанавливаются: - на подвесном потолке типа Армстронг открыто накладным способом на несущие элементы (ребра) потолка - открыто накладным способом в пространстве за подвесным потолком - Скрыто с помощью монтажных комплектов МК в тело подвесного потолка из негорючих ГКЛ (воздухозаборные отверстия извещателя выступают от плоскости потолка на 1,5-2см). Выполняется дополнительно крепление МК с извещателем к перекрытию с помощью стального тросика - открыто накладным способом на стенах под перекрытием в зонах с сохраняемыми историческими интерьерами (входная группа на 1-м этаже) |
| Основные показатели АПС: - Точечные пожарные дымовые извещатели 1000шт - Ручные извещатели 75 шт - Линейные дымовые извещатели 2шт | Основные показатели АПС: - Точечные пожарные дымовые извещатели 1138шт - Ручные извещатели 65шт - Линейные дымовые извещатели 4шт |
| Для дымовых точечных пожарных извещателей применена логическая схема «И» формирования сигнала «Пожар» | Для дымовых точечных пожарных извещателей применена логическая схема «ИЛИ» формирования сигнала «Пожар» |
|  | Выполнена корректировка количества оборудования и монтажных материалов в связи с изменениями в части АР, ТХ и заменой производителя оборудования АПС. |

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДУЕМЫХ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ И СИСТЕМОЙ ОПОВЕЩЕНИЯ СОУЭ (1 и 2 типА)

2.1. Объект защиты представляет собой 5-ти этажное здание с подвальным и верхним техническим этажами.

На территории объекта (во внутреннем дворе) также размещается одноэтажное здание ДГУ и ТП (ротонда). Данная ротонда, приспосабливается для размещения резервного источника электроснабжения (дизель-генератора). имеет заглубленную в землю стену, обращённую в сторону соседнего здания (Дом Разумовского).

Трансформаторная подстанция (ТП) предусматривается одноэтажной и встраивается между существующими зданиями.

У въездных ворот располагается здание досмотровой бригады охраны.

2.2. Системой автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) оборудуются все помещения указанных зданий и сооружений независимо от площади, кроме помещений:

-	 с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);

- 	венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

-	 категории В4 и Д по пожарной опасности;

-	 лестничных клеток.

2.3. Помещение ДГУ оснащается установкой порошкового пожаротушения с собственной системой пожарообнаружения (технические решения рассматриваются в томе ПБ8).

2.4. Сгораемыми материалами в помещениях являются мебель, бумага, электрооборудование.

2.5. АПС в случае возникновения пожара выдает сигнал о пожаре в службу МЧС «112» по радиоканалу, а также осуществляет взаимодействие с инженерными системами здания (общеобменная вентиляция, кондиционирование, лифтовое оборудование, электроснабжение, система закрывания дверей при пожаре) через приборы подсистемы противопожарной автоматики здания (АПЗ), см. 950-09/18-ПБ3-П4.

Таблица АПС, СОУЭ

| Объект защиты | АПС | АУП (установка пожаротушения) | СОУЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное 5-ти этажное здание | Все помещения согласно п.2.2 | Не предусматривается | 3-й тип (технические решения приведены в томе ПБ2) |
| Помещение досмотровой бригады охраны | Помещение досмотровой бригады охраны | Не предусматривается | 2-й тип |
| ДГУ (ротонда) | Все помещения | Помещение ДГУ | 1-й тип |
| ТП | 101(ПТ1),102(ПТ2),104(ПТ3,105(ПТ4), 103,106,107(РУ) | Не предусматривается | 1-й тип |

ОСНОВные технические решения

Для обнаружения пожара в помещениях объекта проектом предусмотрена система пожарной сигнализации линейки «РУБЕЖ» протокол R3 фирмы ООО «КБ Пожарной Автоматики» с сертификатом пожарной безопасности.

Основными приборами системы являются приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные адресные Рубеж-2ОП, прот. R3. Приборы работают режиме Slave (обычный). В обычном режиме приемно-контрольный прибор автоматически управляет устройствами, подключенными на АЛС прибора, получает от этих устройств сигналы срабатывания, выдает команды на включение и отключение исполнительных устройств.

Приборы объединяются в информационную сеть посредством интерфейсной линии RS-485 и через модуль сопряжения МС-E подключаются к центральному прибору управления и индикации ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ". Максимальное количество приборов в сегменте RS-485 60шт.

Адресные устройства объединяются в кольцевые или радиальные шлейфы (униполярные адресные линии связи – АЛС) и подключаются к соответствующим входам приборов. К приборам Рубеж-2ОП прот. R3 подключаются не более двух АЛС, содержащие не более 250 адресных устройств каждая, суммарно не более 500 адресных устройств на прибор.

В каждом помещении и местах общего пользования (коридорах, лифтовых холлах, вестибюлях (кроме главного), техническом и подвальном этаже), подлежащих оснащению АПС, устанавливается не менее двух точечных дымовых пожарных извещателей ИП 212-64 ПРОТ.R3 в каждом отдельном помещении. В помещениях вестибюля при входе и главного вестибюля на 1-м этаже (охранная зона потолков с реконструкцией исторического облика) устанавливаются адресные линейные дымовые извещатели не менее двух в каждом помещении.

В соответствии с п. 14.2 СП 5.13130 в каждом отдельном помещении предусматривается установка не менее двух автоматических извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". Расстояние между извещателями и расстояние от автоматических извещателей до стен принимается не более нормативного, определяемого по табл. 13.3, 13.6 и в соответствии с п. 14.2 СП 5.13130. Переход системы в состояние «Пожар» осуществляется при срабатывании одного автоматического пожарного извещателя согласно п. 14.2 СП 5.13130. Для извещателей, установленных на стенах в коридоре при главном вестибюле (зона с сохраняемым историческим интерьером) расстояние от извещателя до потолка определяется в соответствии с приложением П к СП 5.13130 (от 30 до 200мм от уровня потолка до центра измерительного элемента датчика) и не менее чем 0,5 м до угла помещения

Согласно разделу АР вестибюлях 2-4 этаже и коридорах предусматривается подвесной потолок из негорючих ГКЛ листов, извещатели устанавливаются на перекрытии за подвесным потолком, расстояние между извещателями и расстояние от автоматических извещателей до стен принимается не более нормативного, определяемого по табл. 13.3, 13.4, 13.6 и в соответствии с п. 14.2 СП 5.13130.

На путях эвакуации устанавливаются адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-11 прот.R3.

Для повышения надёжности системы в адресные линии связи включаются изоляторы шлейфа ИЗ-1 прот.R3, которые устанавливаются в стояках АСПЗ на каждом этаже и на отходящих линиях АЛС из здания и при входе линии АЛС в помещения досмотровой бригады охраны, ТП и ДГУ.

Адресные линии подключаются к приборам Рубеж-2ОП, прот. R3, которые устанавливаются в помещении диспетчерской/пожарного поста, ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ" также устанавливается в помещении диспетчерской/пожарного поста. При срабатывании одного автоматического пожарного извещателя система переходит в состояние «Пожар» и формирует команды:

- включение системы оповещения СОУЭ (см. том ПБ2);

- включение системы оповещения персонала и пациентов палатного отделения (см. том ПБ2);

- открытие соответствующих противодымных клапанов систем противодымной вентиляции (см. том ПБ4);

- включение систем противодымной вентиляции (см. том ПБ4);

- отключение общеобменной вентиляции (см. том ПБ4);

- закрытие огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции (см. том ПБ4);

- перемещение лифтов на основной посадочный этаж (см. том ПБ4);

- деблокировка электрозамков системы СКУД (см. том ПБ4);

- закрытие огнезадерживающих клапанов.

При срабатывании ручного пожарного извещателя формируются команды:

- включение системы оповещения СОУЭ (см. том ПБ2);

- включение системы оповещения персонала и пациентов палатного отделения (см. том ПБ2);

- перемещение лифтов на основной посадочный этаж (см. том ПБ4);

- деблокировка электрозамков СКУД (см. том ПБ4);

- закрытие огнезадерживающих клапанов (см. том ПБ4).

Информация о пожаре и месте возгорания отображается на соответствующем приборе Рубеж-2ОП прот. R3 и на мониторе ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ".

Проектом предусматривается передача обобщенных сигналов "Пожар" и "Неисправность противопожарной защиты" комплекса в систему передачи извещений в службу "112" МЧС. Сигналы передаются на объектовую станцию ПАК "Стрелец-Мониторинг". Станция размещается в помещении диспетчерской на 1-м этаже в составе устройства сопряжения объектовой системы оповещения ОСО с региональной системой оповещения РСО «УС-1». Также сигнализация о пожаре в службу "112" МЧС осуществляется через подключение системы АПС к телефонной линии в качестве резервного канала связи, подключение осуществляется с помощью блока сопряжения УОО-ТЛ в помещении диспетчерской.

Оповещение о пожаре.

Согласно п. 5 табл. 2 СП 3.13130 в помещениях и коридорах основного здания принимается СОУЭ 3-го типа см. том ПБ2.

Над входами в зоны безопасности устанавливаются световые табло «Зона безопасности», в зонах безопасности устанавливаются световые табло «Пожар». В санузлах для МГН устанавливаются стробоскопические оповещатели типа Маяк-12СТ, которые управляются через релейные модули типа РМ-1К, включенные в АЛС приборов «Рубеж-2ОП» системы АПС.

В помещениях досмотровой бригады охраны, ТП и ДГУ согласно п. 5 табл. 2 СП 3.13130 принимается СОУЭ 2-го типа для помещение досмотровой бригады охраны и СОУЭ 1-го типа для ТП и ДГУ. Предусматривается установка свето-звуковых адресных оповещателей типа ОПОП 124-R3, подключаемых в АЛС приборов «Рубеж-2ОП» системы АПС.

Свето-звуковые оповещатели, световые табло и релейные модули подключаются в адресные линии связи (АЛС).

По сигналу «Пожар» выдаётся сигнал на включение оповещателей.

Табло «Выход» предусматриваются в разделе силового электрооборудования, режим работы постоянный.

размещение оборудования

ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ", приборы «Рубеж-2ОП», модуль сопряжения с телефонной линией, блоки питания устанавливаются в помещении диспетчерской/пожарного поста на 1-м этаже.

Точечные пожарные дымовые извещатели устанавливаются:

- на подвесном потолке типа Армстронг открыто накладным способом на несущие элементы (ребра) потолка

- открыто накладным способом в пространстве за подвесным потолком

- Скрыто с помощью монтажных комплектов МК в тело подвесного потолка из негорючих ГКЛ (воздухозаборные отверстия извещателя выступают от плоскости потолка на 1,5-2см). Выполняется дополнительно крепление МК с извещателем к перекрытию с помощью стального тросика

- открыто накладным способом на стенах под перекрытием в зонах с сохраняемыми историческими интерьерами (входная группа на 1-м этаже)

- открыто на перекрытии в подсобных и технических помещениях без подвесного потолка

Линейные дымовые извещатели устанавливаются на стенах под перекрытием на расстоянии не менее чем 0,1м и не более 0,6м от уровня перекрытия.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах на высоте 1,5м от уровня чистого пола.

При монтаже и эксплуатации АПС следует руководствоваться требованиями, заложенными в техническую документацию заводами-изготовителями применяемого оборудования, а также СП 5.13130.

соединительные линии

Соединительные линии системы пожарной сигнализации выполняются огнестойкими кабельными линиями ОКЛ согласно п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.9 СП 6.13130.20013 и ГОСТ Р 53316-2009.

Кабельные линии выполняются медными огнестойкими кабелями с обязательной маркировкой нг(А)-FRLSLTx, сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей.

Сечение жил проводов и кабелей определяется из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм2. Кабели прокладываются: по коридорам на лотках в пространстве за подвесными потолками, по помещениям в защитных негорючих ПВХ-трубах в пространстве за подшивным потолком и открыто в защитных негорючих ПВХ-трубах в помещениях без подвесных потолков, в помещении диспетчерской – в защитных негорючих кабель-каналах, опуски к ручным пожарным извещателям, стробоскопическим оповещателем в с/у для МГН – скрыто в штрабах. Пересечение перекрытий и противопожарных перегородок выполняется в защитных стальных гильзах.

Оборудование и соединительные линии системы противопожарной защиты размещаются отдельно от остального оборудования и кабельных линий других систем здания.

Совместная прокладка кабелей с напряжением ~220В с кабелями с напряжением 12-24В, а также совместная прокладка кабелей систем противопожарной защиты с другими кабелями в одной трубе, коробе, секции лотка не допускается.

Прокладка кабелей выполняется согласно СП 76.13330.2016.

Для линий АЛС применяется кабель Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5.

Для линий RS-485 применяется кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5.

Для линий питания 12В применяется кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0.

Для линий питания 220В применяется кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5.

Для линий контроля и управления применяется кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 и 2х2х0,5.

Для наружных сетей линий АЛС (к ТП, помещению досмотровой бригады охраны, ротонде) применяются бронированные кабели КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,78.

Вся кабельная продукция может быть заменена на аналогичную со сходными характеристиками.

электроснабжение и заземление

Электропитание оборудования системы АПС осуществляется постоянным напряжением 12В от резервированных источников питания ИВЭПР.

Электропитание резервированных источников питания ИВЭПР осуществляется по I категории надежности напряжением 220В, частотой 50 Гц (в соответствии с СТУ ПБ п. 2.5.6) напрямую от отдельного автомата ВРУ (либо ГРЩ при условии, что этот щит сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования системы АПС). Электропитание ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ" обеспечивается по 2 независимым вводам от ВРУ (щиток АВР входит в комплект поставки ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ"). Резервное электропитание системы АПС осуществляется от аккумуляторов, установленных в резервированных источниках питания ИВЭПР. Электропитание 12В стробоскопических оповещателей в с/у МГН обеспечивается от резервированных источников питания ИВЭПР.

Электропитание устройства сопряжения ОСО и РСО «УС-1» осуществляется переменным напряжением ~220В по 1-й категории надежности по проекту силового электрооборудования через источник бесперебойного питания UPS, обеспечивающего работоспособность устройства не менее 1 часа в режиме оповещения и не менее 6 часов в режиме ожидания.

Для обеспечения безопасности людей электрооборудование системы АПС должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ.

рассчет резервированного электропитания

Так как электропитание резервированных источников питания  ИВЭПР (12В,3,5А) осуществляется по I категории надежности, для емкости аккумуляторных батарей (АКБ) достаточно поверочного расчета.

Потребная емкость АКБ для наиболее нагруженного ИВЭПР (№1):

Y=N*(Iдеж*Тдеж + Iтрев*Ттрев)*Кзап (1), где

Y – емкость АКБ, Ач;

N=3 – количество контроллеров Рубеж-2ОП и Рубеж-ПДУ, питаемых от ИВЭПР №1;

Iдеж (Iтрев) – ток (А), потребляемый приборами в дежурном (тревожном) режиме;

Тдеж (Ттрев) – время работы контроллера (ч) в дежурном (тревожном) режиме;

Кзап=1.25 – коэффициент запаса емкости.

При полной адресной загрузке (500 адресных устройств) и напряжении питания 12В для Рубеж-2ОП имеем Iдеж= Iтрев= I= 1.0А.

Приняв Y=17Ач, из (1) получаем:

Тдеж + Ттрев=Y/(N*Kзап*I)=17/(3*1.25*1.0)=5ч 20мин

что значительно превышает допустимое время ввода резерва при питании по I категории   надежности согласно ПУЭ.

Мероприятия по безопасности и защите окружающей среды.

Монтаж и подключение элементов пожарной сигнализации и оповещения, а так же производство прочих работ должны выполняться специализированными организациями, имеющими лицензии на ремонт, монтаж, пусконаладочные работы данных систем. К монтажу допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности и согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Монтажно-наладочные работы должны осуществляться в соответствии со строительными нормами и правилами СП 77.13330.2011 "Системы автоматизации".

Также при монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, указанных в ГОСТ 12.1.019, а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование и металлические конструкции нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции, должны быть надежно заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ.

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках"- СН 102-76.

Эксплуатация системы автоматизации и диспетчеризации не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, поэтому специальных мероприятий по защите окружающей

среды не требуется.