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	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	1
	765-09/15/ДСР-ПБ4-С
	Содержание
	Стр.2
(Изм.2 Зам)

	
	
	Текстовая часть
	

	2
	765-09/15/ДСР-ПБ4-ПЗ
	Пояснительная записка
	Стр.3…14
(Изм.2 Зам.все)

	
	
	Графическая часть
	

	3
	765-09/15/ДСР-ПБ4
	Условные обозначения
	Стр.15
(Изм.2 Зам.все)

	4
	765-09/15/ДСР-ПБ4
	Схема структурная системы противопожарной защиты. Блок А
	Стр.16

	5
	765-09/15/ДСР-ПБ4
	Схема структурная системы противопожарной защиты. Блок Б
	Стр.17

	6
	765-09/15/ДСР-ПБ4
	Схема структурная системы противопожарной защиты. Блок В
	Стр.18

	7
	765-09/15/ДСР-ПБ4
	Схема структурная автоматизации внутреннего противопожарного водопровода
	Стр.19

	8
	765-09/15/ДСР-ПБ4
	План расположения оборудования подвала
	Стр.20

	9
	765-09/15/ДСР-ПБ4
	План расположения оборудования 1 этажа
	Стр.21

	10
	765-09/15/ДСР-ПБ4
	План расположения оборудования 2 этажа
	Стр.22

	11
	765-09/15/ДСР-ПБ4
	План расположения оборудования 3 этажа
	Стр.23

	12
	765-09/15/ДСР-ПБ4
	План расположения оборудования 4 этажа
	Стр.24

	13
	765-09/15/ДСР-ПБ4
	План расположения оборудования 5 этажа
	Стр.25

	
	
	Прилагаемые документы
	

	14
	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	Стр.26…29
(Изм.2 Зам.все)
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[bookmark: _Toc406766409][bookmark: _Toc415562954][bookmark: _Toc415825081]Корректировка проекта противопожарной автоматизации здания Федерального государственного бюджетного учреждения "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания выполнена на основании:
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 06.07.2019)»;
- 	Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013г.);
- 	Постановление Правительства РФ от 04 июля 2020 года №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года)»;
- Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями, внесенными приказом Росстандарта от 10 мая 2017 года №932);
- 	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Нормы и правила проектирования;
- 	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)»;
- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
- СП 59.1330.2016 (редакция СНиП 35-01-2001). «Доступность и сооружений для маломобильных групп населения»;
- 	СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- 	СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07 85»;
- СП60.13330.2016 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;
- СП30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- 	ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- Специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности СТУ ПБ; 
- Архитектурно-строительного раздела;
- Задания на проектирование и заданий от смежных разделов ОВ,ВК.

Корректировка проектной документации выполнена на основании:
1. изменений в архитектурно-планировочной части проекта
2. изменений в технологической части проекта (назначение помещений)
3. замены производителя оборудования системы противопожарной автоматизации
4. изменения в смежных разделах проекта ОВ и ВК
5. изменения в схеме диспетчеризации элементов противопожарной автоматизации

Сравнительная таблица изменений
	Исходный проект
	Корректировка

	Система противопожарной автоматизации выполнена на базе системы ОРИОН фирмы ЗАО БОЛИД
	Система противопожарной автоматизации выполнена на базе системы РУБЕЖ фирмы ООО «КБ Пожарной Автоматики»

	Основные показатели противодымной вентиляции ОВ:
1. Системы дымоудаления 8шт
2. Системы подпора 13шт
3. Системы теплого подпора 4шт
4. Системы естественного проветривания (дымоудаления) 1шт и компенсации 2шт 
5. Клапаны подпора и дымоудаления 29шт
6. Огнезадерживающие клапаны 225шт
	Основные показатели противодымной вентиляции ОВ:
1. Системы дымоудаления 7шт
2. Системы подпора 23шт
3. Системы теплого подпора 2шт
4. Системы естественного проветривания (дымоудаления) 8шт 
5. Клапаны подпора, компенсации и дымоудаления 115шт
6. Огнезадерживающие клапаны 137шт
7. Люки дымоудаления в кровле чердака с размещением инженерного оборудования 3шт

	Основные показатели внутреннего противопожарного водопровода ВК:
1. ПК 35шт
2. Моноблочная насосная станция ВПВ - Grundfos Hydro МХ 1/1 CR45-4 50Hz
	Основные показатели внутреннего противопожарного водопровода ВК:
1. ПК 38шт
2. Моноблочная насосная станция ВПВ – Wilo CO 2 Helix V 3603/SK-FFS-R-CS

	
	Выполнена корректировка расстановки элементов противопожарной автоматизации в зависимости от актуальной нарезки и изменения технологического назначения помещений (корректировка в части АР и ТХ), учтены требования дизайн-проекта

	Название отдельностоящего строения согласно АР - КПП
	Название отдельностоящего строения согласно АР - Помещение досмотровой бригады охраны

	Диспетчеризация состояния систем противодымной вентиляции и противопожарных клапанов (ОЗК) и насосной установки ВПВ выполнена в системе диспетчерского контроля инженерного оборудования на базе контроллеров КОНТАР с передачей информации на АРМ 1 «Контар».  Управление системами противодымной вентиляции выполнена с применением силовых ящиков управления серии ШУ5100. 
	Диспетчеризация состояния систем противодымной вентиляции и противопожарных клапанов (ОЗК) и насосной установки ВПВ интегрирована в систему противопожарной автоматики и пожарной сигнализации и выполнена на базе системы РУБЕЖ с передачей информации на АРМ «РУБЕЖ». Управление системами противодымной вентиляции выполнена с применением адресных силовых шкафов управления серии ШУВ прот.R3, имеющих сертификат по пожарной безопасности.  

	
	Выполнена корректировка количества оборудования и монтажных материалов в связи с изменениями в части АР, ТХ, ОВ, ВК и заменой производителя оборудования АППЗ. 


[bookmark: _Toc103934508]КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА объекта
Объект защиты представляет собой 5-ти этажное здание с подвальным и верхним техническим этажами. 
На территории объекта (во внутреннем дворе) также размещается одноэтажное здание ДГУ и ТП (ротонда). Данная ротонда, приспосабливается для размещения резервного источника электроснабжения (дизель-генератора). имеет заглубленную в землю стену, обращённую в сторону соседнего здания (Дом Разумовского). 
Трансформаторная подстанция (ТП) предусматривается одноэтажной и встраивается между существующими зданиями.
У въездных ворот располагается здание досмотровой бригады охраны.
[bookmark: _Toc103934509]Основные технические решения и принцип работы
Для управления и диспетчеризации противопожарных систем в помещениях объекта проектом предусмотрен автоматический комплекс противопожарной защиты (далее АПЗ) на базе оборудования линейки «РУБЕЖ» протокол R3 фирмы ООО «КБ Пожарной Автоматики» с сертификатом пожарной безопасности.
Основными приборами системы являются приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные адресные Рубеж-2ОП, прот. R3. В обычном режиме приемно-контрольный прибор автоматически управляет устройствами, подключенными на АЛС прибора, получает от этих устройств сигналы срабатывания, выдает команды на включение и отключение исполнительных устройств. 
Приборы объединяются в информационную сеть посредством интерфейсной линии RS-485 и через модуль сопряжения МС-E подключаются к центральному прибору управления и индикации ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ". Максимальное количество приборов в сегменте RS-485 60шт. ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ" предусматривается в томе марки ПБ3 (автоматическая пожарная сигнализация – далее АПС). Система АПЗ интегрирована в систему АПС.
Адресные устройства объединяются в кольцевые или радиальные шлейфы (униполярные адресные линии связи – АЛС) и подключаются к соответствующим входам приборов. К приборам Рубеж-2ОП прот. R3 подключаются не более двух АЛС, содержащие не более 250 адресных устройств каждая, суммарно не более 500 адресных устройств на прибор. 
Для повышения надёжности системы в адресные линии связи включаются изоляторы шлейфа ИЗ-1 прот.R3, устанавливаемые в стояках противопожарных мероприятий.
В случае возникновения пожара (сигнал о пожаре передается по интерфейсной линии связи между приборами РУБЕЖ Рубеж-2ОП, прот. R3 систем АПС и АПЗ) АПЗ осуществляет взаимодействие со следующими инженерными системами:
- системами общеобменной вентиляции и кондиционирования: закрытие огнеза-держивающих клапанов, контроль состояния клапанов, отключение приточной и вытяжной вентиляции, фанкойлов, систем кондиционирования во всех блоках; 
- противодымной защитой: системами дымоудаления (ВД), подпора (ПД) и компенсации дымоудаления (КД) воздуха, открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха, фрамуг дымоудаления, запуск приводов вентустановок дымоудаления ВД и подпора/компенсации ПД, мониторинг состояния систем и клапанов (см. п. 4);
- системой управления лифтов: выдача сигналов на опускание лифтов на стартовый этаж и открывание их дверей во всех блоках;
- системой контроля доступа (СКУД): выдача сигналов на разблокировку дверей (в т.ч. входных, оснащенных домофонами) во всех блоках;
- подсистемой управления противопожарными дверьми в коридорах и при выходах на лестничные клетки, эксплуатируемыми в открытом состоянии: разблокировка электромагнитных фиксаторов и автоматическое закрывание противопожарных дверей при пожаре на этаже возгорания и разблокировка раздвижных дверей оперблоков;
- системой электроснабжения: выдача сигналов типа «сухой контакт» на отключение электропитания потребителей (сигналы передаются на управляющие катушки магнитных пускателей групп электропитания потребителей).
- системой управления внутренним противопожарным водопроводом: выдача сигнала на открытие магистральной задвижки и включение пожарных насосов при нажатии устройства дистанционного пуска (УПД) в любом из шкафов пожарных гидрантов.
[bookmark: _Toc103934510] АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
Автоматизации подлежат:
- вентилятор дымоудаления А.ВД1 для коридоров блока А;
- вентиляторы дымоудаления Б.ВД1…Б.ВД3 для коридоров блока Б;
- вентиляторы дымоудаления В.ВД1, В.ВД2 для коридоров блока В;
- люки (3шт) естественного дымоудаления в кровлях блоков А,Б для чердака с размещением инженерного оборудования (согласно п. 2.5.11 СТУ ПБ);
- вентилятор компенсации дымоудаления А.КД1 для коридоров блока А;
- вентиляторы компенсации дымоудаления Б.КД1… Б.КД4 для коридоров блока Б;
- вентиляторы компенсации дымоудаления В.КД1, В.КД2 для коридоров блока В;
- вентилятор подпора воздуха А.КД1т в чердак с размещением инженерного оборудования блока А;
- вентиляторы подпора воздуха Б.КД1т, Б.КД2т в чердак с размещением инженерного оборудования блока Б;
- вентилятор подпора воздуха В.КД1т в чердак с размещением инженерного оборудования блока В;
- вентилятор подпора воздуха Б.ПД2.2 в тамбур-шлюз лифта в подвале блока Б;
- вентилятор подпора воздуха В.ПД2.2 в тамбур-шлюз подъемника в подвале блока В;
- вентилятор подпора воздуха А.ПД3.1 в лифтовую шахту пассажирского лифта блока А;
- вентилятор подпора воздуха А.ПД3.2 в лифтовую шахту лифта с функцией перевозки ППП блока А;
- вентилятор подпора воздуха Б.ПД3.2 в лифтовую шахту пассажирского лифта блока Б;
- вентилятор подпора воздуха Б.ПД3.1 в лифтовую шахту лифта с функцией перевозки ППП блока Б;
- вентилятор подпора воздуха В.ПД3.1 в лифтовую шахту пассажирского лифта блока В;
- вентиляторы подпора воздуха А.ПД1.1, А.ПД1.2 в лестничные клетки блока А;
- вентилятор подпора воздуха В.ПД1 в лестничную клетку блока В;
- вентилятор подпора воздуха Б.ПД2.1 в зоны безопасности МГН без подогрева воздуха (холодный подпор) блока Б;
- вентилятор подпора воздуха Б.ПД2.1а в зоны безопасности МГН с подогревом воздуха (теплый подпор) блока Б;
- вентилятор подпора воздуха В.ПД2.1 в зоны безопасности МГН без подогрева воздуха (холодный подпор) блока В;
- вентилятор подпора воздуха В.ПД2.1а в зоны безопасности МГН с подогревом воздуха (теплый подпор) блока В;
- фрамуги для естественного проветривания (дымоудаления) коридоров (пом.1067, 2055, 4021, 4038, 4039, 4063), главного вестибюля пом.1051, холлов-рекреаций (пом. 2044, 3047), буфетной на 5-м этаже блока Б. Фрамуги поставляются как комплектное изделие в сборе с электроприводами и блоками питания электроприводов 24В и учитываются в разделе марки АР. Управление фрамугами предусматривается только в режиме «Пожар», для проветривания в условиях отсутствия пожара фрамуги не используются (согласно п. 2.3.15 и 2.5.8 СТУ ПБ);
- клапаны дымоудаления, в том числе естественного дымоудаления чердака с размещением инженерного оборудования блока В;
- клапаны подпора и компенсации.
Шахты технологических подъемников в блоке Б и В (без функции перевозки людей) согласно разделу ПБ9.7 и п.2.5.12 СТУ ПБ системами подпора не оснащаются.
Автоматизация систем противодымной вентиляции, люков и клапанов естественного дымоудаления чердака с размещением инженерного оборудования выполнена в соответствии с томом ПБ9.7 и п.2.5.11 СТУ ПБ. 
Управление вентиляторами (для вентиляторов с подогревом воздуха - вентилятором и электрокалорифером) осуществляется через адресные шкафы ШУВ (учитываются в разделе силового электрооборудования), шкафы управления вентиляторами с подогревом воздуха обеспечивают контроль температуры подаваемого воздуха и управление электрокалорифером. Команды на включение вентиляторов и контроль состояния шкафов управления (наличие питания, режим управления руч./авт., пуск вентилятора) осуществляется через АЛС, управление противопожарными клапанами и контроль положения клапанов откр./закр. – через адресные модули управления клапанами МДУ, местное от кнопок «Откр»/«Закр», установленных на модуле МДУ.  Управление и контроль состояния (срабатывание, авария) люков естественного дымоудаления осуществляется с помощью релейных модулей типа РМ и адресных меток типа АМ, подключаемых к АЛС, через комплектно поставляемые шкафы управления люками.
Срабатывание систем противодымной вентиляции и противодымных клапанов осуществляется на этаже возгорания в блоке возгорания, включение систем противодымной вентиляции и противодымных клапанов в соседних блоках происходит только после распространения пожара в соседние блоки и срабатыванию системы пожарной сигнализации в соседних блоках.
При поступлении сигнала «Пожар» в конкретном блоке (А, Б или В) на этаже возгорания открываются клапаны (в блоке, где зафиксировано возгорание) дымоудаления, клапаны компенсации дымоудаления, клапаны на системах подпора воздуха с подогревом в зону МГН (при наличии зоны МГН на этаже), включаются вентиляторы систем дымоудаления или люки дымоудаления для чердака с размещением инженерного оборудования блоков А,Б, открываются фрамуги естественного проветривания коридоров и помещений блока Б или чердака с размещением инженерного оборудования блока В (на этаже возгорания). Через 20 сек. после включения вентиляторов дымоудаления включаются вентиляторы компенсации и подпора воздуха в лифтовые шахты и лестницы (для блоков А,В), лифтовых холлы и тамбур-шлюзы (для блоков А,Б) поочерёдно, каждый последующий с задержкой 3 сек относительно предыдущего. При температуре наружного воздуха ≤+18ºC включается электрокалорифер на системе подпора воздуха с подогревом и подключается система регулирования температуры приточного воздуха. Электрокалорифер оснащён устройством аварийного отключения при перегреве.
Управление вентилятором подпора воздуха в зону безопасности МГН без подогрева осуществляется по адресным магнитоконтактным извещателям положения дверей в зону безопасности. Управление осуществляется при изменении положения двери на время, большее 10 сек. При открытой двери вентилятор подпора включается и открывается клапан подпора воздуха на этаже возгорания, при закрытой двери – вентилятор выключается, клапан закрывается.
Алгоритм работы ПДВ:
Алгоритм работы систем противодымной вентиляции Блока А: при возникновении пожара в коридорах или помещениях блока А включается система дымоудаления (А.ВД1), через 20 секунд включаются системы подпора и компенсации в коридоры (А.КД1), в лестничные клетки (А.ПД1.1, А.ПД1.2), в лифтовые шахты пассажирского лифта и лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (А.ПД3.1, А.ПД3.2). Происходит открытие воздушных заслонок (клапанов) на указанных системах и открытие противодымных клапанов дымоудаления и компенсации на этаже возгорания.
Алгоритм работы систем противодымной вентиляции Блока Б: при возникновении пожара в коридорах и помещениях в осях 7-10 (подвал) включается система дымоудаления (Б.ВД1), через 20 секунд включается система подпора в коридоры в осях 7-10 (Б.КД1). Происходит открытие воздушных заслонок (клапанов) на указанных системах и открытие противодымных клапанов дымоудаления и компенсации на этаже возгорания.
Алгоритм работы систем противодымной вентиляции Блока Б: при возникновении пожара в коридорах и помещениях в осях 7-10 (1 этаж) включается система дымоудаления (Б.ВД1), через 20 секунд включается система подпора в коридоры в осях 7-10 (Б.КД1), в лифтовую шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (Б.ПД3.2). Также обеспечивается открытие оконных фрамуг в коридорах/ожидальных и в главном вестибюле в осях 6-11. Происходит открытие воздушных заслонок (клапанов) на указанных системах и открытие противодымных клапанов дымоудаления и компенсации на этаже возгорания.
Алгоритм работы систем противодымной вентиляции Блока Б: при возникновении пожара в коридорах и помещениях в осях 7-11 (2-3 этажи) включается система дымоудаления (Б.ВД1), через 20 секунд включаются системы подпора в лестничную клетку между смежными блоками А и Б (А.ПД1.2), в коридоры в осях 7-11 (Б.КД1, Б.КД4), в лифтовую шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (Б.ПД3.2). Также обеспечивается открытие оконных фрамуг в холлах-рекреациях на этаже возгорания в осях 6-7. Происходит открытие воздушных заслонок (клапанов) на указанных системах и открытие противодымных клапанов дымоудаления и компенсации на этаже возгорания.
Алгоритм работы систем противодымной вентиляции Блока Б: при возникновении пожара в коридорах и помещениях в осях 6-11 (4 этаж) обеспечивается открытие оконных фрамуг в коридорах, через 20 секунд включаются системы подпора в лестничную клетку между смежными блоками А и Б (А.ПД1.2), в лифтовую шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (Б.ПД3.2). Происходит открытие воздушных заслонок (клапанов) на указанных системах.
При возникновении пожара в коридорах и помещениях в осях 1-5/Б-Д (подвал) включается система дымоудаления (Б.ВД3), через 20 секунд включаются системы подпора в коридоры (Б.КД3), в тамбур шлюз перед лифтом с функцией перевозки пожарных подразделений (Б.ПД2.2), в тамбур шлюз перед подъемником (В.ПД2.2), в лифтовую шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (Б.ПД3.1). Происходит открытие воздушных заслонок (клапанов) на указанных системах и открытие противодымных клапанов дымоудаления и компенсации на этаже возгорания.
При возникновении пожара в коридорах и помещениях в осях 1-6/А-Г” (1-й этаж) включаются системы дымоудаления (Б.ВД2, Б.ВД3) через 20 секунд включаются системы подпора в коридор (Б.КД2, Б.КД3), в лифтовую шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений в осях 6-7 (Б.ПД3.2). Также обеспечивается открытие оконных фрамуг в главном вестибюле в осях 6-7. Происходит открытие воздушных заслонок (клапанов) на указанных системах и открытие противодымных клапанов дымоудаления и компенсации на этаже возгорания. 
При возникновении пожара в коридорах и помещениях в осях 1-6/Б-Д (2,3 этажи) включаются системы дымоудаления (Б.ВД2, Б.ВД3), через 20 секунд включаются системы подпора в коридоры (Б.КД2, Б.КД3), в лифтовую шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (Б.ПД3.1), в зону безопасности МГН (при пожаре на 3 этаже) (Б.ПД2.1, Б.ПД2.1а). Происходит открытие воздушных заслонок (клапанов) на указанных системах и открытие противодымных клапанов дымоудаления и компенсации на этаже возгорания.
При возникновении пожара в коридорах и помещениях в осях 1-6/Б-Д (4 этаж) обеспечивается открытие оконных фрамуг в коридоре, через 20 секунд включаются системы подпора в лифтовую шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (Б.ПД3.1), в зону безопасности МГН (Б.ПД2.1, Б.ПД2.1а). Происходит открытие воздушных заслонок (клапанов) на указанных системах и открытие противодымных клапанов дымоудаления и компенсации на этаже возгорания.
При возникновении пожара в холлах-рекреациях или в главном вестибюле в осях 6-7 на 1…3 этажах обеспечивается открытие оконных фрамуг в холлах-рекреациях или в главном вестибюле на этаже возгорания, через 20 секунд включается система подпора в лифтовую шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений в осях 6-7 (Б.ПД3.2). Происходит открытие воздушных заслонок (клапанов) на указанной системе подпора.
 Алгоритм работы систем противодымной вентиляции Блока В: при возникновении пожара в коридорах и помещениях в осях Г”-К (1-й этаж) и Д-К (2…4 этажи) включаются системы дымоудаления (В.ВД1, В.ВД2) через 20 секунд включаются системы подпора в лестничную клетку (В.ПД1), в коридоры в осях Г”(Д)-К (В.КД1, В.КД2), в лифтовую шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (только при пожаре на первом этаже - Б.ПД3.1), в лифтовую шахту лифта с режимом пожарная опасность (В.ПД3.1), в лестничную клетку (В.ПД1), в тамбур-шлюз (В.ПД2.2), в зону безопасности МГН (В.ПД2.1, В.ПД2.1а). Происходит открытие воздушных заслонок (клапанов) на указанных системах и открытие противодымных клапанов дымоудаления и компенсации на этаже возгорания. 
Для помещения чердака с размещением инженерного оборудования блоков А,Б,В предусмотрены системы компенсации в нижнюю часть помещения (А.КД1т, Б.КД1т, Б.КД2т, В.КД1т) за счет которых вытесняются продукты горения через люки дымоудаления с утепленными н.з клапанами в блоках А,Б и клапаны естественного дымоудаления в блоке В, установленными в кровле. При пожаре в чердаке включаются все системы *.КД*т и открываются все люки в блоках А,Б и клапаны в блоке В, также включаются системы подпора (А.ПД1.1 и В.ПД1) в лестничные клетки, имеющие выход в чердак с размещением инженерного оборудования.
При пожаре в зоне отдыха и психологической разгрузки или технических помещениях персонала на 5 этаже в осях 6-7 обеспечивается открытие оконных фрамуг в зоне отдыха и психологической разгрузки, через 20 секунд включается система подпора в лифтовую шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений в осях 6-7 (Б.ПД3.2). Происходит открытие воздушных заслонок (клапанов) на указанной системе подпора.
При отключении электропитания приводов клапанов дымоудаления, компенсационных клапанов и клапанов на подпоре воздуха положение створок клапанов сохраняется.
Дистанционное включение системы противодымной вентиляции осуществляется при срабатывании устройств дистанционного пуска УДП, установленных в шкафах пожарных кранов, а также с прибора Рубеж-2ОП и центрального прибора управления и индикации ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ", установленных в помещении диспетчерской на 1-м этаже.
Местное управление вентиляторами в режиме наладки – со шкафов управления ШУВ, местное управление клапанами – с постов управления на модулях МДУ.
Максимальная и тепловая защита в цепях управления электродвигателями вентиляторов не предусматривается.
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Разделом ИОС2.1 для внутреннего противопожарного водопровода предусматриваются установки повышения давления фирмы Wilo типа CO 2 Helix V 3603/SK-FFS-R-CS (марка уточняется в разделе ИОС2.1).
В комплект поставки каждой установки входят:
- рабочий насос;
- резервный насос;
- прибор управления типа SK-FFS;
- запорная арматура с датчиками положения;
- датчики давления для управления и контроля работы насосов.

Для автоматического запуска рабочего насоса согласно п. 4.2.7 СП 10.13130 проектом предусматривается установка адресных устройств дистанционного пуска УДП в шкафах ПК. УДП подключаются в адресные линии связи системы противопожарной автоматизации.
При срабатывании УДП приборы Рубеж-2ОП, включённые в общую линию RS-485 системы АПЗ выдают общий сигнал на запуск ВПВ с помощью релейного модуля, включенного в АЛС. Сигнал передается на прибор управления установкой ВПВ, который после проверки давления в системе выдает сигнал на запуск рабочего насоса. При достаточном давлении пуск насоса автоматически отменяется до момента снижения давления, требующего включения насоса.
Работа каждого насоса контролируется датчиком давления, установленным в напорном патрубке до обратного клапана. При аварии рабочего насоса или невыходе его на режим прибор управления установки выдаёт команду на включение резервного насоса.
Одновременно с командой на запуск рабочего насоса выдаётся команда на открытие электрозадвижек (2шт) на обводной линии водомерного узла.
Максимальная и тепловая защита в цепях управления электродвигателем резервного насоса не предусматривается согласно п. 5.10.3 СП 10.13130.
Предусмотрена возможность ручного запуска установки пожаротушения с помощью ручных переключателей на лицевой панели прибора управления.
Контроля состояния и управления системой внутреннего противопожарного водопровода обеспечивает прибор Рубеж-2ОП прот. R3, установленный в помещении диспетчерской и включаемый в общую интерфейсную сеть RS-485 приборов АПЗ.
К адресным расширителям, включенным в АЛС прибора Рубеж-2ОП прот. R3, подключаются концевые выключатели запорной арматуры системы внутреннего противопожарного водопровода, сигналы состояния насосной станции: пуск, неисправность, автоматический режим работы.
Проектом предусматривается передача сигналов состояния установи ВПВ в помещение диспетчерской на первом этаже на прибор Рубеж-2ОП прот. R3 и далее на ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ".
При пуске насосов ВПВ осуществляется останов хозяйственно-питьевой насосной группы.
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Перемещение лифтов (2 пассажирских, 3 с функцией перевозки ППП) на основной посадочный этаж осуществляется через выдачу сигнала на панель/станцию управления лифтом (СУЛ) на последнем этаже. Сигнал выдаётся через релейные модули РМ-1, которые устанавливаются в непосредственной близости от СУЛ.
Деблокировка электрозамков СКУД и электрозамков домофонов осуществляется через передачу сигналов пожарной опасности на сетевые (обеспечивающие групповой контроль и управление несколькими модулями/точками доступа – см. подробнее том ИОС 5.12) контроллеры СКУД и размыкание питающих цепей электрозамков домофонов. Сигналы выдаются с помощью релейных модулей РМ-1 и РМ-1С. Перечень технических помещений, кассы и помещений хранения, выгрузки лекарственных средств, в т.ч. аптечный киоск, остающихся неразблокированными при пожаре приведен в разделе ИОС5.12. При пожаре в помещении досмотровой бригады охраны обеспечивается деблокировка электрозамков СКУД дверей досмотровой бригады охраны с помощью релейных модулей типа РМ-1С, включенных в разрыв электропитания замков. Модули РМ-1С помещения досмотровой бригады охраны подключаются в адресную линию АЛС прибора Рубеж-2ОП системы пожарной сигнализации помещения досмотровой бригады охраны см. раздел ПБ3.
Отключение систем общеобменной вентиляции осуществляется с помощью релейных модулей РМ-1, РМ-1С. Сигналы передаются на шкафы автоматики приточно-вытяжных систем на входы пожарной опасности, при этом защита водяных калориферов от замерзания остается активной. Отключение вытяжных систем, систем кондиционирования, фанкойлов осуществляется путем подачи сигнала во ВРУ на управляющие катушки магнитных пускателей групп электропитания электродвигателей систем.
Закрытие нормально открытыми противопожарными дверями в коридорах осуществляется через модули РМ-1К путем отключения питающего напряжения электромагнитных фиксаторов дверей, после снятия напряжения двери закрываются под действием механических доводчиков. Разблокировка раздвижных дверей оперблоков осуществляется путем подачи сигнала «сухой контакт» на локальные контроллеры пультов автоматики дверей (входит в комплект поставки дверей).  
[bookmark: _Toc103934513]размещение оборудования
						ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ", приборы «Рубеж-2ОП», блоки питания устанавливаются в помещении диспетчерской/пожарного поста на 1-м этаже. Блоки питания также устанавливаются в пространстве за подвесным потолком вблизи стояков АПЗ на этажах. Управляющие модули типа РМ, МДУ устанавливаются в пространстве за подвесным потолком по месту вблизи от управляемых элементов инженерных систем и открыто в техническом этаже и технических помещениях. Шкафы управления вентиляторами противодымной вентиляцией и электрофицированной задвижкой устанавливаются на стенах вблизи от обслуживаемых систем.
Устройства дистанционного пуска систем дымоудаления и насосов внутреннего противопожарного водопровода устанавливаются в шкафах пожарных гидрантов.
[bookmark: _Toc103934514]соединительные линии
Соединительные линии системы АПЗ выполняются огнестойкими кабельными линиями ОКЛ согласно п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 4.9 СП 6.13130.20013 и ГОСТ Р 53316-2009.
Кабельные линии выполняются медными огнестойкими кабелями с обязательной маркировкой нг(А)-FRLSLTx, сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей. 
Сечение жил проводов и кабелей определяется из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм2. Кабели прокладываются: по коридорам на лотках в пространстве за подвесными потолками, по помещениям в защитных негорючих ПВХ-трубах в пространстве за подшивным потолком и открыто в защитных негорючих ПВХ-трубах в помещениях без подвесных потолков, в помещении диспетчерской – в защитных негорючих кабель-каналах, опуски к ручным пожарным извещателям, стробоскопическим оповещателем в с/у для МГН – скрыто в штрабах. Пересечение перекрытий и противопожарных перегородок выполняется в защитных стальных гильзах. 
Оборудование и соединительные линии системы противопожарной защиты размещаются отдельно от остального оборудования и кабельных линий других систем здания. 
Совместная прокладка кабелей с напряжением ~220В с кабелями с напряжением 12‑24В, а также совместная прокладка кабелей систем противопожарной защиты с другими кабелями в одной трубе, коробе, секции лотка не допускается.
Прокладка кабелей выполняется согласно СП 76.13330.2016.
Для линий АЛС применяется кабель Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5.
Для линий питания 12В применяется кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0.
Для линий питания 220В применяется кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5. 
Для линий контроля и управления применяется кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 и 2х2х0,5.
Вся кабельная продукция может быть заменена на аналогичную со сходными характеристиками.
[bookmark: _Toc103934515]электроснабжение и заземление
Электропитание оборудования системы АПЗ осуществляется постоянным напряжением 12В от резервированных источников питания ИВЭПР. 
Электропитание резервированных источников питания ИВЭПР осуществляется по I категории надежности напряжением 220В, частотой 50 Гц (в соответствии с п. 2.5.6 СТУ ПБ) напрямую от отдельного автомата ВРУ (либо ГРЩ при условии, что этот щит сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования системы АПС). Электропитание ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ" обеспечивается по 2 независимым вводам от ВРУ (щиток АВР входит в комплект поставки ЦПИУ "РУБЕЖ-АРМ"). Резервное электропитание системы АПС осуществляется от аккумуляторов, установленных в резервированных источниках питания ИВЭПР. Электропитание 12В стробоскопических оповещателей в с/у МГН обеспечивается от резервированных источников питания ИВЭПР.
Для обеспечения безопасности людей электрооборудование системы АПЗ должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ.
[bookmark: _Toc103934516]рассчет резервированного электропитания
Так как электропитание резервированных источников питания  ИВЭПР (12В,3,5А) осуществляется по I особой категории надежности, для емкости аккумуляторных батарей (АКБ) достаточно поверочного расчета.
Потребная емкость АКБ для наиболее нагруженного ИВЭПР (№1):
Y=N*(Iдеж*Тдеж + Iтрев*Ттрев)*Кзап (1), где Y – емкость АКБ, Ач; 
N=2 – количество контроллеров Рубеж-2ОП, питаемых от ИВЭПР №1; 
Iдеж (Iтрев) – ток (А), потребляемый приборами в дежурном (тревожном) режиме;
Тдеж (Ттрев) – время работы контроллера (ч) в дежурном (тревожном) режиме;
Кзап=1.25 – коэффициент запаса емкости.
При полной адресной загрузке (500 адресных устройств) и напряжении питания 12В для Рубеж-2ОП имеем Iдеж= Iтрев= I= 1.0А. Приняв Y=17Ач, из (1) получаем:
Тдеж + Ттрев=Y/(N*Kзап*I)=17/(2*1.25*1.0)=6ч 10мин
что значительно превышает допустимое время ввода резерва при питании по I категории   надежности согласно ПУЭ.
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[bookmark: _Toc103934517]Мероприятия по безопасности и защите окружающей среды.
Монтаж и подключение элементов АПЗ, а также производство прочих работ должны выполняться специализированными организациями, имеющими лицензии на ремонт, монтаж, пусконаладочные работы данных систем. К монтажу допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности и согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Монтажно-наладочные работы должны осуществляться в соответствии со строительными нормами и правилами СП 77.13330.2011 "Системы автоматизации". Также при монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, указанных в ГОСТ 12.1.019, а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.
Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.
Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование и металлические конструкции нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции, должны быть надежно заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ.
Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках"- СН 102-76.
Эксплуатация системы автоматизации и диспетчеризации не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, поэтому специальных мероприятий по защите окружающей 
среды не требуется.
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