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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ
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axpeqnaun «UHWMTMALL-AHATMTHKA-TTPOYHOCTb>
Arrectar axspenATaLyn NORARU.21AK09
32pervCTPAPOBaH B TOCYABPCTBEHHOM PeCCTpE A7 Kasamies AT
30.12.2015r. <i2» gexabon 2016r.
Agpec venTaTensHOrO LekTpR:

Poccuiickas Genepauns, 115088, r. Mockea,
. Wapionopuwmnwuoscas, 4, © (495) 675-89-05

TIPOTOKON HENbITaHWi Ha PACTSKEHHE W XHMMISCKIH aHAnHS
Ne31 o7 12.12.2016r.

3axasunk: 000 «Mpomreppar.
1115 WecnenosaHs npencraBnens QparmenTsi:

Ileyrasposoi Ganu nepexpsTua N930 — 1u; AlsyTasposoit Ganku nepexpsun N926 — 3 u; AsyTasposo
aney nepexpuyn No24 — 3uT.

"BUA UCnBiTaAME; OMpeREEHME XM, COCTaBY, PACTAXEHHE W YABHSH H3rHS.

Teuneparypa ucnuans: +20°C.

(OBpasL MCTSTaHbl Ha Pa3pHIBHO MaLe MM-4P 1 Konpe PSW-300. XAMieckt anans BLInonen Ha
aTouro-a6copbLoNHOM CrexTpomeTpe Perkin Emer.

Peoyperar s opasios
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Con nepecpaa 626 | 181 201 210 54
Gon nepexpama 24 | 152 2 %0 5

Xionsecuh anan.

Haumenosanvie c si wm | c|oa | M| w

Gana nepexpewi N030 | 005 | 0.14 | 014 | 0.004 | 0,008 | 0.019 | 0.8
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o xumnseckomy cocrasy Gant nepekpas NO30 U 26 CoOTBETCTBYIOT CTank 0, 2 6anKka nepexpsiTn N24.
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Измеритель прочности бетона (неразрушающий метод) 
УК-1401
Ультразвуковой тестер УК140 предназначен для измерения времени и скорости распространения продольных ультразвуковых (УЗ) волн в твердых материалах при поверхностном прозвучивании на фиксированной базе с целью определения прочности бетона по скорости ультразвука согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».

Принцип работы прибора заключается на измерении интервала времени, за  который  УЗ  импульс  проходит  по  изделию  от  передающего преобразователя к приемному. Скорость ультразвука вычисляется путем деления расстояния между точками излучения и приема УЗ колебаний, на измеренное время. Для повышения достоверности измерений излучение и прием УЗ импульса периодически повторяются. На дисплей выводится величина, полученная в результате обработки нескольких принятых подряд УЗ сигналов.
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Измеритель прочности бетона (методом отрыва со скалыванием) 
ОНИКС-1. ОС

Измеритель прочности материалов ОНИКС-1.ОС предназначен для определения прочности бетона методом отрыва со скалыванием в соответствии с ГОСТ 22690-88 при технологическом контроле качества монолитного и сборного железобетона, обследовании зданий, сооружений и конструкций.

Принцип работы прибора заключается в измерении усилия вырыва анкера из тела бетона. Анкер устанавливается в предварительно подготовленный шпур или бетонируется при изготовлении конструкции. Затем анкер соединяется тягой с гидропрессом, с помощью которого осуществляется его вырыв из тела бетона. В процессе нагружения пресса усилие на анкере растет до экстремального значения, при котором происходит вырыв фрагмента бетона, после чего усилие падает до нуля. Электронный блок автоматически отслеживает процесс нагружения и запоминает экстремальные точки разрушения бетона. Преобразование усилия вырыва F в прочность тяжёлого и лёгкого бетонов R, Мпа.
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Измеритель защитного слоя бетона
ИПА-МГ4

Измеритель предназначен для измерения толщины защитного слоя бетона и определения расположения оси арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом в соответствии с ГОСТ 22904. Измеритель позволяет определить диаметр арматуры по известной толщине защитного слоя бетона согласно методике ГОСТ 22904.

Принцип работы измерителя основан на регистрации изменения комплексного сопротивления преобразователя при взаимодействии электромагнитного поля преобразователя с арматурным стержнем.
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Средняя 

прочность 

участков

1 2 3 4 5 6

1 3750 32,70

2 3720 32,22

3 3780 33,18

4 3760 32,86

Протокол №1



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Метод: Ультразвуковое прозвучивание по ГОСТ 17624-87

Вывод: Определение прочности бетона методом ультразвукового прозвучивания по ГОСТ 

17624-87 в конструкции показало, что фактический класс бетона соответствует марке В25

07.12.2015

Наименование конструкции:Монолитный ж/б ригель

Прибор: УК-1401



№ контр. 

участков

Показания 

прибора УЗК

Класс бетона

Фактическая прочность 

бетона, Rфакт (МПа)

Дата испыт.

32,74



В25


[image: image18.emf]1 2 5

Фактическая прочность 

бетона, R (МПа)

Дата испыт.

№ контр. 

участков

Класс 

бетона

Метод: Отрыв со скалыванием по  ГОСТ 22690-88

1 07.12.2015

Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

4

Вывод: Определение прочности бетона методом отрыв со скалыванием по ГОСТ 22690-88 в 

конструкции показало, что фактический класс бетона соответствует марке В30



Прибор: ОНИКС-1. ОС.050.

Протокол №2

Наименование конструкции:Монолитный ж/б ригель



Показания прибора          

ОНИКС-1.ОС.050.                   

F, кН.

3

12,170 38,42 В30


[image: image19.emf]1 2 3 4 5

07.12.2015 1

6

Прибор: ИПА-МГ4

Дата испыт.

№ контр. 

участков Тип бетона

Показания прибора ИПА-МГ4

Защитный слой Н, 

мм

Вывод: Арматура в бетонной конструкции диаметром 22мм, защитный слой бетона составил 

19мм.

Класс 

арматуры

22



Диаметр d, 

мм

Тяжелый 19

Метод: Магнитный по  ГОСТ 22904

Наименование конструкции:Монолитный ж/б ригель

Протокол №3



Наименование испытания: Определение защитного слоя бетона в конструкции.


[image: image20.emf]Участка

Средняя 

прочность 

участков

1 2 3 4 5 6

1 4210 40,06

2 4190 39,74

3 4180 39,58

4 4200 39,90

Метод: Ультразвуковое прозвучивание по ГОСТ 17624-87

07.12.2015



Вывод: Определение прочности бетона методом ультразвукового прозвучивания по ГОСТ 

17624-87 в конструкции показало, что фактический класс бетона соответствует марке В30

Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания 

прибора УЗК

Прибор: УК-1401



Фактическая прочность 

бетона, Rфакт (МПа)

Класс бетона

39,82 В30

Протокол №4



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная полукольцевая ж/б балка


[image: image21.emf]1 2 5

Протокол №5



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная полукольцевая ж/б балка

Метод: Отрыв со скалыванием по  ГОСТ 22690-88

Прибор: ОНИКС-1. ОС.050.



Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания прибора          

ОНИКС-1.ОС.050.                   

F, кН.

Фактическая прочность 

бетона, R (МПа)

Класс 

бетона

3 4

07.12.2015 1 14,620 45,91 В35



Вывод: Определение прочности бетона методом отрыв со скалыванием по ГОСТ 22690-88 в 

конструкции показало, что фактический класс бетона соответствует марке В35


[image: image22.emf]1 2 3 4 5

Диаметр d, 

мм

Протокол №6



Наименование испытания: Определение защитного слоя бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная полукольцевая ж/б балка

Метод: Магнитный по  ГОСТ 22904

Прибор: ИПА-МГ4



Вывод: Арматура в бетонной конструкции диаметром 22мм, защитный слой бетона 

составил 21мм.

Тип бетона

Защитный слой Н, 

мм

6

07.12.2015 1



22 Тяжелый 21

Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания прибора ИПА-МГ4

Класс 

арматуры


[image: image23.emf]Участка

Средняя 

прочность 

участков

1 2 3 4 5 6

1 4260 40,86

2 4190 39,74

3 4220 40,22

4 4250 40,70

Метод: Ультразвуковое прозвучивание по ГОСТ 17624-87

Протокол №7



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная ж/б балка

Прибор: УК-1401



Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания 

прибора УЗК

Фактическая прочность 

бетона, Rфакт (МПа)

Класс бетона

07.12.2015 40,38 В30



Вывод: Определение прочности бетона методом ультразвукового прозвучивания по ГОСТ 

17624-87 в конструкции показало, что фактический класс бетона соответствует марке В30


[image: image24.emf]1 2 5

Метод: Отрыв со скалыванием по  ГОСТ 22690-88

Протокол №8



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная ж/б балка

Прибор: ОНИКС-1. ОС.050.



Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания прибора          

ОНИКС-1.ОС.050.                   

F, кН.

Фактическая прочность 

бетона, R (МПа)

Класс 

бетона

3 4

07.12.2015 1 16,050 43,36 В30



Вывод: Определение прочности бетона методом отрыв со скалыванием по ГОСТ 22690-88 в 

конструкции показало, что фактический класс бетона соответствует марке В30


[image: image25.emf]1 2 3 4 5

Диаметр d, 

мм

Протокол №9



Наименование испытания: Определение защитного слоя бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная ж/б балка

Метод: Магнитный по  ГОСТ 22904

Прибор: ИПА-МГ4



Вывод: Арматура в бетонной конструкции диаметром 22мм, защитный слой бетона составил 

17мм.

Тип бетона

Защитный слой Н, 

мм

6

07.12.2015 1



22 Тяжелый 17

Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания прибора ИПА-МГ4

Класс 

арматуры


[image: image26.emf]Участка

Средняя 

прочность 

участков

1 2 3 4 5 6

1 4220 40,22

2 4200 39,90

3 4170 39,42

4 4150 39,10

Метод: Ультразвуковое прозвучивание по ГОСТ 17624-87

Протокол №10



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная ж/б стойка №1

Прибор: УК-1401



Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания 

прибора УЗК

Фактическая прочность 

бетона, Rфакт (МПа)

Класс бетона

07.12.2015 39,66 В30



Вывод: Определение прочности бетона методом ультразвукового прозвучивания по ГОСТ 

17624-87 в конструкции показало, что фактический класс бетона соответствует марке В30


[image: image27.emf]1 2 5

Метод: Отрыв со скалыванием по  ГОСТ 22690-88

Протокол №11



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная ж/б стойка №1

Прибор: ОНИКС-1. ОС.050.



Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания прибора          

ОНИКС-1.ОС.050.                   

F, кН.

Фактическая прочность 

бетона, R (МПа)

Класс 

бетона

3 4

07.12.2015 1 15,821 46,20 В35



Вывод: Определение прочности бетона методом отрыв со скалыванием по ГОСТ 22690-88 в 

конструкции показало, что фактический класс бетона соответствует марке В35


[image: image28.emf]1 2 3 4 5

Диаметр d, 

мм

Протокол №12



Наименование испытания: Определение защитного слоя бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная ж/б стойка №1

Метод: Магнитный по  ГОСТ 22904

Прибор: ИПА-МГ4



Вывод: Арматура в бетонной конструкции диаметром 22мм, защитный слой бетона 

составил 16мм.

Тип бетона

Защитный слой Н, 

мм

6

07.12.2015 1



22 Тяжелый 16

Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания прибора ИПА-МГ4

Класс 

арматуры


[image: image29.emf]Участка

Средняя 

прочность 

участков

1 2 3 4 5 6

1 4280 41,18

2 4250 40,70

3 4260 40,86

4 4290 41,34

Метод: Ультразвуковое прозвучивание по ГОСТ 17624-87

Протокол №13



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная ж/б стойка №2

Прибор: УК-1401



Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания 

прибора УЗК

Фактическая прочность 

бетона, Rфакт (МПа)

Класс бетона

07.12.2015 41,02 В30



Вывод: Определение прочности бетона методом ультразвукового прозвучивания по ГОСТ 

17624-87 в конструкции показало, что фактический класс бетона соответствует марке В30


[image: image30.emf]1 2 5

Метод: Отрыв со скалыванием по  ГОСТ 22690-88

Протокол №14



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная ж/б стойка №2

Прибор: ОНИКС-1. ОС.050.



Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания прибора          

ОНИКС-1.ОС.050.                   

F, кН.

Фактическая прочность 

бетона, R (МПа)

Класс 

бетона

3 4

07.12.2015 1 15,440 48,64 В35



Вывод: Определение прочности бетона методом отрыв со скалыванием по ГОСТ 22690-88 в 

конструкции показало, что фактический класс бетона соответствует марке В35


[image: image31.emf]1 2 3 4 5

Диаметр d, 

мм

Протокол №15



Наименование испытания: Определение защитного слоя бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная ж/б стойка №2

Метод: Магнитный по  ГОСТ 22904

Прибор: ИПА-МГ4



Вывод: Арматура в бетонной конструкции диаметром 22мм, защитный слой бетона 

составил 18мм.

Тип бетона

Защитный слой Н, 

мм

6

07.12.2015 1



22 Тяжелый 18

Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания прибора ИПА-МГ4

Класс 

арматуры


[image: image32.emf]Участка

Средняя 

прочность 

участков

1 2 3 4 5 6

1 4510 44,86

2 4490 44,54

3 4550 45,50

4 4470 44,22

07.12.2015 44,78 В30



Вывод: Определение прочности бетона методом ультразвукового прозвучивания по ГОСТ 

17624-87 в конструкции показало, что фактический класс бетона соответствует марке В30

Прибор: УК-1401



Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания 

прибора УЗК

Фактическая прочность 

бетона, Rфакт (МПа)

Класс бетона

Протокол №16



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная ж/б перекрытие

Метод: Ультразвуковое прозвучивание по ГОСТ 17624-87


[image: image33.emf]1 2 5

В35



Вывод: Определение прочности бетона методом отрыв со скалыванием по ГОСТ 22690-88 в 

конструкции показало, что фактический класс бетона соответствует марке В35

3 4

07.12.2015 1 18,030 49,33

Прибор: ОНИКС-1. ОС.050.



Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания прибора          

ОНИКС-1.ОС.050.                   

F, кН.

Фактическая прочность 

бетона, R (МПа)

Класс 

бетона

Протокол №17



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная ж/б перекрытие

Метод: Отрыв со скалыванием по  ГОСТ 22690-88


[image: image34.emf]1 2 3 4 5



Вывод: Арматура в бетонной конструкции диаметром 22мм, защитный слой бетона 

составил 22мм.

Тип бетона

Защитный слой Н, 

мм

6

07.12.2015 1



22 Тяжелый 22

Наименование испытания: Определение защитного слоя бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Монолитная ж/б перекрытие

Метод: Магнитный по  ГОСТ 22904

Прибор: ИПА-МГ4

Дата испыт.

№ контр. 

участков

Показания прибора ИПА-МГ4

Класс 

арматуры

Диаметр d, 

мм

Протокол №18
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