Результаты расчётов:
Блок А
· Балки Б1 (по вскрытию №1)
По результатам поверочных расчётов несущей способности балки достаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте прочности по предельному моменту 0,104).
· Балки Б2 (по вскрытию №2)
По результатам поверочных расчётов несущей способности балки недостаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте прочности по предельному моменту 3,642).
· Балки Б3 (по вскрытию №3)
По результатам поверочных расчётов несущей способности балки недостаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте прочности по предельному моменту 3,595).
· Балки Б4 (по вскрытию №4)
По результатам поверочных расчётов несущей способности балки недостаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте прочности по предельному моменту 2,938).
· Балки Б18 (по вскрытию №18)
По результатам поверочных расчётов несущей способности балки недостаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте прочности по предельному моменту 1,807). 
· Предельное среднее давление при расчёте деформаций.
Расчётное сопротивление грунта основания по расчёту R=42,102 T/м2. 
По результатам сбора нагрузок действующая нагрузка равна N=45 T/м2.
Несущей способности грунтов основания недостаточно для восприятия действующих нагрузок.
Блок Б
· Балки Б6, Б7 (по вскрытию №6)
По результатам поверочных расчётов несущей способности балки достаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 0,443). 
· Балки Б8, Б9 (по вскрытию №9)
По результатам поверочных расчётов несущей способности балки достаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 0,615). 
· Балки Б10, Б11 (по вскрытию №11)
По результатам поверочных расчётов несущей способности балки достаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 0,824). 
· Балки Б19 (по вскрытию №19)
По результатам поверочных расчётов несущей способности балки достаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 0,466). 
· Предельное среднее давление при расчёте деформаций.
Расчётное сопротивление грунта основания по расчёту R=35,882 T/м2. 
По результатам сбора нагрузок действующая нагрузка равна N=37,5 T/м2.
Несущей способности грунтов основания недостаточно для восприятия действующих нагрузок.


Блок В
· Балки Б13 (по вскрытию №13)
По результатам поверочных расчётов несущей способности балки недостаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 1,004). Расчёт выполнен без учета коррозии 10-15%.
· Балки Б14 (по вскрытию №14)
По результатам поверочных расчётов несущей способности балки недостаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 1,023). Расчёт выполнен без учета коррозии 10-15%.
· Балки Б20 (по вскрытию №20)
По результатам поверочных расчётов несущей способности балки достаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 0,712). Расчёт выполнен без учета коррозии 10-15%.
· Предельное среднее давление при расчёте деформаций.
Расчётное сопротивление грунта основания по расчёту R=39,193 T/м2. 
По результатам сбора нагрузок действующая нагрузка равна N=40,4 T/м2.
Несущей способности грунтов основания недостаточно для восприятия действующих нагрузок.





Клинчатая перемычка 1-го этажа блок А (вскрытие №2)

Коэффициент надежности по ответственности 0.95
Возраст кладки - более года
Время строительства - зимнее
Срок службы 50 лет
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования
Марка камня - 75
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами
Марка раствора - 25
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция
	[image: ]
	
H = 0.25 м
L = 1.9 м
Ширина перемычки 0.86 м
Перекрываемый пролет - средний




Нагрузки
[image: ]

Коэффициент длительной части нагрузки 1
Высота приложения нагрузки 0.65 м[image: ]

	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 4.7 СНиП II-22-81
	Устойчивость перемычки
	0.642




Коэффициент использования 0.642 - Устойчивость перемычки


Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Клинчатая перемычка 2-го этажа блок А (вскрытие №3)


Коэффициент надежности по ответственности 0.95
Возраст кладки - более года
Время строительства - зимнее
Срок службы 50 лет
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования
Марка камня - 75
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами
Марка раствора - 25
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция
	[image: ]
	
H = 0.25 м
L = 1.6 м
Ширина перемычки 0.73 м
Перекрываемый пролет - средний




Нагрузки
[image: ]

Коэффициент длительной части нагрузки 1
Высота приложения нагрузки 0.65 м[image: ]

	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 4.7 СНиП II-22-81
	Устойчивость перемычки
	0.582




Коэффициент использования 0.582 - Устойчивость перемычки


Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011


Клинчатая перемычка 3-го этажа блок А (вскрытие №4)


Коэффициент надежности по ответственности 0.95
Возраст кладки - более года
Время строительства - зимнее
Срок службы 50 лет
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования
Марка камня - 75
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами
Марка раствора - 25
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция
	[image: ]
	
H = 0.25 м
L = 1.9 м
Ширина перемычки 0.73 м
Перекрываемый пролет - средний




Нагрузки
[image: ]

Коэффициент длительной части нагрузки 1
Высота приложения нагрузки 0.65 м[image: ]

	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 4.7 СНиП II-22-81
	Устойчивость перемычки
	0.608




Коэффициент использования 0.608 - Устойчивость перемычки


Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011


Балочная перемычка 2-го этажа блок Б (вскрытие №9)


Коэффициент надежности по ответственности 0.95
Возраст кладки - более года
Время строительства - зимнее
Срок службы 50 лет
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования
Марка камня - 75
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами
Марка раствора - 25
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция
	[image: ]
	
H = 0.14 м
L = 2.45 м
h = 0.51 м
Lp = 1.95 м
Ширина перемычки 0.826 м




Нагрузки
[image: ]

Коэффициент длительной части нагрузки 1
Высота приложения нагрузки 0.65 м[image: ]

Схема армирования
Бетон: тяжелый
Класс бетона  -  B12.5
Плотность бетона 2.4 Т/м3
Условия твердения - естественные
Коэффициент условий твердения  1
Учет нагрузок длительного действия 2  1
Результирующий коэффициент без 2  1

Класс продольной арматуры - A-III
Коэффициент условий работы продольной арматуры 1
Арматура S1 - 418
Класс поперечной арматуры  - A-I
Коэффициент условий работы поперечной арматуры 1
Поперечная арматура 36, шаг поперечной арматуры 100 мм
Защитный слой 10 мм
[image: ]

Ограничение по прогибу L/f = 100
	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	пп. 3.15-3.17, 3.26 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по предельному моменту сечения
	0.895

	п. 3.30 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами
	0.264

	п. 3.31 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по наклонной трещине
	0.794

	п. 4.13 СНиП II-22-81
	Местная прочность под опорой железобетонной перемычки
	0.209

	п. 10.1 СНиП 2.01.07-85*
	Прогиб железобетонной перемычки
	0.136




Коэффициент использования 0.895 - Прочность по предельному моменту сечения


Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011


Балочная перемычка 3-го этажа блок Б (вскрытие №11)


Коэффициент надежности по ответственности 0.95
Возраст кладки - более года
Время строительства - зимнее
Срок службы 50 лет
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования
Марка камня - 75
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами
Марка раствора - 25
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция
	[image: ]
	
H = 0.14 м
L = 2.4 м
h = 0.54 м
Lp = 1.9 м
Ширина перемычки 0.826 м




Нагрузки
[image: ]

Коэффициент длительной части нагрузки 1
Высота приложения нагрузки 0.65 м[image: ]

Схема армирования
Бетон: тяжелый
Класс бетона  -  B12.5
Плотность бетона 2.4 Т/м3
Условия твердения - естественные
Коэффициент условий твердения  1
Учет нагрузок длительного действия 2  1
Результирующий коэффициент без 2  1

Класс продольной арматуры - A-III
Коэффициент условий работы продольной арматуры 1
Арматура S1 - 418
Класс поперечной арматуры  - A-I
Коэффициент условий работы поперечной арматуры 1
Поперечная арматура 36, шаг поперечной арматуры 100 мм
Защитный слой 10 мм
[image: ]

Ограничение по прогибу L/f = 100
	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	пп. 3.15-3.17, 3.26 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по предельному моменту сечения
	0.846

	п. 3.30 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами
	0.255

	п. 3.31 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по наклонной трещине
	0.768

	п. 4.13 СНиП II-22-81
	Местная прочность под опорой железобетонной перемычки
	0.202

	п. 10.1 СНиП 2.01.07-85*
	Прогиб железобетонной перемычки
	0.125




Коэффициент использования 0.846 - Прочность по предельному моменту сечения


Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011




Балочная перемычка 1-го этажа блок В (вскрытие №13)


Коэффициент надежности по ответственности 0.95
Возраст кладки - более года
Время строительства - зимнее
Срок службы 50 лет
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования
Марка камня - 75
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами
Марка раствора - 25
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция
	[image: ]
	
H = 0.14 м
L = 2.4 м
h = 0.79 м
Lp = 1.9 м
Ширина перемычки 0.824 м




Нагрузки
[image: ]

Коэффициент длительной части нагрузки 1
Высота приложения нагрузки 0.982 м[image: ]

Схема армирования
Бетон: тяжелый
Класс бетона  -  B12.5
Плотность бетона 2.4 Т/м3
Условия твердения - естественные
Коэффициент условий твердения  1
Учет нагрузок длительного действия 2  1
Результирующий коэффициент без 2  1

Класс продольной арматуры - A-III
Коэффициент условий работы продольной арматуры 1
Арматура S1 - 418
Класс поперечной арматуры  - A-I
Коэффициент условий работы поперечной арматуры 1
Поперечная арматура 36, шаг поперечной арматуры 100 мм
Защитный слой 10 мм
[image: ]

Ограничение по прогибу L/f = 100
	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	пп. 3.15-3.17, 3.26 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по предельному моменту сечения
	0.971

	п. 3.30 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами
	0.293

	п. 3.31 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по наклонной трещине
	0.88

	п. 4.13 СНиП II-22-81
	Местная прочность под опорой железобетонной перемычки
	0.233

	п. 10.1 СНиП 2.01.07-85*
	Прогиб железобетонной перемычки
	0.144




Коэффициент использования 0.971 - Прочность по предельному моменту сечения


Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011




Балочная перемычка 3-го этажа блок В (вскрытие №14)


Коэффициент надежности по ответственности 0.95
Возраст кладки - более года
Время строительства - зимнее
Срок службы 50 лет
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования
Марка камня - 75
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами
Марка раствора - 25
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция
	[image: ]
	
H = 0.14 м
L = 2.4 м
h = 0.61 м
Lp = 1.9 м
Ширина перемычки 0.795 м




Нагрузки
[image: ]

Коэффициент длительной части нагрузки 1
Высота приложения нагрузки 0.75 м[image: ]

Схема армирования
Бетон: тяжелый
Класс бетона  -  B12.5
Плотность бетона 2.4 Т/м3
Условия твердения - естественные
Коэффициент условий твердения  1
Учет нагрузок длительного действия 2  1
Результирующий коэффициент без 2  1

Класс продольной арматуры - A-III
Коэффициент условий работы продольной арматуры 1
Арматура S1 - 418
Класс поперечной арматуры  - A-I
Коэффициент условий работы поперечной арматуры 1
Поперечная арматура 36, шаг поперечной арматуры 100 мм
Защитный слой 10 мм
[image: ]

Ограничение по прогибу L/f = 100
	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	пп. 3.15-3.17, 3.26 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по предельному моменту сечения
	0.836

	п. 3.30 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами
	0.258

	п. 3.31 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по наклонной трещине
	0.749

	п. 4.13 СНиП II-22-81
	Местная прочность под опорой железобетонной перемычки
	0.205

	п. 10.1 СНиП 2.01.07-85*
	Прогиб железобетонной перемычки
	0.127




Коэффициент использования 0.836 - Прочность по предельному моменту сечения


Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011



Клинчатая перемычка 4-го этажа блок А (вскрытие №18)


Коэффициент надежности по ответственности 0.95
Возраст кладки - более года
Время строительства - зимнее
Срок службы 50 лет
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования
Марка камня - 75
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами
Марка раствора - 25
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция
	[image: ]
	
H = 0.25 м
L = 2 м
Ширина перемычки 0.68 м
Перекрываемый пролет - средний




Нагрузки
[image: ]

Коэффициент длительной части нагрузки 1
Высота приложения нагрузки 0.93 м[image: ]

	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 4.7 СНиП II-22-81
	Устойчивость перемычки
	0.47




Коэффициент использования 0.47 - Устойчивость перемычки


Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011



Балочная перемычка 4-го этажа блок Б (вскрытие №19)


Коэффициент надежности по ответственности 0.95
Возраст кладки - более года
Время строительства - зимнее
Срок службы 50 лет
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования
Марка камня - 75
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами
Марка раствора - 25
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция
	[image: ]
	
H = 0.14 м
L = 2.4 м
h = 1.02 м
Lp = 1.9 м
Ширина перемычки 0.753 м




Нагрузки
[image: ]

Коэффициент длительной части нагрузки 1
Высота приложения нагрузки 1.16 м[image: ]

Схема армирования
Бетон: тяжелый
Класс бетона  -  B12.5
Плотность бетона 2.4 Т/м3
Условия твердения - естественные
Коэффициент условий твердения  1
Учет нагрузок длительного действия 2  1
Результирующий коэффициент без 2  1

Класс продольной арматуры - A-III
Коэффициент условий работы продольной арматуры 1
Арматура S1 - 418
Класс поперечной арматуры  - A-I
Коэффициент условий работы поперечной арматуры 1
Поперечная арматура 36, шаг поперечной арматуры 100 мм
Защитный слой 10 мм
[image: ]

Ограничение по прогибу L/f = 100
	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	пп. 3.15-3.17, 3.26 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по предельному моменту сечения
	0.971

	п. 3.30 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами
	0.309

	п. 3.31 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по наклонной трещине
	0.855

	п. 4.13 СНиП II-22-81
	Местная прочность под опорой железобетонной перемычки
	0.247

	п. 10.1 СНиП 2.01.07-85*
	Прогиб железобетонной перемычки
	0.153




Коэффициент использования 0.971 - Прочность по предельному моменту сечения


Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
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Балочная перемычка 4-го этажа блок В (вскрытие №20)


Коэффициент надежности по ответственности 0.95
Возраст кладки - более года
Время строительства - зимнее
Срок службы 50 лет
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования
Марка камня - 75
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами
Марка раствора - 25
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция
	[image: ]
	
H = 0.14 м
L = 2.4 м
h = 0.53 м
Lp = 1.9 м
Ширина перемычки 0.67 м




Нагрузки
[image: ]

Коэффициент длительной части нагрузки 1
Высота приложения нагрузки 0.67 м[image: ]

Схема армирования
Бетон: тяжелый
Класс бетона  -  B12.5
Плотность бетона 2.4 Т/м3
Условия твердения - естественные
Коэффициент условий твердения  1
Учет нагрузок длительного действия 2  1
Результирующий коэффициент без 2  1

Класс продольной арматуры - A-III
Коэффициент условий работы продольной арматуры 1
Арматура S1 - 418
Класс поперечной арматуры  - A-I
Коэффициент условий работы поперечной арматуры 1
Поперечная арматура 36, шаг поперечной арматуры 100 мм
Защитный слой 10 мм
[image: ]

Ограничение по прогибу L/f = 100
	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	пп. 3.15-3.17, 3.26 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по предельному моменту сечения
	0.61

	п. 3.30 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами
	0.207

	п. 3.31 СНиП 2.03.01-84*
	Прочность по наклонной трещине
	0.542

	п. 4.13 СНиП II-22-81
	Местная прочность под опорой железобетонной перемычки
	0.166

	п. 10.1 СНиП 2.01.07-85*
	Прогиб железобетонной перемычки
	0.103




Коэффициент использования 0.61 - Прочность по предельному моменту сечения


Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011














Расчет сводчатого перекрытия
1. Общие данные
Свод представляет собой сводчатое перекрытие между несущими двутавровыми балками  высотой 280 мм (согласно двутавровому железу русского нормального сортамента)  из кирпича марки М75 (прочность на сжатие 7600кН/м2, на изгиб 1810кН/м2)  на цементно-песчаном растворе марки М25. 
Прочность кладки на сжатие (согласно СНиП II-22-81 Таб.2)   - 1100 кН/м2
Упругая характеристика α (согласно СНиП II-22-81  Таб.15) - 1000
Толщина свода 330мм. Высота подъема 60мм.












2. Сбор нагрузок
	Наименование нагрузки.
	Расчёт.
	Нормативная нагрузка;  кН/м2
	Коэффициент надёжности по нагрузке;  γf
	Расчётная нагрузка;
кН/м2

	Постоянные.
1. Линолеум 3мм, ρ=16кН/м3;
	0,003х16
	0,048
	1,2
	0,0576

	2. Фанера 7мм, ρ=6кН/м3;
	0,007х6
	0,042
	1,2
	0,0504

	3. Паркетная доска 22мм, ρ=6кН/м3;
	0,022х6
	0,132
	1,2
	0,1584

	4. Половая доска 35мм, ρ=6,9кН/м3;
	0,035х6,9
	0,2415
	1,2
	0,2898

	5. Лага пола 180х30мм, шаг 500мм ρ=6кН/м3;
	0,18х0,03х6х2
	0,0648
	1,2
	0,07776

	6. Керамическая плитка 15мм, ρ=16кН/м3;
	0,015х16
	0,24
	1,2
	0,288

	7. Цем. песч. раствор 15мм, ρ=18кН/м3;
	0,015х18
	0,27
	1,3
	0,351

	8. Цем. песч. выравнивающая стяжка 45мм, ρ=18кН/м3
	0,045х18
	0,81
	1,3
	1,053

	9. Монолитное перекрытие (заполнитель – бит. кирпич) 120мм, ρ=21кН/м3;
	0,12х21
	2,52
	1,3
	3,276

	10. Строительный мусор из бит. кирпича и шлака 200мм, ρ=8,5кН/м3;
	0,20х8,5
	1,7
	1,3
	2,21

	11. Сводчатое перекрытие из керамического кирпича 326 мм, ρ=18кН/м3;
	0,326х18
	5,868
	1,3
	7,6284

	12.  Балка двутавровая №24;
	—
	0,273
	1,05
	0,287

	Итого постоянные:
	
	12,2093
	
	15,72736

	Временные
(кабинет учреждения здравоохранения)
	
	2
	1,2
	2,4

	Перегородки
	1,00х3
	3
	1,2
	3,6

	Итого временные:
	
	5
	
	6

	Всего:
	
	17,2093
	
	21,72736





3. Определение сжимающих усилий в плоской двух-шарнирной арке в расчетном комплексе Лира.

- Нагрузки на арку
[image: ]
- Усилия N от полной расчетной нагрузки


[image: ]
- Изгибающий момент от полной расчетной нагрузки
[image: ]
4. Определение несущей способности кирпичного сводчатого перекрытия на внецентренное сжатие (СНиП II-22-81 п.4.7)

[image: ]
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