Результаты расчётов:

Блок А

- Балки Б1 (по вскрытию №1)

По результатам поверочных расчётов несущей способности балки достаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте прочности по предельному моменту 0,104).

- Балки Б2 (по вскрытию №2)

По результатам поверочных расчётов несущей способности балки недостаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте прочности по предельному моменту 3,642).

- Балки Б3 (по вскрытию №3)

По результатам поверочных расчётов несущей способности балки недостаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте прочности по предельному моменту 3,595).

- Балки Б4 (по вскрытию №4)

По результатам поверочных расчётов несущей способности балки недостаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте прочности по предельному моменту 2,938).

- Балки Б18 (по вскрытию №18)

По результатам поверочных расчётов несущей способности балки недостаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте прочности по предельному моменту 1,807).

- Предельное среднее давление при расчёте деформаций.

Расчётное сопротивление грунта основания по расчёту R=42,102 T/м2.

По результатам сбора нагрузок действующая нагрузка равна N=45 T/м2.

Несущей способности грунтов основания недостаточно для восприятия действующих нагрузок.

Блок Б

- Балки Б6, Б7 (по вскрытию №6)

По результатам поверочных расчётов несущей способности балки достаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 0,443).

- Балки Б8, Б9 (по вскрытию №9)

По результатам поверочных расчётов несущей способности балки достаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 0,615).

- Балки Б10, Б11 (по вскрытию №11)

По результатам поверочных расчётов несущей способности балки достаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 0,824).

- Балки Б19 (по вскрытию №19)

По результатам поверочных расчётов несущей способности балки достаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 0,466).

- Предельное среднее давление при расчёте деформаций.

Расчётное сопротивление грунта основания по расчёту R=35,882 T/м2.

По результатам сбора нагрузок действующая нагрузка равна N=37,5 T/м2.

Несущей способности грунтов основания недостаточно для восприятия действующих нагрузок.

Блок В

- Балки Б13 (по вскрытию №13)

По результатам поверочных расчётов несущей способности балки недостаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 1,004). Расчёт выполнен без учета коррозии 10-15%.

- Балки Б14 (по вскрытию №14)

По результатам поверочных расчётов несущей способности балки недостаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 1,023). Расчёт выполнен без учета коррозии 10-15%.

- Балки Б20 (по вскрытию №20)

По результатам поверочных расчётов несущей способности балки достаточно для восприятия действующих нагрузок (Коэф. использования при расчёте устойчивости плоской формы изгиба при действии момента 0,712). Расчёт выполнен без учета коррозии 10-15%.

- Предельное среднее давление при расчёте деформаций.

Расчётное сопротивление грунта основания по расчёту R=39,193 T/м2.

По результатам сбора нагрузок действующая нагрузка равна N=40,4 T/м2.

Несущей способности грунтов основания недостаточно для восприятия действующих нагрузок.

Клинчатая перемычка 1-го этажа блок А (вскрытие №2)

Коэффициент надежности по ответственности 0.95

Возраст кладки - более года

Время строительства - зимнее

Срок службы 50 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 75

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 25

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция

|  | H = 0.25 м L = 1.9 м Ширина перемычки 0.86 м Перекрываемый пролет - средний |
| --- | --- |

Нагрузки

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Высота приложения нагрузки 0.65 м

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| п. 4.7 СНиП II-22-81 | Устойчивость перемычки | 0.642 |

Коэффициент использования 0.642 - Устойчивость перемычки

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Клинчатая перемычка 2-го этажа блок А (вскрытие №3)

Коэффициент надежности по ответственности 0.95

Возраст кладки - более года

Время строительства - зимнее

Срок службы 50 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 75

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 25

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция

|  | H = 0.25 м L = 1.6 м Ширина перемычки 0.73 м Перекрываемый пролет - средний |
| --- | --- |

Нагрузки

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Высота приложения нагрузки 0.65 м

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| п. 4.7 СНиП II-22-81 | Устойчивость перемычки | 0.582 |

Коэффициент использования 0.582 - Устойчивость перемычки

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Клинчатая перемычка 3-го этажа блок А (вскрытие №4)

Коэффициент надежности по ответственности 0.95

Возраст кладки - более года

Время строительства - зимнее

Срок службы 50 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 75

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 25

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция

|  | H = 0.25 м L = 1.9 м Ширина перемычки 0.73 м Перекрываемый пролет - средний |
| --- | --- |

Нагрузки

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Высота приложения нагрузки 0.65 м

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| п. 4.7 СНиП II-22-81 | Устойчивость перемычки | 0.608 |

Коэффициент использования 0.608 - Устойчивость перемычки

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Балочная перемычка 2-го этажа блок Б (вскрытие №9)

Коэффициент надежности по ответственности 0.95

Возраст кладки - более года

Время строительства - зимнее

Срок службы 50 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 75

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 25

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция

|  | H = 0.14 м L = 2.45 м h = 0.51 м Lp = 1.95 м Ширина перемычки 0.826 м |
| --- | --- |

Нагрузки

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Высота приложения нагрузки 0.65 м

Схема армирования

Бетон: тяжелый

Класс бетона  -  B12.5

Плотность бетона 2.4 Т/м3

Условия твердения - естественные

Коэффициент условий твердения  1

Учет нагрузок длительного действия 2  1

Результирующий коэффициент без 2  1

Класс продольной арматуры - A-III

Коэффициент условий работы продольной арматуры 1

Арматура S1 - 418

Класс поперечной арматуры  - A-I

Коэффициент условий работы поперечной арматуры 1

Поперечная арматура 36, шаг поперечной арматуры 100 мм

Защитный слой 10 мм

Ограничение по прогибу L/f = 100

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| пп. 3.15-3.17, 3.26 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по предельному моменту сечения | 0.895 |
| п. 3.30 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | 0.264 |
| п. 3.31 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по наклонной трещине | 0.794 |
| п. 4.13 СНиП II-22-81 | Местная прочность под опорой железобетонной перемычки | 0.209 |
| п. 10.1 СНиП 2.01.07-85* | Прогиб железобетонной перемычки | 0.136 |

Коэффициент использования 0.895 - Прочность по предельному моменту сечения

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Балочная перемычка 3-го этажа блок Б (вскрытие №11)

Коэффициент надежности по ответственности 0.95

Возраст кладки - более года

Время строительства - зимнее

Срок службы 50 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 75

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 25

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция

|  | H = 0.14 м L = 2.4 м h = 0.54 м Lp = 1.9 м Ширина перемычки 0.826 м |
| --- | --- |

Нагрузки

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Высота приложения нагрузки 0.65 м

Схема армирования

Бетон: тяжелый

Класс бетона  -  B12.5

Плотность бетона 2.4 Т/м3

Условия твердения - естественные

Коэффициент условий твердения  1

Учет нагрузок длительного действия 2  1

Результирующий коэффициент без 2  1

Класс продольной арматуры - A-III

Коэффициент условий работы продольной арматуры 1

Арматура S1 - 418

Класс поперечной арматуры  - A-I

Коэффициент условий работы поперечной арматуры 1

Поперечная арматура 36, шаг поперечной арматуры 100 мм

Защитный слой 10 мм

Ограничение по прогибу L/f = 100

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| пп. 3.15-3.17, 3.26 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по предельному моменту сечения | 0.846 |
| п. 3.30 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | 0.255 |
| п. 3.31 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по наклонной трещине | 0.768 |
| п. 4.13 СНиП II-22-81 | Местная прочность под опорой железобетонной перемычки | 0.202 |
| п. 10.1 СНиП 2.01.07-85* | Прогиб железобетонной перемычки | 0.125 |

Коэффициент использования 0.846 - Прочность по предельному моменту сечения

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Балочная перемычка 1-го этажа блок В (вскрытие №13)

Коэффициент надежности по ответственности 0.95

Возраст кладки - более года

Время строительства - зимнее

Срок службы 50 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 75

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 25

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция

|  | H = 0.14 м L = 2.4 м h = 0.79 м Lp = 1.9 м Ширина перемычки 0.824 м |
| --- | --- |

Нагрузки

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Высота приложения нагрузки 0.982 м

Схема армирования

Бетон: тяжелый

Класс бетона  -  B12.5

Плотность бетона 2.4 Т/м3

Условия твердения - естественные

Коэффициент условий твердения  1

Учет нагрузок длительного действия 2  1

Результирующий коэффициент без 2  1

Класс продольной арматуры - A-III

Коэффициент условий работы продольной арматуры 1

Арматура S1 - 418

Класс поперечной арматуры  - A-I

Коэффициент условий работы поперечной арматуры 1

Поперечная арматура 36, шаг поперечной арматуры 100 мм

Защитный слой 10 мм

Ограничение по прогибу L/f = 100

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| пп. 3.15-3.17, 3.26 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по предельному моменту сечения | 0.971 |
| п. 3.30 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | 0.293 |
| п. 3.31 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по наклонной трещине | 0.88 |
| п. 4.13 СНиП II-22-81 | Местная прочность под опорой железобетонной перемычки | 0.233 |
| п. 10.1 СНиП 2.01.07-85* | Прогиб железобетонной перемычки | 0.144 |

Коэффициент использования 0.971 - Прочность по предельному моменту сечения

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Балочная перемычка 3-го этажа блок В (вскрытие №14)

Коэффициент надежности по ответственности 0.95

Возраст кладки - более года

Время строительства - зимнее

Срок службы 50 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 75

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 25

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция

|  | H = 0.14 м L = 2.4 м h = 0.61 м Lp = 1.9 м Ширина перемычки 0.795 м |
| --- | --- |

Нагрузки

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Высота приложения нагрузки 0.75 м

Схема армирования

Бетон: тяжелый

Класс бетона  -  B12.5

Плотность бетона 2.4 Т/м3

Условия твердения - естественные

Коэффициент условий твердения  1

Учет нагрузок длительного действия 2  1

Результирующий коэффициент без 2  1

Класс продольной арматуры - A-III

Коэффициент условий работы продольной арматуры 1

Арматура S1 - 418

Класс поперечной арматуры  - A-I

Коэффициент условий работы поперечной арматуры 1

Поперечная арматура 36, шаг поперечной арматуры 100 мм

Защитный слой 10 мм

Ограничение по прогибу L/f = 100

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| пп. 3.15-3.17, 3.26 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по предельному моменту сечения | 0.836 |
| п. 3.30 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | 0.258 |
| п. 3.31 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по наклонной трещине | 0.749 |
| п. 4.13 СНиП II-22-81 | Местная прочность под опорой железобетонной перемычки | 0.205 |
| п. 10.1 СНиП 2.01.07-85* | Прогиб железобетонной перемычки | 0.127 |

Коэффициент использования 0.836 - Прочность по предельному моменту сечения

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Клинчатая перемычка 4-го этажа блок А (вскрытие №18)

Коэффициент надежности по ответственности 0.95

Возраст кладки - более года

Время строительства - зимнее

Срок службы 50 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 75

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 25

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция

|  | H = 0.25 м L = 2 м Ширина перемычки 0.68 м Перекрываемый пролет - средний |
| --- | --- |

Нагрузки

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Высота приложения нагрузки 0.93 м

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| п. 4.7 СНиП II-22-81 | Устойчивость перемычки | 0.47 |

Коэффициент использования 0.47 - Устойчивость перемычки

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Балочная перемычка 4-го этажа блок Б (вскрытие №19)

Коэффициент надежности по ответственности 0.95

Возраст кладки - более года

Время строительства - зимнее

Срок службы 50 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 75

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 25

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция

|  | H = 0.14 м L = 2.4 м h = 1.02 м Lp = 1.9 м Ширина перемычки 0.753 м |
| --- | --- |

Нагрузки

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Высота приложения нагрузки 1.16 м

Схема армирования

Бетон: тяжелый

Класс бетона  -  B12.5

Плотность бетона 2.4 Т/м3

Условия твердения - естественные

Коэффициент условий твердения  1

Учет нагрузок длительного действия 2  1

Результирующий коэффициент без 2  1

Класс продольной арматуры - A-III

Коэффициент условий работы продольной арматуры 1

Арматура S1 - 418

Класс поперечной арматуры  - A-I

Коэффициент условий работы поперечной арматуры 1

Поперечная арматура 36, шаг поперечной арматуры 100 мм

Защитный слой 10 мм

Ограничение по прогибу L/f = 100

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| пп. 3.15-3.17, 3.26 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по предельному моменту сечения | 0.971 |
| п. 3.30 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | 0.309 |
| п. 3.31 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по наклонной трещине | 0.855 |
| п. 4.13 СНиП II-22-81 | Местная прочность под опорой железобетонной перемычки | 0.247 |
| п. 10.1 СНиП 2.01.07-85* | Прогиб железобетонной перемычки | 0.153 |

Коэффициент использования 0.971 - Прочность по предельному моменту сечения

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Балочная перемычка 4-го этажа блок В (вскрытие №20)

Коэффициент надежности по ответственности 0.95

Возраст кладки - более года

Время строительства - зимнее

Срок службы 50 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 75

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 25

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3

Конструкция

|  | H = 0.14 м L = 2.4 м h = 0.53 м Lp = 1.9 м Ширина перемычки 0.67 м |
| --- | --- |

Нагрузки

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Высота приложения нагрузки 0.67 м

Схема армирования

Бетон: тяжелый

Класс бетона  -  B12.5

Плотность бетона 2.4 Т/м3

Условия твердения - естественные

Коэффициент условий твердения  1

Учет нагрузок длительного действия 2  1

Результирующий коэффициент без 2  1

Класс продольной арматуры - A-III

Коэффициент условий работы продольной арматуры 1

Арматура S1 - 418

Класс поперечной арматуры  - A-I

Коэффициент условий работы поперечной арматуры 1

Поперечная арматура 36, шаг поперечной арматуры 100 мм

Защитный слой 10 мм

Ограничение по прогибу L/f = 100

| Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверено по СНиП | Проверка | Коэффициент использования |
| пп. 3.15-3.17, 3.26 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по предельному моменту сечения | 0.61 |
| п. 3.30 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами | 0.207 |
| п. 3.31 СНиП 2.03.01-84* | Прочность по наклонной трещине | 0.542 |
| п. 4.13 СНиП II-22-81 | Местная прочность под опорой железобетонной перемычки | 0.166 |
| п. 10.1 СНиП 2.01.07-85* | Прогиб железобетонной перемычки | 0.103 |

Коэффициент использования 0.61 - Прочность по предельному моменту сечения

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Расчет сводчатого перекрытия

- Общие данные

Свод представляет собой сводчатое перекрытие между несущими двутавровыми балками  высотой 280 мм (согласно двутавровому железу русского нормального сортамента)  из кирпича марки М75 (прочность на сжатие 7600кН/м2, на изгиб 1810кН/м2)  на цементно-песчаном растворе марки М25.

Прочность кладки на сжатие (согласно СНиП II-22-81 Таб.2)   - 1100 кН/м2

Упругая характеристика α (согласно СНиП II-22-81  Таб.15) - 1000

Толщина свода 330мм. Высота подъема 60мм.

- Сбор нагрузок

| Наименование нагрузки. | Расчёт. | Нормативная нагрузка; кН/м2 | Коэффициент надёжности по нагрузке; γf | Расчётная нагрузка; кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянные. - Линолеум 3мм, ρ=16кН/м3; | 0,003х16 | 0,048 | 1,2 | 0,0576 |
| - Фанера 7мм, ρ=6кН/м3; | 0,007х6 | 0,042 | 1,2 | 0,0504 |
| - Паркетная доска 22мм, ρ=6кН/м3; | 0,022х6 | 0,132 | 1,2 | 0,1584 |
| - Половая доска 35мм, ρ=6,9кН/м3; | 0,035х6,9 | 0,2415 | 1,2 | 0,2898 |
| - Лага пола 180х30мм, шаг 500мм ρ=6кН/м3; | 0,18х0,03х6х2 | 0,0648 | 1,2 | 0,07776 |
| - Керамическая плитка 15мм, ρ=16кН/м3; | 0,015х16 | 0,24 | 1,2 | 0,288 |
| - Цем. песч. раствор 15мм, ρ=18кН/м3; | 0,015х18 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| - Цем. песч. выравнивающая стяжка 45мм, ρ=18кН/м3 | 0,045х18 | 0,81 | 1,3 | 1,053 |
| - Монолитное перекрытие (заполнитель – бит. кирпич) 120мм, ρ=21кН/м3; | 0,12х21 | 2,52 | 1,3 | 3,276 |
| - Строительный мусор из бит. кирпича и шлака 200мм, ρ=8,5кН/м3; | 0,20х8,5 | 1,7 | 1,3 | 2,21 |
| - Сводчатое перекрытие из керамического кирпича 326 мм, ρ=18кН/м3; | 0,326х18 | 5,868 | 1,3 | 7,6284 |
| - Балка двутавровая №24; | — | 0,273 | 1,05 | 0,287 |
| Итого постоянные: |  | 12,2093 |  | 15,72736 |
| Временные (кабинет учреждения здравоохранения) |  | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Перегородки | 1,00х3 | 3 | 1,2 | 3,6 |
| Итого временные: |  | 5 |  | 6 |
| Всего: |  | 17,2093 |  | 21,72736 |

- Определение сжимающих усилий в плоской двух-шарнирной арке в расчетном комплексе Лира.

- Нагрузки на арку

- Усилия N от полной расчетной нагрузки

- Изгибающий момент от полной расчетной нагрузки

- Определение несущей способности кирпичного сводчатого перекрытия на внецентренное сжатие (СНиП II-22-81 п.4.7)