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ВВЕДЕНИЕ

Объект исследования - «ФГБУ «Больница с поликлиникой» УДП РФ, по адресу:  г. Москва, Романов пер. д. 2/6 стр. 2»
Цель исследования – определение действительного технического состояния здания и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций (прочность, сопротивление теплопередаче и др.) с учетом изменений, проходящих во времени, для установления состава и объема работ при его реконструкции.
Нормативно-техническая база - СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия». Памятники истории и культуры, другая нормативная база в облас​ти строительства (см. список использованных источников). 
Термины и определения:

Диагностика — установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.

Обследование — комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ,СН и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

Поверочный расчет — расчет существующей конструкции по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации геометрических параметров конструкции, фактической прочности строительных материалов, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.

Критерии оценки — установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.

Категория технического состояния — степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

Оценка технического состояния — установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативный уровень технического состояния — категория технического состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).

Исправное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Работоспособное состояние — категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние — категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Недопустимое состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования(необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

Аварийное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Степень повреждения — установленная в процентном отношении доля потери проектной несущей способности строительной конструкцией.

Несущие конструкции — строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Нормальная эксплуатация — эксплуатация конструкции или здания в целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими или бытовыми условиями.

Эксплуатационные показатели здания — совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.

Текущий ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей(восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей.

Капитальный ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических показателей здания или сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.

Реконструкция здания — комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.

Модернизация здания — частный случай реконструкции, предусматривающий изменение и обновление объемно- планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий.

Моральный износ здания — постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.

Физический износ здания — ухудшение технических и связанных сними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

Восстановление — комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния.

Усиление — комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.

Использованное оборудование:
· фотокамера  Samsung WB2000, Coolpix L31;

· лазерный дальномер Bosch;

· комплект стандартных измерительных инструментов и приспособлений (штангенциркуль, рулетка, уровень и др.).
· прибор неразрушающего контроля определения прочности бетона UK 1401;

· Прибор для определения прочности бетона методом  «отрыв со скалыванием» Оникс-1.ОС;

· Измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4;
1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Подготовка к проведению обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство здания, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам, перепланировкам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.

1.1 ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Блок А

1. Изучение и анализ документации по объекту обследования.

2. Предвари​тельное (визуальное) обследование несущих, ограждающих конструкций здания, выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация.

3. Детальное (инструментальное) обследование несущих конструкций здания, инструментальное выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация.

4. Выполнение графической части. Оформление обмерных планов этажей, разрезов и фасадов. Указание схем расположения выявленных дефектов.

5. Выполнение шурфов по фундаментам (Шурф № 1, 2) с определением типа фундамента. 

6.  Выполнение вскрытий по полам этажей (Вскрытие №1, 2, 3, 4) с определением состава материалов.

7. Выполнение вскрытий по несущей стене (Вскрытие № 15) с определением состава материалов.

8. Выполнение вскрытий по кровле (Вскрытие № 18) с определением состава материалов.

9. Отбор образцов из несущих конструкций для лабораторного определения основных характеристик материала.

10. Выполнение проверочных расчетов

11. Разработка заключения о техническом состоянии строительных конструкций здания.

Блок Б

1.
Изучение и анализ документации по объекту обследования.

2.
Предварительное (визуальное) обследование несущих, ограждающих конструкций здания, выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация.

3.
Детальное (инструментальное) обследование несущих конструкций здания, инструментальное выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация.

4.
Выполнение графической части. Оформление обмерных планов этажей, разрезов и фасадов. Указание схем расположения выявленных дефектов.

5.
Выполнение шурфов по фундаментам (Шурф № 3, 4, 5) с определением типа фундамента. 

6.
 Выполнение вскрытий по полам этажей (Вскрытие №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) с определением состава материалов.

7.
Выполнение вскрытий по несущей стене (Вскрытие № 16) с определением состава материалов.

8.
Выполнение вскрытий по кровле (Вскрытие № 19) с определением состава материалов.

9.
Отбор образцов из несущих конструкций для лабораторного определения основных характеристик материала.

10.
Выполнение проверочных расчетов

11.
Разработка заключения о техническом состоянии строительных конструкций здания.

Блок В

1.
Изучение и анализ документации по объекту обследования.

2.
Предварительное (визуальное) обследование несущих, ограждающих конструкций здания, выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация.

3.
Детальное (инструментальное) обследование несущих конструкций здания, инструментальное выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация.

4.
Выполнение графической части. Оформление обмерных планов этажей, разрезов и фасадов. Указание схем расположения выявленных дефектов.

5.
Выполнение шурфов по фундаментам (Шурф № 6, 7, 8) с определением типа фундамента. 

6.
 Выполнение вскрытий по полам этажей (Вскрытие №12, 13, 14) с определением состава материалов.

7.
Выполнение вскрытий по несущей стене (Вскрытие № 17) с определением состава материалов.

8.
Выполнение вскрытий по кровле (Вскрытие № 20) с определением состава материалов.

9.
Отбор образцов из несущих конструкций для лабораторного определения основных характеристик материала.

10.
Выполнение проверочных расчетов

11.
Разработка заключения о техническом состоянии строительных конструкций здания.

1.2 АНАЛИЗ ПРОЕКТО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Исполнителю технического заключения была передана Заказчиком следующая документация:

· Техническое заключение к хоздоговору №23/94 от01.10.94 на тему «Комплексное обследование технического состояния наземных несущих конструкций и фундаментов здания ЦКБ по адресу г. Москва, ул. Грановского, 2».

· Научно-технический отчет по теме «Провести обследование и оценку технического состояния несущих и ограждающих конструкций 4-5 этажного кирпичного здания по адресу г. Москва ул. Воздвиженка, д.6»

· Рабочая документация (альбом АС) «Капитальный ремонт помещений 1-го этажа строения 2» шифр 12-008-02-АС.

· «Мероприятия по ликвидации протечек в стенах и потолке подземного внутридворового туннеля ФГУ « Больница с поликлиникой» УДП РФ» разработан «Проектно-строительная компания» Геостройпроект».

· Подземный внутридворовой туннель терапевтического корпуса № 11 ЦКБ с поликлиникой МЦ УДП РФ №313-КА-001 Рабочая документация «Укрепление плиты перекрытия, гидроизоляция стен и перекрытия, цементация контакта фундамент-грунт».

В 2008 году в блоке «Б» на первом этаже был выполнен капитальный ремонт помещений (кабинеты №№ 105, 106, 108, 110, 112, 114, 113, 114). На втором этаже выполнен ремонт кабинета рентгенодиагностики.

В 2005 году проведены мероприятия по ремонту внутридворового коллектора. Выполнено укрепление плиты перекрытия, гидроизоляция стен и перекрытия, цементация контакта «фундамент - грунт».

В блоке «В» в отделении компьютерной томографии на первом этаже заменены перекрытия на монолитные Ж\Б (см. вскрытие №12 приложение Г).

1.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Блок А расположен по адресу: г. Москва, улица Воздвиженка, д.6

Координаты здания блока А:

Широта 55°45′9″N (55.752607)

Долгота 37°36′37″E (37.610224)

Блок Б и блок В расположены по адресу: г. Москва, Романов переулок, 2/6с2

Координаты здания блока Б и блока В:

Широта 55°45′10″N (55.75282)

Долгота 37°36′28″E (37.607853)
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1.4 КЛИМАТ РАЙОНА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Основные климатические характеристики площади по СП 131.1330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».

· климатический район и подрайон – II B;

· расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 25 ͦ С;

· количество атмосферных осадков – 690 мм/год;

· нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа (I район);

· вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли – 1,8 КПа (180 кг/м2 – III район);

· зона влажности – нормальная;

· расчетная сейсмическая интенсивность площадки – менее 6 баллов.
1.5 КРАТКАЯ ИСТОРИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Владение размещается в юго-западном углу квартала №41, у пересечения Романова переулка (в XIX - нач. ХХ вв. Шереметевского, в 1926-1991 гг. улица Грановского) с улицей Воздвиженкой. Оно насчитывает более чем трехсотлетнюю историю своего развития, связанную с крупными и широко известными государственными деятелями России: боярами Нарышкиными, графами Разумовскими и Шереметевыми. Каждый из них внес значительный вклад в застройку владения: домовая церковь Знамения Пресвятые Богородицы, дворец и комплекс доходных домов (см.? Список владельцев). 

Первые документальные свидетельства о владении относятся к концу XVI в., когда его большая часть входила в состав двора боярина И.Н.Романова. Въезд в усадьбу осуществлялся со стороны Большой Никитской улицы.    

Небольшой участок вдоль улицы Воздвиженки (Смоленской, Арбатской) в то время отделялся от двора Романова проездом. Здесь располагались дворы дворянина Г.Кологривова, князя М.Черкасского, дьяка Сомова, протопопа Сретенского монастыря, лекаря В.Ульфа и Афония Бурцева.   

На «Сигизмундове плане» 1610 г. на территории Романова двора показана деревянная церковь Знамения Пресвятой Богородицы, стоявшая у внутреннего коленообразного переулка, соединявшего Воздвиженку и Б. Никицкой и просуществовавшего до середины XVIII в., что хорошо видно на плане И. Мичурина 1739 г. В середине XVII в. деревянную церковь заменили на каменную.

В 1680-х гг. часть Романова двора отошла к дяде Петра I Л.К.Нарышкину, который заново перестроил церковь, возведя существующий храм в стиле «московского барокко».  

Первые каменные постройки в усадьбе Нарышкиных, как свидетельствуют письменные источники, появились к 1730-х гг. Первый известный нам план относится к 1757 г., когда усадьба в качестве приданого Е.И.Нарышкиной перешла к графу К.Г.Разумовскому. Изображенная на нем застройка владения сформировалась еще при Нарышкиных. Участок вдоль улицы Воздвиженки и территория бывшего ранее проезда вошли в состав новой усадьбы, границы которой стали близки к границам современного участка.

Въезд в усадьбу, по-прежнему, осуществлялся со стороны Б. Никитской улицы, от которой узкий проезжий переулок вел к главным воротам парадного двора. В центре усадьбы, разделяя ее на две части: парадную и хозяйственную, стоял каменный дворец с двумя выступающими в центральной части ризалитами, на южном и северном фасадах. Перед дворцом, в северной части парадного двора, стоял храм Знамения.

Фланкируя въезд в усадьбу, по периметру двора располагались каменные флигеля.

Хозяйственный двор, находившийся в южной части владения, отделялся от улицы и переулка П-образным в плане служебным корпусом. Постройку дворца, с большой долей вероятности, следует отнести к 30-м - нач. 40-х гг. XVIII столетия, до графа Разумовского в 1747 г.

Одновременно с получением в качестве приданого этой усадьбы граф стал хозяином второго двора, расположенного через проезжий переулок (Романов) в соседнем квартале №42. Вначале 1760-х гг., приступая к перестройке владений, он намеривался объединить их, включив территорию проезжего переулка в состав усадьбы. Этот вариант не был реализован, и застройка владений осуществлялась с учетом существующего переулка. 

На плане 1778 г. представлена классическая усадьба, планировка которой характерна для дворцовых поместий середины XVIII в.  

Главный въезд в усадьбу организовали со стороны улицы Воздвиженки. Парадным стал бывший южный хозяйственный двор. К торцам дворца сделали одноэтажные на подвалах и с антресолями сильно вытянутые в плане  пристройки (чаще всего на планах их показывали 3-этажными), одна из которых выходила на красную линию Романова переулка. В конце XVIII в. парадный въезд в усадьбу со стороны Воздвиженки оформят двумя полукруглыми одноэтажными флигелями.

Центр дворца украшал пилястровый портик с открытой первоначально аркадой в первом этаже и двумя въездными полукруглыми пандусами. Полукруглые флигели и пандусы придавали парадному двору овальную в плане форму (влияние барочных ансамблей 1750-х гг.). Возникшая асимметрия парадной части ансамбля из-за расположения дворца не параллельно красной линии улицы Водвиженки, а с ориентацией на Б. Никитскую улицу, скрыто за счет асимметричности флигелей. Кроме главного въезда с улицы Воздвиженки на парадный двор планировался въезд со стороны проезжего переулка (Романова). В результате реконструкции владения Знаменский храм оказался на территории северного хозяйственного двора усадьбы, расположенного за дворцом. Церковь соединили переходом с восточным крылом дворца. По периметру второго хозяйственного двора построили двухэтажный каменный жилой флигель. Между его западной частью и боковым крылом дворца по Романову переулку был организован проезд с аркой на хозяйственный двор. 

В 1800 г. усадьбу купил граф Н.П.Шереметев, наследникам которого она принадлежала до 1917 г. 

В начале XIX в. полукруглые флигели парадного двора расширили: к восточному сделали Г-образную в плане одноэтажную каменную жилую пристройку, а к западному одноэтажный жилой корпус, поставленный по красной линии улицы Воздвиженки.

Сложившаяся в начале XIX в. застройка усадьбы сохранялась до конца 1870-х гг. Графы Шереметевы в этом владении постоянно не проживали. Часть помещений сдавалась внаем под жилье гражданским и военным чинам. Таким образом, владение использовалось как доходное. 

С 1863 по 1891 г. в главном доме размещалась Московская городская дума. После раздела состояния Д.Н.Шереметева усадьба в 1871 г. отошла к его младшему сыну А.Д.Шереметеву. При нем, отвечая на требования времени, во владении построили ряд доходных домов.

В 1877 г. в юго-восточном углу владения, на месте одноэтажного жилого Г-образного в плане флигеля, построили трехэтажный доходный дом, с главным фасадом по красной линии улицы Воздвиженки. Его центр украшал пилястровый ризалит. Общее оформление фасада было выдержано в формах эклектики с использованием элементов классической архитектуры. За ним вдоль восточной границы построили кирпичную прачечную с ледниками, фасады которых были также решены в формах эклектики с использование древнерусских декоративных элементов.

Между флигелями парадного двора поставили ограду в виде колоннады, несущей антаблемент. В центре ограды, на одной оси с центральным портиком дворца, расположили главные ворота, пилоны которого были декорированы парными колоннами. 

В 1882-1883-х гг. на территории хозяйственного двора, на месте П-образного служебного флигеля 70-х гг. XVIII в. построили два четырехэтажных доходных дома по проекту архитектора В.В.Белокрыльцева. Один из них поставили по красной линии Романова (Шереметевского) переулка, сохранив часть стен служебного флигеля, а другой - вдоль северной границы. Здания получили единое композиционное оформление фасадов, характерных для эклектики 80-х гг. XIX в.

В 1884 г. реконструировали сохранившуюся двухэтажную часть служебного флигеля XVIII в. по проекту архитектора А.Ф.Мейснера на хозяйственном дворе за церковью; через год расширили прачечную, пристроив с юга новый корпус.

Следующий этап строительных работ, внесших изменения в застройку усадьбы, относится к началу ХХ в. В 1902-1903 гг. трехэтажный доходный дом по улице Воздвиженке надстроили четвертым этажом и к нему с севера сделали четырехэтажную жилую пристройку по проекту архитектора А.Ф.Мейснера.

В 1903 г. полукруглые флигели разобрали и на их месте также по проекту архитектора А.Ф.Мейснера  построили новые Г-образные в плане одноэтажные жилые с жилыми полуподвалами и нежилыми подвалами два корпуса. 

С 1893 г. часть помещений в главном доме занимал Московский Охотничий клуб. Для него в 1911 г. к северному фасаду дворца сделали пристройку с большими витражными окнами для зимнего сада. 

На этом закончился предреволюционный этап развития владения, которое представляло собой классическую усадьбу, сохранившую планировочную структуру последней четверти XVIII в. с парадным и хозяйственными дворами и основные элементы: главный дом с церковью и флигели. Цельность ансамбля сохранилась за счет того, что доходная застройка последней трети XIX – начала ХХ вв. велась на периферии участка, подчиняясь композиционному центру усадьбы, которым являлись дворец и церковь. 

После 1917 г. во дворце одно время размещался Военный музей РККА, а во флигелях и четырехэтажном доме по улице Воздвиженке - поликлиника и больница Санитарного управления Кремля.

В конце 1920-х гг. бывшая усадьба подверглась реконструкции, изменивший ее облик и функциональное использование. В 1929 г. флигели по улице Воздвиженке соединили между собой и надстроили до четырех этажей по проекту архитекторов Н. Гофмана-Пылаева и И.А. Иванова-Шица. Новое четырехэтажное здание, фасады которого отвечали эстетике конструктивизма, соединили переходом с четырехэтажным домом 70-х гг. XIX в. в единый больничный комплекс. В начале 1930-х гг. его центральную часть надстроили до шести этажей (авторы проекта - архитекторы Н. Гофман-Пылаев и И.А. Иванов-Шица).

Постройка зданий больницы и поликлиники внесла новые качественные изменения: с одной стороны, она нарушила восприятие усадебного ансамбля со стороны улицы Воздвиженки, закрыв его своим объемом, а с другой - сам объем здания, его масштаб, скругленные углы и архитектурное решение фасадов позволили ему тактично вписаться в историческую застройку улицы Воздвиженки, закрепив ее красную линии и угол квартала. Дворец и церковь Знамения в результате реконструкции сузили свое градостроительное значение, приобретя более камерное и интерьерное в рамках владения.

В 1941 г. дворец сильно пострадал во время бомбежки Москвы немцами. В 1940-е – начало 1950-х гг. он был восстановлен.  

Постройка одноэтажного здания гаража 1950-х гг. на территории северного хозяйственного двора и реконструкция ряда строений по восточной границе не внесли существенных изменений в планировочную структуру владения.
1.6 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Блок «А»

Кирпичное, 4-х этажное, имеет в плане ширину дворовой части – 9,4м и со стороны улицы Воздвиженка – 15,63м; длину – 32,82м (дворовая часть) и 15,2м (часть корпуса, выходящая на улицу Воздвиженка). В здании имеется 2 лифта. Чердак – неотапливаемый. 

Пространственная жесткость и устойчивость стен здания в блоке А

Обеспечивается только продольными наружными кирпичными стенами толщиной от 680мм до 860мм; полностью деревянные междуэтажные и чердачные перекрытия в перераспределении усилий между смежными стенами не участвуют, ввиду недостаточной жесткости деревянных перекрытий в своей плоскости.
Недостатки пространственной конструктивной схемы блока А заключаются в применении полностью деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий (корпус А), не способных играть роль жестких в своей плоскости горизонтальных дисков в пространственной схеме здания.
· Фундамент - ленточный из бутового камня (см. приложение Г шурф 1,2). Грунт под основанием фундамента (см. пункт 3.1 ИГЭ 2).
· Несущие конструкции стен – продольные и поперечные выполнены из полнотелого керамического кирпича марки М75 на цементно-песчаном растворе марки М25. Внутренняя стена на оси 14 – сплошная выполняет роль брандмауэра между соседним зданием. Поперечные стены являются опорами для балок междуэтажных перекрытий. Толщину стен (см. приложение Г).
· Перекрытие над 1-ым этажом – по деревянным балкам (бревнам) сечением 280х300мм. Шаг балок перекрытия 1,6м (см. приложение Г, вскрытие №2). Напольным покрытием служит паркетная доска толщиной 14мм. Утеплителем является шлак и строительный мусор.

· Перекрытие над 2-ым этажом - по деревянным балкам сечением 300х300мм. Шаг балок перекрытия 1,52м (см. приложение Г, вскрытие №3). Напольным покрытием служит паркетная доска толщиной 14мм. Утеплителем является шлак и строительный мусор.

· Перекрытие над 3-ым этажом - по деревянным балкам сечением 190х290мм. Шаг балок перекрытия 1,5м (см. приложение Г, вскрытие №4). Напольным покрытием служит ламинатная доска толщиной 8мм. Утеплителем является шлак и строительный мусор.

· Перекрытие над 4-ым этажом (чердачное) -  по деревянным балкам сечением 280х300мм. Шаг балок 1,4-1,5м при пролете 7,65м и 1,55-1,65м при пролете 5м. Засыпка произведена строительным мусором и шлаком толщиной 180-200мм. Балки пролетом 7,65м в середине пролета подвешены тяжами диаметром 16мм. к продольному прогону сечением 180х180мм, уложенному по нижнему поясу стропильных ферм. В свою очередь прогон подвешен парными тяжами к верхнему узлу стропильных ферм. Натяжение подвесок осуществляется резьбовыми наконечниками тяжей. Крепление подвески к балке чердачного перекрытия выполнено в виде круглого штыря с головкой, вбитого в боковую грань с одной стороны примерно по середине высоты балок. В осях С-Р/13-13* имеется опорный узел, подвешенный металлическими тяжами к двутавровой балке №24, передавая нагрузку на соседние балки. В зонах опирания балок на брандмауэрную стену расположены вентиляционные короба, смонтированные на сплошном дощатом настиле, уложенном по балкам из кругляка.

· Перекрытие над подвалом – в осях С-Р/13-14  сводчатое, по металлическим балкам, (возможно монолитный железобетон). В осях П-Н/1/13-14 – сводчатое по металлическим двутавровым балкам из керамического полнотелого кирпича толщиной  326мм (см. приложение Г вскрытие №1). Перекрытие усилено двутавровой балкой №50, на нижние полки которой опираются двутавровые балки №20, выполняющие функцию каркаса для сборных Ж/Б плит.

· Конструкция кровли – односкатная, кровельным материалом является листы оцинкованного железа. Основными элементами являются стропильные конструкции, стойки, прогоны, подкосы, обрешетка (см. приложение Г). Имеются слуховые окна.

· Перемычки над оконными проемами – горизонтальные клинчатые (согласно ранее проведенным обследованиям).

· Фасады  - оштукатурены и покрашены.

· Межкомнатные перегородки – деревянный каркас оббит досками толщ. 30-50мм. Штукатурный слой 35-40мм по дранке или металлической сетке.

· Конструкции лестниц – в подъездах 12,13 двух маршевые из наборных бетонных( каменных) ступеней по стальным косоурам; площадки из бетонных плит по стальным балкам.

Блок «Б»

Корпус Б – центральный, вдоль улицы Воздвиженка, в осях 1/11 и А-В, возведён в 30-е годы прошлого столетия. Здание 4-5 этажное. 5ый этаж (солярий) выполнен из монолитного Ж/Б.

Корпус Б – кирпичный 4-х этажный, с надстройкой в средней части 5-го этажа в осях 6-7 солярия, с общими размерами в плане: ширина 12,22 м в осях 6-7 и 17,18м в осях 1/6 и 7-10 и общей длиной стен фасада вдоль улицы Воздвиженка – 90,68м.
Пространственная жесткость и устойчивость стен здания в блоке Б

В нижних 3-х этажах обеспечиваются тремя продольными кирпичными стенами толщиной 753÷952мм, а также поперечными кирпичными стенами и поперечными стенами лестничных клеток подъездов №№7,8 и 9; пространственная жесткость здания в уровне 4-го этажа резко понижена из-за отсутствия средней продольной стены по оси Б, а также отсутствия поперечных кирпичных стен и стен лестничных клеток, имеющихся в нижних 3-х этажах корпуса Б и отсутствия заделки перекрытий в стенах по контуру помещений. Пониженная пространственная жесткость корпуса Б в уровне 4-го этажа и чердачного помещения над ними в осях 3-6 и 7-9ˈ вызвана также заменой капитальной стены по оси А в нижних 3-х этажах на легкую наружную стену по оси А в уровне 4-го этажа толщ. 0,43м, чердачное перекрытие над которым и бетонный фронтон по оси А опирается на поперечные консольные стальные балки длиной 9,5м и консолью 2,08м из двутавров №№ от 22 до 36, имеющие повышенную податливость в вертикальной плоскости, отрицательно влияющую на трещиностойкость монолитного железобетонного фронтона высотой 2,7м, венчающего фасад здания по оси А со стороны ул. Воздвиженка.
Недостатки пространственной конструктивной схемы блока Б:

· заключаются в применении конструктивной схемы здания с неполным несущим каркасом в виде  2-х несущих наружных и продольных кирпичных стен и средней продольной кирпичной стены по оси Б со встроенными в нее несущими стальными прокатными элементами.

· конструкций перекрытий: в виде перекрытий по металлическим прокатным балкам с заполнением пространства между ними или деревянными элементами (досками по брусьям, накату), или железобетонными плитами толщ. 6-9 см, уложенными по нижним полкам двутавровых балок, т.е. перекрытий, которые также, как и не могут играть роль жестких горизонтальных дисков, способных обеспечивать совместную работу несущих продольных и поперечных стен при неблагоприятных (вибрационных и др.) воздействиях и неравномерных осадках оснований.

· Фундамент - ленточный из бутового камня (см. приложение Г шурф 3,4,5). Грунт под основанием фундамента (см. пункт 3.1 ИГЭ 2).
· Несущие конструкции стен 1,2,3го этажей – продольные стены в осях А-В*  выполнены из полнотелого керамического кирпича марки М75 на песчано-цементном растворе марки М25. Толщину стен (см. приложение Г). 

· Несущие конструкции 4го этажа – продольная наружная кирпичная  стена. Ж/Б колонны,  по оси внутренней продольной стены (ось Б) сечением 550х240мм, выполнены в теле поперечных перегородок 4-го этажа заподлицо с перегородками (данные взяты с результатов прошлых обследований).

· Несущие конструкции 5го этажа (солярий) – на двух точках опоры на среднюю стену (ось Б) через железобетонные колонны сечением 1400х600мм.

· Пол 1го этажа – по деревянным лагам сечением 50х50мм, опирающийся на кирпичный столбик сечением 250х250мм и высотой 750мм. Покрытием пола служит линолеум толщиной 3мм (см. приложение Г, вскрытие №5).

· Перекрытие 2го этажа – монолитное по металлическим двутавровым балкам №26 с шагом 1,45-1,53м. (см. приложение Г, вскрытие №6,7). Напольным покрытием служит линолеум толщиной 3мм. Утеплителем служит шлак и строительный мусор.

· Перекрытие 3го этажа - монолитное толщиной 80мм с битым кирпичом армированное сеткой 6мм. шагом 100х100мм. по двутавровым балкам №26 (см. приложение Г, вскрытие №8,9). Шаг балок 1,4м. Утеплитель – строительный мусор толщиной  260мм. Покрытие пола – линолеум толщиной 2мм.

· Перекрытие 4го этажа - монолитное толщиной 80мм. с битым кирпичом армированное сеткой 6мм. шагом 100х100мм по металлическим двутавровым консольным балкам №24 длиной около 9,5м с шагом 1,3(1,4)-1,8м (см. приложение Г, вскрытие №10,11), опирающимися на наружную продольную стену и на Ж/Б продольные ригели, с консольным вылетом 2,35м. Утеплитель - строительный мусор и шлак толщиной 170-175мм. Покрытием пола служит линолеум толщиной 3мм.

· Перекрытие 5го этажа (солярий) – монолитное Ж/Б толщиной 160мм, опирающиеся на Ж/Б монолитные балки толщиной сечением 250х400мм. Монолитный железобетонный ригель сечением 550х1300мм. длиной более 15м, на который опирается Ж/Б полукольцо солярия. Радиус солярия около 9м.

· Перемычки – Ж/Б, оштукатурены по металлической сетке. Ширина опирания 250мм, высота – 140мм. 

· Чердачное перекрытие отм. +15,09  -  по металлическим двутавровым балкам с переменным шагом. Балки №26 с шагом 1,2-1,3м,  балки №30 с шагом 1,3-1,4м. По нижним полкам балок уложена монолитная плита толщиной 65-90 мм. Засыпкой служит шлак толщиной 200мм.
· Чердачное перекрытие отм. +21,05 (солярий)  - по металлическим двутавровым балкам №18 и засыпкой шлаком толщиной 100-120мм. Шаг балок переменный ( см, приложение Д).
· Конструкция кровли на отм. +21,05 (солярий) –  трехскатная, покрытием служит оцинкованное железо, снабжена системой подогрева кровли, утеплителем служит минеральная вата толщиной 180мм, по каркасу оббита досками толщиной 20мм. Стропильные ноги опираются на стойки сечением 100х200мм. Прогонами под стойками служит спаренный брус. Шаг стоек около 1м. Мауэрлат положен по периметру конструкции. Прогоны опираются на балки чердачного перекрытия. В оси В* прогоном служит спаренный брус сечением 140х200мм. Стойка в оси В* спаренный брус сечением 140х200мм.
· Конструкции лестниц – в подъездах №№ 7,9 двух маршевые из наборных бетонных( каменных) ступеней по стальным косоурам; площадки из бетонных плит по стальным балкам; в подъезде №8 – лестницы трех маршевые из наборных бетонных( каменных) ступеней по стальным косоурам. Лестница подъезда №8 отделана мрамором на всю высоту здания.

· Межкомнатные перегородки представлены 2-мя типами
– гипсокартонные толщиной 14мм по металлическим профилям.
– деревянный каркас оббит досками толщ. 30-50мм. Штукатурный слой 35-40мм по дранке или металлической сетке.

Блок «В»
Блок «В» - кирпичный 4-х этажный, с надстройкой в средней части 5-го этажа в осях Е-Д, с общими размерами в плане: 14,0х38,5м в осях Г-К вдоль Романова переулка. В зоне 5-го подъезда имеется подвал, который соединен технологическим тоннелем с внутри дворовым коллектором.

Пространственная жесткость и устойчивость стен здания в блоке В

 Обеспечивается двумя наружными продольными кирпичными стенами по осям 1 и 2 толщ. 790÷824мм, и поперечными стенами 2-х лестничных клеток подъездов 5 и 6 и торцовой стены по оси К. Отсутствующая средняя продольная кирпичная стена заменена металлическими ригелями по металлическим стойкам, скрытыми в несущих перегородках по оси 2ˈ.
Недостатки пространственной конструктивной схемы блока В заключаются в применении:

· конструктивной схемы здания с неполным несущим каркасом в виде:

2-х несущих наружных продольных кирпичных стен и продольной внутренней стальной рамы из стоек и ригелей по оси 2’;

· конструкций перекрытий: в виде перекрытий по металлическим прокатным балкам с заполнением пространства между ними или деревянными элементами (досками по брусьям, накату), или железобетонными плитами толщ. 6-9 см, уложенными по нижним полкам двутавровых балок, т.е. перекрытий, которые также, как и не могут играть роль жестких горизонтальных дисков, способных обеспечивать совместную работу несущих продольных и поперечных стен при неблагоприятных (вибрационных и др.) воздействиях и неравномерных осадках оснований.

· Фундамент - ленточный из бутового камня (см. приложение Г шурф 6,7,8). Грунт под основанием фундамента (см. пункт 3.1 ИГЭ 2).
· Несущие конструкции стен  – 2 наружные продольные  стены по осям 1и 2 толщиной  (см. обмерные чертежи), поперечные стены 2х лестничных клеток 5го и 6го подъезда и торцевая стена по оси К*. По оси 2* металлические ригели по металлическим стойкам, скрытые в несущих перегородках (данные взяты по результатам прошлых обследований).

· Пол 1го этажа – монолитное Ж/Б (по грунту) толщ. 120мм с арматурной сеткой диаметром 6мм ячейкой 100х100мм (см. приложение Г, вскрытие №12). Покрытием служит линолеум толщиной 3мм.

· Перекрытие 2го этажа – по двутавровым балкам №30 и шагом 1550 мм, по которым уложены деревянные лаги сечением 190х220мм (см. приложение Г, вскрытие №13) и деревянный пол из профилированной доски сечением 30х140мм. 

· Перекрытие 3го этажа – по нижним поясам металлических балок монолитная  Ж/Б плита толщиной 65-100мм с засыпкой шлаком толщиной 100-120мм; по верхним поясам деревянный пол по лагам с шагом 500-600мм (данные взяты с результатов прошлых обследований).

· Перекрытие 4го этажа - по двутавровым балкам №24 и шагом 965мм, по которым уложены деревянные лаги толщиной 40мм (см. приложение Г, вскрытие №14), деревянный пол из профилированной доски толщиной 27мм. Утеплитель- шлак и строительный мусор толщиной 145мм. Нижняя часть перекрытия по нижним полкам двутавра - монолитные Ж/Б плиты толщиной 90-95мм.

· Перекрытие над верандой – в осях Е-Д выполнено в виде прогонов из спаренных досок сечением 60х180мм, расположенных с шагом 1,25м. с утеплителем толщиной 200мм и кровлей из оцинкованного железа. 
Кровля над лифтовой шахтой в осях В-Г/1* деревянная скатная покрытием служит листы оцинкованного железа. Стропильные ноги опираются на стойки. В качестве утеплителя используется минеральная вата толщиной 180мм, обрешеткой служит доска толщиной 20мм.
· Конструкции лестниц – в подъезде №6 двух маршевые из наборных бетонных( каменных) ступеней по стальным косоурам; площадки из бетонных плит по стальным балкам; в подъезде №5 – лестницы трехмаршевые из наборных бетонных( каменных) ступеней по стальным косоурам.
· Перемычки -  Ж/Б, оштукатурены по металлической сетке. Ширина опирания 250 мм, высота – 140 мм. 

· Чердачное перекрытие – по металлическим двутавровым балкам №24 с переменным шагом 1,2-1,25м, 0,7-0,9 м, 1,2-1,3 м. Засыпкой служит шлак толщиной 200 мм.
· Конструкция кровли – двухскатная, кровельным материалом является листы оцинкованного железа. Основными элементами являются стропильные конструкции, стойки, прогоны, подкосы, обрешетка (см. приложение Г). Имеются слуховые окна.
· Межкомнатные перегородки -  деревянный каркас оббит досками сечением 30х50 мм. Отделочный слой 35-40 мм по дранке. Следующий слой гипсокартон толщиной 14 мм по металлическому профилю.
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