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1.7 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Блок «А»
	№
	Наименование элемента.
	Описание.
	Примечание.

	1.
	Фундаменты
	Ленточные из бутового камня
	

	2.
	Наружные и внутренние несущие стены
	Выполнены из керамического кирпича марки М75 на цементно-песчаном растворе марки М25
	Марка кирпича взята из отчета испытательной лаборатории

	3.
	Фасады
	Окрашены
	

	4.
	Перекрытия
	Деревянные по деревянным балкам сечением  280х300
	См. графическую часть

	5.
	Перекрытие над подвалом
	Сводчатое из монолитного железобетона по двутавровым балкам
	


	6.
	Конструкция кровли
	Стропильная система
	


Блок «Б»
	№
	Наименование элемента.
	Описание.
	Примечание.

	1.
	Фундаменты
	Ленточные из бутового камня
	

	2.
	Наружные и внутренние несущие стены
	Выполнены из керамического кирпича марки М75 на цементно-песчаном растворе марки М25
	Марка кирпича взята из отчета испытательной лаборатории

	3.
	Фасады
	Оштукатурены
	

	4.
	Перекрытия
	Монолитные Ж/Б по двутавровым балкам № 30
	См. графическую часть

	5.
	Конструкция кровли
	Стропильная система
	См. графическую часть


Блок «В»
	№
	Наименование элемента.
	Описание.
	Примечание.

	1.
	Фундаменты
	Ленточные из бутового камня
	

	2.
	Наружные и внутренние несущие стены
	Выполнены из керамического кирпича марки М75 на цементно-песчаном растворе марки М25
	Марка кирпича взята из отчета испытательной лаборатории

	3.
	Фасады
	Оштукатурены
	

	4.
	Перекрытия
	Монолитные Ж/Б по двутавровым балкам №24
	См. графическую часть

	5.
	Конструкция кровли
	Стропильная система
	См. графическую часть


2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ (ВИЗУАЛЬНОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ

Визуальное обследование проводят для предварительной оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам и для определения необходимости в проведении детального инструментального обследования. Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).
2.1 ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

С целью определения категории технического состояния несущих и  ограждающих строительных конструкций была проведена сплошная визуальная дефектоскопия – были выявлены дефекты и повреждения, имеющиеся в конструкциях с учетом требований и рекомендаций (см. список использованной литературы). Результаты исследований в виде ведомости дефектов и повреждений отражены в таблице ниже. 
Ведомость дефектов и повреждений

	Наименование конструкций
	Расположение
	Описание дефектов и повреждений
	Фото

	1
	2
	3
	4

	Блок А

	Фундаменты

	Фундамент.
	Шурф №1, см. приложение Г, (граф.часть)
	Отсутствие горизонтальной гидроизоляции. Трещины по раствору шва шириной раскрытия до 2х мм.
	[image: image1.jpg]




	Стена подвала.
	см. приложение Г, (граф.часть)
	Разрушение отделочного слоя, выпучивание стены.
	[image: image2.jpg]




	Стена подвала.
	см. приложение Г, (граф.часть)
	Трещины в кирпичной кладке шириной раскрытия до 8мм.
	[image: image3.jpg]




	Усиление сводчатого

перекрытия.
	Ось Р-С/13-13*
	Шелушение отделочного слоя.
	[image: image4.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Фасады

	Карнизная

часть здания.
	Ось Т-П/13
	Замокание кирпичной кладки карниза, разрушение отделочного слоя.
	[image: image5.jpg]




	Фасад.
	Ось Т-П/13
	Разрушение отделочного слоя. Волосяные трещины хаотичного характера по фасаду здания шириной раскрытия до 2мм.
	[image: image6.jpg]




	Цокольная

часть здания.
	Ось Т-П/13
	Переувлажнение, отслаивание, разрушение отделочного слоя. Волосяные трещины хаотичного характера по фасаду здания шириной раскрытия до 2мм.
	[image: image7.jpg]




	Фасад.
	Ось А/11-14
	Разрушение. Волосяные трещины хаотичного характера по фасаду здания шириной раскрытия до 2мм.
	[image: image8.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Перекрытия

	Перекрытие

1-го этажа

(сводчатое)
	Ось Н/1/П/13
	Чрезмерная нагрузка на перекрытие
	[image: image9.jpg]




	Перекрытие

3-го этажа

(мет. балка)
	Ось Н/1/П/13
	Поверхностная коррозия балки перекрытия
	[image: image10.jpg]




	Перекрытие

4-го этажа

(мет. балка)
	Ось Н/1/П/13
	Чрезмерная нагрузка на перекрытие
	[image: image11.jpg]




	Чердачное

перекрытие

(дерев. балка)
	Ось Н/1/П/13
	Отсутствует гидроизоляция под мауэрлатом, следы замокания, образование грибка, чрезмерная нагрузка на перекрытие
	[image: image12.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Стены

	Наружные

несущие стены.
	Н/Н/1/14
	Следы протечек, грибковое поражение, трещины в отделочном слое
	[image: image13.jpg]




	Перегородки.
	Ось Н/1/П/13
	Следы протечек, грибковое поражение, трещины в отделочном слое
	[image: image14.jpg]




	Перегородки.
	Ось Н/1/П/13
	Разрушение отделочного слоя
	[image: image15.jpg]




	Перемычки

	Перемычки

оконных

проемов.
	Ось Т-Н/13
	Выветривание раствора из швов кирпичной кладки
	[image: image16.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Перемычки

дверных

проемов.
	Ось Т-С/13
	Разрушение защитного штукатурного слоя, коррозия металлической перемычки.
	[image: image17.jpg]




	Окна, двери

	Окна.
	Ось Т-С/13
	Щели, неплотное примыкание створок рам, перекосы и шелушение окрасочного слоя в деревянных конструкциях.
	[image: image18.jpg]




	Двери

наружные.
	Ось Т-С/13
	Переувлажнение, щели, неплотное примыкание створок рам, перекосы и шелушение окрасочного слоя в деревянных конструкциях.
	[image: image19.jpg]




	Двери

внутренние.
	Ось С-Р/13*
	Неплотное примыкание створок рам, перекосы в деревянных конструкциях.
	[image: image20.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Кровля

	Стропильная

система.
	Ось П-М/13-14
	Переувлажнение и загнивание деревянных конструкций, образование грибковых отложений
	[image: image21.jpg]




	Стропильная

система.
	Ось П-М/13-14
	Стойка не закреплена скобой, отсутствует опора под стойкой
	[image: image22.jpg]




	Стропильная

система.
	Ось П-М/13-14
	Разрушена кирпичная кладка под стойкой стропильной фермы
	[image: image23.jpg]




	Фронтон.
	Ось А-М/14
	Трещина шириной раскрытия 10-35 мм, отклонение от вертикального положения, полная потеря устойчивости
	[image: image24.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Стропильная

нога.
	Ось П-Н/14
	Переувлажнение, загнивание и продольные трещины
	[image: image25.jpg]




	Стропильная

система.
	Ось Н/13-14
	Отсутствие подкровельной паро-гидроизоляции, образование конденсата на внутренней поверхности покрытия.
	[image: image26.jpg]




	Стропильная

система.
	Ось С-Р/13
	Огневое поражение деревянных конструкций.
	[image: image27.jpg]




	Стропильная

система.
	Ось С-Р/13
	Продольные трещины в деревянных конструкциях
	[image: image28.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Обрешетка
	По всей площади кровли
	Отсутствует паро-теплоизоляция
	[image: image29.jpg]E
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	Обрешетка
	По всей площади кровли
	Отсутствует огнебиозащитное покрытие деревянных элементов конструкции кровли
	[image: image30.jpg]




	Кирпичные стены
	По всей площади ограждающих конструкций
	Образование высолов, грибковых отложений
	[image: image31.jpg]




	Водосточная система

	Водосточная

труба.
	Ось П/13
	Следы протечек вокруг водосточной трубы. Некачественно организован внешний водоотвод с кровли
	[image: image32.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Водосточная

труба.
	Ось Т/13
	Искривление, неплотное примыкание, щели в звеньях водосточных труб.
	[image: image33.jpg]




	Входная группа

	Вход в здание
	Ось Т-С/13
	Прогиб карнизной плиты, разрушение отделочного слоя, 
	[image: image34.jpg]




	Вход в здание
	Ось Т-С/13
	Отсутствие пандуса
	[image: image35.jpg]




	Вход в здание
	Ось М-Н/13-13*
13 подъезд
	Коррозия на несущих балках козырька 
	[image: image36.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Вход в здание
	Ось М-Н/13-13*
13 подъезд
	Неорганизованный водоотвод, разрушение ступеней входной группы
	[image: image37.jpg]




	Вход в подвал
	Ось П/Н/1/13
	Разрушение, намокание отделочного слоя.
	[image: image38.jpg]




	Отмостка

	Покрытие

отмостки
	По всему периметру здания
	Сколы, трещины и проседания.
	[image: image39.jpg]




	Блок Б

	Фундаменты

	Фундамент.
	
	Отсутствие горизонтальной гидроизоляции.
	[image: image40.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Стена подвала.
	
	Трещины в кирпичной кладке шириной раскрытия до 8мм. Трещины по раствору шва шириной раскрытия до 2х мм.
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	Фасады

	Карнизная

часть здания.
	Ось В
	Замокание кирпичной кладки карниза, разрушение отделочного слоя.
	[image: image42.jpg]




	Фасад.
	Ось В
	Разрушение отделочного слоя, отслаивание отделочного слоя
	[image: image43.jpg]




	Фасад.
	Ось В
	Разрушение отделочного слоя. Волосяные трещины хаотичного характера по фасаду здания шириной раскрытия до 2мм.
	[image: image44.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Цокольная

часть здания.
	Ось В
	Переувлажнение, отслаивание, разрушение отделочного слоя. Волосяные трещины хаотичного характера по фасаду здания шириной раскрытия до 2мм.
	[image: image45.jpg]




	Стены

	Наружные

несущие стены.
	Ось В/9-10
	Разрушение штукатурного слоя, замачивание, оголение кирпичной кладки
	[image: image46.jpg]




	перемычки

	Перемычки

оконных

проемов.
	Ось В
	Разрушение защитного штукатурного слоя
	[image: image47.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Окна, двери

	Окна.
	Ось В
	Щели, неплотное примыкание створок рам, перекосы и шелушение окрасочного слоя в деревянных конструкциях.
	[image: image48.jpg]





	Двери

наружные.
	Ось В/5-6
	Переувлажнение, щели, неплотное примыкание створок рам, перекосы и шелушение окрасочного слоя в деревянных конструкциях.
	[image: image49.jpg]




	Кровля

	Стойка.
	Везде
	Отсутствует устойчивость стойки.
	[image: image50.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Прогон.
	Везде
	Продольные трещины на всю глубину прогона.
	[image: image51.jpg]




	Водосточная система

	Водосточная

труба.
	Ось В-В*/6
	Следы протечек вокруг водосточной трубы. Некачественно организован внешний водоотвод с кровли
	[image: image52.jpg]




	Водосточная

труба.
	Ось В/9-10
	Искривление, неплотное примыкание, щели в звеньях водосточных труб.
	[image: image53.jpg]




	Водосточная

труба.
	Ось Н-М/13
	Произрастание растительности
	[image: image54.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Входная группа

	Вход в подвал
	Ось В/9-10
	Разрушение отделочного слоя
	[image: image55.jpg]




	Вход в подвал
	Ось В/9-10
	Замачивание штукатурного слоя
	[image: image56.jpg]




	Вход в здание
	Ось В/9-10
Подъезд №9
	Отсутствует пандус входной группы
	[image: image57.jpg]




	Вход в здание
	Ось В/5-5*
	Отсутствует козырек входной группы
	[image: image58.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Отмостка

	Покрытие

отмостки
	По всему периметру здания
	Сколы, трещины и проседания.
	[image: image59.jpg]




	Блок В

	Фундаменты

	Фундамент.
	Шурф №7 (см. граф. часть)
	Отсутствие горизонтальной гидроизоляции. Трещины по раствору шва шириной раскрытия до 2х мм.
	[image: image60.jpg]




	Фасады

	Карнизная

часть здания.
	Ось 2
	Замокание кирпичной кладки карниза, разрушение отделочного слоя.
	[image: image61.jpg]




	Фасад.
	Ось 2
	Волосяные трещины хаотичного характера по фасаду здания шириной раскрытия до 2мм.
	[image: image62.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Цокольная

часть здания.
	Ось 2
	Переувлажнение, отслаивание, разрушение отделочного слоя. Волосяные трещины хаотичного характера по фасаду здания шириной раскрытия до 2мм.
	[image: image63.jpg]




	Фасад.
	Ось 2
	Отслаивание отделочного слоя
	[image: image64.jpg]




	Перекрытия

	Перекрытие

1-го этажа
	Вскрытие №12 см. граф. часть
	Высокая нагрузка на перекрытие
	[image: image65.jpg]




	Перекрытие

2-го этажа
	Вскрытие №13
	Поверхностная коррозия балки перекрытия
	[image: image66.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Перекрытие

4-го этажа
	Вскрытие №14
	Высокая нагрузка на перекрытие
	[image: image67.jpg]




	Стены

	Наружные

несущие стены.
	Ось 2
	Следы протечек, грибковое поражение, трещины в отделочном слое?
	[image: image68.jpg]




	Окна, двери

	Окна.
	Ось 2
	Щели, неплотное примыкание створок рам, перекосы и шелушение окрасочного слоя в деревянных конструкциях.
	[image: image69.jpg]




	Двери

наружные.
	В/4-5*
	Неплотное примыкание створок рам, перекосы и шелушение окрасочного слоя в деревянных конструкциях.
	[image: image70.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Кровля

	Стойка.
	везде
	Переувлажнение и загнивание деревянных конструкций.
	[image: image71.jpg]




	Стропильная

система.
	везде
	Отсутствует огне,- биозащита деревянных конструкций
	[image: image72.jpg]




	Водосточная система

	Водосточная

труба.
	Ось 2
	Следы протечек вокруг водосточной трубы. Некачественно организован внешний водоотвод с кровли
	[image: image73.jpg]




	Водосточная

труба.
	Ось 2
	Искривление, неплотное примыкание, щели в звеньях водосточных труб.
	[image: image74.jpg]





Продолжение таблицы: Ведомость дефектов и повреждений.

	1
	2
	3
	4

	Входная группа

	Вход в здание
	Д-Г/2
	Не соответствует действующим нормам.
	[image: image75.jpg]




	Вход в здание
	Е-И/1/2
	Не соответствует действующим нормам.
	[image: image76.jpg]




	Отмостка

	Покрытие

отмостки
	По всему периметру здания
	Разрушение, трещины и проседания.
	[image: image77.jpg]





2.2 НАЛИЧИЕ АВАРИЙНЫХ УЧАСТКОВ

В ходе визуального обследования несущих и ограждающих конструкций здания корпуса «А» по адресу: г. Москва, Романов пер. д. 2/6 стр.2,  было - установлено наличие аварийных конструкций кровли (отсутствуют опоры стропильной системы) и фронтонной стены (горизонтальная трещина шириной раскрытия 10-35 мм.) (см. графическую часть приложение Г).

Таблица предаварийных конструктивных элементов Блока А.
	Наименование аварийного элемента
	Категория технического состояния
	Расположение

	1
	2
	3

	Балки Б1
	Ограничено-работоспособное
	См. Вскрытие №1

См. Приложение Г, Д, Е.

	Балки Б2
	Ограничено-работоспособное
	См. Вскрытие №2

См. Приложение Г, Д, Е.

	Балки Б3
	Ограничено-работоспособное
	См. Вскрытие №3

См. Приложение Г, Д, Е.

	Балки Б4
	Ограничено-работоспособное
	См. Вскрытие №4

См. Приложение Г, Д, Е.

	Балки Б18
	Аварийная
	См. Вскрытие №4

См. Приложение Г, Д, Е.


Таблица предаварийных конструктивных элементов Блока В.

	Наименование аварийного элемента
	Категория технического состояния
	Расположение

	1
	2
	3

	Балки Б12
	Ограничено-работоспособное
	См. Вскрытие №12

См. Приложение Г, Д, Е.

	Балки Б13
	Ограничено-работоспособное
	См. Вскрытие №13

См. Приложение Г, Д, Е.

	Балки Б14
	Ограничено-работоспособное
	См. Вскрытие №14

См. Приложение Г, Д, Е.

	Балки Б20
	Ограничено-работоспособное
	См. Вскрытие №20

См. Приложение Г, Д, Е.


2.3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

По результатам визуального обследования делается предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, которое определяется по степени повреждения и по характерным признакам дефектов:
Блок А
· Снижение несущей способности наружных кирпичных стен за счет эрозии кладки, ее размораживания в холодное время года, выветривания, температурно - влажностных и др. неблагоприятных воздействий, вследствие систематических замочек кладки стен атмосферными, талыми, поверхностными, грунтовыми водами из-за неисправностей (протечек) гидроизоляционного слоя кровли, карнизов, сливов ендов, водосборных воронок и водосточных труб, козырьков над входами в подъезды, отмостка  по периметру цоколя стен и др. неисправностей;

· Недостатки пространственной конструктивной схемы блока А заключаются в применении полностью деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий (корпус А), не способных играть роль жестких в своей плоскости горизонтальных дисков в пространственной схеме здания;

· Отсутствие горизонтальной гидроизоляции фундаментов;
· Разрушение отделочного слоя, трещины в кирпичной кладке шириной раскрытия до 8мм, выпучивание подвальной стены;

· Шелушение отделочного слоя подвального перекрытия;
· Повреждения асфальтовой отмостки (сколы, трещины и проседания);

· Многочисленные повреждения отделочного слоя фасадов (волосяные трещины, переувлажнение, отслаивание, разрушение);

· Переувлажнение кирпичной кладки в цокольной и карнизной части фасадов;

· Общее загрязнение фасада;

· Следы протечек, трещины в отделочном слое на перегородках и внутренних поверхностях кирпичных стен;
· Грибковое поражение деревянных конструкций перекрытий и перегородок;
· Переувлажнение, щели, неплотное примыкание створок рам, перекосы и шелушение окрасочного слоя в деревянных конструкциях оконных и дверных заполнений;
· Отсутствие подкровельной паро-гидроизоляции, образование конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия;
· Переувлажнение, продольные трещины и загнивание деревянных конструкций стропильной системы;
· Огневое поражение деревянных конструкций стропильной системы;
· Следы протечек вокруг водосточной трубы. Некачественно организован внешний водоотвод с кровли;
· Искривление, неплотное примыкание, щели в звеньях водосточных труб;
· Прогибы и повреждения карнизных плит, разрушение или отсутствие пандусов входных групп.
· С момента выпуска Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко , 1997 г. ни каких работ по усилению грунтов оснований и несущих конструкций, согласно рекомендаций «Т,З,» не проводилось, возможно, с учетом результатов предварительного заключения 2015 г., принять за основу рекомендации Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко , 1997 г.
Блок Б

Недостатки пространственной конструктивной схемы блока Б:

· заключаются в применении конструктивной схемы здания с неполным несущим каркасом в виде  2-х несущих наружных и продольных кирпичных стен и средней продольной кирпичной стены по оси Б со встроенными в нее несущими стальными прокатными элементами.
· конструкций перекрытий: в виде перекрытий по металлическим прокатным балкам с заполнением пространства между ними или деревянными элементами (досками по брусьям, накату), или железобетонными плитами толщ. 6-9 см, уложенными по нижним полкам двутавровых балок, т.е. перекрытий, которые также, не могут играть роль жестких горизонтальных дисков, способных обеспечивать совместную работу несущих продольных и поперечных стен при неблагоприятных (вибрационных и др.) воздействиях и неравномерных осадках оснований.

· Отсутствие горизонтальной гидроизоляции фундаментов;
· Разрушение отделочного слоя, трещины в кирпичной кладке шириной раскрытия до 8мм, выпучивание подвальной стены;

· Шелушение отделочного слоя подвального перекрытия;
· Повреждения асфальтовой отмостки (сколы, трещины и проседания);

· Многочисленные повреждения отделочного слоя фасадов (волосяные трещины, переувлажнение, отслаивание, разрушение);

· Переувлажнение кирпичной кладки в цокольной и карнизной части фасадов;

· Общее загрязнение фасада;

· Следы протечек, трещины в отделочном слое на перегородках и внутренних поверхностях кирпичных стен;
· Грибковое поражение деревянных конструкций перекрытий и перегородок;
· Переувлажнение, щели, неплотное примыкание створок рам, перекосы и шелушение окрасочного слоя в деревянных конструкциях оконных и дверных заполнений;
· Отсутствие подкровельной паро-гидроизоляции, образование конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия;
· Переувлажнение, продольные трещины и загнивание деревянных конструкций стропильной системы;
· Следы протечек вокруг водосточной трубы. Некачественно организован внешний водоотвод с кровли;
· Искривление, неплотное примыкание, щели в звеньях водосточных труб;
· Прогибы и повреждения карнизных плит, разрушение или отсутствие пандусов входных групп.
· С момента выпуска Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко , 1997 г. ни каких работ по усилению грунтов оснований и несущих конструкций, согласно рекомендаций «Т,З,» не проводилось, возможно, с учетом результатов предварительного заключения 2015 г., принять за основу рекомендации Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко , 1997 г.
Блок В

Недостатки пространственной конструктивной схемы блока В заключаются в применении:

· конструктивной схемы здания с неполным несущим каркасом в виде:

2-х несущих наружных продольных кирпичных стен и продольной внутренней стальной рамы из стоек и ригелей по оси 2’;

· конструкций перекрытий: в виде перекрытий по металлическим прокатным балкам с заполнением пространства между ними или деревянными элементами (досками по брусьям, накату), или железобетонными плитами толщ. 6-9 см, уложенными по нижним полкам двутавровых балок, т.е. перекрытий, которые также, не могут играть роль жестких горизонтальных дисков, способных обеспечивать совместную работу несущих продольных и поперечных стен при неблагоприятных (вибрационных и др.) воздействиях и неравномерных осадках оснований.

· Отсутствие горизонтальной гидроизоляции фундаментов;
· Разрушение отделочного слоя, трещины в кирпичной кладке шириной раскрытия до 8мм;
· Металлические двутавровые балки перекрытия подвержены коррозии с потерей сечения на10-15 %;
· Шелушение отделочного слоя подвального перекрытия;
· Повреждения асфальтовой отмостки (сколы, трещины и проседания);

· Многочисленные повреждения отделочного слоя фасадов (волосяные трещины, переувлажнение, отслаивание, разрушение);

· Переувлажнение кирпичной кладки в цокольной и карнизной части фасадов;

· Общее загрязнение фасада;

· Следы протечек, трещины в отделочном слое на перегородках и внутренних поверхностях кирпичных стен;
· Грибковое поражение деревянных конструкций перекрытий и перегородок;
· Переувлажнение, щели, неплотное примыкание створок рам, перекосы и шелушение окрасочного слоя в деревянных конструкциях оконных и дверных заполнений;
· Отсутствие подкровельной паро-гидроизоляции, образование конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия;
· Переувлажнение, продольные трещины и загнивание деревянных конструкций стропильной системы;
· Следы протечек вокруг водосточной трубы. Некачественно организован внешний водоотвод с кровли;
· Искривление, неплотное примыкание, щели в звеньях водосточных труб;
· Прогибы и повреждения карнизных плит, разрушение или отсутствие пандусов входных групп.
Одной из главных причин осадок и деформаций зданий с момента их возведений, является устройство его фундаментов на насыпных грунтах. Насыпные грунты под подошвой фундамента залегают на разной  глубине, они неравномерно уплотняются под нагрузкой от здания в течение всего срока эксплуатации. Эти уплотнения насыпного основания под фундаментом здания приводят к неравномерным осадкам и деформациям здания. А деформации приводят к снижению несущих способностей конструкций.

А также причинами развития трещинообразований в обследуемых зданиях,

являются непрекращающиеся неравномерные осадки оснований зданий, которые активизировались вследствие неблагоприятного влияния подземных вибраций, связанных с эксплуатацией линии метрополитена мелкого заложения, а также значительно возросший поток наземного транспорта.
Косвенные причины непрекращающихся осадок здания являются:

·  Разрушения отмостки здания;

·  Трещины в несущих ограждающих конструкциях;

·  При производстве шурфов фундаментов, было выявлены пустоты в пластах грунта.
· С момента выпуска Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко , 1997 г. ни каких работ по усилению грунтов оснований и несущих конструкций, согласно рекомендаций «Т,З,» не проводилось, возможно, с учетом результатов предварительного заключения 2015 г., принять за основу рекомендации Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко , 1997 г.
Вывод по результатам предварительного (визуального) обследования 
Блок А
По результатам предварительного (визуального) обследования здания блока А, согласно ГОСТ 31937-2011 техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания в целом можно оценить как ограниченно-работоспособное, за исключением стропильной системы в которой отсутствуют несущие элементы конструкции и фронтона, в котором образовалась сквозная трещина по всей длине горизонтального шва кладки, поэтому эти конструкции находится в аварийном состоянии. Категория технического состояния уточнена в материалах детального обследования.
Блок Б

По результатам предварительного (визуального) обследования здания блока Б, согласно ГОСТ 31937-2011 техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания в целом можно оценить как ограниченно-работоспособное. Категория технического состояния уточнена в материалах детального обследования.
Блок В
По результатам предварительного (визуального) обследования здания блока В, согласно ГОСТ 31937-2011 техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания в целом можно оценить как ограниченно-работоспособное. Категория технического состояния уточнена в материалах детального обследования.
3. ДЕТАЛЬНОЕ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ
Блок А

Шурф №1 блока А.

Шурф расположен в подвальном помещении блока А (см. Приложение Г). Фундамент состоит из рваного бута естественного происхождения, и находится на песчаной подушке. Высота фундамента 2000мм. В фундаменте имеется ступенька толщиной 250мм на уровне 1300мм. Грунт обратной засыпки - состоит из строительного мусора вперемешку с грунтом на всю высоту фундамента, далее бетонный пол толщиной 80мм. Физические свойства грунтов основания - см. раздел «результаты инженерно-геологических изысканий».

Шурф №2 блока А.

Шурф расположен в подвальном помещении блока А (см. Приложение Г). Фундамент состоит из рваного бута естественного происхождения, и находится на песчаной подушке. Высота фундамента 880мм, в месте примыкания бута и кирпичной стеной находится ступенька толщиной 200мм. Напольное покрытие в месте вскрытия из керамической плитки толщиной 10мм, на клею толщиной 5мм. Далее стяжка из цементно - песчано раствора толщиной 25мм. Затем старое покрытие пола из мраморных плит толщиной 20мм на цементно-песчаном растворе толщиной 60мм. Грунт обратной засыпки - состоит из строительного мусора вперемешку с грунтом на всю высоту фундамента 880мм. Физические свойства грунтов основания-см. раздел «результаты инженерно-геологических изысканий».

Вскрытие (№1) перекрытия первого этажа блока А

Перекрытие первого этажа в месте вскрытия толщиной 1318мм. Напольным покрытием является слой линолеума толщиной 3мм, далее выравнивающий слой фанеры 7мм, далее паркетная доска толщиной 35мм. Старый паркетный пол уложен на половую доску толщиной 35мм, которая опирается на лаги сечением 180х30мм с шагом 500мм. Далее второй старый пол с покрытием из керамической плитки толщиной 15мм на цементно-песчаном растворе в 15мм. Затем выравнивающая цементно-песчаная стяжка толщиной 45мм, далее монолитное перекрытие на заполнителе из битого кирпича толщиной 120мм. В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 200мм. Далее сводчатое перекрытие из керамического кирпича толщиной 326мм. Несущим элементом перекрытия является металлическая двутавровая балка №24. 

Вскрытие (№2) перекрытия второго этажа блока А

Напольным покрытием является паркетная доска толщиной 14мм, далее листы фанеры толщиной 8мм, затем второй слой паркетной доски старого пола толщиной 14мм, далее щитовой настил толщиной 56мм, затем два слоя половой доски толщиной 20 и 50мм. В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 250мм. Несущим элементом перекрытия является деревянная балка сечением 280х300мм с шагом 1,6м. Далее доска подшивки потолка толщиной 50мм. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 35мм.
Вскрытие (№3) перекрытия третьего этажа блока А

Перекрытие третьего этажа толщиной 544мм. Напольным покрытием в месте вскрытия является паркетная доска толщиной 14мм, затем выравнивающий слой ДВП толщиной 3мм. Далее старое покрытие пола паркетная доска толщиной 14мм. Затем два слоя половой доски толщиной 54 и 65мм. В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 170мм. Несущим элементом перекрытия является деревянная балка сечением 280х300мм, с шагом 1,52м. Затем накат из досок толщиной 65мм. Далее доска подшивки потолка толщиной 50мм. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 35мм.
Вскрытие (№4) перекрытия четвёртого этажа блока А

Перекрытие четвертого этажа толщиной 517мм. Напольным покрытием в месте вскрытия является ламинатная доска толщиной 8мм, уложенная на подложку толщиной 2мм. Далее покрытие старого пола- паркетная доска толщиной 14мм, затем фанера толщиной 10мм. Далее доска пола толщиной 50мм. Затем сплошным настилом обрешётка - доской полукруглого диаметром 100/2, толщиной 50мм. В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 84мм. Несущим элементом перекрытия является деревянная балка сечением 280х300мм, с шагом 1,5м. Затем накат из досок толщиной 65мм. Далее доска подшивки потолка толщиной 50мм. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 35мм.

Вскрытие (№15) по наружной стене блока А

Наружная стена в блоке А имеет общую толщину 680-860мм. С наружной стороны окрашена 2-мя слоями краски толщиной по 1,5мм. С внутренней стороны оштукатурена по металл. сетке, с ячейкой от 15х15 до 25х25мм, пристреленной к стене. Материал стены - керамический полнотелый кирпич марки М-75 на цементно-песчаном растворе марки М-25, с горизонтальной (8-10мм) и вертикальной (5-8мм) перевязкой швов.

Вскрытие (№18) чердачного перекрытия блока А

Чердачное перекрытие толщиной 385мм. Несущим элементом перекрытия является деревянная балка сечением 280х300мм с шагом 1,5м. В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 170мм. Затем накат из досок толщиной 65мм. Далее доска подшивки потолка толщиной 50мм. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 35мм.

Вскрытие (№5) пер Покрытие кровли блока А

Кровля двускатная, покрытием кровли служат листы оцинкованной стали толщиной 2мм, далее деревянная обрешётка 150х25мм с шагом 350мм. Несущей конструкцией кровли является стропильная система, состоящая из стропил 190х190мм, прогона 190х190мм, стоек 170х170мм и высотой 1,28м, затяжек и подкосов 160х160, а так же мауэрлата Ø220мм.

Блок Б

Шурф №3 блока Б.

Шурф расположен в подвальном помещении блока Б (см. Приложение Г). Высота фундамента 2925мм. Фундамент состоит из рваного бута естественного происхождения толщиной 600мм, заглублён в песчаную подушку на толщину 300мм, далее кирпичная стенка высотой 2125мм. В месте примыкания бута с кирпичной стенкой имеется ступенька толщиной 300мм. Покрытие пола подвального помещения в месте вскрытия состоит из цементно-песчаного раствора толщиной 50-70мм, далее слой битого кирпича вперемешку со строительным мусором толщиной 180-200мм, затем асфальт толщиной 25-35мм, далее слой битого кирпича вперемешку со строительным мусором толщиной 200-220мм. Далее, песчаная подушка толщиной 2425мм. Физические свойства грунтов основания - см. раздел «результаты инженерно-геологических изысканий».

Шурф №4 блока Б.

Шурф расположен в подвальном помещении блока Б (см. Приложение Г). Высота фундамента 1900мм. Фундамент состоит из рваного бута естественного происхождения толщиной 1740мм, на песчаной подушке, далее кирпичная стенка высотой 150мм. Покрытие пола подвального помещения в месте вскрытия керамическая плитка толщиной 7мм, на клею толщиной 3мм. Затем, вровень с кирпичной стеной фундамента - стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 90мм. Грунт обратной засыпки - состоит из строительного мусора вперемешку с грунтом на высоту 600мм. Затем слой грунта естественного происхождения толщиной 1200мм, до песчаной подушки. Физические свойства грунтов основания - см. раздел «результаты инженерно-геологических изысканий».

Шурф №5 блока Б.

Шурф расположен в подвальном помещении блока Б (см. Приложение Г). Высота фундамента 560мм. Фундамент состоит из рваного бута естественного происхождения, на песчаной подушке. Фундамент имеет широкую ступень толщиной 420-500мм. Покрытие пола в месте вскрытия состоит из цементно-песчаного раствора по слою битого кирпича толщиной 90-120мм. Грунт обратной засыпки - состоит из строительного мусора вперемешку с грунтом на всю высоту фундамента. Физические свойства грунтов основания - см. раздел «результаты инженерно-геологических изысканий».

Перекрытие первого этажа блока Б

Перекрытие первого этажа (по грунту), в месте вскрытия, толщиной 986мм. Напольным покрытием является линолеум толщиной 3мм, затем выравнивающий слой из листов фанеры толщиной 10мм. Далее доска пола толщиной 34мм, уложенная по лагам сечением 50х50мм. Лаги опираются на деревянную прокладку размером 120х140х35мм. Далее два слоя гидроизоляции толщиной 2мм. Вся конструкция пола опирается на кирпичный столбик размерами 250х250мм и высотой 750мм. 

Вскрытие (№6) перекрытия второго этажа блока Б

Перекрытие второго этажа в месте вскрытия толщиной 668мм. Напольным покрытием является линолеум толщиной 3мм, затем выравнивающий слой из двух листов фанеры по 10мм каждый. Далее доска 45мм, уложенная по лагам 100х100мм. Несущим элементом является двутавровая металлическая балка №26. Далее лаги 150х160мм. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 30мм.
Вскрытие (№7) перекрытия второго этажа блока Б

Перекрытие второго этажа в месте вскрытия толщиной 743мм. Напольным покрытием является линолеум толщиной 3мм, затем выравнивающий слой из двух листов фанеры толщиной 10мм. Далее слой оргалита толщиной 5мм. Затем покрытие старого пола из паркетной доски толщиной 15мм. Далее щитовой пол толщиной 55мм, опирающийся на лаги толщиной 160мм. Вся конструкция пола опирается на двутавровые балки №26. Затем утеплитель толщ. 35мм и накат из бревен 320/2 полукруглого сечения. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 30мм.
Вскрытие (№8) перекрытия третьего этажа блока Б

Перекрытие третьего этажа в месте вскрытия толщиной 524мм. Напольным покрытием является линолеум толщиной 3мм, затем выравнивающий слой из листов фанеры толщиной 14мм. Далее свинцовый экран толщиной 3мм. Затем слой фанеры толщиной 10мм, слой ДСП толщиной 4мм. В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 170мм. Далее, монолитное перекрытие толщ. 90мм. и накат из бревен 300/2 полукруглого сечения. Несущим элементом перекрытия является металлическая двутавровая балка №26, с шагом 1,43м. Далее накат из бревен 300/2 полукруглого сечения. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 30мм.
Вскрытие (№9) перекрытия третьего этажа блока Б

Перекрытие третьего этажа в месте вскрытия толщиной 484мм. Напольным покрытием являются два слоя линолеума по 2мм. Далее цементно - песчаная стяжка толщиной 110мм. и цементно – песчаная стяжка толщиной 80мм на заполнителе из битого кирпича и армированной сеткой диаметром 6мм. В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 220мм.  Далее, монолитное перекрытие толщ. 40мм. Несущим элементом перекрытия является металлическая двутавровая балка №26, с шагом 1,38м. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 30мм.
Вскрытие (№10) перекрытия четвёртого этажа блока Б

Вскрытие перекрытия четвёртого этажа расположено в районе эркера. Толщина перекрытия в месте вскрытия 498мм. Напольным покрытием является слой линолеума толщиной 3мм. Далее два слоя цементно-песчаной стяжки толщиной 50 и 30мм. Затем слой утеплителя толщиной 25мм и стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 20мм. В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 170мм. Далее, монолитное перекрытие толщиной 100мм. Несущим элементом перекрытия является металлическая двутавровая балка №24, с шагом 1,8м. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 30мм.

Вскрытие (№11) перекрытия четвёртого этажа блока Б

Вскрытие перекрытия четвёртого этажа расположено в районе эркера. Толщина перекрытия в месте вскрытия 473мм. Напольным покрытием является слой линолеума толщиной 3мм. Далее два слоя цементно-песчаной стяжки толщиной 40 и 35мм. Затем слой утеплителя толщиной 25мм и стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 15мм. В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 175мм. Далее, монолитное перекрытие толщиной 65мм. Несущим элементом перекрытия является металлическая двутавровая балка №24, с шагом 1,8м. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 30мм.

Вскрытие (№16) по наружной стене блока Б

Наружная стена в блоке Б имеет общую толщину 753-952мм. С наружной стороны оштукатурена слоем в 30-35мм. С внутренней стороны оштукатурена слоем 20-35мм. Материал стены - керамический полнотелый кирпич марки М-75 на цементно-песчаном растворе марки М-25, с горизонтальной (8-10мм) и вертикальной (5-8мм) перевязкой швов.

Вскрытие (№19) чердачного перекрытия блока Б

Чердачное перекрытие толщиной 295мм. В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 170мм. Далее, монолитное перекрытие толщиной 65мм. Несущим элементом перекрытия является металлическая двутавровая балка №26, с шагом 1,2м. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 35мм.
Кабинет главного врача.
Внутренние размеры кабинета в плане 7450х7330 мм. Стены, толщиной 210 мм, выполнены из монолитного железобетона (класс бетона – В20, арматура – АIII). Перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты (класс бетона – В20, арматура – АIII) по металлическим балкам (двутавр №18).
Блок В

Шурф №6 блока В

Шурф расположен в подвальном помещении блока В (см. Приложение Г). Высота фундамента 1220мм. Фундамент состоит из рваного бута естественного происхождения, на песчаной подушке. Фундамент имеет ступеньку толщиной 120мм на уровне 720мм. Грунт обратной засыпки - состоит из строительного мусора вперемешку с грунтом на всю высоту фундамента, далее  покрытие пола из стяжки цементно-песчаного раствора толщиной 40мм. Физические свойства грунтов основания - см. раздел «результаты инженерно-геологических изысканий».

Шурф №7 блока В
Шурф расположен в подвальном помещении блока В (см. Приложение Г). Высота фундамента 1000мм. Фундамент состоит из кирпичной кладки на песчаной подушке. Грунт обратной засыпки - состоит из строительного мусора вперемешку с грунтом на всю высоту фундамента, далее  покрытие пола выполнено из стяжки цементно-песчаного раствора по слою битого кирпича толщиной 90-120мм. Физические свойства грунтов основания - см. раздел «результаты инженерно-геологических изысканий».
Шурф №8 блока В

Шурф расположен в подвальном помещении блока В (см. Приложение Г). Высота фундамента 540мм. Фундамент состоит из рваного бута естественного происхождения толщиной 200мм, и кирпичной стеной толщиной 340мм, на песчаной подушке. Фундамент имеет ступеньку шириной 140мм. Грунт обратной засыпки - песок на всю высоту фундамента, далее  покрытие пола в месте вскрытия отсутствует. Физические свойства грунтов основания - см. раздел «результаты инженерно-геологических изысканий».

Вскрытие (№12) перекрытия первого этажа блока В

Перекрытие первого этажа (по грунту) толщиной 263мм. Напольным покрытием в месте вскрытия является слой линолеума толщиной 3мм. Далее бетонная стяжка 70мм на песчаной подушке 60мм. Затем бетонная стяжка 120мм, армированная диаметром 6мм, с ячейкой 50х50мм. Затем слой пароизоляции 1мм и выравнивающий слой из листов фанеры толщиной 10мм, на песчаной подушке толщиной 900мм.

Вскрытие (№13) перекрытия второго этажа блока В

Перекрытие второго этажа в месте вскрытия толщиной 783мм. Напольным покрытием является линолеум толщиной 3мм. Далее бетонная стяжка толщиной 60мм, армированная сеткой диаметром 5мм и с ячейкой 100х100мм. В качестве пароизоляции использован полиэтилен 1мм. Далее доска пола толщиной 30мм, уложенная по деревянным лагам сечением 190х220мм. В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 150мм. Далее, монолитное перекрытие толщиной 120мм. Несущим элементом перекрытия является металлическая двутавровая балка №30, с шагом 1,55м. Затем утеплитель толщ. 35мм и накат из бревен 280/2 полукруглого сечения. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 30мм. Металлические двутавровые балки перекрытия подвержены коррозии с потерей сечения на10-15 %.
Вскрытие (№14) перекрытия четвёртого этажа блока В

Перекрытие четвертого этажа в месте вскрытия толщиной 424мм. Напольным покрытием являются два слоя линолеума толщиной 3мм и 2мм. Далее кафельная плитка толщиной 7мм, Далее цементно-песчаная стяжка толщиной 55мм, армированная сеткой с ячейкой 15х15мм. Далее доска пола толщиной 27мм уложенная по лагам толщиной 40мм). В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 165мм.  Далее, монолитное перекрытие толщ. 95мм. Несущим элементом перекрытия является металлическая двутавровая балка №26, с шагом 0,965м. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 30мм. Металлические двутавровые балки перекрытия подвержены коррозии с потерей сечения на10-15 %.
Вскрытие (№17) по наружной стене блока В

Наружная стена в блоке В имеет общую толщину 790 - 824мм. С наружной стороны оштукатурена слоем в 30-35мм. С внутренней стороны оштукатурена слоем 20-35мм. Материал стены - керамический полнотелый кирпич марки М-75 на цементно-песчаном растворе марки М-25, с горизонтальной (8-10мм) и вертикальной (5-8мм) перевязкой швов.
Вскрытие (№20) чердачного перекрытия блока В

Чердачное перекрытие толщиной 295мм. В качестве утеплителя насыпан строительный мусор вперемешку с битым кирпичом и шлаком толщиной 155мм. Далее, монолитное перекрытие толщиной 80мм. Несущим элементом перекрытия является металлическая двутавровая балка №26, с шагом 1,2м. Затем цементно песчаная штукатурка толщиной 35мм.

Металлические двутавровые чердачные балки подвержены коррозии с потерей сечения на 10-15%.
3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
Гидрогеологические условия района работ

На период изысканий (ноябрь 2015 г) до глубины 17,0 м подземные воды вскрыты не были.   

В соответствии со СП 116.13330.2012 [20] в целях защиты сооружений от опасного воздействия поверхностных вод рекомендуются следующие мероприятия: 

-вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока;

-гидроизоляция подземных конструкций; 

-мероприятия исключающие утечки из водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, противофильтрационные завесы, устройство специальных каналов для коммуникаций  и т.д.).

Выбор одного или комплекса указанных мероприятий должен производиться на основе технико-экономического анализа с учетом прогнозируемого уровня подземных вод, конструктивных и технологических особенностей, ответственности и расчетного срока эксплуатации проектируемого сооружения, надежности и стоимости водозащитных мероприятий и т.п.

Физико-механические свойства грунтов

Выделение инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и оценка физико-механических свойств грунтов ИГЭ произведены на основе визуального описания, полевых и лабораторных исследований.

ИГЭ – 1 Насыпной грунт - песок мелкий неоднородный, с вкл. мусора строительного (tQIV); 

ИГЭ – 2 Песок средней крупности средней плотности, малой степени водонасыщения, с вкл. до 10% гравия (aQIII);

ИГЭ 1 – Насыпной грунт - песок мелкий неоднородный, с вкл. мусора строительного (tQIV).

Расчетное сопротивление для насыпных грунтов составляет 250 кПа, согласно таблице В.9, приложения В, СП 22.13330.2011 [19]. При увеличении влажности насыпного слоя, расчетное сопротивление будет ниже. 

ИГЭ 2 – Песок средней крупности средней плотности, малой степени водонасыщения, с вкл. до 10% гравия (aQIII).

Свойства изучены по результатам лабораторного анализа 21 образца нарушенной структуры, данным статического зондирования и штамповых испытаний.

Плотность 1,75 г/см3, природная влажность 5,06 %, коэффициент пористости - 0,600 д.ед., модуль деформации природной влажности – 26 МПа, угол внутреннего трения 36о, удельное сцепление 1 кПа.

Угол откоса – в воздушно-сухом состоянии 34,9 град., под водой – 32,1 град., коэффициент фильтрации – в максимально рыхлом состоянии 6,5 м/сут., в максимально плотном – 2,1 м/сут.

Расчетное сопротивление составляет 400 кПа, согласно таблице В.2, приложения В, СП 22.13330.2011.

Специфические грунты

Из специфических грунтов на исследуемом участке строительства были вскрыты техногенные отложения.

Техногенные отложения (tQIV) имеют повсеместное распространение и представлены насыпным грунтом – песком мелким желто-коричневым, неоднородным, с вкл. мусора строительного, мощностью 1,20 – 2,00 м (ИГЭ-1). 

По составу и характеру происхождения насыпные грунты относятся к насыпям, планомерно возведенным с уплотнением.

Насыпные грунты обладают анизотропными свойствами, и различными техногенными включениями, следовательно в качестве основания использовать не рекомендуется.

Основания, сложенные насыпными грунтами, должны проектироваться с учетом их значительной неоднородности по составу, неравномерной сжимаемости, возможности самоуплотнения, особенно при вибрационных воздействиях, изменении гидрогеологических  условий, замачивании. Для них характерны низкие значения несущей способности грунтов.

Заключение

Техногенные отложения (tQIV) имеют повсеместное распространение и представлены насыпным грунтом – песком мелким желто-коричневым, неоднородным, с вкл. мусора строительного, мощностью 1,20 – 2,00 м (ИГЭ-1). 

По составу и характеру происхождения насыпные грунты относятся к насыпям, планомерно возведенным с уплотнением.

Насыпные грунты обладают анизотропными свойствами, и различными техногенными включениями, следовательно в качестве основания использовать не рекомендуется.
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3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ МИКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ специалистА
по результатам микологического исследования № 590-15-МЭ.
Справочная информация:

Непосредственной причиной развития плесени и гнили древесины всегда является длительное (или регулярное) намокание материалов. Намокание и отсыревание материалов создает благоприятные условия для роста и размножения плесневых и дереворазрушающих грибов. Изначальным источником спор грибов является окружающая природная воздушная среда, в которой они присутствуют в незначительных фоновых количествах. В сухом виде в толще и на поверхности материалов споры грибов могут сохраняться годами, сохраняя свою жизнеспособность, однако при этом никак не проявляя своего присутствия. При возникновении благоприятных условий (повышенной влажности, застое воздуха, протечках, нарушении гидроизоляции, при ремонте без должной просушки конструкций) плесневые грибы начинают массово развиваться, субстратом для них служит широкий круг материалов, в том числе строительные и отделочные материалы, ткани, древесина, полимеры и т. д. Массовое развитие плесневых грибов крайне опасно для здоровья людей, т. к. споры плесени содержат сильные аллергены и токсины. Некоторые виды плесневых грибов, перечисленные в СП 1.3.2885-11, являются потенциально патогенными для человека.
Важно: 

При наличии постоянно возникающей повышенной влажности на материалах заражение плесневыми грибами будет иметь неустранимый характер даже при условии регулярного проветривания и применения антисептических средств. Таким образом, косметический ремонт не может остановить развитие плесневого поражения, если не устранена первичная причина плесневого поражения – например, сырость из-за нарушения гидроизоляции, или образования конденсата на конструкциях.

Результаты микологического исследования

По результатам проведенных лабораторных исследований в пробах с поверхностей и из толщи строительных материалов обнаружены микроскопические (плесневые) грибы в высоких и крайне высоких количествах. Заражения плесневыми грибами воздушной среды помещений поликлиники не выявлено. Результаты исследования приведены (в табл. 1. микологического исследования № 590-15-МЭ). На исследуемых деревянных конструктивных элементах здания выявлена вызванная дереворазрушающими грибами гниль II-III стадии с полной или частичной утратой прочности древесины, степень биопоражения 50-60% обследованных конструкций составляет II-III, что в соответствии с критериями оценки СП 28.13330.2012 предполагает замену конструкций с последующим антисептированием новых элементов (Приложение 3, микологического исследования № 590-15-МЭ).
В здании отмечен высокий уровень плесневого заражения материалов и конструкций (II-III степень биопоражения, требуется полное удаление отделочных материалов, зачистка и дезинфекция химическими биоцидами).

Видовой состав обнаруженных плесневых грибов оказался весьма однообразен, число видов невелико, они являются специфичными для микобиоты закрытых помещений, а также широко известны как биодеструкторы строительных и отделочных материалов. В видовом составе доминируют аллергенные, потенциально патогенные виды (СП 1.3.2885-11; Елинов и др., 2011). Очевидно, их размножение происходило в течение долгого периода времени, в толще материалов, в силу длительного отсутствия капитального ремонта здания и в силу наличия протечек и/или нарушения гидроизоляции и других параметров некоторых помещений. На старых деревянных конструкциях чердака выявлены домовые грибы либо признаки их жизнедеятельности в виде бурой гнили (структуры грибов не везде обнаруживаются в силу поздней стадии гнили).

С учетом выявленной высокой концентрации плесневых грибов в толще отделочных материалов и штукатурного слоя, и с учетом отсутствия заражения воздуха, можно сделать вывод, что поражение локализуется глубоко в материалах. Разрушение материалов, их сыпучесть и возможное прогрессирование развития плесени в очагах поражения может в дальнейшем приводить к заражению воздушной среды, что является вредным для здоровья людей и животных (Чуприна, 2006; Козлова, 2008). Необходима дезинфекционная обработка всех внутренних конструкций.

Пребывание людей в зараженных зданиях может приводить к развитию аллергических заболеваний, к обострению и усугублению хронических заболеваний. В сутки взрослый человек в среднем вдыхает 12-16 куб. м. воздуха, таким образом, содержащиеся в этом воздухе вредные для здоровья частицы (в т. ч. споры плесневых грибов) оседают внутри легких и должны ими непрерывно выводиться наружу. Мелкий размер спор (2-5 мкм) позволяет им проникать в альвеолы легких человека. Следует учитывать, что в случае нарушений здоровья или ослабления иммунитета выведение спор может происходить не полностью, и плесневые грибы могут начать развиваться и расти в легких человека, поражая затем и другие внутренние органы. Многие виды плесневых грибов способны расти и развиваться при температуре человеческого тела и выше (до 45°С). Помимо этого, долговременный контакт (более 1 недели) с большим числом спор плесневых грибов вызывает у большинства людей аллергические заболевания и заболевания органов дыхания, также существует риск развития кожных микозов (Чуприна, 2006; Козлова, 2008).

Поскольку антисептики эффективно проникают на глубину не более 0,5-1 см, рекомендовано удалять биопораженные непрочные и разрушающиеся материалы до прочного основания, и только потом производить биоцидную обработку.  Изменение строительного статуса объекта (начало штукатурных или бетонных работ, и пр. влажные работы) может дать толчок к развитию покоящихся спор плесневых грибов. После удаления разрушающихся и биопораженных материалов здание должно пройти комплексную антисептическую обработку. После удаления краски, шпаклевки, древесины и т.п., бетонные и кирпичные поверхности могут быть эффективно обработаны антисептиком. Бетон и кирпич должны быть обработаны биоцидными средствами по поверхности. 

Основной причиной выявленных поражений является наличие технических проблем здания (протечки, нарушение гидроизоляции) и длительное отсутствие капремонта.

В целом, по мнению специалиста, пораженные помещения могут быть эффективно обеззаражены при условии устранения источников постоянного намокания и при должном проведении работ по дезинфекции. Санирующую обработку в помещениях следует проводить не только локально в очагах протечек, высолов и пораженных материалов, но и по всей площади стен/полов/потолков в здании.

Степень биопоражения материалов и конструкций здания оценивается по СП 28.13330.2012 и ТСН-20-303-2006 как II-III степень биопоражения.

Отделочные и строительные материалы с поражением III степени (с видимым разрушением и осыпанием) подлежат полному удалению, конструкции подлежат зачистке; все несущие и ограждающие конструкции здания должны пройти комплексную антисептическую обработку.

Таким образом, по мнению специалиста, в здании необходимо выполнить устранение возможных инженерно-технических проблем, и выполнить удаление пораженных отделочных и строительных материалов с комплексной биоцидной обработкой всех поверхностей стен, полов и потолков (всех несущих и ограждающих конструкций). 

Также неприемлемо проводить ремонт и реконструкцию здания без комплексной санирующей обработки, поскольку начало влажных работ (заливка бетона, штукатурные работы, отделочные работы) неизбежно спровоцирует массовое прорастание спор грибов на конструкциях, а также является фактором высокого риска массового неконтролируемого поражения помещений в случае колебаний параметров микроклимата либо возникновения аварийных ситуаций.
Рекомендации

· Необходимо устранить возможные технические проблемы, обязательно полностью демонтировать зараженные отделочные материалы (удалить краску, разрушающиеся участки штукатурки, дранку, деревянные заполнения перекрытий, гипсокартон, и прочие отделочные материалы, а также напольные покрытия), провести вывоз мусора, тщательно обеспылить помещения (строительным пылесосом); обработать пораженные места антисептирующим средством, просушить и затем обработать биоцидом длительного действия; окончательно просушить помещения и провести восстановительный ремонт. 

· После восстановления заменяемых участков материалов также следует обработать их поверхности биоцидным препаратом (например, поверхность нового штукатурного слоя). Рекомендовано использовать гидрофобизирующие пропитки или грунтовки (после полного высыхания биоцида). 

· Санирующую обработку следует проводить не только локально в очагах протечек, высолов и пораженных материалов, но и по всей площади стен/потолков/полов в здании.

· Настоятельно рекомендуется разработать проект производства работ по дезинфекции зданий совместно со специалистами-микологами для выполнения авторского надзора за планированием и выполнением дезинфекционных работ. 

3.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка пассивной сорбции радона
Количество контрольных точек – 20. Диапазон варьирования ПСР – от 20,0 до 98,0 мБк/(м2с). Среднее значение ПСР с учетом погрешности составляет 65,7 мБк/(м2с) и не превышает контрольный уровень 200 мБк/(м2с) (согласно НРБ-99/2009 п. 5.3.3).

Исследуемый участок здания где располагаются радоновые ванны соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по данному показателю. При строительстве разработка радонозащитных мероприятий не требуется. Результаты исследований представлены в прилагаемых протоколах исследований (см. ниже или Приложение 6.2 отчёта 07-09-ПТ-ИЭИ).

Схема расположения контрольных точек измерений представлена в Графическом Приложении 7.3. отчёта 07-09-ПТ-ИЭИ.
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3.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ВИБРАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ им. О.Ю. Шмидта 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(ИФЗ РАН)

	123995 ГСП-5, Москва, ул. Б. Грузинская, 10, стр. 1. Тел.: (499) 766-26-56. Факс: (499) 766-26-54. E-mail: direction@ifz.ru  

ОКПО 02699599,  ОГРН 1027739828610, ИНН/КПП 7710021008/770301001



	_____________№_______________________

На № 
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об уровне вибрации на объекте: Кремлевская больница

 по адресу Романов переулок, д.2/6 кор.3
В процессе реконструкции здания Кремлевской больницы администрация была озабочена деформациями здания, выявленными при обследовании состояния здания в 1995 и 1997 гг. Одной из причин отмеченных деформаций, были названы неравномерные осадки вследствие неоднородных свойств грунтов основания здания. При этом в качестве факторов, способствующих образованию осадок, в Заключениях 1995 и 1997 гг. были названы вибрационные воздействия. Поскольку это предположение оставалось до сих пор невыясненным, сотрудникам ИФЗ РАН было предложено экспериментальным способом подтвердить или опровергнуть его. С этой целью были проведены наблюдения фона вибраций, на основе которых составлено данное Заключение. В работах принимали участие главный. научный сотрудник ИФЗ РАН д.ф.-м.н. А.С. Алешин и доцент кафедры геофизики физфака МГУ к.ф.-м.н. А.Ю. Марченков.

Схема наблюдений

Схема наблюдений строилась в соответствии с Техническим заданием. Поскольку предполагалось исследовать влияние вибраций на состояние грунтов в основании зданий измерительная аппаратура располагалась в подвальных помещениях вдоль ул. Воздвиженка, поскольку профиль в этом направлении пересекал линию метрополитена и была потенциальная возможность оценить влияние движения поездов метро в нескольких точках наблюдений. Схема расположения пунктов наблюдений представлена на рис.1. Измерения проводились в дневное время суток и был максимум влияния вибрации от движения наземного транспорта.

В процессе измерений вибраций фиксировались 3 компоненты движения – вертикальная (Z), и две горизонтальных, направленных вдоль здания в направлении ул. Воздвиженка (X) и перпендикулярно к ней (Y). Записи на каждой точке наблюдений проводились в течение 10 - 20 минут. 
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Измерительная аппаратура:

Измерительная аппаратура включала в себя сейсмометр и цифровой регистратор.

Сейсмометр для региональных и инженерных наблюдений КМВ.

	Основные параметры:

	· Число компонент 3 (вертикальная, 2 горизонтальных);

	· Полоса частот 0,5…70 Гц;

	· Коэффициент преобразования 3400 В(сек/м.


Цифровой регистратор СЕЙСАР.

	Основные параметры:

	· Число каналов 3;

	· Частота квантования 200 Гц;

	· Разрядность преобразования 24;

	· Точность службы времени (синхронизации) – 0.005сек.


Результаты измерений

Примеры записей виброускорений в каждой точке наблюдений приведены на рис.2 - 5. На записях выделялись 10-ти секундные интервалы, на которые приходился максимальный размах сигнала от электропоездов метрополитена. Для каждой точки наблюдения выделялись от 7 до 13 таких интервалов. По шкале, приведенной в левой части виброграмм, оценивались средние величины импульсов от движения метрополитена и уровень шума от наземных источников. Помимо этих источников в пунктах регистрации 1 и 4 действовали локальные источники вибраций – в пункте 1 -  компрессор вентиляции хирургического блока, а в пункте 4 – механизмы машинного отделения лифтовой шахты.
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Если расставить значения максимумов записей в том порядке, как они представлены на рис.1, то получится график распределения интенсивности виброколебаний в направлении вдоль ул. Воздвиженка, приведенный на рис.6. На оси абсцисс отложено расстояние от угла ул. Воздвиженка и Романов переулок вдоль фасада больницы. По оси ординат амплитуда ускорений колебаний в условных единицах.
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Заметно некоторое усиление как уровня сигналов от движения метро, так и уровня фона от движения наземного транспорта в направлении от Моховой улицы в сторону Романова переулка. Отчасти это согласуется с видом графика осадок из Заключения 1997 г., приведенного на рис.7
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Однако, вывод о влиянии вибраций на увеличение осадок здания был бы неверным, поскольку уровень вибрации во всех точках значительно более низкий, чем тот, который может вызывать деформации в грунтах основания здания больницы. По данным обследования последствий землетрясений деформации в грунтах отмечаются при интенсивностях сейсмических колебаний более 7 баллов или при ускорениях более 1 м/с2. В нашем случае уровень ускорений не превышает 0,5 мм/с2, что в 2000 раз менее существенных ускорений при землетрясениях.

С другой стороны, согласно результатам работы [Алешин, 2010] влияние вибрации на свойства грунта отмечаются при напряжениях в грунте более 2000 Па. Напряжение в грунте σ оценивается выражением: σ = ρ ∙V∙Ż, где ρ – плотность грунта, V – скорость упругих волн в грунте, Ż – скорость смещений в вибрационных колебаниях в грунте.  Принимая ρ = 1800 кг/м3, V = 500 м/с, можно оценить скорость смещений в грунте при которых динамические напряжения оказывают влияние на параметры грунта и процессы в них происходящие: Ż ≥ 2 мм/с. Такие скорости смещений согласно работе [Аптикаев, 2012] соответствуют примерно 3 баллам инструментальной сейсмической шкалы и находятся на грани чувствительности. В нашем случае ускорения не превышают величины 0,5 мм/с2. Даже для самых низких частот диапазона измерений f ~ 1,6 Гц и при ω = 2 π f ≈ 10 c-1 получаем Ż = (0,5 мм/с2)/10 с-1 = 0,05 мм/с, что в (2 мм/с) / (0,05 мм/с) = 40 раз меньше порога ощутимости и значений напряжений, влияющих на свойства грунта.

Таким образом, можно считать доказанным, что вибрации, действующие на основание здания Кремлевской больницы, не могут быть причиной деформаций, отмеченных при обследованиях 1995 и 1997 гг.
Литература

1. Техническое заключение "Комплексное обследование технического состояния наземных несущих конструкций и фундаментов зданий ЦКБ, 1995.

2. Научно-технический отчет по теме: "Провести обследование и оценку технического состояния несущих и ограждающих конструкций 4-5 этажного кирпичного здания по адресу: Москва, ул. Воздвиженка, д.6. 1997. 

3. Алешин А.С. Сейсмическое микрорайонирование особо ответственных объектов. М., Светоч-Плюс, 2010, С.300.

4. Аптикаев Ф.Ф. Инструментальная шкала сейсмической интенсивности. М., Наука и Образование,2012, 176 с.

5. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Санитарные нормы. Минздрав России. М., 1997.
6. Патент № 2298614 "Способ защиты зданий и сооружений от вибрации". 2006. 

Главный научный сотрудник ИФЗ РАН, д.ф.-м.н.               А.С. Алешин

Доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, к.ф.-м.н.                 А.Ю. Марченков 

31. 12. 2015
3.5 Характеристики материалов строительных конструкций
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Протокол №4

Протокол №5
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07.12.2015

07.12.2015

07.12.2015

07.12.2015

№ Протокола

1

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Наименование 

конструкции.

2

Дата испытания

Монолитный ж/б 

ригель

Монолитный ж/б 

ригель

Монолитный ж/б 

ригель

Монолитная 

полукольцевая ж/б 

балка

Монолитная 

полукольцевая ж/б 

балка

07.12.2015

5 4

32,74 В25



Средняя 

прочность, Мпа

Класс бетона

УК-1401 ИПА-МГ4

Диаметр 

арматуры, d мм

Защитный слой 

бетона Н, мм

8 9



6 7



ОНИКС-1. ОС.051

Фактическая 

прочность, Мпа

Класс бетона



45,91



22 19



38,42 В25



39,82 В30

В35



Протокол №6

Монолитная 

полукольцевая ж/б 

балка

07.12.2015



22 21

Протокол №7 Монолитная ж/б балка 07.12.2015 40,38 В30



Протокол №8 Монолитная ж/б балка 07.12.2015



43,36 В30



22 17

Протокол №10

Монолитная ж/б 

стойка №1

07.12.2015 39,66 В30



Протокол №9 Монолитная ж/б балка 07.12.2015



Протокол №11

Монолитная ж/б 

стойка №1

07.12.2015



46,20 В35



Протокол №12

Монолитная ж/б 

стойка №1

07.12.2015



22 16



Протокол №14

Монолитная ж/б 

стойка №2

07.12.2015



48,64 В35

Протокол №13

Монолитная ж/б 

стойка №2

07.12.2015 41,02 В30



Протокол №15

Монолитная ж/б 

стойка №2

07.12.2015



22 18

Протокол №16

Монолитная ж/б 

перекрытие

07.12.2015 44,78 В30



22 22

49,33



Протокол №18

Монолитная ж/б 

перекрытие

07.12.2015



Протокол №17

Монолитная ж/б 

перекрытие

07.12.2015



49,33

Прочностные характеристики конструкций


	Материал
	Характеристика материала
	Протокол №

	1
	2
	3

	Блок А

	Кирпич
	Прочность (Мпа) сжатие-  7,6, изгиб- 1,81. Марка М75
	см. Прил. Г (протокол результатов испытаний кирпича)

	Раствор кладки
	Цементно—известковый раствор М25
	см. Прил. Г (протокол результатов испытаний раствора)

	Блок Б

	Кирпич
	Прочность (Мпа) сжатие-  7,68, изгиб- 1,77. Марка М75
	см. Прил. Г (протокол результатов испытаний кирпича)

	Раствор кладки
	Цементно—известковый раствор М25
	см. Прил. Г (протокол результатов испытаний раствора)

	Блок В

	Кирпич
	Прочность (Мпа) сжатие-  7,57, изгиб- 1,84. Марка М75
	см. Прил. Г (протокол результатов испытаний кирпича)

	Раствор кладки
	Цементно—известковый раствор М25
	см. Прил. Г (протокол результатов испытаний раствора)


3.6 АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

Вероятные причины появления дефектов и повреждений в конструкциях обследуе​мого здания, их возможные последствия показаны в таблице ниже.

Таблица: Анализ причин появления дефектов и повреждений Блок А, Б, В.
	Наименование дефекта или повреждения, расположение в осях
	Наиболее вероятные 

причины
	Возможные

последствия

	1
	2
	3

	Выпучивание стены, трещины в кирпичной кладке шириной раскрытия до 8мм.
Дальше оси Т (под 2х этажным аварийным зданием).
	Боковое давление грунта, увеличение (против расчетных) эксцентриситетов вертикальных нагрузок; температурные деформации.
	Снижение несущей способности стены, появление трещин.

	Разрушение, переувлажнение, отслаивание отделочного слоя фасадов.
Везде.
	Скапливание влаги от атмосферных осадков на поврежденных участках наружной поверхности стен и ее капиллярное всасывание материалами кладки в толщу стены. Деформация от попеременно замерзающей и оттаивающей влаги.
	Развитие деструктивных процессов с последующим микро- и макро- разрушением кирпичной кладки.

	Отслаивание, трещины, шелушение, разрушение внутреннего штукатурного слоя.
Везде.
	Нарушение технологической последовательности устройства штукатурки. Несоответствие отделочного покрытия температурно-влажностному режиму воздуха, аварии в системе водоснабжения
	 Возможно снижение долговечности конструкций.


Продолжение таблицы: Анализ причин появления дефектов и повреждений.
	1
	2
	3

	Поражение грибком
	Грибок – следствие нарушения тепло-влажностного режима эксплуатации здания.
	Возможно снижение долговечности конструкций.

	Замокание кирпичной кладки карниза. 

Ось 13 Блок  А.
	Повреждения кровли в зоне карниза; повреждение водосточных желобов, водосточных труб; недостаточный вынос карнизных свесов.
	Развитие деструктивных процессов в кладке с последующим прогрессирующим разрушением.

	Волосяные трещины хаотичного характера по фасаду здания шириной раскрытия до 2мм. Везде.
	Нарушение технологической последовательности устройства штукатурки.
	Возможно снижение долговечности конструкции.

	Щели, неплотное примыкание створок рам, перекосы и шелушение окрасочного слоя в деревянных конструкциях оконного и дверного заполнения. Везде.
	Многолетнее воздействие атмосферных осадков. Деформация от попеременно замерзающей и оттаивающей влаги.
	Нарушение тепло-влажностного режима здания. Ухудшение теплового сопротивления ограждающих конструкций.


Продолжение таблицы: Анализ причин появления дефектов и повреждений.
	1
	2
	3

	Отсутствие подкровельной паро-гидроизоляции, образование конденсата на внутренней поверхности покрытия. Блок А
	Нарушение технологии монтажа кровли.
	Попадание воды, последующим переувлажнением, гниением, образованием грибка кровельных конструкций.

	 Рассыхание, гниение несущих конструкций кровли (стропильные ноги, стойки, прогоны, обрешетка). Отсутствие узлов сопряжения деревянных элементов. Блок А
	Попадание влаги на несущие конструкции, отсутствие кровельной паро-, гидроизоляции здания.
	Полная потеря несущей способности конструкций.

	Повреждения (сколы, трещины и проседания.) асфальтовой отмостки.
Везде.
	Несоответствие марки, механические повреждения.
	Разрушение защитного слоя, коррозия арматурной сетки. Нарушение отведения атмосферных осадков от здания.


4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

По результатам инструментального обследования и Техническим заданием (Приложение Б) были установлены категории технического состояния конструкций, составлено заключение по обследованию технического состояния объекта.

2.4  КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Блок А

	Конструкции.
	Категория

технического

состояния.
	Обоснование назначенной

категории.

	Фундаменты
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций.

	Наружные и внутренние несущие стены
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций.

	Фасады
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций.

	Перекрытия
	Ограничено-работоспособное
	Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций.

	Кровля
	Аварийная
	Отсутствуют опорные элементы конструкции, которые влияют на устойчивость конструкции в целом.

	Входные группы
	Ограничено-работоспособное
	Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций.


Блок Б

	Конструкции.
	Категория

технического

состояния.
	Обоснование назначенной

категории.

	Фундаменты
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций.

	Наружные и внутренние несущие стены
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций.

	Фасады
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций.

	Перекрытия
	Работоспособное
	Наличие дефектов и повреждений не влияет на несущую способность конструкций

	Кровля
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций

	Входные группы
	Ограничено-работоспособное
	Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций.


Блок В

	Конструкции.
	Категория

технического

состояния.
	Обоснование назначенной

категории.

	Фундаменты
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций.

	Наружные и внутренние несущие стены
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций.

	Фасады
	Ограничено-работоспособное
	Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций.

	Перекрытия
	Недопустимое
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций.

	Кровля
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций

	Входные группы
	Ограничено-работоспособное
	Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций.

	Стальная стойка
	Недопустимое
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций.

	Стальной ригель
	Недопустимое
	Наличие дефектов и повреждений влияет на несущую способность конструкций.


2.5 РЕКОМЕНДАЦИИ

Для восстановления эксплуатационных свойств рекомендовано провести следующие мероприятия:

Блок А
· Выполнить реставрационный ремонт всех внутренних фасадов.

· Заменить все оконные и дверные заполнения.

· По периметру здания выполнить новую отмостку.

· Зачеканить поврежденные участки кладки стен путем нагнетания под давлением в поврежденную кладку жидкого цементного или полимерцементного раствора. 

· Демонтировать все деревянные перекрытия, включая чердачное перекрытие, и деревянные перегородки. Обустроить новые перекрытия в пределах несущей способности кирпичных стен.

· Демонтировать радоновые ванны, расположенные на 1ом этаже в осях С-Р/13-13*, так же рекомендуется заменить участок перекрытия под ваннами (см. приложение Д). Рекомендуется выполнить радиационно – гигиеническое обследование здания во время реконструкции, согласно МУ 2.6.1.715-98 . Обследование проводится органами госсанэпиднадзора.
· Заменить стропильную систему и покрытие кровли с сохранением архитектурного облика. До проведения реконструкции необходимо регулярно производить очистку кровли от снега в зимний период.
· Демонтаж с последующей перекладкой аварийного фронтона (см. приложение Д). До демонтажа выполнить контраварийное усиление фронтона.
· При необходимости, предусмотреть проектом реконструкции повышение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с требованиями действующих норм.
· Входные группы выполнить согласно действующим нормам: СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
· Рекомендуем провести мероприятия по усилению фундаментов здания. Усиление производить по специально разработанному проекту, отвечающий всем современным строительным нормам и правилам.
· Рекомендуем провести деформационный мониторинг оснований зданий. Программу мониторинга разработать согласно ГОСТ 24846-12 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».

· Укрепить грунты под основанием фундамента методом цементации. 
Блок Б:
· Восстановить отделочный слой на внутренних фасадах.

· Заменить оконные и дверные заполнения.

· По периметру здания выполнить новую отмостку.

· Зачеканить поврежденные участки кладки стен путем нагнетания под давлением в поврежденную кладку жидкого цементного или полимерцементного раствора. 

· Рекомендуется выполнить замену несущих конструкций кровли из негорючих материалов  (например из металла), отвечающих всем нормам и правилам.
· При необходимости, предусмотреть проектом реконструкции повышение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с требованиями действующих норм.
· Входные группы выполнить согласно действующим нормам: СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
· Демонтировать парапетную часть 4го этажа, со стороны главного фасада, с последующим устройством из облегченных материалов.
· Рекомендуем провести мероприятия по усилению фундаментов здания. Усиление производить по специально разработанному проекту, отвечающий всем современным строительным нормам и правилам.

· Рекомендуем провести мероприятия по усилению фундаментов здания. Усиление производить по специально разработанному проекту, отвечающий всем современным строительным нормам и правилам.
· Рекомендуем провести деформационный мониторинг оснований зданий. Программу мониторинга разработать согласно ГОСТ 24846-12 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».

· Укрепить грунты под основанием фундамента методом цементации. 
Блок В:

· Выполнить реставрационный ремонт внутренних фасадов.

· Заменить оконные и дверные заполнения.

· По периметру здания выполнить новую отмостку.

· Рекомендуем заменить перекрытия на перекрытия из монолитного Ж/Б  пределах несущей способности кирпичных стен.

· Рекомендуется выполнить переустройство веранды с применением негорючих строительных материалов и конструкций, отвечающих современным строительным  нормам и правилам.
· Рекомендуем заменить несущие элементы конструкции кровли из негорючих материалов, отвечающих современным нормам и правилам.
· При необходимости, предусмотреть проектом реконструкции повышение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с требованиями действующих норм.
· Входные группы выполнить согласно действующим нормам: СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
Рекомендуем провести деформационный мониторинг оснований зданий. Программу мониторинга разработать согласно ГОСТ 24846-12 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».
Укрепить грунты под основанием фундамента методом цементации. Цементация - это процесс нагнетания в грунт жидкого цементного раствора или цементного молока по ранее забитым полым сваям. Когда процесс нагнетания заканчивается, сваи вынимают. 

Рекомендуется провести замену стальных стоек и ригелей, на аналогичные по материалу конструкций, в связи с недопустимым техническим состоянием.
Рекомендуем выполнить ремонт кирпичной кладки несущих конструкций зданий методом инъектирования. Метод инъекции заключается в том, что в трещины поврежденной кладки через специальные патрубки нагнетаются жидкие растворы (цементные, цементно-полимерные, полимерные) под давлением до 0,6Мпа. Давление способствует повышению подвижности и проникающей способности раствора, а также уплотнению смеси (с отжатием свободной воды в пористую кладку или отфильтровыванием ее наружу). В результате происходит общее замоноличиванием кладки вместе с поврежденными участками и значительное ее уплотнение.

Рекомендуем провести мероприятия по устройству внутренней гидроизоляции.
В существующих подвалах, при отсутствии напорных грунтовых вод, сырость может быть устранена путем устройства внутренней гидроизоляции, при которой изолирующий слой располагается по поверхности стен, обращенной в сторону помещения. Такая гидроизоляция имеет широкое распространение благодаря удобству производства работ и возможности ремонта - в этом случае изолирующий слой всегда доступен для исправления.

В качестве внутренней гидроизоляции могут быть применены:

· покрытие (флюатирование) поверхности стены со стороны помещения раствором кремнефтористого магния; 

· окраска маслом, парафином, калийным мылом, а также битумными эмульсиями; 

· штукатурка стен подвалов цементными растворами с добавками (хлорное железо и др.); 

· торкретирование внутренней поверхности стен подвалов; 

· облицовка внутренней поверхности подвальных стен облицовочными керамическими плитками.
Для предохранения подвальных помещений от проникания капиллярной грунтовой влаги через пол можно рекомендовать устройство асфальтового или дегтебетонного основания пола по гидроизоляционному ковру.

Существует несколько способов устройства гидроизоляции внутренних стен помещения. Самые распространенные:
· пропиточный
· обмазочный
· окрасочный
Пропиточный способ.
Пропиточная гидроизоляция фундамента и стен подвала выполняется сравнительно быстро. Материал для его устройства — это смесь, в состав которой входит специальный тип цемента, песок и специальные добавки, которые придают смеси гидроизоляционные свойства. Компоненты состава, нанесенные на влажную поверхность, реагируют с водой. Вследствие этого образуются кристаллы, останавливающие проникновение влаги. И чем влажнее поверхность стен, тем сильнее действие смеси.

Обмазочный и окрасочный способ.

Обмазочный и окрасочный способы похожи. Для них применяются битумно-полимерные или битумные мастики, полимерные краски или масляные лакокрасочные изделия. Этот вид изоляции довольно эффективен в подвальных помещениях, но составы, которые используются для устройства водоостанавливающего покрытия, очень токсичны. Минимальная толщина слоя обмазочной изоляции -3 мм, окрасочной - 1 - 2 мм.

Рекомендуем провести мероприятия по устройству организованного наружного водостока.  

Наружная водосточная система применяется для того, чтобы осадочные жидкости были своевременно отведены со скатной крыши (с уклоном не менее 15%). Водоотвод подобного типа представляет собой водосточные желоба с продольным уклоном, превышающим 2% и наружные водосточные трубы. Система водостоков работает по следующему принципу: вода с кровельных скатов, попадает в желоб, а оттуда растекается по водозаборным воронкам, расположенные на расстоянии 12-20 м друг от друга у карнизных свесов, а после отводится по трубам, смонтированным вдоль наружных стен здания, и попадает либо в дренажные колодцы либо в ливневую канализацию, не исключено использование большой емкости. Достоинством организованного наружного водостока: 
защита кровли и стен здания, а также фундамента от негативного воздействия атмосферных осадков.
Рекомендуем провести мероприятия по усилению фундаментов всех зданий. Усиление производить по специально разработанному проекту, отвечающих всем современным строительным нормам и правилам.
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА
Паспорт здания (сооружения)


	1.
	Адрес объекта
	г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 6/ Романов пер. дом 2. стр. 2.

	2.
	Время проведения обследования
	ноябрь 2015г

	3.
	Организация, проводившая обследование
	ООО «ПРОМТЕРРА»

	4.
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Памятник архитектуры

	5.
	Тип проекта объекта
	индивидуальный

	6.
	Проектная организация, проектировавшая объект
	сведения отсутствуют

	7.
	Строительная организация, возводившая объект
	сведения отсутствуют

	8.
	Год возведения объекта
	1930 г. Блок Б и В.

1880 г. Блок А.

	9.
	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	С 2008 по 2012 производилось частичный капитальный ремонт внутренних помещений

	10.
	Собственник объекта
	Правительство РФ

	11.
	Форма собственности объекта
	государственная

	12.
	Конструктивный тип объекта
	Неполный каркас и несущие кирпичные стены

	13.
	Число этажей
	Четырех-пяти-этажное

	14.
	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	-

	15.
	Крен объекта (вдоль продольных и поперечной осей)
	-

	16.
	Установленная категория технического состояния объекта
	ограниченно-работоспособное


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Блок «А»

Техническое состояние обследуемых несущих конструкций здания по адресу: г. Москва, улица Воздвиженка, д.6., можно оценить как ограниченно-работоспособное.

Присутствует вероятность угрозы для безопасной эксплуатации и жизнедеятельности здоровья граждан, необходимо выполнить рекомендации, указанные в данном обследовании.
С момента выпуска Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко , 1997 г. ни каких работ по усилению грунтов оснований и несущих конструкций, согласно рекомендаций «Т,З,» не проводилось, возможно, с учетом результатов предварительного заключения 2015 г., принять за основу рекомендации Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко , 1997 г.
Блок «Б»

Техническое состояние обследуемых несущих конструкций здания по адресу: г. Москва, Романов переулок, 2/6с2., можно оценить как ограниченно-работоспособное.

Отсутствует вероятность угрозы для безопасной эксплуатации и жизнедеятельности здоровья граждан, необходимо выполнить рекомендации, указанные в данном обследовании.
С момента выпуска Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко , 1997 г. ни каких работ по усилению грунтов оснований и несущих конструкций, согласно рекомендаций «Т,З,» не проводилось, возможно, с учетом результатов предварительного заключения 2015 г., принять за основу рекомендации Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко , 1997 г.
Блок «В»

Техническое состояние обследуемых несущих конструкций здания по адресу г. Москва, Романов переулок, 2/6с2., можно оценить как ограниченно-работоспособное.

Отсутствует вероятность угрозы для безопасной эксплуатации и жизнедеятельности здоровья граждан, необходимо выполнить рекомендации, указанные в данном обследовании.
С момента выпуска Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко , 1997 г. ни каких работ по усилению грунтов оснований и несущих конструкций, согласно рекомендаций «Т,З,» не проводилось, возможно, с учетом результатов предварительного заключения 2015 г., принять за основу рекомендации Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко, 1997 г.
Результаты настоящих обследований подтверждают результаты, выводы и рекомендации « Научно- технического отчета по теме: Обследование и оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций 4-5 этажного кирпичного здания по адресу ул. Воздвиженка, 6». ЦНИИСК им. Кучеренко, 1997г.
Категория технического состояния существующих сооружений блоков «А,Б,В», согласно приложению Е, таблицы Е.1 СП 22.13330.2011 – III неудовлетворительное (нарушены требования норм, но отсутствуют опасность обрушения и угроза безопасности людей. Требуется усиление и восстановление несущей способности поврежденных конструкций. На основании приложения Ж таблицы Ж.1 СП 22.13330.2011 П.4 (многоэтажные и одноэтажные здания исторической застройки или памятники истории, архитектуры и культуры с несущими стенами из кирпичной кладки без армирования). Относительная разность осадок (ΔS/L)u =0.0007, а максимальная осадка Sad,umax=1см.
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