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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Расчет  стены коллектора №1

Исходные данные:

Ширина коллектора  l = 1.9м

Высота стены h =   2,05м

Толщина стены b = 0,44

Толщина плиты перекрытия t = 0.2м 

Объемный вес грунта  δ1 = 17.5 кН/м3

Объемный вес бетона δ2  = 25 кН/м3
Плотность кирпичной кладки δ3 = 18кН/м3

Угол естественного откоса грунта = 35о

Высота грунта над плитой  H = 1,81м

Вес грунта  q1 = δ1 х Н =  17,5 х 1.81= 32кн/м

Вес плиты q2 = t х δ2 = 0.2х25кН = 5кН

N1 = (q1+q2) х l  = (32+5) х 1.9 = 70.3 кН

Вес стены N2 = h  х b х  δ3  = 2,05 х 0,44 х 18 = 16,2 кН

Вес колеса пожарной машины  N3 =31 кН

Ось между колесами машины, а = 1.39м

Нагрузка на поверхность грунта  q3 = N3/a = 22,3кН

РАСЧЕТ:
Коэффициент надежности по ответственности 1

Возраст кладки - более года

Срок службы 70 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 100

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 50

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3
Конструкция
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	L = 2.05 м

B = 0.38 м

Be = 0.1 м


Погонные нагрузки
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	Нагрузка на поверхности 2.25 Т/м2
Объемный вес грунта 1.75 Т/м3
Угол естественного откоса грунта 35 град

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Nп = 11.6 Т/м

Eп = 0.01 м


	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 4.20 СНиП II-22-81
	Срез в швах
	0.073

	п. 4.20 СНиП II-22-81
	Срез в камне (кирпиче)
	0.035

	п. 4.7 СНиП II-22-81
	Устойчивость при внецентренном сжатии сечения под перекрытием над подвалом
	0.179

	п. 4.7 СНиП II-22-81
	Устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения
	0.028

	п. 4.1 СНиП II-22-81
	Устойчивость при центральном сжатии нижнего сечения
	0.19


Коэффициент использования 0.19 - Устойчивость при центральном сжатии нижнего сечения

Расчет  стены коллектора №2

Исходные данные:

Ширина коллектора  l = 1.6м

Высота стены h =   1,9м

Толщина стены b = 0,44

Толщина плиты перекрытия t = 0.2м 

Объемный вес грунта  δ1 = 17.5 кН/м3

Объемный вес бетона δ2  = 25 кН/м3
Плотность кирпичной кладки δ3 = 18кН/м3

Угол естественного откоса грунта = 35о

Высота грунта над плитой  H = 1,86м

Вес грунта  q1 = δ1 х Н =  17,5 х 1.86= 32.6 кН/м

Вес плиты q2 = t х δ2 = 0.2х25кН = 5кН

N1 = (q1+q2) х l  = (32,6+5) х 1.6 = 60,16 кН

Вес стены N2 = h  х b х  δ3  = 1,9 х 0,44 х 18 = 15,04 кН

Вес колеса пожарной машины  N3 =32,6 кН

Ось между колесами машины, а = 1.39м

Нагрузка на поверхность грунта  q3 = N3/a = 22,3кН

Сумма Nп2 = N1+N2+N3 = 107,8 кН
РАСЧЕТ:

Коэффициент надежности по ответственности 1

Возраст кладки - более года

Срок службы 70 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 100

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 50

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3
Конструкция
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	L = 2 м

B = 0.44 м

Be = 0.1 м


Погонные нагрузки
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	Нагрузка на поверхности 2.25 Т/м2
Объемный вес грунта 1.75 Т/м3
Угол естественного откоса грунта 35 град

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Nп = 10.78 Т/м

Eп = 0.01 м


	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 4.20 СНиП II-22-81
	Срез в швах
	0.067

	п. 4.20 СНиП II-22-81
	Срез в камне (кирпиче)
	0.029

	п. 4.7 СНиП II-22-81
	Устойчивость при внецентренном сжатии сечения под перекрытием над подвалом
	0.143

	п. 4.7 СНиП II-22-81
	Устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения
	0.024

	п. 4.1 СНиП II-22-81
	Устойчивость при центральном сжатии нижнего сечения
	0.156


Коэффициент использования 0.156 - Устойчивость при центральном сжатии нижнего сечения

Расчет  стены коллектора №3
Исходные данные:

Ширина коллектора  l = 1.7м

Высота стены  h =   2м

Толщина стены  b = 0,44

Толщина плиты перекрытия t = 0.2м 

Объемный вес грунта  δ1 = 17.5 кН/м3

Объемный вес бетона δ2  = 25 кН/м3
Плотность кирпичной кладки δ3 = 18кН/м3

Угол естественного откоса грунта = 35о

Высота грунта над плитой  H = 1,81м

Вес грунта  q1 = δ1 х Н =  17,5 х 1.81= 32.6 кН/м

Вес плиты q2 = t х δ2 = 0.2 х 25кН = 5кН

N1 = (q1+q2) х l  = (32,6+5) х 1.7 = 63,92 кН

Вес стены N2 = h  х b х  δ3  = 1,7 х 0,44 х 18 = 13,4 кН

Вес колеса пожарной машины  N3 =31 кН

Ось между колесами машины, а = 1.39м

Нагрузка на поверхность грунта  q3 = N3/a = 22,3кН

Сумма Nп3 = N1+N2+N3 = 108.3 кН

РАСЧЕТ:

Коэффициент надежности по ответственности 1

Возраст кладки - более года

Срок службы 70 лет

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования

Марка камня - 100

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами

Марка раствора - 50

Объемный вес кладки 1.8 Т/м3
Конструкция
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	L = 2 м

B = 0.44 м

Be = 0.1 м


Погонные нагрузки
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	Нагрузка на поверхности 2.25 Т/м2
Объемный вес грунта 1.75 Т/м3
Угол естественного откоса грунта 35 град

Коэффициент длительной части нагрузки 1

Nп = 10.8 Т/м

Eп = 0.01 м


	Результаты расчета

	Проверено по СНиП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 4.20 СНиП II-22-81
	Срез в швах
	0.067

	п. 4.20 СНиП II-22-81
	Срез в камне (кирпиче)
	0.029

	п. 4.7 СНиП II-22-81
	Устойчивость при внецентренном сжатии сечения под перекрытием над подвалом
	0.143

	п. 4.7 СНиП II-22-81
	Устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения
	0.024

	п. 4.1 СНиП II-22-81
	Устойчивость при центральном сжатии нижнего сечения
	0.157


Коэффициент использования 0.157 - Устойчивость при центральном сжатии нижнего сечения
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Вывод: По результатам расчета, несущая способность плиты перекрытия не обеспечена.
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Характеристики арматуры


Вывод: По результатам расчета, несущая способность плиты перекрытия не обеспечена.
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Вывод: По результатам расчета, несущая способность плиты перекрытия обеспечена.
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Вывод: По результатам расчета, несущая способность плиты перекрытия не обеспечена.
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Вывод: По результатам расчета, несущая способность плиты перекрытия обеспечена.
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