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ВВЕДЕНИЕ

Основание для обследования - Работа выполнена на основании договора 

№ ​​​​​​​​_________ от «___» ______________ 2016 года.

Объект исследования – Коллектор №1, коллектор №2, коллектор №3, комната охраны, ротонда, трансформаторная подстанция и домик охотника – расположены по адресу: г. Москва, Романов переулок дом 2/6.  2-х этажное здание  – расположено по адресу: г. Москва, Романов переулок дом 2/6, стр. 4. Торговый дом «Моховая»  – Расположены по адресу: г. Москва, Романов переулок дом 2/6, стр. 4.
Цель исследования – определение технического состояния зданий и сооружений входящих в зону влияния реконструкции.

Нормативно – техническая база –  СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23–01–99*, СП 13– 102– 2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. 
Термины и определения:

Диагностика — установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.

Обследование — комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ,СН и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

Поверочный расчет — расчет существующей конструкции по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации геометрических параметров конструкции, фактической прочности строительных материалов, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.

Критерии оценки — установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.

Категория технического состояния — степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

Оценка технического состояния — установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативный уровень технического состояния — категория технического состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).

Исправное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Работоспособное состояние — категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние — категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Недопустимое состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

Аварийное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Степень повреждения — установленная в процентном отношении доля потери проектной несущей способности строительной конструкцией.

Несущие конструкции — строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Нормальная эксплуатация — эксплуатация конструкции или здания в целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими или бытовыми условиями.

Эксплуатационные показатели здания — совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.

Текущий ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей.

Капитальный ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических показателей здания или сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.

Реконструкция здания — комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.

Модернизация здания — частный случай реконструкции, предусматривающий изменение и обновление объемно- планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий.

Моральный износ здания — постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.

Физический износ здания — ухудшение технических и связанных сними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

Усиление — комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом по сравнению с фактическим состоянием.

Использованное оборудование:
· фотокамера Samsung WB2000, Coolpix L31;

· лазерный дальномер Bosch;

· комплект стандартных измерительных инструментов и приспособлений (штангенциркуль, рулетка, уровень.)

· прибор неразрушающего контроля определения прочности бетона UK 1401;

· Электронный тахеометр Trimble M3 DR-2.

1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Подготовка к проведению обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство здания, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам, перепланировкам и реконструкции.

1.1 ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Данная программа составлена для 2-х типов (А и Б) обследования, которые входят в зону влияния реконструкции.
Тип А
Для объектов:
· Комната охраны;

· Ротонда;

· Трансформаторная подстанция;

· Домик охотника.

1. Предвари​тельное (визуальное) обследование несущих, ограждающих конструкций здания, выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация.

2. Изучение и анализ документации по объекту обследования.
3. Фотофиксация основных дефектов несущих конструкции.

4. Выполнение обмерных чертежей основных несущих конструкций. Нанесение и привязка выявленных дефектов.

5. Разработка рекомендаций.

6. Разработка заключения о техническом состоянии несущих конструкций.

Тип Б

Для объектов:
· Коллектор №1;

· Коллектор №2;

· Коллектор №3;
· 2-х этажное здание.

1.
Предварительное (визуальное) обследование несущих, ограждающих конструкций здания, выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация.

2.
Изучение и анализ документации по объекту обследования.

3.
Фотофиксация основных дефектов несущих конструкции.

4.
Детальное (инструментальное) обследование несущих конструкций. Инструментальное выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация.

5.
Выполнение шурфов по фундаментам.

6.
Определение фактической прочности (марки) раствора – Лаборатория.

7.
Определение фактической прочности (марки) кирпича – Лаборатория.

8.
Определение фактической прочности, неразрушающим методом – ультразвуковым.

9.
Выполнение проверочных расчетов несущих конструкций.

10.
Выполнение обмерных чертежей основных несущих конструкций. Нанесение и привязка выявленных дефектов.

11.
Разработка рекомендаций.

12.
Разработка заключения о техническом состоянии несущих конструкций.

1.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
Таблица адресов объектов обследования входящих в зону реконструкции. 
	Наименование объекта обследования.
	Адрес объекта

обследования.
	Координаты

	
	
	Широта
	Долгота

	1
	2
	3
	4

	Коллектор №1
	Романов переулок дом 2/6
	55°45′12″N

(55.7532)
	37°36′32″E

(37.608946)

	Коллектор №2
	
	
	

	Коллектор №3
	
	
	

	Комната охраны
	
	
	

	Ротонда
	
	
	

	Трансформаторная подстанция
	
	
	

	Домик охотника
	
	
	

	2-х этажное здание
	Романов переулок дом 2/6, стр. 4
	55°45′11″N

(55.753134)
	37°36′34″E

(37.609479)

	Торговый дом «Моховая»
	Ул. Воздвиженка, дом 4/7, стр. 1
	55°45′9″N 

(55.752607)
	37°36′37″E

(610224)


Ситуационный план объектов
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Схема расположения объектов обследования, входящих в зону реконструкции
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1.3 КЛИМАТ РАЙОНА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Основные климатические характеристики площади по СП 131.1330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».

· климатический район и подрайон – II B;

· расчетная температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 25 ͦ С;

· количество атмосферных осадков – 690 мм/год;

· нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа (I район);

· вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли – 1,8 КПа (180 кг/м2 – III район);

· зона влажности – нормальная;

· расчетная сейсмическая интенсивность площадки – менее 6 баллов.
1.4 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Коллектор №1.

Коммуникационный коллектор имеет Г- образною форму размерами 4,9х 1,95 м и 56,7х 1,95 м. Сечение - прямоугольное. Высота коллектора колеблется от 2,03 до 2,05 м.

· Фундамент - кирпичный толщиной 440 мм

· Ограждающие конструкции (стены) – из полнотелого керамического кирпича. Толщина 440 мм. В 2005 году были проведены мероприятия по укреплению и гидроизоляции стен. В результате толщина увеличилась до 550 мм.
· Перекрытие - монолитный железобетон. 

· Устройство пола (после выполнения ремонта) – бетонный пол. Покрытием пола служит керамическая плитка.
Коллектор №2

Коммуникационный коллектор в плане имеет прямоугольную форму размерами 14х 1,6 м, высотой 1,9 м. 

· Фундамент – кирпичный, толщиной 440 мм.

· Ограждающие конструкции (стены) – кирпичные, толщиной 440 мм.

· Перекрытие – монолитный железобетон. 
· Устройство пола – бетонный пол. Покрытием пола служит керамическая плитка толщиной 50 мм.
Коллектор №3
Коммуникационный коллектор в плане имеет прямоугольную форму размерами 6,7х 1,1 м с последующим расширением 4,54х 1,7 м высота потолков 2 м. в коллекторе имеется помещение 1,85х 0,83 м, используется для прокладки инженерных коммуникаций.
· Фундамент - ленточный из бутового камня.
· Несущие ограждающие конструкции – из полнотелого керамического кирпича.
· Перекрытие – Ж/Б монолитное.

· Устройство пола – бетонный пол толщиной 150 мм.
Комната охраны

Прямоугольное строение размерами в плане 2,9х 3,9 м, высотой 2,7 метра.

· Ограждающие несущие конструкции (стены)- из полнотелого керамического кирпича. Толщина стен 350-400мм. Оштукатурены и покрашены. 
· Перекрытие – Ж/Б монолитное по металлическим балкам. 
· Кровля -  плоская
· Фундамент – ленточный из бутового камня.
· Устройство пола – бетонный пол толщиной 150 мм. Покрытием пола служит линолеум.
· Фасады - оштукатурены и покрашены
Ротонда
· Фундамент - ленточный из бутового камня.
· Несущие ограждающие конструкции – из полнотелого керамического кирпича.
· Перекрытие – монолитное Ж/Б по металлическим балкам, балки оштукатурены по металлической сетке. Покрытием является асфальт.
· Отмостка – асфальтовое покрытие.

· Фасады - оштукатурены и покрашены.
Трансформаторная подстанция

Прямоугольное строение размерами в плане 9,1х 6,7 м.

· Фундамент – Ж/Б монолитная плита, толщиной 200 мм.
· Ограждающие конструкции – выполнены из силикатного кирпича, карниз выполнен из керамического полнотелого кирпича поверхности оштукатурены. Толщина штукатурного слоя 15-20 мм.
· Перекрытие – монолитное Ж/Б по металлическим балкам толщиной 100 мм, кровля – двускатная, покрытием служит листовое кровельное железо. Оштукатурено по металлической сетке.
· Устройство пола – цементно-песчаная стяжка толщиной 50-70 мм.
· Фасады - оштукатурены и покрашены.

2-х этажное здание

Прямоугольное строение размерами в плане 70 х5,38-14 м. 
· Фундамент – ленточный из бутового камня высотой 2,3м. Фундамент примыкающий к зданию по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7 стр.4 был усилен буроинъекционными сваями.
· Ограждающие конструкции – из полнотелого керамического кирпича. Толщина штукатурного слоя 15-20 мм.
· Пол первого этажа - цементно-песчаная стяжка с добавлением битого кирпича.
· Пол 2-го этажа -  бетонная стяжка по металлическим двутавровым балкам Покрытием служит паркетная доска. Местами покрытие отсутствует.
· Чердачное перекрытие -  бетонная стяжка по металлическим двутавровым 
· Конструкция кровли - односкатная, кровельным материалом является листы оцинкованного железа. Основными элементами являются стропильные конструкции, прогоны, обрешетка. 
· Фасады - оштукатурены и покрашены.
· Перегородки - деревянный каркас обит досками. Оштукатурены по дранке. Штукатурный слой 35-40 мм. Кирпичные толщиной 120 мм, оштукатурены.
· Конструкция лестницы - двухмаршевые из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Площадки из бетонных плит по стальным балкам.
· Оконные перемычки - клиновидная из полнотелого керамического кирпича, под ней швеллерная балка.
· Дверные перемычки на входных группах - швеллерная балка.
Домик охотника

2-х этажное здание размерами в плане 26,7х14,1 м. В здании имеется чердачное помещение.
· Фундамент – ленточный из бутового камня высотой 1,5- 2 м.
· Несущие ограждающие конструкции (стены) – из полнотелого керамического кирпича.
· Кровля –4х скатная, покрытием служит листы оцинкованного железа. Основными несущими элементами являются стропила, прогоны, затяжки, подкосы. 
· Пол 1-го этажа – монолитное  Ж /Б по металлическим двутавровым балкам.
· Пол 2-го этажа – монолитное  Ж /Б по металлическим двутавровым балкам.
· Конструкция лестницы - двухмаршевые из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Площадки из бетонных плит по стальным балкам
· Чердачное перекрытие  - монолитное  Ж /Б по металлическим двутавровым балкам.
· Отмостка – асфальтная выполнена по всему периметру здания.
· Фасады - покрашены.
· Оконные перемычки - клиновидная из полнотелого керамического кирпича.
· Дверные перемычки на входных группах  - клиновидная из полнотелого керамического кирпича.
Торговый дом "Моховая"

· Фундамент – монолитная Ж/Б плита толщиной 1000 мм. Основание под фундаментом укреплялось методом инъектирования цементно-песчаного раствора. 
· Перекрытия на отм. -8.900, -6.700, -4.500, -2.300 – монолитное Ж/Б толщиной  200 мм. Помещения используются в качестве 5-ти уровневой автоматизированной парковки с промежуточными антресолями  высотой 2000 мм . Покрытие пола служит наливной поликарбамидный пол.

· Перекрытия на отметках от +0.500 до +20.600 – монолитная Ж/Б  плита толщиной 300 мм. Напольным покрытием является ковролин. Общая толщина перекрытия 400 мм.  Под полом проложены электрические кабель- каналы для организации рабочего места .

· Перекрытие на отм. + 24.500 монолитная Ж/Б  толщиной 300 мм. Покрытием служит брусчатка толщиной 60 мм.

· Несущие конструкции –  монолитные Ж/Б колонны, сечением 400х400 мм, с шагом 6000х6600 мм.

· Ограждающие конструкции - кирпичная стена толщиной 220 мм. толщина штукатурного слоя 10 мм.
· Кровля на отметке +24.500 -  плоская. Состав кровли: брусчатка 60 мм., цементно-песчаная смесь 50 мм., геотекстиль  1мм., пенополистирол 150 мм., гидроизоляция 10 мм.,  цементно-песчаная стяжка по уклону 180мм.
· Кровля на отметке +28.950 -  плоская. Состав кровли: брусчатка 60 мм., цементно-песчаная смесь 50 мм., геотекстиль  1мм., пенополистирол 150 мм., гидроизоляция 10 мм.,  цементно-песчаная стяжка по уклону 180мм.
· Фасады - оштукатурены и покрашены.
· Перегородки - гипсокартонные по металлическому профилю и кирпичные толщиной 120 мм.
· Конструкция лестницы - двухмаршевые из монолитного Ж/Б. Площадки из монолитного Ж/Б толщиной 180мм.
· Конструкция лифтовых шахт -  монолитный Ж/Б толщиной 200-300 мм.
·  Оконные перемычки - со стороны на ул.Воздвиженка, клиновидные из полнотелого керамического кирпича. Оконные перемычки с внутренней стороны двора монолитные Ж/Б.
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ (ВИЗУАЛЬНОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ

Визуальное обследование проводят для предварительной оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам. Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).

2.1 ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

С целью определения категории технического состояния несущих и  ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений была проведена сплошная визуальная дефектоскопия – были выявлены дефекты и повреждения, имеющиеся в конструкциях. Результаты исследований в виде ведомости дефектов и повреждений отражены в таблице ниже. 
Ведомость дефектов и повреждений

	Наименование конструкций
	Расположение
	Описание дефектов и повреждений
	Фото

	1
	2
	3
	4

	Коллектор №1

	Стена
	
	Шелушение отделочного слоя, замачивание. 
	[image: image3.jpg]




	Стена
	
	Следы протечек.
	[image: image4.jpg]




	Коллектор №2

	Стена
	
	Диагональная трещина шириной раскрытия 3-6 мм длиной около 3 метров по всей высоте.
	[image: image5.jpg]




	Перекрытие
	Вход в блок «Б»
	Разрушение защитного слоя бетона 10-15% и коррозия кованой арматуры, потеря сечения 40-50%.
	[image: image6.jpg]




	Стена
	Вход в блок «Б»
	Следы замачивания  «стыке перекрытие-стена»
	[image: image7.jpg]




	Перекрытие
	
	Разрушение отделочного слоя.
	[image: image8.jpg]




	Трансформаторная подстанция

	Ограждающие конструкции
	
	Шелушение отделочного слоя.
	[image: image9.jpg]




	Ограждающие конструкции
	
	Разрушение отделочного слоя, выветривание кирпичной кладки и раствора
	[image: image10.jpg]




	Цоколь
	
	Разрушение цокольной части строения
	[image: image11.jpg]




	Карниз
	
	Разрушение отделочного слоя карниза строения
	[image: image12.jpg]




	Коллектор №3

	Перекрытие
	
	Следы замачивания, образование высолов на перекрытии.
	[image: image13.jpg]




	Перемычка
	
	Поражение коррозией металлической перемычки,

потеря сечения 25-40%.


	[image: image14.jpg]




	Перекрытие, пол, стены
	
	Трещина шириной раскрытия 3,5-5 мм.
	[image: image15.jpg]




	Перекрытие
	
	Разрушение защитного слоя бетона с оголением арматурного каркаса, поражение коррозией арматуры.


	[image: image16.jpg]




	Стена
	
	Пробит технологический проём в несущей ограждающей конструкции размерами 600х600 мм.
	[image: image17.jpg]




	Стены
	
	Полное разрушение отделочного слоя, образование, частичное разрушение кирпичной кладки, разрушение раствора из швов кладки.


	[image: image18.jpg]




	Стены
	
	Отслаивание отделочного слоя.


	[image: image19.jpg]




	Стена
	
	Разрушение отделочного слоя, трещина в несущей ограждающей конструкции шириной раскрытия 5-15 мм, следы протечек, сквозное промерзание.
	[image: image20.jpg]




	Перекрытие
	
	Вспучивание бетонного пола вентиляционного канала коллектора, трещина шириной раскрытия 5-25 мм длиной около 3,5-5 м (по дуге).


	[image: image21.jpg]




	Стена
	
	Разрушение кирпичной кладки, выветривание раствора из шва
	[image: image22.jpg]




	Комната охраны

	Опора ворот
	
	Разрушение карниза опоры ворот
	[image: image23.jpg]




	Стена
	
	Разрушение цокольной части строения
	[image: image24.jpg]




	Стена
	
	Хаотичные волосяные трещины шириной раскрытия 1-2 мм по всей площади строения
	[image: image25.jpg]




	Стена
	
	Разрушение отделочного слоя с оголением кирпичной кладки
	[image: image26.jpg]




	Перекрытие
	
	Шелушение штукатурного слоя, следы замачивания
	[image: image27.jpg]




	Стена
	
	Разрушение штукатурного слоя внутри помещения
	[image: image28.jpg]




	Стена
	
	Трещина по всему периметру помещения шириной раскрытия 1,5-2 мм.
	[image: image29.jpg]




	Стена
	
	Трещина шириной раскрытия 2-4 мм.
	[image: image30.jpg]




	Стена
	
	Отслоение штукатурного слоя
	[image: image31.jpg]




	Ротонда

	Стена
	Вход
	Горизонтальные и вертикальные трещины по отделочному покрытию шириной раскрытия 1,5-2 мм.


	[image: image32.jpg]




	Стена
	Внутри помещения
	Следы подтеков.
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	Стена
	Внутри помещения
	Шелушение отделочного слоя.
	[image: image34.jpg]




	Стена
	Внутри помещения
	Хаотичные трещины в отделочном покрытии шириной раскрытия 2-3 мм.
	[image: image35.jpg]




	2-х этажное здание

	Кровля
	Внутри помещения
	Обвалилась крыша, сломана стропильная система.
	[image: image36.jpg]




	Перегородка
	Внутри помещения
	Отсутсвует перегородка
	[image: image37.jpg]




	Стена
	Внутри помещения
	Полное разрушение отделочного покрытия.

	[image: image38.jpg]




	Перекрытие
	Внутри помещения
	Пробито перекрытие 2-го этажа.
	[image: image39.jpg]




	Стена
	Внутри помещения
	Отсутствует остекление.
	[image: image40.jpg]




	Кровля
	Внутри помещения
	Стропильная система «отошла» 20-30 см от несущей стены.
	[image: image41.jpg]




	Пол
	Внутри помещения
	Захламленность помещения.
	[image: image42.jpg]




	Стена
	Внутри помещения
	Разрушение отделочного слоя, частично разрушена несущая конструкция.
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	Стена
	Внутри помещения
	Присутствие пожароопасного мусора.
	[image: image44.jpg]




	

	Торговый дом "Моховая"

	Стена
	Лестничеая клетка на отм.   -11.100  до          -6.500 
	Следы замачивания с образованием грибковых отложений, шелушение отделочного слоя
	[image: image45.jpg]




	Ограждающая конструкция
	Стена на отм. - 11.100  до       -2.300.


	Трещина шириной раскрытия 0,5 мм.
	[image: image46.jpg]N






	Перекрытие
	Антресоли на отм. -8.900 и      -6.700
	Трещины шириной раскрытия 0.5 мм  с отложениями солей
	[image: image47.jpg]




	Перекрытия
	Антресоли на отметке  -  11.100 до        -2.300


	Трещины шириной раскрытия 0.5 мм
	[image: image48.jpg]





ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Коллектор №1

· Шелушение отделочного слоя, замачивание ограждающих конструкций на вертикальных поверхностях. 
Требуется произвести детальное обследование.

Коллектор №2

· Диагональная трещина шириной раскрытия 3-6 мм длиной около 8 метров по всей высоте.
Требуется произвести детальное обследование.

· Разрушение защитного слоя бетона 10-15%, коррозия кованой арматуры, потеря сечения 40-50 %.
· Следы замачивания на «стыке перекрытие-стена».
· Разрушение отделочного, слоя ограждающих конструкций.
Трансформаторная подстанция

· Шелушение отделочного слоя фасадов здания.
· Разрушение отделочного слоя, выветривание раствора из кирпичной кладки.
· Локальное разрушение отделки цокольной части строения.
· Разрушение отделочного слоя карниза здания.
Дальнейшее детальное обследование не требуется.

Коллектор №3
· Следы замачивания по всему сооружению, образование высолов на перекрытии .
· Поражение коррозией металлической перемычки, потеря сечения 25-40%.

· Трещина шириной раскрытия 3,5-5 мм.

· Разрушение защитного слоя бетона 10-15%, коррозия кованой арматуры, потеря сечения 40-50 %.
· Пробит технологический проём в несущей ограждающей конструкции размерами 600х600 мм.

· Полное разрушение отделочного слоя, частичное разрушение кирпичной кладки, частичное разрушение раствора в швах кирпичной кладки.

· Отслаивание отделочного слоя.

· Разрушение отделочного слоя, трещина в несущей ограждающей конструкции шириной раскрытия 5-15 мм, следы протечек, сквозное промерзание.

· Вспучивание бетонного пола вентиляционного канала коллектора, трещина шириной раскрытия 5-25 мм длиной около 3,5-5 м  по всей длине вент. канала.
· Разрушение кирпичной кладки вентиляционного канала, разрушение раствора из швов кирпичной кладки.

· Следы грибковых отложений на внутренних стенахи плитах перекрытия сооружения.
Требуется произвести детальное обследование.

Комната охраны

· Разрушение карниза опоры ворот.
· Разрушение отделочного слоя цокольной части строения.
· Хаотичные волосяные трещины шириной раскрытия 1-2 мм по всей площади фасада строения .
· Разрушение отделочного слоя с оголением кирпичной кладки на фасаде строение.
· Шелушение штукатурного слоя, следы замачивания кирпичной кладки.
· Разрушение внутреннего штукатурного слоя.
· Следы подтеков и следы грибковых отложений на внутренних стенах и потолке сооружения.
· Трещина по всему периметру внутри помещения, шириной раскрытия 1,5-2 мм.
· Трещина шириной раскрытия 2-4 мм на фасаде строения.
Дальнейшее детальное обследование не требуется.
Ротонда

· Горизонтальные и вертикальные трещины по отделочному покрытию шириной раскрытия 1,5-2 мм на фасадной стене сооружения.

· Следы подтеков и следы грибковых отложений на внутренних стенах сооружения.

· Шелушение отделочного слоя на внутренних стенах сооружения.

· Хаотичные трещины в отделочном покрытии шириной раскрытия 2-4 мм. на внутренних стенах сооружения.
Дальнейшее детальное обследование не требуется.
Домик охотника

· По результатам визуального обследования дефектов не выявлено.

Дальнейшее детальное обследование не требуется.
2-х этажное здание

· Обрушение конструкции кровли.

· Трещина в фронтоне ширенной 40 -65 мм., смещение фронтонной стены от вертикальной оси, длина трещины 33м. 
· Отсутствие продольной несущей стены здания на 2-м этаже.

· Полное разрушение отделочного слоя.

· Отсутствие остекления здания.

· Захламленность помещения строительным мусором.

· Долговременное отсутствие эксплуатации здания.

· Коррозия всех металлических балок перекрытии. 

· Загнивание деревянных конструкций стропильной системы.

· Промерзание здания изнутри. 

· Прогиб металлических балок 2-го этажа.
Торговый дом "Моховая"

· Трещины шириной раскрытия 0.5 мм. в несущих конструкциях ядра здания(лестничная клетка) от отм. +0.500 до отм. +10.500.

· Трещины шириной раскрытия 0.5 мм в ограждающих конструкциях на отметке - 11.100 до  -2.300.
· Трещины шириной раскрытия 0.5 мм  с отложениями солей в конструкции антресоли  на отметке -8.900 и -6.700.

· Следы замачивания с образованием грибковых отложений  в несущих ограждающих конструкциях лестничного марша  на отметке -11.100  до  -6.500.

· Следы замачивания с образованием грибковых отложений  в несущих ограждающих конструкциях на отметке -11.100.

Дальнейшее детальное обследование не требуется.
2.2 НАЛИЧИЕ АВАРИЙНЫХ УЧАСТКОВ

В ходе визуального обследования несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений было - установлено наличие аварийных конструкций.

Вентиляционный канал коллектора № 3 находится в аварийном состоянии.
2-х этажное здание, примыкающие к блоку «А», находится в аварийном состоянии. По причине  отсутствия продольной несущей стены на 2-м этаже. Обрушение кровельной конструкции. Наличие трещины во фронтоне длиной 33 м. шириной раскрытия 40-65 мм.
Перекрытие коллектора №2, 3 находится в аварийном состоянии.
3. ДЕТАЛЬНОЕ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ

3.1 ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Коллектор №1

Данный тип коллектора представляет собой тоннель прямоугольного сечения. Высота коллектора колеблется от 2030 до 2050 мм. Ширина коллектора колеблется от 1950 до 2150 мм. Основанием данного коллектора является бетонная подготовка класса В7,5 толщиной 100 мм. Покрытием пола служит керамическая плитка толщиной 50 мм. Наружные стены данного коллектора выполнены из красного полнотелого кирпича марки М100 на цементном растворе марки М50 (см. Приложение Г). Толщина наружных стен коллектора составляет 440 мм. Перекрытие данного коллектора выполнено в виде монолитной железобетонной плиты. Арматура d=12 мм, класса АIII с шагом 200 мм. Толщина перекрытия 150-200 мм. Устройство гидроизоляции перекрытия данного коллектора выполнено из 2-х слоев гидроизола на битуме. Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия данного коллектора выполнено из цементного раствора марки М50 толщиной 30-50 мм.
Коллектор №2

Данный тип коллектора представляет собой тоннель прямоугольного сечения. Высота коллектора колеблется от 1910 до 1970 мм. Ширина коллектора колеблется от 1260 до 1300 мм. Основанием данного коллектора является бетонная подготовка класса В7,5 толщиной 100 мм. Покрытием пола служит керамическая плитка толщиной 50 мм. Наружные стены данного коллектора выполнены из красного полнотелого кирпича марки М100 на цементном растворе марки М50 (см. Приложение Г). Толщина наружных стен коллектора составляет 440 мм. Перекрытие данного коллектора выполнено в виде монолитной железобетонной плиты. В середине пролета перекрытие усилено 2-мя парами швеллерных балок и стоек №20 (4 стойки, 2 балки). Арматура квадратного сечения 12х12 мм, с шагом 100-120 мм. Устройство гидроизоляции перекрытия данного коллектора выполнено из 2-х слоев гидроизола на битуме. Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия вентиляционной камеры выполнено из цементного раствора марки М50 толщиной 30-50 мм.
Коллектор №3
Данный тип коллектора представляет собой тоннель прямоугольного сечения. Высота коллектора составляет 2000 мм. Ширина коллектора составляет 1450 мм. Основанием данного коллектора является бетонная подготовка класса В7,5 толщиной 100 мм. Покрытием пола служит керамическая плитка толщиной 50 мм. Наружные стены данного коллектора выполнены из красного полнотелого кирпича марки М100 на цементном растворе марки М50 (см. Приложение Г). Толщина наружных стен коллектора составляет 440 мм. Перекрытие данного коллектора выполнено в виде монолитной железобетонной плиты. Арматура кованная. Толщина перекрытия 150-200 мм. Устройство гидроизоляции перекрытия данного коллектора выполнено из 2-х слоев гидроизола на битуме. Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия данного коллектора выполнено из цементного раствора марки М50 толщиной 30-50 мм.
Вентиляционная шахта

Внутренние размеры вентиляционной шахты в плане 2160х1390 мм. Высота до потолка составляет 2000 мм. Основанием вентиляционной шахты является бетонная подготовка класса В7,5 толщиной 100 мм. Покрытием пола служит керамическая плитка толщиной 50 мм. Наружные стены данного коллектора выполнены из красного полнотелого кирпича марки М100 на цементном растворе марки М50 (см. Приложение Г). Толщина наружных стен коллектора составляет 440 мм. Перекрытие данного коллектора выполнено в виде монолитной железобетонной плиты. Арматура кованная. Толщина перекрытия 150-200 мм. Устройство гидроизоляции перекрытия данного коллектора выполнено из 2-х слоев гидроизола на битуме. Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия данного коллектора выполнено из цементного раствора марки М50 толщиной 30-50 мм.
2-х этажное здание

Прямоугольное строение размерами в плане 70 х5,38-14 м. 

· Фундамент – ленточный из бутового камня высотой 2,3м. Фундамент примыкающий к зданию по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7 стр.4 был усилен буроинъекционными сваями длинной 16м., диаметром 150 мм. с шагом 1 м. и усилено основание фундамента методом цементации «фундамент-грунт» с шагом 1.5 м. в процессе строительства примыкающего здания в 2008г.
· Ограждающие конструкции – выполнены из керамического полнотелого кирпича марки М100, раствор М50. Толщина штукатурного слоя 15-20 мм.
· Пол первого этажа - цементно-песчаная стяжка М300 с добавлением битого кирпича толщиной 65-100 мм. Покрытие пола линолеум.
· Пол 2-го этажа -  бетонная стяжка по металлическим двутавровым балкам №26, с шагом 2-2.5 м. Покрытием служит паркетная доска толщиной 14 мм. Местами покрытие отсутствует.
· Чердачное перекрытие  -  бетонная стяжка по металлическим двутавровым балкам №24, с шагом 2-2.5 м.
· Конструкция кровли - односкатная, кровельным материалом является листы оцинкованного железа. Основными элементами являются стропильные конструкции, прогоны, обрешетка. 
· Фасады - оштукатурены и покрашены.
· Перегородки - деревянный каркас обит досками толщиной 30-35 мм. Оштукатурены по дранке. Штукатурный слой 35-40 мм. Кирпичные толщиной 120 мм, оштукатурены.
· Конструкция лестницы - двухмаршевые из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Площадки из бетонных плит по стальным балкам.
· Оконные перемычки - клиновидная из полнотелого керамического кирпича, под ней швеллерная балка №10 с опиранием 250-300мм.
· Дверные перемычки на входных группах - швеллерная балка №10 с опиранием 250-300мм.
3.2 АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

Таблица: Анализ причин появления дефектов и повреждений.

	Наименование дефекта или повреждения.
	Наиболее вероятные

причины.
	Возможные последствия.

	1
	2
	3

	Коллектор №1

	Шелушение отделочного слоя, замачивание ограждающих конструкций на вертикальных поверхностях. 
	Нарушения тепловлажностного режима.
	Возможно снижение несущей способности.

	Коллектор №2

	Диагональная трещина шириной раскрытия 3-6 мм длиной около 8 метров по всей высоте.
	Нарушение анкеровки арматуры.
	Возможно снижение несущей способности.

	Разрушение защитного слоя бетона 10-15%, коррозия кованой арматуры, потеря сечения 40-50 %.
	Перегрузка конструкций в результате снижения прочности бетона или нарушения сцепления арматуры с бетоном
	Возможно снижение несущей способности.

	Следы замачивания на  «стыке перекрытие-стена».
	Некачественно выполненная гидроизоляция. 
	Снижение долговечности конструкции.

	Разрушение отделочного слоя ограждающих конструкций.
	Механические повреждения. Нарушения тепло-влажностного режима. Вышел срок эксплуатации.
	Снижение долговечности конструкции.

	Трансформаторная подстанция

	Шелушение отделочного слоя фасадов здания.
	Воздействие атмосферных осадков
	Снижение долговечности конструкции.

	Разрушение отделочного слоя, выветривание раствора из кирпичной кладки.
	Воздействие атмосферных осадков
	Снижение долговечности конструкции.

	Локальное разрушение отделки цокольной части строения.
	Механические повреждения. Подтаивание снега около стены.

	Снижение долговечности конструкции.

	Разрушение отделочного слоя карниза здания.
	Воздействие атмосферных осадков
	Снижение долговечности конструкции.

	Коллектор №3

	Следы замачивания по всему сооружению, образование высолов на перекрытии.
	Некачественно выполненная гидроизоляция. Перенос веществ, входящих в состав раствора кирпичной кладки.
	Снижение долговечности конструкции.

	Поражение коррозией металлической перемычки, потеря сечения 25-40%.
	Отсутствие антикоррозионной защиты металла.
	Возможно снижение несущей способности.

	Трещина шириной раскрытия 3,5-5 мм.
	Различная деформативность разнонагруженных стен вследствие разных напряжений в кладке, температурно-влажностных деформаций.

	Возможно снижение несущей способности.

	Разрушение защитного слоя бетона 10-15%, коррозия кованой арматуры, потеря сечения 40-50 %.
	Перегрузка конструкций в результате снижения прочности бетона или нарушения сцепления арматуры с бетоном
	Возможно снижение несущей способности.

	Пробит технологический проём в несущей ограждающей конструкции размерами 600х600 мм.
	Нарушение технологии устройства проёмов в несущих конструкциях.
	Возможно снижение несущей способности.

	Полное разрушение отделочного слоя, частичное разрушение кирпичной кладки, частичное разрушение раствора в швах кирпичной кладки.
	Нарушения тепло-влажностного режима. Нарушение технологии каменных работ.
	Возможно снижение несущей способности.

	Отслаивание отделочного слоя.
	Некачественно выполненная гидроизоляция. Нарушения тепло-влажностного режима.
	Снижение долговечности конструкции.

	Разрушение отделочного слоя, трещина в несущей ограждающей конструкции шириной раскрытия 5-15 мм, следы протечек, сквозное промерзание.
	Некачественно выполненная гидроизоляция. Нарушения тепло-влажностного режима. Просадка грунта.
	Снижение долговечности конструкции.

	Вспучивание бетонного пола вентиляционного канала коллектора, трещина шириной раскрытия 5-25 мм длиной около 3,5-5 м по всей длине вент. канала.
	Кристаллизация новообразований в порах и капиллярах. Усадка бетона.

	Возможно снижение несущей способности.

	Разрушение кирпичной кладки вентиляционного канала, разрушение раствора из швов кирпичной кладки.
	Нарушение эксплуатационных свойств кирпичной кладки. 
	Возможно снижение несущей способности.

	Следы грибковых отложений на внутренних стенах и плитах перекрытия сооружения.
	Нарушения тепло-влажностного режима.
	Снижение долговечности конструкции.

	Комната охраны

	Разрушение карниза опоры ворот.
	Механические повреждения. Воздействие атмосферных осадков.
	Снижение долговечности конструкции.

	Разрушение отделочного слоя цокольной части строения.
	Механические повреждения. Подтаивание снега около стены.
	Снижение долговечности конструкции.

	Хаотичные волосяные трещины шириной раскрытия 1-2 мм по всей площади фасада строения.
	Воздействие атмосферных осадков.
	Снижение долговечности конструкции.

	Разрушение отделочного слоя с оголением кирпичной кладки на фасаде строение.
	Воздействие атмосферных осадков. разрушения материалов стены под штукатурным слоем.

	Возможно снижение несущей способности.

	Шелушение штукатурного слоя, следы замачивания кирпичной кладки.
	Нарушения тепло-влажностного режима.
	Снижение долговечности конструкции.

	Разрушение внутреннего штукатурного слоя.
	Нарушения тепло-влажностного режима. Некачественно выполненная гидроизоляция.
	Снижение долговечности конструкции.

	Следы подтеков и следы грибковых отложений на внутренних стенах и потолке сооружения.
	Нарушения тепло-влажностного режима.
	Снижение долговечности конструкции.

	Трещина по всему периметру внутри помещения, шириной раскрытия 1,5-2 мм.
	Значительная перегрузка кладки.

	Возможно снижение несущей способности.

	Трещина шириной раскрытия 2-4 мм на фасаде строения.
	Просадка части здания.
	Возможно снижение несущей способности.

	Ротонда

	Горизонтальные и вертикальные трещины по отделочному покрытию шириной раскрытия 1,5-2 мм на фасадной стене сооружения.
	 Различие в усадочных и температурных деформациях штукатурного (фактурного) слоя.
	Снижение долговечности конструкции.

	Следы подтеков и следы грибковых отложений на внутренних стенах сооружения.
	Нарушения тепло-влажностного режима.
	Снижение долговечности конструкции.

	Шелушение отделочного слоя на внутренних стенах сооружения.
	Нарушения тепло-влажностного режима.
	Снижение долговечности конструкции.

	Хаотичные трещины в отделочном покрытии шириной раскрытия 2-4 мм. на внутренних стенах сооружения.
	Нарушения тепло-влажностного режима.
	Снижение долговечности конструкции.

	2-х этажное здание

	Обрушение конструкции кровли.
	Перегрузка конструкции.
	Возможно снижение несущей способности.

	Трещина в фронтоне шириной 40 -65 мм. смещение фронтонной стены от вертикальной оси, длина трещины 33м.
	Перегрузка конструкции.
	Возможно снижение несущей способности.

	Отсутствие продольной несущей стены здания на 2-м этаже.
	Механические повреждения
	Возможно снижение несущей способности.

	Полное разрушение отделочного слоя.
	Нарушения тепло-влажностного режима.
	Снижение долговечности конструкции.

	Отсутствие остекления здания.
	Механические повреждения.
	Снижение долговечности конструкции.

	Захламленность помещения строительным мусором.
	Несоблюдение правил эксплуатации здания.
	Снижение долговечности конструкции.

	Коррозия всех металлических балок перекрытия.
	Отсутствие антикоррозионной защиты металла. Нарушения тепло-влажностного режима.
	Возможно снижение несущей способности.

	Загнивание деревянных конструкций стропильной системы.
	Вышел срок эксплуатации. Отсутствие антисептической обработки
	Возможно снижение несущей способности.

	Промерзание здания изнутри.
	Нарушения тепло-влажностного режима.
	Снижение долговечности конструкции.

	Прогиб металлических балок 2-го этажа.
	Перегрузка конструкции.
	Возможно снижение несущей способности.

	Торговый дом "Моховая"

	Трещины шириной раскрытия 0.5 мм. в несущих конструкциях ядра здания (лестничная клетка) от отм. +0.500 до отм. +10.500.
	Коррозия арматуры вследствие недостаточной толщины защитного слоя бетона.
	Возможно снижение несущей способности.

	Трещины шириной раскрытия 0.5 мм в ограждающих конструкциях на отметке - 11.100 до -2.300.
	Коррозия арматуры вследствие недостаточной толщины защитного слоя бетона.
	Возможно снижение несущей способности.

	Трещины шириной раскрытия 0.5 мм с отложениями солей в конструкции антресоли на отметке -8.900 и -6.700.
	 Воздействия химически агрессивных эксплуатационных сред.
	Возможно снижение несущей способности.

	Следы замачивания с образованием грибковых отложений в несущих ограждающих конструкциях лестничного марша на отметке -11.100  до  -6.500.
	Нарушения тепло-влажностного режима.
	Снижение долговечности конструкции.


3.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ.
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Кирпич керамический, рядовой, 

Кирпич керамический, рядовой, 

29.11.2016 г.

  Протокол №4 10,1

Кирпич керамический, рядовой, 

Кирпич керамический, рядовой,    Протокол №6 9,6 2,1

1 3 4 5 6 2

Прочностные характеристики каменных конструкций

№ Протокола Дата испытания Наименование конструкции. Марка кирпича

Средняя 

прочность при 

изгибе в серии, 

Мпа

Средняя 

прочность при 

сжатии в серии, 

Мпа


[image: image51.emf]Прочностные характеристики бетонных конструкций.

Протокол №11 Плита перекрытия

18,28 В15

30.11.2016 19,15 В15

18,86 В15

5 4

20,33 В15

19,25 В15

Средняя 

прочность, Мпа

Класс бетона

УК-1401

Протокол №9

Протокол №10

3

30.11.2016

30.11.2016

30.11.2016

№ Протокола

1

Протокол №7

Протокол №8

Наименование конструкции.

2

Дата 

испытания

Плита перекрытия

Плита перекрытия

Плита перекрытия

Плита перекрытия 30.11.2016


4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Характеристики материалов строительных конструкций По результатам визуального обследования и техническим заданием было составлено заключение по обследованию технического состояния сооружений входящих в зону влияния реконструкции здания «Больницы с поликлиникой».

Коллектор №1
	Конструкции
	Категория технического

состояния
	Обоснование назначенной

категории

	Фундамент кирпичный
	Работоспособное
	Наличие дефектов не влияет на несущую способность конструкций

	Стены кирпичные
	Работоспособное
	Наличие дефектов не влияет на несущую способность конструкций

	Монолитное перекрытие
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов не влияет на несущую способность конструкций


Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций, можно оценить как работоспособное.

Необходимо выполнить рекомендации, указанные в данном обследовании.
Данное сооружение попадает в зону влияния будущей реконструкции, рекомендуется провести мероприятия по деформационному мониторингу.
Коллектор №2
	Конструкции
	Категория технического

состояния
	Обоснование назначенной

категории

	Фундамент кирпичный
	Работоспособное
	Наличие дефектов не влияет на несущую способность конструкций

	Стены кирпичные
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов приводит к незначительному снижению несущей способности.

	Монолитное перекрытие
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов приводит к незначительному снижению несущей способности.


Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций, можно оценить как ограниченно-работоспособное.

Необходимо выполнить рекомендации, указанные в данном обследовании.
Данное сооружение попадает в зону влияния будущей реконструкции, рекомендуется провести мероприятия по деформационному мониторингу.
Коллектор №3
	Конструкции
	Категория технического

состояния
	Обоснование назначенной

категории

	Фундамент кирпичный
	Работоспособное
	Наличие дефектов не влияет на несущую способность конструкций

	Стены кирпичные
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов приводит к незначительному снижению несущей способности.

	Вентиляционный канал
	Аварийное
	Наличие дефектов приводит к исчерпанию несущей способности.

	Вентиляционная шахта
	Работоспособное
	Наличие дефектов не влияет на несущую способность конструкций

	Перемычки металлические
	Аварийное
	Наличие дефектов приводит к исчерпанию несущей способности.

	Монолитное перекрытие
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов приводит к незначительному снижению несущей способности.


Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций, можно оценить как ограниченно-работоспособное.

Необходимо выполнить рекомендации, указанные в данном обследовании.
Данное сооружение попадает в зону влияния будущей реконструкции, рекомендуется провести мероприятия по деформационному мониторингу.
2-х Этажное здание
	Конструкции
	Категория технического

состояния
	Обоснование назначенной

категории

	Фундамент из бутового камня
	Ограничено-работоспособное
	Наличие дефектов приводит к незначительному снижению несущей способности.

	Стены кирпичные
	Аварийное
	Наличие дефектов приводит к исчерпанию несущей способности.

	Перемычки металлические
	Аварийное
	

	Монолитное перекрытие
	Аварийное
	

	Кровля
	Аварийное
	


Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций, можно оценить как аварийное.

Необходимо выполнить рекомендации, указанные в данном обследовании.
Данное сооружение примыкает к зданию, в котором будут производиться работы по реконструкции, рекомендуется провести мероприятия по деформационному мониторингу и разработать проект по обеспечению контраварийных мероприятий.
5 РЕКОМЕНДАЦИИ

Для восстановления эксплуатационных свойств рекомендовано провести следующие мероприятия:

Коллектор №1

· Рекомендуется выполнить поверхностную гидроизоляцию стен методом нанесения битумных или полимернобитумных составов.
· Рекомендуется выполнить мероприятия по биозащите стен.
Коллектор №2

· Рекомендуем демонтировать швеллерные стойки и балки с последующим усилением плиты перекрытия.
· Рекомендуется демонтировать плиты перекрытия с последующей заменой на новую, монолитную плиту.
· Рекомендуем провести мероприятия по устранению трещины в стене методом инъектирования (нагнетание мелко - зернистого раствора). А также выполнить поверхностную гидроизоляцию стен методом нанесения битумных или полимерно-битумных составов по всей длине коллектора №2.
· Провести мероприятия по укреплению фундамента методом цементации контакта «фундамент - грунт» по всей длине коллектора №2 .
· Рекомендуем восстановить отделочный слой несущих ограждающих конструкций. 
Коллектор №3
· Рекомендуется полностью выполнить поверхностную гидроизоляцию стен и перекрытий, методом нанесения битумных или полимерно-битумных составов.
· Рекомендуется демонтировать плиты перекрытия с последующей заменой на новую, монолитную плиту.
· Рекомендуем провести мероприятия по устранению трещины в стене методом инъектирования (нагнетание мелко - зернистого раствора). 
· Рекомендуется заменить металлическую перемычку на аналогичную по материалу или обрамить проем уголками.
· Выполнить обрамление технологического проема 600х600 мм. 

· Рекомендуем восстановить отделочный слой несущих ограждающих конструкций.

· Рекомендуется демонтировать вентиляционный канал коллектора или выполнить мероприятия по капитальному ремонту. 

· Выполнить ремонтные работы по восстановлению раствора в швах кирпичной кладки. 
Комната охраны

· Рекомендуется выполнить косметический ремонт строения.
· Рекомендуем провести мероприятия по устранению трещины в стене методом инъектирования (нагнетание мелко - зернистого раствора). 
· Выполнить мероприятия по биозащите строения.
Ротонда

· Рекомендуется выполнить косметический ремонт строения.
· Рекомендуется устранить причину протечек. Выполнить наружную гидроизоляцию перекрытия.
· Рекомендуется выполнить мероприятия по биозащите строения.
Трансформаторная подстанция

· Рекомендуется выполнить косметический ремонт.
· Рекомендуется выполнить работы по заливке новой отмостки.
2-х этажное здание

· В здании отсутствует устойчивость в связи с отсутствием продольной несущей стены на 2-м этаже, строительные конструкции подверглись значительной коррозии и гниению, в результате чего произошло обрушение несущих конструкции здания. Фронтонная стена имеет трещину длинной 33 м. шириной раскрытия 40-65 мм. Рекомендуется переложить полностью аварийный участок. Рекомендуется демонтировать или усилить здание. 
Торговый дом "Моховая"

· Рекомендуется выполнить мероприятия по биозащите несущих ограждающих конструкций в локальных местах на отметке -11.100 до -1.200.
· В местах замачивания ограждающих конструкций выполнить поверхностную гидроизоляцию, методом нанесения битумных или полимернобитумных составов.

· В местах раскрытия трещин выполнить ремонт методом эпоксидного иньектирования. 
Для всех сооружений указанных в данном техническом заключении, рекомендуется в период производства строительно-монтажных работ  произвести деформационный мониторинг.
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