[image: image98.emf]  Да та  




ПРИЛОЖЕНИЕ В

ФОТОМАТЕРИАЛЫ
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Фото 1. Общий вид коллектора №1.

[image: image2.jpg]



Фото 2. Технологический проём для прокладки инженерных коммуникаций.
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Фото 3. Профнастил Н35 100-0,7.
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Фото 4. Замокание, шелушение отделочного слоя поверхности стен коллектора №1.
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Фото 5. Общий вид коллектора №2.
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Фото 6. Стойки усиления плиты перекрытия коллектора №2.
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Фото 7. Трещина шириной раскрытия 3-6 мм длиной около 5 метров.

[image: image8.jpg]



Фото 8. Вход в непроходной канал.
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Фото 9. Общий вид непроходного канал.
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Фото 10. Разрушение защитного слоя монолитного перекрытия коллектора №2, коррозия арматурного каркаса, и как следствие  потеря арматурой 10-15 % сечения.
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Фото 11. Разрушение отделочного слоя монолитного перекрытия коллектора №2.
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Фото 12. Следы замачивания, шелушение отделочного слоя на стенах коллектора №1.
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Фото 13. Следы замачивания, шелушение отделочного слоя перекрытия коллектора №2.
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Фото 14. Общий вид перекрытия коллектора №1.
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Фото 15. Общие виды конструкций крепления коммуникаций.
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Фото 16. Общий вид комнаты охраны (вид с улицы).
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Фото 17. Общий вид комнаты охраны (вид со двора).
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Фото 18. Общий вид трансформаторной подстанции (ТП). Фасад №1.
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Фото 19. Общий вид фасада №2.
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Фото 20. Общий вид фасада №4.
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Фото 21. Общий вид фасада №3.
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Фото 22. Вход в коллектор №3 (блок «А»).
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Фото 23. Вход в коллектор №3 (под беседкой во дворе).
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Фото 24. Следы замачивания, образование высолов на перекрытии.

[image: image26.jpg]



Фото 25. Поражение коррозией металлической перемычки,

потеря сечения 25-40%.
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Фото 26. Общий вид коллектора №3.
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Фото 27. Трещина шириной раскрытия 3,5-5 мм.
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Фото 28. Разрушение защитного слоя бетона перекрытия с оголением арматурного каркаса, поражение коррозией арматуры.
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Фото 29. Пробит технологический проём в несущей ограждающей конструкции размерами 600х600мм.
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Фото 30. Полное разрушение отделочного слоя, частичное разрушение кирпичной кладки, разрушение раствора из швов кладки.
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Фото 31. Отслаивание отделочного слоя.
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Фото 32. Полное разрушение отделочного слоя на ограждающих конструкциях, образование грибковых отложение, частичное разрушение кирпичной кладки.
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Фото 33. Вспучивание бетонного пола вентиляционного канала коллектора, трещина шириной раскрытия 5-25 мм длиной около 3,5-5 м (по дуге).
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Фото 34. Разрушение отделочного слоя, трещина в несущей ограждающей конструкции шириной раскрытия 5-15 мм, следы протечек, сквозное промерзание.
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Фото 35. Трещина в перекрытии шириной раскрытия 5-8 мм по всей ширине коллектора.
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Фото36. Общий вид балок перекрытия ротонды.
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Фото37. Горизонтальные и вертикальные трещины по отделочному покрытию шириной раскрытия 1,5-2 мм.
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Фото38. Следы замачивания, высолы.
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Фото39. Хаотичные трещины шириной раскрытия 2-4 мм, высолы, следы замокания на отделочном слое.
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Фото40. Поражение коррозией металлической балки, отслоение металла, потеря сечения 15-25%.
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Фото41. Заложенный проём, ведущий в блок «А».
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Фото42. Отсутствует перегородка.
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Фото43. Полное разрушение отделочного покрытия.
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Фото44. Отсутствие перегородок, отсутствие отделки перекрытия.
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Фото45. Местами отсутствует напольное покрытие.
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Фото46. Пробито перекрытие 2го этажа.
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Фото47. Отсутствует остекление.
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Фото48. Отсутствуют перегородки.
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Фото49. Полное разрушение отделочного слоя.
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Фото50. Обвалилась крыша, сломана стропильная система.
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Фото51. Стропильная система «отошла» 20-30 см от несущей стены.
[image: image55.jpg]



Фото52. Захламленность помещения.
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Фото53. Разрушение отделочного слоя, частично разрушена несущая конструкция.
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Фото54. Присутствие пожароопасного мусора.
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Фото55. Стойки, поддерживающие перекрытия от обрушения.
[image: image59.jpg]



Фото56. Общий вид фасада здания.
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Фото57. Входная группа в домик охотника.
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Фото58. Общий вид входной группы (вид изнутри).
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Фото59. Общий вид отделки стен.
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Фото60. Общий вид лестничного марша.
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Фото61. Общий вид отделки стен и потолка.
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Фото62. Общий вид дверных проемов.
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Фото63. Общий вид перехода в блок «Б».
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Фото64. Общий вид фасада.
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Фото65. Общий вид главного фасада.
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Фото66. Общий вид многоуровневой парковки ТД "Моховая".
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Фото67. Общий вид этажа ТД "Моховая"
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