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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ

Измеритель прочности бетона (неразрушающий метод) УК-1401
Ультразвуковой тестер УК140 предназначен для измерения времени и скорости распространения продольных ультразвуковых (УЗ) волн в твердых материалах при поверхностном прозвучивании на фиксированной базе с целью определения прочности бетона по скорости ультразвука согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».

Принцип работы прибора заключается на измерении интервала времени, за который  УЗ  импульс  проходит  по  изделию  от  передающего преобразователя к приемному. Скорость ультразвука вычисляется путем деления расстояния между точками излучения и приема УЗ колебаний, на измеренное время. Для повышения достоверности измерений излучение и прием УЗ импульса периодически повторяются. На дисплей выводится величина, полученная в результате обработки нескольких принятых подряд УЗ сигналов.
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Пресс гидравлический ПГМ-500МГ4

Гидравлический испытательный пресс ПГМ-500МГ4 используется для испытаний на сжатие образцов строительных материалов. Прибор оборудован электрическим приводом (сеть 220 В, 50 Гц) и тензометрическим силоизмерителем. Данный пресс имеет графический дисплей с подсветкой шкалы для контроля результатов. Ввод исходных данных, например, размер образца, скорость нагружения, номер серии и т.д., а также поддержание установленной скорости нагружения и вычисление прочности бетона по результатам нагружения осуществляется с помощью пульта управления прессом. Получаемые в процессе испытаний результаты автоматически архивируются, маркируются датой и временем измерения и передаются на ПК с возможностью последующего документирования.
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Пресс гидравлический ПРГ-1-70

Пресс ручной гидравлический ПРГ-1-70 предназначен для создания визуально контролируемого усилия сжатия образцов строительных материалов, требующих усилия сжатия не более 70 кН. Размеры испытуемых образцов площадью основания не более 110x110мм и высотой не более 290мм. Также применяются для испытания кирпича на изгиб (со специальным приспособлением).
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Весы электронные ПВм-3/15

Фасовочные весы ПВм-3/15 предназначены для определения массы различных материалов. Весы этой серии можно применять также для определения количества однотипных предметов весовым методом и для учёта этих предметов. Особенность весов серии ПВм - это наличие трёх диапазонов взвешивания, которые отличаются между собой пределами взвешивания и дискретностью отсчёта.
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Образец №10

Образец №7

Образец №8

Образец №9

Марка 

раствора

2 4

Протокол результатов испытаний по определению прочности кладочного раствора на 

сжатие.



Фирма-заказчик: ООО «Промтерра»

Наименование объекта: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная 

клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской 

Федерации. Строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей.

Адрес объекта: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.15.

Протокол №: 01 от 29.11.2016 г.

Испытательной лабораторией «СтройЛаб-ЦЕНТР», проводились испытания с целью определения 

прочности раствора отобранного из швов существующей кладки на сжатие.

Образцы кладочного раствора отбирались силами Заказчика и были доставлены в помещение 

лаборатории: 29.11.2016 г.

Из отобранного кладочного раствора изготавливались образцы-кубы с длинной ребра  2 см. 

Испытания по определению прочности раствора взятого из швов выполнялись по ГОСТ 5802-86 

«Растворы строительные. Методы испытаний», Приложение 1 «Определение прочности раствора, 

взятого из швов, на сжатие». 

Оценка прочности кладочного раствора проводилась по ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие 

технические условия».

Дата проведения испытаний: 29.11.2016 г.

Оборудование, применяемое при испытании:

- Пресс гидравлический ПРГ-1-70 (зав. №228). Свидетельство о поверке №00594-15 от 07.07.2015 г.

- Весы электронные ПВм-3/15 (зав. №175808). Свидетельство о поверке №СП 1140329 от 08.12.15 г.

Примечание: При определении прочности образцов раствора на сжатие применялись масштабные 

коэффициенты, для образцов с длиной ребра 2 см – 0,56.                                                                            Результаты 

испытаний приведены в таблице 3.



Таблица 1. Результаты испытаний кладочного раствора на сжатие.

№п/п

Наименование образцов, 

(Маркировка серии)

Прочность 

образца на 

сжатие, 

кгс/см2

Длинна ребра 

образца 2см, при 

коэфф., 0,56

Прочность 

на сжатие с 

учетом 

коэфф., 

кгс/см2

Средняя 

прочность 

на сжатие в 

серии, 

кгс/см2

Протокол №1

Образец №1

0,56

53,56 М50

Образец №2

Образец №3

Образец №4

Образец №5

Протокол №2

Образец №6

0,56

56,01 М50
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3302

9,4 2,1

3258

9,8 2,2
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9,2 2,1

3199

9,4 2,1

  Протокол №6

Кирпич 

керамический, 

рядовой, 

полнотелый.

254х117х64

9,6 2,1 М100

257х119х66

253х123х67

255х120х66

252х116х64

  Протокол №5

Кирпич 

керамический, 

рядовой, 

полнотелый.

256х114х64

10,9 2,3 М100

252х121х65

252х118х63

256х121х66

252х118х63



Испытания проводились по ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов 

прочности при сжатии и изгибе».Результаты испытаний приведены в таблице 1.

Силами Заказчика были отобраны из существующей кладки образцы керамического кирпича. Дата 

доставки образцов в помещение Лаборатории: 29.11.2016 г.  

Дата проведения испытаний: 29.11.2016 г. 

Применяемое оборудование при проведении испытаний:

Пресс гидравлический: ПГМ-500МГ4, (зав. №570) Свидетельство о поверки №00698-15 от 22.09.15 г.;

Весы электронные ПВм-3/15 (зав. №175808). Свидетельство о поверке №СП 1140329 от 08.12.15 г.

Определение марки кирпича по прочности устанавливалось по таблице 7, ГОСТ 530-2012 «Кирпич и 

камень керамические. Общие технические условия». Результаты испытаний приведены в таблице 1.

Протокол результатов испытаний по определению прочности кирпича.

  Протокол №4

Кирпич 

керамический, 

рядовой, 

полнотелый.

252х124х65

10,1 2,2 М100

253х125х62

257х120х64

Размеры образца, 

мм 

256х123х62

259х118х68

Прочность 

образца 

при 

сжатии, 

Мпа

Средняя 

прочность 

при сжатии 

в серии, 

Мпа

Испытательная лаборатория ООО «СтройЛаб-ЦЕНТР»

Адрес: г. Москва, ул.Карьер, д.2, стр.10             ___                                              тел.:(495) 979-03-48 

№ RU.ACK.ИЛ.091                                                                  www.lab-smr.ru; E-mail: sl-centr@mail.ru



Таблица 1. Результаты испытаний оброзцов кирпича.

10,3 2,2

Кирпич 

керамический, 

рядовой, 

полнотелый.

  Протокол №3

257х123х63

250х115х67

255х120х65

254х120х66

257х120х62

Прочность 

образца 

при изгибе, 

Мпа

Средняя 

прочность 

при изгибе 

в серии, 

Мпа

Фирма-заказчик: ООО «Промтерра»

Наименование объекта: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с 

поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации.

Адрес объекта:  г. Москва, Романов пер. д. 2/6 стр. 2



Протокол №: 02 от 29.11.2016 г.

№п/п

Наименование 

образцов, 

(Маркировка)

2

Масса 

образца, г

Марка 

кирпича

4

М100


[image: image12.emf]Участка

Средняя 

прочность 

участков

1 2 3 4 5 6

1 2730 18,75

2 2860 19,83

3 3000 20,99

4 3090 21,73

Участка

Средняя 

прочность 

участков

1 2 3 4 5 6

1 2560 17,35

2 2800 19,33

3 2960 20,66

4 2840 19,67

30.11.2016 19,25 В15



Вывод: Определение прочности бетона методом ультразвукового 

прозвучивания по ГОСТ 17624-87 в конструкции показало, что фактический 

класс бетона соответствует марке В15

Плита перекрытия

Метод: Ультразвуковое прозвучивание по ГОСТ 17624-87

Прибор: УК-1401



Дата 

испыт.

№ контр. 

участков

Показания 

прибора 

УЗК

Фактическая 

прочность бетона, 

Rфакт (МПа)

Класс бетона



Вывод: Определение прочности бетона методом ультразвукового 

прозвучивания по ГОСТ 17624-87 в конструкции показало, что фактический 

класс бетона соответствует марке В15



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:



Протокол №8



30.11.2016 20,33 В15

Прибор: УК-1401



Дата 

испыт.

№ контр. 

участков

Показания 

прибора 

УЗК

Фактическая 

прочность бетона, 

Rфакт (МПа)

Класс бетона

Протокол №7



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Плита перекрытия

Метод: Ультразвуковое прозвучивание по ГОСТ 17624-87
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Вывод: Определение прочности бетона методом ультразвукового 

прозвучивания по ГОСТ 17624-87 в конструкции показало, что фактический 

класс бетона соответствует марке В15



Дата 

испыт.

№ контр. 

участков

Показания 

прибора 

УЗК

Фактическая 

прочность бетона, 

Rфакт (МПа)

Класс бетона



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Плита перекрытия

Метод: Ультразвуковое прозвучивание по ГОСТ 17624-87

Прибор: УК-1401

30.11.2016 18,28 В15



Вывод: Определение прочности бетона методом ультразвукового 

прозвучивания по ГОСТ 17624-87 в конструкции показало, что фактический 

класс бетона соответствует марке В15

Протокол №10



Дата 

испыт.

№ контр. 

участков

Показания 

прибора 

УЗК

Фактическая 

прочность бетона, 

Rфакт (МПа)

Класс бетона



Наименование испытания: Определения прочности бетона в конструкции.

Наименование конструкции:Плита перекрытия

Метод: Ультразвуковое прозвучивание по ГОСТ 17624-87

Прибор: УК-1401

Протокол №9

[image: image14][image: image15][image: image16][image: image17][image: image18][image: image19][image: image20][image: image21][image: image22][image: image23][image: image24][image: image25][image: image26][image: image27][image: image28][image: image29][image: image30][image: image31][image: image32][image: image33][image: image34][image: image35][image: image36][image: image37][image: image38][image: image39][image: image40]



