## Лист1
Приложение №1
Расчёт числа лифтов, необходимых для спасения инвалидов из зон безопасности
Расчёт выполнен в соответствии с СП 59.13330.2012 (приложение Г)
Исходные данные для расчёта:
Число посадочных остановок лифта в зоне безопасности для каждого этажа |  | 4
Расчётное количество инвалидов в зоне безопасности на этажах |  | 4
Количество инвалидов-колясочников размещаемых в лифте |  | 1
Скорость лифта, м/с |  | 1.6
Отметка 1-го этажа, м. |  | 0.6
Отметка 2-го этажа, м. |  | 4.57
Отметка 3-го этажа, м. |  | 8.56
Отметка 4-го этажа, м. |  | 12.66
Высота от 1эт до 2эт. |  | 3.97
Высота от 1эт до 3эт. |  | 7.96
Высота от 1эт до 4эт. |  | 12.06
Время входа в лифт инвалида колясочника, с |  | 6
Время выхода из лифта инвалида колясочника, с |  | 5.5
Время на пуск лифта, с |  | 2
Время на остановку лифта, с |  | 2
Время открытия дверей лифта, с |  | 2
Время закрытия дверей лифта, с |  | 2
коэффициент, учитывающий возможные дополнительные затраты времени при работе лифта |  | 1.2
ОПРЕДЕЛЯЕМ:
Время кругового рейса для посадки со 2-го эт., с. | Т2 | 28.3625
Время кругового рейса для посадки с 3-м эт., с. | Т3 | 33.35
Время кругового рейса для посадки с 4-го эт., с. | Т4 | 38.475
Общее время, с. | То | 100.1875
Число лифтов, обеспечивающих необходимый провоз МГН из пожаробезопасных зон | n | 0.66792