


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Основания для разработки проекта приспособления.

1. Государственный контракт №765-09/15/ДСР от 02.09.2015г. между Управлением делами Президента РФ и ООО «Проектно-производственная фирма «Мастер».
2. Договор №07-09-2015 от 02.09.2015г. между ООО «Проектно-производственная фирма «Мастер» и ООО «ПСК Перспектива».

3. Договор №07-09-НГ от 21.09.2015г. между ООО «ПСК Перспектива» и ООО «Новый город и Ко».

4. «Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ, выявленного объекта культурного наследия» №ДКН-1741200-2015 от 12 ноября 2015г.

5. «Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ, выявленного объекта культурного наследия» №ДКН-1741554-2015 от 12 ноября 2015г.

6. Распоряжение департамента культурного наследия города Москвы №150 от 30.03.2017г. об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Кремлёвской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г., архитектор Н.В.Гофман-Пылаев».

7. Охранное обязательство пользователя объекта культурного наследия №16-23/005-1396/9 от 09 октября 2009, выданное Комитетом по культурному наследию города Москвы.
8. Дополнительное соглашение №1 от 24 марта 2015г. к охранному обязательству пользователя объекта культурного наследия №16-23/005-1396/9 от 09 октября 2009г. 
Исходные материалы.

1. Проект реставрации, выполненный ООО «Новый город и Ко», 2015г.;

2. Техническое заключение о комплексном обследовании технического состояния здания, 2015 г.;

3. Отчет об инженерно-геодезических изысканиях, 2015г.
4. Отчет об инженерно-геологических изысканиях, 2015г.
5. Отчет о технологических исследованиях строительных и отделочных материалов, выполненный ООО «Новый город и Ко», 2015г.
Характеристика земельного участка, на котором размещён объект.
Земельный участок, на котором размещен объект приспособления, расположен в Центральном административном округе г. Москвы районе Арбат.

Площадь проектируемой территории 8072 м².
Границы проектируемой территории с востока, юга и запада совпадают с границами кадастрового земельного участка № 77:01:0001004:1007.

Рассматриваемая территория граничит:

· на востоке – линиями градостроительного регулирования (границы территорий памятников истории и культуры) с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление по эксплуатации зданий Федерального собрания РФ» Управления делами Президента Российской Федерации (ул. Воздвиженка д 4/7 стр1);
· на юге – линиями градостроительного регулирования (границы территорий памятников истории и культуры, границы охранных зон памятников истории и культуры, границы охранных зон ансамбля Московского Кремля, границы территории улично-дорожной сети) с улицей Воздвиженка.

· на западе – линиями градостроительного регулирования (границы территорий памятников истории и культуры, границы территории улично-дорожной сети) с Романовым переулком;
· на севере – с территорией «Дома Разумовского» (Романов пер д 2/6 стр. 3) по северной границе проезда.

Поверхность участка ровная, территория является освоенной и благоустроенной. Абсолютные отметки варьируются в пределах 140,44-142,84 м. 

В геоморфологическом отношении приурочена ко второй надпойменной террасе р. Москва.

Климат участка работ умеренно-континентальный, с четко выраженной сезонностью: умеренно-теплое лето и холодная зима. Характеризуется следующими показателями:

· среднегодовая температура воздуха 4,2°С;

· самый холодный месяц — январь, с температурой воздуха -10,2°С и абсолютным минимумом до -42°С;

· самый теплый месяц — июль, с температурой воздуха от +10,2°С до +37°С;

· среднесуточная амплитуда температур самого теплого месяца 10,5 °С, самого холодного — -6.5 °С;

· количество осадков в период: апрель – октябрь – 443 мм, ноябрь – март – 201 мм;

· преобладающее направление ветра в холодный период года юго–западный, в теплый период – северо-западный. Наибольшая скорость ветра, в январе – 3.8 м/с.

Естественный почвенный покров г. Москвы, практически не сохранился. 

Опасных природных и техногенных процессов в районе работ не выявлено.

а) Внешний и внутренний вид объекта, его пространственная, планировочная и функциональная организации.
Приспособление здания к современному использованию связано с модернизацией его медико-технологических процессов, позволяющей  учреждению успешно выполнять государственное задание по оказанию медицинской помощи лицам, занимающим государственные должности Российской Федерации (далее категория «А»), лицам, замещающим отдельные должности федеральной государственной гражданской службы (далее категория «Б»).

Расположение здания вблизи с учреждениями органов власти страны определяет в развитии учреждения одну из главных стратегических  задач — возможность  оказания экстренной медицинской помощи указанным категориям в максимально короткие сроки.  

Приспособление здания ФГБУ «Больница с поликлиникой» к современному использованию обеспечит создание вблизи Кремля компактного, современного, многофункционального консультативно-диагностического медицинского центра, оснащенного высокотехнологическим оборудованием.
Функциональное назначение объекта — оказание амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи государственным служащим РФ. Для этой цели в здании создаются группы помещений, формирующие поликлинику на 300 посещений в смену и больницу со стационаром круглосуточного пребывания на 14 коек и 2-х малых операционных.

Проектом предусматривается приспособление к современному использованию здания ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Здание является историческим в системе больниц и поликлиник Главного Медицинского Управления делами Президента Российской Федерации. 

Здание состоит из центральной, западной и восточной частей. 

Западная и центральная части здания являются объектом культурного наследия регионального значения. Восточная часть здания является исторически ценным градоформирующим объектом.
Планировочная структура здания обеспечивает поточность (последовательность) технологических процессов, оптимизацию путей движения основных потоков персонала, больных, больничных грузов.
Внешний облик здания имеет черты характерные для эпохи конструктивизма. Здание приобрело сохранившийся до наших дней облик в 1928 году и являло собой по сути переделанные надворные постройки старинной усадьбы Шереметева. Характерными элементами в решении фасада являются: закруглённые углы главного фасада выходящего на ул. Воздвиженка, над дверями главного входа устроен балкон, выполняющий роль навеса; центральная часть здания увенчана объёмом цилиндрической формы с ленточным остеклением. Ленточные окна есть и на двух уличных фасадах, что придаёт архитектуре здания современность.
Размещение подразделений по этажам части здания, которая является ОКН.
В подвале:

· гардеробные персонала;
· помещения для хранения отходов класса А и Б;
· технические помещения.
На 1-м этаже:

· входная группа терапевтического отделения №2

· помещения приёмного отделения.
· помещения отделения лучевой диагностики;
· помещения службы помощи на дому;
· помещения терапевтического отделения №1;

· помещения персонала;
· помещения отделения медицинской реабилитации.
На 2-м этаже:

· помещения консультативно-диагностического отделения;

· помещения терапевтического отделения №1;
· помещения терапевтического отделения №2;
· помещения отделения функциональной диагностики и УЗИ;
· аптека.
На 3-м этаже:

· помещения стационара круглосуточного пребывания на 14-ть коек;
· помещения отделения медицинской реабилитации;

· помещения отделения стоматологии.
На 4-м этаже:

· помещения хирургического отделения с блоком малых операционных;

· помещения отделения медицинской реабилитации;

· помещения отделения функциональной диагностики и УЗИ;

· кабинеты администрации.

На 5-м этаже:

· вспомогательные помещения (аппаратная, помещение для занятий с персоналом, комната отдыха и психологической разгрузки с местом приёма пищи)
· технические помещения.
б) Объёмно-пространственные и архитектурно-художественные решения.
Таблица 1. Технико-экономические показатели
	Наименование
	Объект культурного наследия
(часть здания)
	По зданию

	Этажность, ед.
	5
	5

	Количество этажей, ед.
	6
	6

	Общая площадь, м2
	9154,1
	11500,0

	в том числе:
	
	

	подвал, м2
	687,1
	940,0

	1-й этаж, м2
	1874,3
	2257,5

	2-й этаж, м2
	1929,1
	2317,0

	3-й этаж, м2
	1937,1
	2328,4

	4-й этаж, м2
	1580,8
	1974,1

	5-й этаж, м2
	790,8
	1165,1

	Подземный переход, м2
	—
	163,0

	балкон, м2
	30,0
	30,0

	терраса, м2
	324,9
	324,9

	Площадь застройки здания, м2
	2343,2
	2840,0

	Строительный объем здания, м3
	43466
	53756,0

	Верхняя отметка здания
	25,802
	


Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения.

· местоположение и градостроительные характеристики здания, формирующего фронт застройки Романова переулка и улицы Воздвиженка;

· объёмно-пространственная композиция 4-5-этажного с подвалом здания 1929 года, в том числе высотные отметки по венчающим карнизам;

· крыша 1929 года, её конфигурация, высотные отметки, характер покрытия;

· композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 1929 года, в том числе местоположение, форма, размер, оформление оконных и дверных проёмов, междуэтажный и венчающий карнизы, лопатки, прямоугольные ниши, керамическое панно “Звезда” на главном фасаде, каменные площадки входов;

· материал и характер отделки фасадных поверхностей 1929 года (декоративная терразитовая штукатурка, окраска);

· колористическое решение фасадов 1929 года (серая терразитовая штукатурка со слюдой уличных фасадов, тёмно-серая терразитовая штукатурка с мраморной крошкой торцевого фасада, чёрная терразитовая штукатурка с углём цоколя уличных и торцевого фасадов);
· оконные проёмы 1929 года, их расположение, габариты, характер заполнения;
· сохранившиеся деревянные заполнения дверных проёмов 1930-1950-х годов со скобяными приборами;

· пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных стен, перегородок и перекрытий 1929, 1943 годов;

· капитальные стены, перегородки 1929 года, и перекрытия 1929 года, 1943 года, включая своды «Монье» 1903 года, их конструкция и материал;

· лестницы 1929 года, их местоположение, конструкция, материал, художественное решение ступеней и ограждений;

· декоративное оформление интерьеров 1929-1950 годов, включая наливные полы с латунными раскладками, облицовку стен натуральным мрамором, искусственный мрамор, живописные плафоны, лепнину;

· осветительные приборы 1950-х годов.
По своему архитектурно-планировочному построению здание имеет сложную «П-образную» форму в плане и состоит из центральной, западной и восточной частей. Осевые размеры здания в плане: южный фасад — 108,16 м; западный фасад — 63,31 м (западный фасад повернут по отношению к южному на 22° на восток); восточный фасад — 44,79 м (восточный фасад повернут по отношению к южному на 6° на восток). Кровля здания скатная стропильная фальцевая, с покрытием листами кровельного металла, утепленная. Крыша разбита на несколько уровней, отметка наиболее высокого конька — 25,8 м.
Основным принципом формирования архитектурной среды объекта проектирования, доступного как для здоровых, так и для всех категорий маломобильных групп граждан, является — создание беспрепятственного доступа к месту получения услуги (обслуживания) (п.1.6 СП59.13330.2012).
Входы в часть здания, которая является объектом культурного наследия: 

· Вход для посетителей категории «А» расположен в центральной части здания на стороне южного фасада (ул. Воздвиженка) (оси Аʹ/6-7). 
· Вход для пациентов, поступающих машинами скорой помощи, расположен со стороны северного фасада западной части здания (оси К/1-2ʹ).

Эвакуационные выходы с 1-го этажа:
· Эвакуационный выход (оси К/(1-2ʹ)).
· Эвакуационный выход из лестничной клетки ЛК-101 (оси Е-И/2).
· Эвакуационный выход из лестничной клетки ЛК-102 (оси Г-Д/2).
· Эвакуационный выход из лестничной клетки ЛК-103 (оси В/4-5ʹ).
· Эвакуационный выход (оси Аʹ/6-7).
· Эвакуационный выход из лестничной клетки ЛК-104 (оси Вʹ/6ʹ-7ʹ).
· Эвакуационный выход (оси Вʹ/7ʹ-7).
· Эвакуационный выход (оси В/8-9).
За условную отметку 0,00 принят уровень чистого пола первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 141,90.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ:

ОБЩИЕ:

· Увеличить ограждения парадной трехмаршевой лестницы до высоты 1100 мм за счет применения закаленного стекла, прикрепленного к металлическим стойкам существующих перил.

· На всех этажах между холлом и парадной лестницей предусмотреть устройство стеклянной перегородки с дверьми.

· Существующие металлические ограждающие конструкции лифтовой шахты в осях Е-И/2ʹ-2 для обеспечения большего визуального обзора заменить на стеклянные.

· В коридорах для соблюдения требований пожарной безопасности и для разделения зон разных медицинских режимов предусмотреть устройство стеклянных перегородок с двустворчатыми дверьми.

· Со стороны коридоров в помещения палат и операционные, где требуется обеспечить проезд каталок и инвалидов-колясочников, в перегородках, на месте однопольных дверей, предусмотреть проёмы для устройства полуторных или двупольных дверей. При этом в несущих стенах используемые проемы остаются в прежних габаритах, неиспользуемые — закладываются.
· Для устройства палат стационара, кабинетов врачей, операционных и других помещений предусмотреть устройство новых перегородок и использование существующих.

· Предусмотреть замену лифтового оборудования без изменения существующих габаритов шахт.

· На ограждениях в лестничных клетках ниже 1100 мм предусмотреть дублирующее стеклянное ограждение высотой 1100 мм. 

· В осях Е-И/2ʹ и Л/10-11 на 2-4 этажах организовываются пожаробезопасные зоны.

ДЛЯ ПОДВАЛА.

· Для эвакуации из помещений подвала в осях А-В/1-5 предусматривается коридор, ведущий на лестницу в осях 2'-2/Гʹ-Г. 

· Для эвакуации из помещений подвала в осях А-В/8-10 предусматривается коридор, ведущий на лестницу в осях В/9-10. 

ДЛЯ 1-го ЭТАЖА.

· В лестничных клетках ЛК-101 и ЛК-102 в осях Е-И/2-2' и Г-Д/2-2' соответственно марш на выход из подвала отделяется перегородкой от выхода с 1-го этажа. Ширина выходов из рассматриваемых лестничных клеток увеличена для разделения выходов с наземной и подземной частей здания. Открывание дверей из коридора изменено в соответствии с ходом эвакуации.
· В лестничной клетке в осях Б-В/4-5' выход из подвала закрывается.
· Вестибюль в осях Б-В/6ʹ-7 отделяется от лестничной клетки ЛК-104 в осях В-В'/6ʹ-7ʹ стеклянной противопожарной перегородкой. Также вестибюль отделяется от примыкающих к нему коридоров противопожарными стеклянными перегородками.

· На перепаде высот между вестибюлем и коридором О-110е 7 предусматривается пандус.

· Предусмотрена перепланировка с размещением помещений отделения лучевой диагностики, отделения медицинской реабилитации и приёмного отделения.

ДЛЯ 2-го ЭТАЖА.

· Предусмотрена перепланировка с размещением помещений 1-го и 2-го терапевтического отделения, консультативно-диагностического отделения, отделения лучевой диагностики и аптеки.

ДЛЯ 3-го ЭТАЖА.

· Предусмотрена перепланировка с размещением помещений стационара на 14 коек, отделения медицинской реабилитации и отделения стоматологии.

ДЛЯ 4-го ЭТАЖА.

· Предусмотрена перепланировка с размещением помещений хирургического отделения с блоком малых операционных, отделения медицинской реабилитации, отделения функциональной диагностики и администрации.

ДЛЯ 5-го ЭТАЖА.

· В западной части здания, между 4-м (четвертым) и 5-м (пятым) этажом предусмотреть эвакуационную лестницу ЛК-402а (оси Г-Д/1-1ʹ). Объём лестницы отделяется от коридоров стеклянными противопожарными перегородками.
Лестницы.

· В осях Е-И/2ʹ-2 типа Н2, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-3.22) до уровня пятого этажа (отм.+16.78). Между маршами лестницы расположена шахта лифта Лф-1. Стены шахты лифта выполнены из витража на металлическом каркасе с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90. Таким же витражом отделяется лестничная клетка от тамбура, который, в свою очередь, отделен ими же от коридора. 

· В осях Г-Д/2ʹ-2 типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-3.19) до уровня четвертого этажа (отм.+12.66).
· В осях Б-В/4-5ʹ типа Л1, двух маршевая, ведущая с первого этажа (отм.+0.09) до четвертого этажа (отм.+9.600). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90 

· В осях В-Вʹ/6ʹ-7ʹ типа Л1, трех маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-2.80) до уровня пятого этажа (отм.+17.78). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90. 

· В осях А-Аʹ/8-9 типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-3.33) до уровня второго этажа (отм.+4.56). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90. 

· В осях Г-Д/1-1ʹ типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня четвертого этажа (отм.+12.77) до уровня пятого этажа (отм.+16.79). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90
Лифты.

Проектом в части здания, которая является ОКН, предусмотрено следующее лифтовое оборудование:
Пассажирский лифт Лф-1 (оси Е-И/2ʹ-2). Устанавливается на месте существующего лифта. Лифтовая шахта расположена в незадымляемой лестничной клетке и отделена от ЛК стеклянными витражами с пределом огнестойкости EI 60 на металлическом каркасе. Данный лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования и эвакуации маломобильных групп населения. Остановка лифта предусмотрена на первом, втором, третьем, четвертом и пятом этажах. В соответствии с ТХ: 582 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с.
Грузовой подъемник Лф-2 (оси Д-Е/2ʹ-2). Устанавливается в существующую шахту. Лифт является хозяйственным и используется для перевозки отходов и грязного белья. Остановка подъёмника предусмотрена в подвале, на первом и втором этажах. В соответствии с ТХ: отходы 105,4 кг/сутки, гр. белье 152.2 кг/сутки. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.

Грузопассажирский лифт Лф-3 (оси Гʹ-Г/2ʹ–2). Устанавливается в существующую шахту. Лифт является хозяйственным и используется для перевозки питания для пациентов стационара, а также для перевозки медицинского персонала. В соответствии с ТХ: 112 кг/сутки. Скорость лифта 1 м/с.
Пассажирский лифт Лф-4 (оси В–Вʹ/7ʹ–7). Устанавливается в существующую шахту. Лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе и для маломобильных групп населения. Остановка лифта предусмотрена на первом, втором, третьем, четвертом и пятом этажах. В соответствии с ТХ: 582 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с.
Грузовой подъемник Лф-6 (оси В–Вʹ/7ʹ–7). Устанавливается в возводимые шахты со стенами из кирпича. Подъёмник предназначен для обслуживания 5-го этажа. В соответствии с ТХ: 48 кг/ч. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.
Таблица 2. Лифты.

	№
	Наименование
	Грузоподъемность, кг 
	Размеры кабины, (ГхШхВ)мм     
	  Размеры шахты (ШхГ),мм       
	Размер двери в свету (ШхВ),мм.
	Производитель

	
	
	число пассажиров
	
	
	
	

	Лф 1
	Пассажирский
	1000/12
	2100х1100х2100
	1800х2680
	1000x2100
	Thyssenkrupp

	Лф 2
	Грузовой (подъемник)
	300/-
	1000х1000х1200
	1760x1450
	1000х1200
	Thyssenkrupp

	Лф 3
	Грузовой
	1000/12
	1100x1000x2100
	1370х2160
	1000x2100
	Thyssenkrupp

	Лф 4
	Пассажирский
	1000/12
	1950x1140x2100
	1760x2300
	1000x2100
	Thyssenkrupp

	Лф 6
	Грузовой (подъемник)
	100/-
	400х500х600
	720х680
	400х600
	Thyssenkrupp


Отделка пассажирских лифтов: 

· полы: бесшовный керамогранит экстра (под дерево); 

· стены: комбинация нержавейки и панелей, ламинированных под дерево, зеркала;

· потолки: перфорированный нержавеющий лист с индивидуальным рисунком.

Отделка грузовых лифтов: 

· полы: линолеум; 

· стены: керамическая плитка;

· потолки: водоэмульсионная краска.
Покрытие.

Проектом предусматривается демонтаж существующего покрытия из кровельной жести и устройство утепленной вентилируемой кровли.
Состав покрытия:

· Фальцевая кровля — оцинкованный стальной лист, толщиной 0,7 мм,  окрашенный грунт-эмалью типа Цикроль, RAL 7040

· Ветро-влагозащитная мембрана

· Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс Скандик в створе обрешетки и стропил

· Пароизоляция 

· Гипсокартонный лист 

Водоотвод с кровли организованный по лоткам и водосточным трубам из оцинкованной стали. 
Объёмы работ по пристенной системе водоотведения учтены в проекте реставрации  (том 3.1.1).
в) Описание и обоснование использованных композиционных приёмов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.
 Таблица 3. Оформление фасадов здания
	Наименование элемента
	Характер отделки
	Примечание

	Уличные фасады
	серая терразитовая штукатурка со слюдой.
	

	Торцевой уличный фасад
	тёмно-серая терразитовая штукатурка с мраморной крошкой.
	

	Дворовые фасады
	Покраска.
	

	Цоколь уличного и торцевого фасада
	чёрная терразитовая штукатурка с углём.
	

	Металлические ограждения на кровле, балконе и террасе

	Изготовление ограждений и их подготовка под покраску фасадной краской.
	

	Флагштоки


	Покраска.
	

	Водосточные трубы
	Оцинкованные трубы сечением 150х150 с последующей окраской.
	

	Окна
	Внешняя рама клееная –одинарный стеклопакет (два стекла); Внутренняя рама – одинарное остекление.
	

	Ленточное остекление
	Внешняя рама клееная –одинарный стеклопакет (два стекла); Внутренняя рама – одинарное остекление.
	

	Дверные блоки главного фасада
	Реставрация существующих дверей.
	

	Входные двери со стороны двора
	Воссоздание исторического материала, рисунка полотна и профиля.
	

	Ворота в арке
	Металлические с покраской.
	

	Крыльца
	Облицовка гранитной плиткой площадок и ступеней
	

	Козырьки
	Облицовка торцовой части плиты козырька  фиброцементной плиткой.
	


Объёмы работ по фасадам ОКН учтены в проекте реставрации  (том 3.1.1).
г) Описание решений по отделке помещений.
Таблица 4. Отделка помещений.
	Наименование помещения
	Полы
	Стены
	Потолки

	Подвал
	
	
	

	вспомогательные помещения (складские, технические)
	антистатические, обеспыленные, бетонные
	керамическая плитка
	водоэмульсионная краска

	гардеробные персонала


	противоскользящая керамическая плитка
	керамическая плитка
	гипсовые строительные плиты влагостойкие

	1-й этаж
	
	
	

	приёмное отделение
	линолеум Nora для медицинских учреждений

	акриловая и силикатная водо- и химически стойкие краски
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	Отделение лучевой диагностики
	антистатический линолеум
	матовые акриловые и силикатные водо- и химически стойкие краски
	водоэмульсионная краска

	Терапевтическое отделение №2
	противоскользящая керамическая плитка
	акриловая и силикатная водо- и химически стойкие краски
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	Помещения отделения медицинской реабилитации (водолечение)
	противоскользящая керамическая плитка
	керамическая плитка
	гипсовые строительные плиты влагостойкие

	2-й этаж
	
	
	

	Консультативно-диагностическое отделение
	линолеум Nora для медицинских учреждений
	акриловая и силикатная водо- и химически стойкие краски
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	Терапевтическое отделение №1
	линолеум Nora для медицинских учреждений
	акриловая и силикатная водо- и химически стойкие краски
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	Терапевтическое отделение №2
	линолеум Nora для медицинских учреждений
	акриловая и силикатная водо- и химически стойкие краски
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	Кабинеты администрации
	противоскользящая керамическая плитка
	древесина экзотических пород, штукатурка окрашенная акриловыми и силикатными, водо- и химически стойкими красками
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	Кабинеты функциональной диагностики и УЗИ
	антистатический линолеум
	матовые акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие краски
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	Аптека
	противоскользящая керамическая плитка
	матовые акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие краски
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	3-й этаж
	
	
	

	Стационар
	линолеум Nora для медицинских учреждений
	панели на основе ГВЛ, отделанные шпоном натурального дерева, штукатурка окрашенная акриловыми и силикатными водо- и химически стойкими красками
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	Кабинеты и помещения отделения медицинской реабилитации (физиотерапия)
	противоскользящая керамическая плитка
	матовые акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие краски
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	Отделение стоматологии
	противоскользящая керамическая плитка
	керамическая плитка на высоту 1.6 м, выше штукатурка окрашенная акриловыми и силикатными, водо- и химически стойкими красками

	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	4-й этаж
	
	
	

	Хирургическое отделение
	противоскользящая керамическая плитка
	керамическая плитка
	гипсовые строительные плиты влагостойкие

	Кабинеты администрации
	противоскользящая керамическая плитка
	древесина экзотических пород, штукатурка окрашенная акриловыми и силикатными, водо- и химически стойкими красками
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	Кабинеты и помещения отделения медицинской реабилитации (ЛФК)
	антистатический линолеум
	матовые акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие краски
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	Кабинеты отделения функциональной диагностики и УЗИ
	антистатический линолеум
	матовые акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие краски
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	5-й этаж
	
	
	

	Помещение для занятий с персоналом
	*
	*
	*

	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом приёма пищи
	противоскользящая керамическая плитка
	акриловая и силикатная водо- и химически стойкие краски
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской

	Общие  
	
	
	

	Санузлы, ванные, душевые
	противоскользящая керамическая плитка
	керамическая плитка на высоту 1.6м, выше штукатурка окрашенная акриловыми и силикатными водостойкими красками
	гипсовые строительные плиты влагостойкие

	Коридоры, холлы, фойе
	Керамогранитная плитка под мрамор на всех этажах
	керамогранитные панели, штукатурка окрашенная акриловыми красками
	гипсовые строительные плиты обычные с покрытием водоэмульсионной краской


* Объёмы работ учтены в проекте реставрации (том 3.1.1).
д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Исследование режимов инсоляции и естественного освещения выполнено в томе 12.4 (шифр 765-09/15/ДСР-КЕО). В результате проведённого исследования было установлено, что помещения всех исследованных объектов после реконструкции объекта будут отвечать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 по продолжительности инсоляции и уровню естественного освещения
е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

В соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума», СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» проектом предусмотрены следующие специальные мероприятия: 

· Установка двойных оконных полотен в проемах;

· рациональным архитектурно-планировочным решением здания, а именно: помещения венткамер предусмотрены на удалении от звукоизолируемых помещений, в изолированном от посетителей пространстве;

· применением звукопоглощающих облицовок; 

· применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;

· виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования здания;

· установкой перегородок с шумоизоляционными материалами, обеспечивающими требуемый уровень шума в помещениях.
Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от воздействия ионизирующего излучения.
Ограждающие конструкции помещений ЛД-101 - ЛД-106, ЛД-110-ЛД-111, СТ-301, СТ-304, СТ-309, СТ-315 выполнены из кирпича полнотелого в соответствии с расчетом защитных ограждений рабочих мест, смежных помещений и прилегающих территорий. Расчет представлен в разделе ТХ. Толщины стен 120 мм., 250 мм..

В помещениях выполнены рентгензащитные двери. В помещениях с рентгеновскими аппаратами предусмотрена автономная вентиляция.
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