[image: image1.jpg].
NN \ Boawecere 3% %% Hey wuges) | 1 4 (] v
0 Nz ma& % " ey P & 2% é Oxombii Pra » ,
o A2\ T\l e 120 i o
JAZ, . \Bae o Kaomn o 15 G
VG, 3 2 o e rndeS /) O
%\ 16cl % 10:2 14 A 1A
/e %% 2) ?El % § [ T, - & i
e el B\ : By g 5 O o o
e P\ el w [§) e s e g
i a3 g 71067, 4 my3e, |
: sz © e N g < 7% <
~ 8 d g L
"o, ahsee 265\ 10 |0 g e S 5 j”’ 4 Mofiina
- < : g < i ]
8 /
Jract™. s 55+ e ; M /s
Ko omin. 3
't 216c3 MKOHbI Bowumedt & L] s
o Siosn e B /5
Powmatios nepeynok, 2/6c2 cad’ g
o
%% Bubnuorexa uw’ Newuna i
e J 3 Babruorexa . Nlenura 4 - Huwans
o h o ; y o e
crep sco_ AOAE j o oo~ i oty
Kucenéea .~ BopoTa / § ) s aecaaposcican " Heuna 5 )
> /5 R Avercaapoacnhcan g Mot \
’ / . la) h W 2 toeurésuo
W / 967 3nls 7 / g o
S P / i B9 g [ st b :
¥ / e 1900 /518
7 Lle 3 el [ E ooty N 2 S : :
e B e . gom, s w y L Konox
5 a i e T e b Ho \ Usava B
o 2 20 s o R A ) t
o, 2 Saorionia. |
| ey [E A 5 e |
[P TElE. e
2= .. i S
falg H
£ 8 ] A




                                                                                                                                                             1
27
[image: image9.emf])


(


2


2


Q


P


S


p


+


=




) (

2 2

Q P S

p

+ =

 SUM(6+1)  


Содержание

1 Общая  часть

2 Характеристика района и условий по месту расположения объекта реставрации (с приспособлением к современному использованию)

3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры

4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении реставрации объекта (с приспособлением к современному использованию)

5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления работ по реставрации
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом

6 Характеристика земельного участка, предоставленного для реставрации объекта, обоснование необходимости использования для рестарвации земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для реставрации объекта 

7 Основные конструктивные решения реставрируемого здания (с приспособлением к современному использованию)

8 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов непроизводственного назначения

9 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения работ по реставрации  объекта (с приспособлением к современному использованию) (их этапов)

10 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

11 Технологическая последовательность работ при  проведении реставрации объекта или его отдельных элементов (с приспособлением к современному использованию)

а) Монтаж временного ограждения.

б) Монтаж временных дорог

в) Монтаж бытовых помещений из блок-контейнеров

12 Обоснование потребности работ по рестарации в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

12.1 Потребность в рабочих кадрах для проведения работ по реставрации (с приспособлением к современному использова-нию)

12.2 Потребность в машинах, механизмах и транспортных средствах

12.3 Расчет потребности во временных административно-бытовых зданиях  и сооружениях

а) Здания санитарно-бытового назначения:

б) Здания административного назначения:

12.4 Потребность   в  энергоресурсах и  воде

а) Расчет потребности  работ по рестарации в воде

б) Расчет потребности в сжатом воздухе

в) Расчет потребности в кислороде и газе

г) Расчет потребности в электроэнергии

13 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

14 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

15 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

16  Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования

17 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в работе по реставрации

18 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

19 Мероприятия по противопожарной безопасности

20 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период реставрации

21 Обоснование принятой продолжительности работ  по реставрации объекта (с приспособлением к современному использованию) и его отдельных этапов. Календарный план реставрации

22 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от реставрируемого объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние таких зданий и сооружений

23  Строительный генеральный план

24  Производство  работ  в  зимних  условиях

25  Технико-экономические  показатели

26 Перечень  используемой нормативно-технической  литературы



Приложения:

Приложение 1. Свидетельство о допуске к проектным работам
Чертежи:

1. Стройгенплан. Подготовительный период. М 1:500. № 07-09-2015-ПОР1, л. 1.

2. Принципиальные схемы производства работ. Разрез 1-1. Монтаж временного ограждения. № 07-09-2015-ПОР1, л. 2.
3. Принципиальные схемы производства работ. Монтаж бытового городка и временных дорог.  № 07-09-2015-ПОР1, л.3.
4. Календарный план строительства. № 07-09-2015-ПОР1, л.4.
1 Общая часть
Настоящий проект организации работ по реставрации здания (с приспособлением к современному использованию) Федерального государственного бюджетного учреждения «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ по  адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2, выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и на основании технического задания на проектирование, СП 48.133330.2011 «Свод правил. Организация реставрации» актуализированная редакция СниП 12-01-2004.
Стройгенплан подготовительного периода строительства выполнен на схеме архитектурно-планировочной организации земельного участка, заказ № 07-09-2015-СПОЗУ, л. 1 с использованием топографической съемки в масштабе 1:500.
Настоящий проект разработан на выполнение работ подготовительного периода. Работы основного периода реставрации отражены в Томе Раздел 6, Книга 2. Проект организации реставрации на основной период Шифр №07-09-2015-ПОР2.

Все работы по демонтажу элементов и конструкций реставрируемого здания, а так же снос ТП смотреть Томе Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов, Шифр №07-09-2015-ПОРС.
Проектом предусматривается возведение ограждения строительной площадки и зон производства работ, монтаж бытового городка реставраторов, устройство временных автодорог и подъездов, площадок складирования, крытых навесов, прокладка временных инженерных сетей и коммуникаций, так же настоящим проектом предусматривается монтаж инвентарных строительных лесов на фасадах зданий.
При разработке проекта организации работ по реставрации использованы следующие исходные материалы:

- техническое задание на проектирование;

- схема архитектурно-планировочной организации земельного участка, заказ № 07-09-2015-СПОЗУ, л. 1, выполненная ООО "ПСК Перспектива";

- чертежи проекта серии АР, КР, выполненная ООО "ПСК Перспектива";

- отчёт об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ООО «ППФ «Мастер»;
- технический отчет по результатам инженерного обследования: техническое обследование наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований выполненный ООО «ППФ «Мастер».

Проектом предусматривается комплексная механизация строительно-монтаж​ных работ с использованием автомобильных манипуляторов, автомобильных кранов, землеройной техники и средств малой механизации с использованием максимально возможного совмещения строительно-монтажных работ.
Выполнение всех работы необходимо вести строго в соответствии с заранее разработанным, на все основные виды работ, Проектом производства работ.
Подключение временных сетей и коммуникаций для нужд строительства предусматривается к существующим городским сетям в соответствии с ТУ. 

Проект организации реставрации (ПОР) разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами.

2 Характеристика района и условий по месту расположения объекта 

реставрации (с приспособлением к современному использованию)
В административном отношении Территория работ расположена по адресу: г. Москва, Романов переулок, д.2/6, стр.2.

В геоморфологическом отношении территория для проведения работ по рестарацииприурочена ко второй надпойменной террасе р. Москвы. Поверхность спланированная, практически ровная, абсолютные отметки колеблются в пределах 138,49-141,79 м (по устьям скважин).

Климат города Москвы умеренно-континентальный: сильные морозы и палящий зной здесь довольно редки, но отклонения от нормы бывают часто. Самым холодным месяцем года является январь (его средняя температура составляет -7,5оС), а самым теплым – июль (средняя температура +18,4оС). Однако известны случаи, когда ртутный столбик зимой опускался до -42,2оС (1940 год), а летом поднимался до +36,7 оС (1936 год) и более - до +38,7 оС (2010 год).

За год в Москве и прилегающей к ней территории выпадает от 582 до 620 мм атмосферных осадков (в 2008 году—869 мм), причем большая часть из них приходится на июль, август и октябрь, а минимальное число – на апрель. Убывание количества осадков отмечается в направлении с северо–запада на юго–восток.

Нормативная глубина промерзания составляет для песков средней крупности – 1,72 м.

Сейсмичность района работ - менее 6 баллов.

Категория грунтов по их сейсмическим свойствам – III.

В геологическом строении участка изысканий до глубины 17,0 м залегают: В геолого-литологическом строении до разведанной глубины 17,0 м принимают участие следующие стратиграфо-генетические комплексы пород: современные техногенные образования (tQIV), верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII), верхнеюрские отложения (J3) и верхнекаменноугольные отложения (C3izm). Ниже приводится характеристика грунтов, слагающих изучаемую площадку (сверху вниз):

Техногенные отложения (tQIV) имеют повсеместное распространение и представлены насыпным грунтом – песком мелким желто-коричневым, неоднородным, с вкл. мусорастроительного, мощностью 1,20 – 2,00 м (ИГЭ-1).

По составу и характеру происхождения насыпные грунты относятся к насыпям, планомерно возведенным с уплотнением.

Аллювиальные отложения (aIII) вскрыты повсеместно под техногенными отложениями и представлены:

Песком средней крупности серо-желтым, средней плотности, малой степени водонасыщения, с вкл. до 10% гравия, с прослоями до 0,2 м песка рыхлого, мощностью 1,20 – 11,00 м (ИГЭ-2);

Песком средней крупности серо-желтым, плотным, малой степени водонасыщения, с вкл. до 10% гравия, мощностью 1,30 – 5,30 м (ИГЭ-3);

Глиной темно-коричневой легкой, мягкопластичной, с прослоями глины тугопласт., с вкл. до 5% гравия, мощностью 0,50 – 2,40 м (ИГЭ-4).

Общая мощность аллювиально-флювиогляциальных отложений составляет 11,60 – 14,20 м.

Верхнеюрские отложения (J3) вскрыты в скважинах №№1-4, 6-10 под аллювиальными отложениями и представлены глиной черной тяжелой, тугопластичной, слюдистой, мощностью 1,10 – 4,80 м (ИГЭ-5).

Верхнекаменноугольные отложения измайловской свиты (C3izm) вскрыты в скважинах №№8-10 под верхнеюрскими отложениями и представлены:

Известняком желто-серым средней прочности, сильнотрещиноватым, кавернозным, разрушенным до щебня и дресвы, мощностью 1,70 – 3,30 м (ИГЭ-6).

На период изысканий (ноябрь 2015 г) до глубины 17,0 м подземные воды вскрыты не были. В целях защиты сооружений от опасного воздействия поверхностных вод рекомендуются следующие мероприятия:

-вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока;

-гидроизоляция подземных конструкций;

-мероприятия исключающие утечки из водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, противофильтрационные завесы, устройство специальных каналов для коммуникаций и т.д.).

Выбор одного или комплекса указанных мероприятий должен производиться на основе технико-экономического анализа с учетом прогнозируемого уровня подземных вод, конструктивных и технологических особенностей, ответственности и расчетного срока эксплуатации проектируемого сооружения, надежности и стоимости водозащитных мероприятий и т.п.
По инженерно-геологическим условиям участок работ относится ко II категории сложности.

Геотехническая категория (МГСН 2.07-01) – II.

Из неблагоприятных для проведения работ по рестарации факторов следует отметить:

- наличие специфических грунтов (ИГЭ-1) в инженерно-геологическом разрезе;

- высокую коррозийную агрессивность грунтов к алюминиевым оболочкам кабелей и углеродистой стали.

Опасные инженерно-геологические процессы не наблюдаются и не прогнозируются.

Деформаций земной поверхности вследствие развития карстово-суффозионных процессов не отмечено.

На период производства работ на участке и вблизи него источников динамических нагрузок не обнаружено.

Из специфических грунтов на исследуемом участке строительства были вскрыты техногенные отложения. Техногенные отложения (tQIV) имеют повсеместное распространение и представлены насыпным грунтом – песком мелким желто-коричневым, неоднородным, с вкл. мусора строительного, мощностью 1,20 – 2,00 м (ИГЭ-1).

По составу и характеру происхождения насыпные грунты относятся к насыпям, планомерно возведенным с уплотнением.

По степени опасности проявления карстово-суффозионных процессов, изучаемая территория относится к потенциально опасной.

Площадка сооружения оценена V категорией устойчивости по интенсивности провалообразования, с прогнозным показателем интенсивности Л = 0,01 пров./год·км2 и категорией Г по средним диаметрам карстовых провалов до 3 м.

Учитывая также «пренебрежимый» уровень карстового риска, рекогносцировочное обследование, отсутствия провалов бурового инструмента и растворимых горных пород, наличия локального водоупора из верхнеюрских глин, выполненные геофизические работы включающие в себя сейсморазведку и высокоточную гравиразведку, а так же выролненные расчеты, конструктивная противокарстовая защита для реставрируемого сооружения не требуется.

Однако рекомендуется выполнить комплекс профилактических противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера. Такие мероприятия заключаются в регулярном контроле за состоянием конструкций и поверхностью территории, примыкающей к реставрируемому сооружению, с целью выявления симптомов карстовых деформаций.

Результаты контроля фиксируются в специальном журнале. Обнаружение симптомов карстовой деформации способствует профессиональной оценке опасности развития карстово-суффозионного процесса и своевременному проведению адекватных риску противокарстовых мероприятий. При появлении признаков образования карстовой деформации (возникновение трещин, недопустимых деформаций конструкций и т.п.) действия персонала, отвечающего за эксплуатацию сооружения, должны быть направлены на ликвидацию аварийной ситуации с соблюдением необходимых мер безопасности людей.

Оценка дифференцированного экономического и социального риска от карстово-суффозионных провалов земной поверхности, непосредственно на площадке реставрируемого здания, по расчету образование карстово-суффозионного провала возможна 1 раз в ≈ 250 лет. В связи с этим разработка специальных мероприятий по предупреждению карстового риска в рассматриваемом случае не требуется как по экономическому, так и по социальному критерию.

Если только дополнительные изыскания для обоснования проектной документации здания не выявят наличия под ним крупной карстовой полости.

По заключениям лабораторных исследований и полевых испытаний можно сказать, что грунты ИГЭ № 2-6 являются устойчивым основанием для проведения работ по реставрации здания. При этом стоит учесть, что рекомендуемые характеристики действительны для непромороженных грунтов основания, при условии сохранения их природной структуры и влажности.

Необходимо учесть, что грунты за время пребывания в открытом котловане подвергаются выветриванию, что приводит к снижению их прочностных и деформационных свойств, поэтому закладку фундамента необходимо проводить вслед за проходкой котлована и зачисткой основания.

Категории грунтов по трудности разработки по ГЭСН 81-02-01-2001. Сборник № 1. Земляные работы, табл. 1-1 [25]:

ИГЭ – 1 насыпные грунты - песок мелкий, с вкл. мусора строительного (tQIV) – 29В;

ИГЭ – 2 песок средней крупности средней плотности (aQIII) – 29Б;

ИГЭ – 3 песок средней крупности плотный (aQIII) – 29Б;

ИГЭ – 4 глина легкая мягкопластичная (aQIII) – 8Б;

ИГЭ – 5 глина тяжелая тугопластичная (J3) – 8А;

ИГЭ – 6 известняк средней прочности сильнотрещиноватый (С3izm) – 16А;

Производство земляных работ при реставрации необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 (Земляные сооружения, основания и фундаменты).

3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Строительная площадка, предназначенная для проведения работ по реставрации здания (приспособления к современному использованию) Федерального государственного бюджетного учреждения «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ расположена в центральном административном округе г. Москвы по адресу: Романов пер., д.2/6, стр. 2.
Рассматриваемая территория граничит:

на востоке – с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление по эксплуатации зданий Федерального собрания РФ» Управления делами Президента Российской Федерации (ул. Воздвиженка д 4/7 стр1);

на юге – с улицей Воздвиженка.

на западе – с Романовым переулком;

на севере – с территорией  «Дома Разумовского» (Романов пер д 2/6 стр 2) по северной границе строительной площадки.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, расположено в исторической части города Москвы.  Объект реставрации – существующее здание 1917 г. постройки, является объектом культурного наследия.
На период реставрационных работ на территорию стройплощадки предусматривается один въезд с Романова переулка и дополнительный (пожарный проезд) с ул. Воздвиженка. При въезде на территорию площадки с Романова переулка предусматривается использование существующих сдвижных ворот. Для обеспечения возможности проезда на территорию площадки с ул. Воздвиженка, настоящим проектом предусматривается демонтаж существующих подъемных ворот (включая их опорные конструкции) и монтаж временных распашных ворот из металлический сетки. 

Основной транспортной связью площадки реставрации с производственными базами  Москвы и Московской областью является существующая дорожная сеть г. Москвы.  

Доставка строительных грузов с производственных баз Москвы и Московской  обл. будет осуществляться автотранспортом по маршруту:

-  ТТК – съезд на Кутузовский пр-т – 550м; 

- далее Кутузовский пр-т. 2,3 км;

- далее ул. Новый Арбат – 2,0 км;

- направо Арбатская площадь – 0,2 км;

- далее ул. Знаменка – 0,44 км;

- налево ул. Знаменка – 0,65 км;

- налево ул. Большая Никитская – 0,2 км;

- налево Романов переулок – 0,3 км.
Общая протяженность маршрута составляет 6,8 км.
Расстояние непосредственно от производственной базы до съезда с ТТК рассчитывается после выпора Генерального подрядчика и уточнения ее месторасположения.

В связи с тем, что площадка расположена в центральном административном округе в непосредственной близости от Кремля, а также крайней загруженностью дорожной сети в дневное время, настоящим проектом предусматривается доставка строительных материалов и оборудования в ночное время. Кроме того, монтаж временного ограждения, пешеходных галерей и строительных лесов, со стороны внешних фасадов реставрируемого здания, выходящих на проезжие части дорог, также выполняется в ночное время. В связи с чем, на стадии рабочего проектирования необходимо разработать, преимущественно ночной, график монтажа временных конструкций и доставки строительных материалов на  площадку.
Все работы связанные с выходом опасных зон и зон производства работ на проезжую часть выполнять строго в соответствии с заранее разработанным и согласованным в установленном порядке Проектом организации дорожного движения, выполненным на соответствующий период производства работ.
Настоящим проектом предусмотрен свободный подъезд пожарных машин на территорию  площадки к реставрируемому объекту. По территории площадки предусмотрено кольцевое движение для беспрепятственного подъезда пожарных машин к реставрируемому объекту. 

Доставка работающих к месту работы предусматривается общественны городским автотранспортом и метрополитеном. Расстояние от станции метро Библиотека им. Ленина  до площадки рестраврации 200 метров. 
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4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении работ по реставрации (с приспособлением к современному использованию)
Работы по реставрации будут осуществляться генподрядной организацией, определенной Заказчиком на основе конкурса, базирующей в Московском регионе с привлечением специализированных субподрядных организаций. 

Организация должна быть укомплектована руководящим составом и рабочей силой г. Москвы и Подмосковья.

Доставку работающих к месту работы и обратно предусматривается осуществлять городским автотранспортом и пригородными электропоездами.

Предусмотрена следующая структура привлечения рабочей силы:
- местная рабочая сила (Москва и Московская обл.) – 65%;

- рабочие кадры из регионов РФ – 35%;

5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления работ по реставрации  квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом

В связи с тем, что генподрядная организация будет базироваться в непосредственной близости от реставрируемого объекта - в г. Москве или в Подмосковье, предполагается, что она будет иметь необходимое количество квалифицированных специалистов. В связи с этим,  каких либо мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов для реставрации со стороны не предусмотрено.

6 Характеристика земельного участка, предоставленного для работ по реставрации объекта, обоснование необходимости использования для реставрации земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для реставрации объекта
Территория земельного участка, предоставленного для работ по реставрации, расположена в Центральном административном округе г. Москвы, район Арбат по адресу г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2.

Площадь территории для проведения работ по реставрации составляет 8072 кв. м. 

Границы территории с востока, юга и запада совпадают с границами кадастрового земельного участка № 77:01:0001004:1007.

Рассматриваемая территория граничит:

на востоке – линиями градостроительного регулирования (границы территорий памятников истории и культуры) с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление по эксплуатации зданий Федерального собрания РФ» Управления делами Президента Российской Федерации (ул. Воздвиженка д 4/7 стр1);

на юге – линиями градостроительного регулирования (границы территорий памятников истории и культуры, границы охранных зон памятников истории и культуры, границы охранных зон ансамбля Московского Кремля, границы территории улично-дорожной сети) с улицей Воздвиженка.

на западе – линиями градостроительного регулирования (границы территорий памятников истории и культуры, границы территории улично-дорожной сети) с Романовым переулком;

на севере – с территорией «Дома Разумовского» (Романов пер д 2/6 стр. 3) по северной границе проезда.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, расположено в исторической части города Москвы.  Объект реставрации – существующее здание 1917 г. постройки, является объектом культурного наследия.

Поверхность участка ровная, территория является освоенной и благоустроенной. Абсолютные отметки варьируются в пределах 140.44-142.84 м. 
В геоморфологическом отношении приурочена ко второй надпойменной террасе р. Москва.

Климат участка работ умеренно-континентальный, с четко выраженной сезонностью: умеренно-теплое лето и холодная зима. Характеризуется следующими показателями:


среднегодовая температура воздуха 4,2°С;


самый холодный месяц - январь, с температурой воздуха -10,2°С и абсолютным минимумом до -42°С;


самый теплый месяц - июль, с температурой воздуха от +10,2°С до +37°С;


среднесуточная амплитуда температур самого теплого месяца 10,5 градусов °С, самого холодного – 6.5 °С;


количество осадков в период: апрель – октябрь – 443 мм, ноябрь – март – 201 мм;


преобладающее направление ветра в холодный период года юго–западный, в теплый период – северо-западный. Наибольшая скорость ветра, в январе – 3.8 м/с.

Естественный почвенный покров г. Москвы, практически не сохранился. 

Опасных природных и техногенных процессов в районе работ не выявлено.
Участок для проведения работ не входит в санитарно-защитные зоны предприятий.
Объект реставрации размещен в соответствии с градостроительным планом земельного участка №RU 77-104000-007794. 

Земельный участок расположен в границах зоны охраняемого культурного слоя №001, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998г №545 «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского Вала)».

Земельный участок расположен в границах объединенной охранной зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) №019, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 26.03.2002г №203-ПП «Об утверждении схемы объектов Природного комплекса Центрального административного округа с установлением режимов регулирования градостроительной деятельности».

Земельный участок расположен в границах заповедной территории №001 «Китай-город Московского Кремля», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 17.06.1997г №440 «Об утверждении зон охраны ансамбля Московского Кремля».

Земельный участок расположен в границах зоны памятников археологии.

Часть земельного участка (внутренний двор больницы) расположена в границах объектов природных и озелененных территорий ЦАО №385 утвержденных постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998г №545 «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского Вала)».

На части земельного участка, расположенной в границе природного комплекса установлен режим использования №2:

В пределах территорий и участков с режимом №2 разрешается новое озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не противоречащая установленному назначению территории.

Территория объекта не относится к территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопления, оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий.

В настоящее время на территории для проведения работ по реставрации проходят действующие инженерные коммуникации:

-
Электрокабель;

-
Кабель освещения;

-
Сети водопровода и канализация;

-
Сети связи;

-
Газопровод подземный;

-
Сети водостока;

-
Теплопровод.

7 Основные конструктивные решения по реставрации здания (с приспособлением к современному использованию)

Настоящим проектом предусматривается реставрация административного здания (с приспособлением к современному использованию) Федерального государственного бюджетного учреждения «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ по  адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2.

Краткая историко-техническая справка
Владение размещается в юго-западном углу квартала №41, у пересечения Романова переулка (в XIX - нач. ХХ вв. Шереметевского, в 1926-1991 гг. улица Грановского) с улицей Воздвиженкой. Оно насчитывает более чем трехсотлетнюю историю своего развития, связанную с крупными и широко известными государственными деятелями России: боярами Нарышкиными, графами Разумовскими и Шереметевыми. Каждый из них внес значительный вклад в застройку владения: домовая церковь Знамения Пресвятые Богородицы, дворец и комплекс доходных домов.

Первые документальные свидетельства о владении относятся к концу XVI в., когда его большая часть входила в состав двора боярина И.Н.Романова. Въезд в усадьбу осуществлялся со стороны Большой Никитской улицы. Небольшой участок вдоль улицы Воздвиженки (Смоленской, Арбатской) в то время отделялся от двора Романова проездом. Здесь располагались дворы дворянина Г.Кологривова, князя М.Черкасского, дьяка Сомова, протопопа Сретенского монастыря, лекаря В.Ульфа и Афония Бурцева.
На «Сигизмундове плане» 1610 г. на территории Романова двора показана деревянная церковь Знамения Пресвятой Богородицы, стоявшая у внутреннего коленообразного переулка, соединявшего Воздвиженку и Б. Никицкой и просуществовавшего до середины XVIII в., что хорошо видно на плане И. Мичурина 1739 г. В середине XVII в. деревянную церковь заменили на каменную.

В 1680-х гг. часть Романова двора отошла к дяде Петра I Л.К.Нарышкину, который заново перестроил церковь, возведя существующий храм в стиле «московского барокко».

Первые каменные постройки в усадьбе Нарышкиных, как свидетельствуют письменные источники, появились к 1730-х гг. Первый известный нам план относится к 1757 г., когда усадьба в качестве приданого Е.И.Нарышкиной перешла к графу К.Г.Разумовскому. Изображенная на нем застройка владения сформировалась еще при Нарышкиных. Участок вдоль улицы Воздвиженки и территория бывшего ранее проезда вошли в состав новой усадьбы, границы которой стали близки к границам современного участка. Въезд в усадьбу, по-прежнему, осуществлялся со стороны Б. Никитской улицы, от которой узкий проезжий переулок вел к главным воротам парадного двора. В центре усадьбы, разделяя ее на две части: парадную и хозяйственную, стоял каменный дворец с двумя выступающими в центральной части ризалитами, на южном и северном фасадах. Перед дворцом, в северной части парадного двора, стоял храм Знамения. Фланкируя въезд в усадьбу, по периметру двора располагались каменные флигеля.

Хозяйственный двор, находившийся в южной части владения, отделялся от улицы и переулка П-образным в плане служебным корпусом. Постройку дворца, с большой долей вероятности, следует отнести к 30-м - нач. 40-х гг. XVIII столетия, до графа Разумовского в 1747 г.

Одновременно с получением в качестве приданого этой усадьбы граф стал хозяином второго двора, расположенного через проезжий переулок (Романов) в соседнем квартале №42. Вначале 1760-х гг., приступая к перестройке владений, он намеривался объединить их, включив территорию проезжего переулка в состав усадьбы. Этот вариант не был реализован, и застройка владений осуществлялась с учетом существующего переулка.

На плане 1778 г. представлена классическая усадьба, планировка которой характерна для дворцовых поместий середины XVIII в. Главный въезд в усадьбу организовали со стороны улицы Воздвиженки. Парадным стал бывший южный хозяйственный двор. К торцам дворца сделали одноэтажные на подвалах и с антресолями сильно вытянутые в плане пристройки (чаще всего на планах их показывали 3-этажными), одна из которых выходила на красную линию Романова переулка. В конце XVIII в. парадный въезд в усадьбу со стороны Воздвиженки оформят двумя полукруглыми одноэтажными флигелями.

Центр дворца украшал пилястровый портик с открытой первоначально аркадой в первом этаже и двумя въездными полукруглыми пандусами. Полукруглые флигели и пандусы придавали парадному двору овальную в плане форму (влияние барочных ансамблей 1750-х гг.). Возникшая асимметрия парадной части ансамбля из-за расположения дворца не параллельно красной линии улицы Водвиженки, а с ориентацией на Б. Никитскую улицу, скрыто за счет асимметричности флигелей. Кроме главного въезда с улицы Воздвиженки на парадный двор планировался въезд со стороны проезжего переулка (Романова). В результате реконструкции владения Знаменский храм оказался на территории северного хозяйственного двора усадьбы, расположенного за дворцом. Церковь соединили переходом с восточным крылом дворца. По периметру второго хозяйственного двора построили двухэтажный каменный жилой флигель. Между его западной частью и боковым крылом дворца по Романову переулку был организован проезд с аркой на хозяйственный двор.

В 1800 г. усадьбу купил граф Н.П.Шереметев, наследникам которого она принадлежала до 1917 г.

В начале XIX в. полукруглые флигели парадного двора расширили: к восточному сделали Г-образную в плане одноэтажную каменную жилую пристройку, а к западному одноэтажный жилой корпус, поставленный по красной линии улицы Воздвиженки.

Сложившаяся в начале XIX в. застройка усадьбы сохранялась до конца 1870-х гг. Графы Шереметевы в этом владении постоянно не проживали. Часть помещений сдавалась внаем под жилье гражданским и военным чинам. Таким образом, владение использовалось как доходное.

С 1863 по 1891 г. в главном доме размещалась Московская городская дума.

После раздела состояния Д.Н.Шереметева усадьба в 1871 г. отошла к его младшему сыну А.Д.Шереметеву. При нем, отвечая на требования времени, во владении построили ряд доходных домов.

В 1877 г. в юго-восточном углу владения, на месте одноэтажного жилого Г-образного в плане флигеля, построили трехэтажный доходный дом, с главным фасадом по красной линии улицы Воздвиженки. Его центр украшал пилястровый ризалит. Общее оформление фасада было выдержано в формах эклектики с использованием элементов классической архитектуры. За ним вдоль восточной границы построили кирпичную прачечную с ледниками, фасады которых были также решены в формах эклектики с использование древнерусских декоративных элементов.

Между флигелями парадного двора поставили ограду в виде колоннады, несущей антаблемент. В центре ограды, на одной оси с центральным портиком дворца, расположили главные ворота, пилоны которого были декорированы парными колоннами.

В 1882-1883-х гг. на территории хозяйственного двора, на месте П-образного

служебного флигеля 70-х гг. XVIII в. построили два четырехэтажных доходных дома по проекту архитектора В.В.Белокрыльцева. Один из них поставили по красной линии Романова (Шереметевского) переулка, сохранив часть стен служебного флигеля, а другой - вдоль северной границы. Здания получили единое композиционное оформление фасадов, характерных для эклектики 80-х гг. XIX в.

В 1884 г. реконструировали сохранившуюся двухэтажную часть служебного флигеля XVIII в. по проекту архитектора А.Ф.Мейснера на хозяйственном дворе за церковью; через год расширили прачечную, пристроив с юга новый корпус.

Следующий этап строительных работ, внесших изменения в застройку усадьбы, относится к началу ХХ в. В 1902-1903 гг. трехэтажный доходный дом по улице Воздвиженке надстроили четвертым этажом и к нему с севера сделали четырехэтажную жилую пристройку по проекту архитектора А.Ф.Мейснера.

В 1903 г. полукруглые флигели разобрали и на их месте также по проекту архитектора А.Ф.Мейснера построили новые Г-образные в плане одноэтажные жилые с жилыми полуподвалами и нежилыми подвалами два корпуса.

С 1893 г. часть помещений в главном доме занимал Московский Охотничий клуб. Для него в 1911 г. к северному фасаду дворца сделали пристройку с большими витражными окнами для зимнего сада.

На этом закончился предреволюционный этап развития владения, которое представляло собой классическую усадьбу, сохранившую планировочную структуру последней четверти XVIII в. с парадным и хозяйственными дворами и основные элементы: главный дом с церковью и флигели. Цельность ансамбля сохранилась за счет того, что доходная застройка последней трети XIX – начала ХХ вв. велась на периферии участка, подчиняясь композиционному центру усадьбы, которым являлись дворец и церковь.

После 1917 г. во дворце одно время размещался Военный музей РККА, а во флигелях и четырехэтажном доме по улице Воздвиженке - поликлиника и больница Санитарного управления Кремля.

В конце 1920-х гг. бывшая усадьба подверглась реконструкции, изменивший ее облик и функциональное использование. В 1929 г. флигели по улице Воздвиженке соединили между собой и надстроили до четырех этажей по проекту архитекторов Н. Гофмана-Пылаева и И.А. Иванова-Шица. Новое четырехэтажное здание, фасады которого отвечали эстетике конструктивизма, соединили переходом с четырехэтажным домом 70-х гг. XIX в. в единый больничный комплекс. В начале 1930-х гг. его центральную часть надстроили до шести этажей (авторы проекта - архитекторы Н. Гофман-Пылаев и И.А. Иванов-Шица).

Постройка зданий больницы и поликлиники внесла новые качественные изменения: с одной стороны, она нарушила восприятие усадебного ансамбля со стороны улицы Воздвиженки, закрыв его своим объемом, а с другой - сам объем здания, его масштаб, скругленные углы и архитектурное решение фасадов позволили ему тактично вписаться в историческую застройку улицы Воздвиженки, закрепив ее красную линии и угол квартала. Дворец и церковь Знамения в результате реконструкции сузили свое градостроительное значение, приобретя более камерное и интерьерное в рамках владения.

В 1941 г. дворец сильно пострадал во время бомбежки Москвы немцами. В 1940-е – начало 1950-х гг. он был восстановлен.

Постройка одноэтажного здания гаража 1950-х гг. на территории северного хозяйственного двора и реконструкция ряда строений по восточной границе не внесли существенных изменений в планировочную структуру владения.

Объемно-планировочное решение

Блок «А»
Кирпичное, 4-х этажное, имеет в плане ширину дворовой части – 9,4м и со стороны улицы Воздвиженка – 15,63м; длину – 32,82м (дворовая часть) и 15,2м (часть корпуса, выходящая на улицу Воздвиженка). В здании имеется 2 лифта. Чердак – неотапливаемый.
Пространственная жесткость и устойчивость стен здания в блоке А 

Обеспечивается только продольными наружными кирпичными стенами толщиной от 680мм до 860мм; полностью деревянные междуэтажные и чердачные перекрытия в перераспределении усилий между смежными стенами не участвуют, ввиду недостаточной жесткости деревянных перекрытий в своей плоскости.

Недостатки пространственной конструктивной схемы блока А заключаются в применении полностью деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий (корпус А), не способных играть роль жестких в своей плоскости горизонтальных дисков в пространственной схеме здания.

 Фундамент - ленточный из бутового камня. Грунт под основанием фундамента ИГЭ2.

 Несущие конструкции стен – продольные и поперечные выполнены из полнотелого керамического кирпича марки М75 на цементно-песчаном растворе марки М25. Внутренняя стена на оси 14 – сплошная выполняет роль брандмауэра между соседним зданием. Поперечные стены являются опорами для балок междуэтажных перекрытий.

 Перекрытие над 1-ым этажом – по деревянным балкам (бревнам) сечением 280х300мм. Шаг балок перекрытия 1,6м.

Напольным покрытием служит паркетная доска толщиной 14мм. Утеплителем является шлак и строительный мусор.

 Перекрытие над 2-ым этажом - по деревянным балкам сечением 300х300мм. Шаг балок перекрытия 1,52м. Напольным покрытием служит паркетная доска толщиной 14мм. Утеплителем является шлак и строительный мусор.

 Перекрытие над 3-ым этажом - по деревянным балкам сечением 190х290мм. Шаг балок перекрытия 1,5м. Напольным покрытием служит ламинатная доска толщиной 8мм. Утеплителем является шлак и строительный мусор.

 Перекрытие над 4-ым этажом (чердачное) - по деревянным балкам сечением 280х300мм. Шаг балок 1,4-1,5м при пролете 7,65м и 1,55-1,65м при пролете 5м. Засыпка произведена строительным мусором и шлаком толщиной 180-200мм. Балки пролетом 7,65м в середине пролета подвешены тяжами диаметром 16мм. к продольному прогону сечением 180х180мм, уложенному по нижнему поясу стропильных ферм. В свою очередь прогон подвешен парными тяжами к верхнему узлу стропильных ферм. Натяжение подвесок осуществляется резьбовыми наконечниками тяжей. Крепление подвески к балке чердачного перекрытия выполнено в виде круглого штыря с головкой, вбитого в боковую грань с одной стороны примерно по середине высоты балок. В осях С-Р/13-13* имеется опорный узел, подвешенный металлическими тяжами к двутавровой балке №24, передавая нагрузку на соседние балки. В зонах опирания балок на брандмауэрную стену расположены вентиляционные короба, смонтированные на сплошном дощатом настиле, уложенном по балкам из кругляка.

 Перекрытие над подвалом – в осях С-Р/13-14 сводчатое, по металлическим балкам, (возможно монолитный железобетон). В осях П-Н/1/13-14 – сводчатое по металлическим двутавровым балкам из керамического полнотелого кирпича толщиной 326мм. Перекрытие усилено двутавровой балкой №50, на нижние полки которой опираются двутавровые балки №20, выполняющие функцию каркаса для сборных Ж/Б плит.

 Конструкция кровли – односкатная, кровельным материалом является листы оцинкованного железа. Основными элементами являются стропильные конструкции, стойки, прогоны, подкосы, обрешетка. Имеются слуховые окна.
 Перемычки над оконными проемами – горизонтальные клинчатые (согласно ранее проведенным обследованиям).

 Фасады - оштукатурены и покрашены.

 Межкомнатные перегородки – деревянный каркас оббит досками толщ. 30-50мм. Штукатурный слой 35-40мм по дранке или металлической сетке.

 Конструкции лестниц – в подъездах 12,13 двух маршевые из наборных бетонных (каменных) ступеней по стальным косоурам; площадки из бетонных плит по стальным балкам.

Блок «Б»

Корпус Б – центральный, вдоль улицы Воздвиженка, в осях 1/11 и А-В, возведён в 30-е годы прошлого столетия. Здание 4-5 этажное. 5ый этаж (солярий) выполнен из монолитного Ж/Б.

Корпус Б – кирпичный 4-х этажный, с надстройкой в средней части 5-го этажа в осях 6-7 солярия, с общими размерами в плане: ширина 12,22 м в осях 6-7 и 17,18м в осях 1/6 и 7-10 и общей длиной стен фасада вдоль улицы Воздвиженка – 90,68м.

Пространственная жесткость и устойчивость стен здания в блоке Б.

В нижних 3-х этажах обеспечиваются тремя продольными кирпичными стенами толщиной 753÷952мм, а также поперечными кирпичными стенами и поперечными стенами лестничных клеток подъездов №№7,8 и 9; пространственная жесткость здания в уровне 4-го этажа резко понижена из-за отсутствия средней продольной стены по оси Б, а также отсутствия поперечных кирпичных стен и стен лестничных клеток, имеющихся в нижних 3-х этажах корпуса Б и отсутствия заделки перекрытий в стенах по контуру помещений. Пониженная пространственная жесткость корпуса Б в уровне 4-го этажа и чердачного помещения над ними в осях 3-6 и 7-9ˈ вызвана также заменой капитальной стены по оси А в нижних 3-х этажах на легкую наружную стену по оси А в уровне 4-го этажа толщ. 0,43м, чердачное перекрытие над которым и бетонный фронтон по оси А опирается на поперечные консольные стальные балки длиной 9,5м и консолью 2,08м из двутавров №№ от 22 до 36, имеющие повышенную податливость в вертикальной плоскости, отрицательно влияющую на трещиностойкость монолитного железобетонного фронтона высотой 2,7м, венчающего фасад здания по оси А со стороны ул. Воздвиженка.

Недостатки пространственной конструктивной схемы блока Б:

• заключаются в применении конструктивной схемы здания с неполным несущим каркасом в виде 2-х несущих наружных и продольных кирпичных стен и средней продольной кирпичной стены по оси Б со встроенными в нее несущими стальными прокатными элементами.

• конструкций перекрытий: в виде перекрытий по металлическим прокатным балкам с заполнением пространства между ними или деревянными элементами (досками по брусьям, накату), или железобетонными плитами толщ. 6-9 см, уложенными по нижним полкам двутавровых балок, т.е. перекрытий, которые также, как и не могут играть роль жестких горизонтальных дисков, способных обеспечивать совместную работу несущих продольных и поперечных стен при неблагоприятных (вибрационных и др.) воздействиях и неравномерных осадках оснований.

 Фундамент - ленточный из бутового камня. Грунт под основанием фундамента ИГЭ2.

 Несущие конструкции стен 1,2,3-го этажей – продольные стены в осях А-В* выполнены из полнотелого керамического кирпича марки М75 на песчано-цементном растворе марки М25. 

 Несущие конструкции 4го этажа – продольная наружная кирпичная стена. Ж/Б колонны, по оси внутренней продольной стены (ось Б) сечением 550х240мм, выполнены в теле поперечных перегородок 4-го этажа заподлицо с перегородками (данные взяты с результатов прошлых обследований).

 Несущие конструкции 5го этажа (солярий) – на двух точках опоры на среднюю стену (ось Б) через железобетонные колонны сечением 1400х600мм.

 Пол 1го этажа – по деревянным лагам сечением 50х50мм, опирающийся на кирпичный столбик сечением 250х250мм и высотой 750мм. Покрытием пола служит линолеум толщиной 3мм.

 Перекрытие 2го этажа – монолитное по металлическим двутавровым балкам №26 с шагом 1,45-1,53м. Напольным покрытием служит линолеум толщиной 3мм. Утеплителем служит шлак и строительный мусор.

 Перекрытие 3го этажа - монолитное толщиной 80мм с битым кирпичом армированное сеткой 6мм. шагом 100х100мм. по двутавровым балкам №26. Шаг балок 1,4м. Утеплитель – строительный мусор толщиной 260мм. Покрытие пола – линолеум толщиной 2мм.

 Перекрытие 4го этажа - монолитное толщиной 80мм. с битым кирпичом армированное сеткой 6мм. шагом 100х100мм по металлическим двутавровым консольным балкам №24 длиной около 9,5м с шагом 1,3(1,4)-1,8м, опирающимися на наружную продольную стену и на Ж/Б продольные ригели, с консольным вылетом 2,35м. Утеплитель - строительный мусор и шлак толщиной 170-175мм. Покрытием пола служит линолеум толщиной 3мм.

 Перекрытие 5го этажа (солярий) – монолитное Ж/Б толщиной 160мм, опирающиеся на Ж/Б монолитные балки толщиной сечением 250х400мм. Монолитный железобетонный ригель сечением 550х1300мм. длиной более 15м, на который опирается Ж/Б полукольцо солярия. Радиус солярия около 9м.

 Перемычки – Ж/Б, оштукатурены по металлической сетке. Ширина опирания 250мм, высота – 140мм.

 Чердачное перекрытие отм. +15,09 - по металлическим двутавровым балкам с переменным шагом. Балки №26 с шагом 1,2-1,3м, балки №30 с шагом 1,3-1,4м. По нижним полкам балок уложена монолитная плита толщиной 65-90 мм. Засыпкой служит шлак толщиной 200мм.

 Чердачное перекрытие отм. +21,05 (солярий) - по металлическим двутавровым балкам №18 и засыпкой шлаком толщиной 100-120мм. Шаг балок переменный.

 Конструкция кровли на отм. +21,05 (солярий) – трехскатная, покрытием служит оцинкованное железо, снабжена системой подогрева кровли, утеплителем служит минеральная вата толщиной 180мм, по каркасу оббита досками толщиной 20мм. Стропильные ноги опираются на стойки сечением 100х200мм. Прогонами под стойками служит спаренный брус. Шаг стоек около 1м. Мауэрлат положен по периметру конструкции. Прогоны опираются на балки чердачного перекрытия. В оси В* прогоном служит спаренный брус сечением 140х200мм. Стойка в оси В* спаренный брус сечением 140х200мм.

 Конструкции лестниц – в подъездах №№ 7,9 двух маршевые из наборных бетонных( каменных) ступеней по стальным косоурам; площадки из бетонных плит по стальным балкам; в подъезде №8 – лестницы трех маршевые из наборных бетонных( каменных) ступеней по стальным косоурам. Лестница подъезда №8 отделана мрамором на всю высоту здания.

 Межкомнатные перегородки представлены 2-мя типами

 – гипсокартонные толщиной 14мм по металлическим профилям.

– деревянный каркас оббит досками толщ. 30-50мм. Штукатурный слой 35-40мм по дранке или металлической сетке.

Блок «В»

Блок «В» - кирпичный 4-х этажный, с надстройкой в средней части 5-го этажа в осях Е-Д, с общими размерами в плане: 14,0х38,5м в осях Г-К вдоль Романова переулка. В зоне 5-го подъезда имеется подвал, который соединен технологическим тоннелем с внутри дворовым коллектором.

Пространственная жесткость и устойчивость стен здания в блоке В

Обеспечивается двумя наружными продольными кирпичными стенами по осям 1 и 2 толщ. 790÷824мм, и поперечными стенами 2-х лестничных клеток подъездов 5 и 6 и торцовой стены по оси К. Отсутствующая средняя продольная кирпичная стена заменена металлическими ригелями по металлическим стойкам, скрытыми в несущих перегородках по оси 2ˈ.

Недостатки пространственной конструктивной схемы блока В заключаются в применении:

• конструктивной схемы здания с неполным несущим каркасом в виде 2-х несущих наружных продольных кирпичных стен и продольной внутренней стальной рамы из стоек и ригелей по оси 2’;

• конструкций перекрытий: в виде перекрытий по металлическим прокатным балкам с заполнением пространства между ними или деревянными элементами (досками по брусьям, накату), или железобетонными плитами толщ. 6-9 см, уложенными по нижним полкам двутавровых балок, т.е. перекрытий, которые также, как и не могут играть роль жестких горизонтальных дисков, способных обеспечивать совместную работу несущих продольных и поперечных стен при неблагоприятных (вибрационных и др.) воздействиях и неравномерных осадках оснований.

 Фундамент - ленточный из бутового камня. Грунт под основанием фундамента  ИГЭ 2.

 Несущие конструкции стен – 2 наружные продольные стены по осям 1 и 2 толщиной (см. обмерные чертежи), поперечные стены 2х лестничных клеток 5го и 6го подъезда и торцевая стена по оси К*. По оси 2* металлические ригели по металлическим стойкам, скрытые в несущих перегородках (данные взяты по результатам прошлых обследований).

 Пол 1го этажа – монолитное Ж/Б (по грунту) толщ. 120мм с арматурной сеткой диаметром 6мм ячейкой 100х100мм. Покрытием служит линолеум толщиной 3мм.

 Перекрытие 2го этажа – по двутавровым балкам №30 и шагом 1550 мм, по которым уложены деревянные лаги сечением 190х220мм и деревянный пол из профилированной доски сечением 30х140мм.

 Перекрытие 3го этажа – по нижним поясам металлических балок монолитная Ж/Б плита толщиной 65-100мм с засыпкой шлаком толщиной 100-120мм; по верхним поясам деревянный пол по лагам с шагом 500-600мм (данные взяты с результатов прошлых обследований).

 Перекрытие 4го этажа - по двутавровым балкам №24 и шагом 965мм, по которым уложены деревянные лаги толщиной 40мм, деревянный пол из профилированной доски толщиной 27мм. Утеплитель шлак и строительный мусор толщиной 145мм. Нижняя часть перекрытия по нижним полкам двутавра - монолитные Ж/Б плиты толщиной 90-95мм.

 Перекрытие над верандой – в осях Е-Д выполнено в виде прогонов из спаренных досок сечением 60х180мм, расположенных с шагом 1,25м. с утеплителем толщиной 200мм и кровлей из оцинкованного железа.

Кровля над лифтовой шахтой в осях В-Г/1* деревянная скатная покрытием служит листы оцинкованного железа. Стропильные ноги опираются на стойки. В качестве утеплителя используется минеральная вата толщиной 180мм, обрешеткой служит доска толщиной 20мм.
 Конструкции лестниц – в подъезде №6 двух маршевые из наборных бетонных( каменных) ступеней по стальным косоурам; площадки из бетонных плит по стальным балкам; в подъезде №5 – лестницы трехмаршевые из наборных бетонных (каменных) ступеней по стальным косоурам.

 Перемычки - Ж/Б, оштукатурены по металлической сетке. Ширина опирания 250 мм, высота – 140 мм.

 Чердачное перекрытие – по металлическим двутавровым балкам №24 с переменным шагом 1,2-1,25м, 0,7-0,9 м, 1,2-1,3 м. Засыпкой служит шлак толщиной 200 мм.

 Конструкция кровли – двухскатная, кровельным материалом является листы оцинкованного железа. Основными элементами являются стропильные конструкции, стойки, прогоны, подкосы, обрешетка. Имеются слуховые окна.

 Межкомнатные перегородки - деревянный каркас оббит досками сечением 30х50 мм. Отделочный слой 35-40 мм по дранке. Следующий слой гипсокартон толщиной 14 мм по металлическому профилю.

Рекомендации для восстановления эксплуатационных свойств рекомендовано провести следующие мероприятия:

Блок А

- Выполнить реставрационный ремонт всех внутренних фасадов.

- Заменить все оконные и дверные заполнения.

- По периметру здания выполнить новую отмостку.

- Зачеканить поврежденные участки кладки стен путем нагнетания под давлением в поврежденную кладку жидкого цементного или полимерцементного раствора.

- Демонтировать все деревянные перекрытия, включая чердачное перекрытие, и деревянные перегородки. Обустроить новые перекрытия в пределах несущей способности кирпичных стен.

- Демонтировать радоновые ванны, расположенные на 1ом этаже в осях С-Р/13-13*, так же рекомендуется заменить участок перекрытия под ваннами. Рекомендуется выполнить радиационно – гигиеническое обследование здания во время реставрации, согласно МУ 2.6.1.715-98 . Обследование проводится органами госсанэпиднадзора.

- Заменить стропильную систему и покрытие кровли с сохранением архитектурного облика. До проведения реставрации необходимо регулярно производить очистку кровли от снега в зимний период.

- Демонтаж с последующей перекладкой аварийного фронтона. До демонтажа выполнить контраварийное усиление фронтона.

- При необходимости, предусмотреть проектом реставрации повышение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с требованиями действующих норм.
- Рекомендуем провести мероприятия по усилению фундаментов здания. Усиление производить по специально разработанному проекту, отвечающий всем современным строительным нормам и правилам.

- Рекомендуем провести деформационный мониторинг оснований зданий. Программу мониторинга разработать согласно ГОСТ 24846-12 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».

- Укрепить грунты под основанием фундамента методом цементации.

Блок Б:

- Восстановить отделочный слой на внутренних фасадах.

- Заменить оконные и дверные заполнения.

- По периметру здания выполнить новую отмостку.

- Зачеканить поврежденные участки кладки стен путем нагнетания под давлением в поврежденную кладку жидкого цементного или полимерцементного раствора.

- Рекомендуется выполнить замену несущих конструкций кровли из негорючих материалов (например из металла), отвечающих всем нормам и правилам.

- При необходимости, предусмотреть проектом реставрации повышение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с требованиями действующих норм

- Демонтировать парапетную часть 4го этажа, со стороны главного фасада, с последующим устройством из облегченных материалов.

- Рекомендуем провести мероприятия по усилению фундаментов здания.

Усиление производить по специально разработанному проекту, отвечающий всем современным строительным нормам и правилам.

- Рекомендуем провести мероприятия по усилению фундаментов здания. Усиление производить по специально разработанному проекту, отвечающий всем современным строительным нормам и правилам.

- Рекомендуем провести деформационный мониторинг оснований зданий. Программу мониторинга разработать согласно ГОСТ 24846-12 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».

- Укрепить грунты под основанием фундамента методом цементации.

Блок В:

- Выполнить реставрационный ремонт внутренних фасадов.

- Заменить оконные и дверные заполнения.

- По периметру здания выполнить новую отмостку.

- Рекомендуем заменить перекрытия на перекрытия из монолитного Ж/Б пределах несущей способности кирпичных стен.

- Рекомендуется выполнить переустройство веранды с применением негорючих строительных материалов и конструкций, отвечающих современным строительным нормам и правилам.

- Рекомендуем заменить несущие элементы конструкции кровли из негорючих материалов, отвечающих современным нормам и правилам.

- При необходимости, предусмотреть проектом реставрации повышение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с требованиями действующих норм. Рекомендуем провести деформационный мониторинг оснований зданий. Программу мониторинга разработать согласно ГОСТ 24846-12 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».

Укрепить грунты под основанием фундамента методом цементации. Цементация - это процесс нагнетания в грунт жидкого цементного раствора или цементного молока по ранее забитым полым сваям. Когда процесс нагнетания заканчивается, сваи вынимают.

Рекомендуется провести замену стальных стоек и ригелей, на аналогичные по материалу конструкций, в связи с недопустимым техническим состоянием.

Рекомендуем выполнить ремонт кирпичной кладки несущих конструкций зданий методом инъектирования. Метод инъекции заключается в том, что в трещины поврежденной кладки через специальные патрубки нагнетаются жидкие растворы (цементные, цементно-полимерные, полимерные) под давлением до 0,6Мпа.

Давление способствует повышению подвижности и проникающей способности раствора, а также уплотнению смеси (с отжатием свободной воды в пористую кладку или отфильтровыванием ее наружу). В результате происходит общее замоноличиванием кладки вместе с поврежденными участками и значительное ее уплотнение.

Рекомендуем провести мероприятия по устройству внутренней гидроизоляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Блок «А»

Техническое состояние обследуемых несущих конструкций здания по адресу: г. Москва, улица Воздвиженка, д.6., можно оценить как ограниченно-работоспособное.

Присутствует вероятность угрозы для безопасной эксплуатации и жизнедеятельности здоровья граждан, необходимо выполнить рекомендации, указанные в данном обследовании.

С момента выпуска Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко, 1997 г. ни каких работ по усилению грунтов оснований и несущих конструкций, согласно рекомендаций «ТЗ,» не проводилось, возможно, с учетом результатов предварительного заключения 2015 г., принять за основу рекомендации Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко, 1997 г.

Блок «Б»

Техническое состояние обследуемых несущих конструкций здания по адресу: г. Москва, Романов переулок, 2/6с2., можно оценить как ограниченно-работоспособное.

Отсутствует вероятность угрозы для безопасной эксплуатации и жизнедеятельности здоровья граждан, необходимо выполнить рекомендации, указанные в данном обследовании.

С момента выпуска Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко, 1997 г. ни каких работ по усилению грунтов оснований и несущих конструкций, согласно рекомендаций «Т,З,» не проводилось, возможно, с учетом результатов предварительного заключения 2015 г., принять за основу рекомендации Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко, 1997 г.

Блок «В»

Техническое состояние обследуемых несущих конструкций здания по адресу г. Москва, Романов переулок, 2/6с2., можно оценить как ограниченно-работоспособное.

Отсутствует вероятность угрозы для безопасной эксплуатации и жизнедеятельности здоровья граждан, необходимо выполнить рекомендации, указанные в данном обследовании.

С момента выпуска Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко, 1997 г. ни каких работ по усилению грунтов оснований и несущих конструкций, согласно рекомендаций «ТЗ,» не проводилось, возможно, с учетом результатов предварительного заключения 2015 г., принять за основу рекомендации Научно-технического отчета ЦНИИСК им. Кучеренко, 1997 г.

Результаты настоящих обследований подтверждают результаты, выводы и рекомендации « Научно- технического отчета по теме: Обследование и оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций 4-5 этажного кирпичного здания по адресу ул. Воздвиженка, 6». ЦНИИСК им. Кучеренко, 1997г.

Категория технического состояния существующих сооружений блоков «А,Б,В», согласно приложению Е, таблицы Е.1 СП 22.13330.2011 – III неудовлетворительное (нарушены требования норм, но отсутствуют опасность обрушения и угроза безопасности людей. Требуется усиление и восстановление несущей способности поврежденных конструкций.

Выводы по результатам обследования технического состояния вспомогательных зданий и сооружений попадающих в границы реставрации.
ТП, ротонда расположены по адресу: г. Москва, Романов переулок, 2/6с3.

Комната охраны расположена по адресу: г. Москва, Романов переулок, 2/6с3.

Домик охотника расположен по адресу: г. Москва, Романов переулок, 2/6с1.

Подземные коллекторы 1, 2 и 3.

Коллектор №1.

Коммуникационный коллектор имеет Г- образною форму размерами 4,9х 1,95 м и 56,7х 1,95 м. Сечение - прямоугольное. Высота коллектора колеблется от 2,03 до 2,05 м.

 Фундамент выполнен из полнотелого кирпича толщиной 440 мм (см. проект № 313-КА-001 лист №9. В 2005 годы были выполнены работы методом инъектирования. Цементация контакта «фундамент-грунт».

 Ограждающие конструкции (стены) – из полнотелого керамического кирпича толщиной 440 мм. В 2005 годы были проведены мероприятия по укреплению и гидроизоляции стен. В результате толщина увеличилась до 550 мм.
 Перекрытие (до выполнения ремонта) - монолитный бетон, по кованой арматуре квадратного сечения 12х12 мм с шагом 100-120 мм, толщиной 150-200 мм.

 Перекрытие (после выполнения ремонта) - монолитный железобетон, по арматуре d=12 мм АIII с шагом 200 мм. по профилированному листу.

 Устройство пола (после выполнения ремонта) – бетонный пол марки В 7,5 толщиной 100 мм выполнен на песчано-гравийной подготовке толщи-ной 100 мм с последующим уплотнением. Покрытием пола служит керамическая плитка толщиной 50 мм.

Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций коллектора №1, можно оценить как работоспособное.

Угрозы для безопасной жизнедеятельности и здоровья граждан, а также эксплуатации объекта обследования, не представляет.

Данное сооружение попадает в зону влияния будущей реставрации, рекомендуется провести мероприятия по деформационному мониторингу.

Рекомендации.

 Рекомендуется частично или полностью выполнить поверхностную гидроизоляцию стен методом нанесения битумных или полимернобитумных составов.

 Рекомендуется выполнить мероприятия по биозащите стен.

Коллектор №2

Коммуникационный коллектор в плане имеет прямоугольную форму размерами 1,4х 1,6 м, высотой 1,9 м. Ремонт не проводился. В середине пролета перекрытие усилено 2-мя парами швеллерных балок №20 (4 стойки, 2 балки).

Фундамент - выполнен из полнотелого кирпича толщиной 440 мм.

Ограждающие конструкции (стены) – выполнены из полнотелого кирпича толщиной 440 мм.

Перекрытие – монолитный бетон, по кованой арматуре квадратного сечения 12х12 мм с шагом 100-120 мм, толщиной 150-200 мм.

Устройство пола – бетон толщиной 150 мм. Покрытием пола служит керамическая плитка толщиной 50 мм.

Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций коллектора №2, можно оценить как ограниченно-работоспособное.

Угрозы для безопасной жизнедеятельности и здоровья граждан, а также эксплуатации объекта обследования, не представляет. 

Данное сооружение попадает в зону влияния будущей реставрации, рекомендуется провести мероприятия по деформационному мониторингу.

Рекомендации.

 Рекомендуем демонтировать швелерные балки с последующим усилением плиты перекрытия, с применением метода инъектирования.

 В местах разрушения защитного слоя бетона с оголением арматуры рекомендуем провести антикоррозионную обработку арматуры и восстановить защитный слой бетона.

 Рекомендуем провести мероприятия по устранению трещины в стене методом инъектирования (нагнетание мелко - зернистого раствора). А также выполнить поверхностную гидроизоляцию стен методом нанесения битумных или полимернобитумных составов.

 Провести мероприятия по укреплению фундамента методом цементации контакта «фундамент - грунт».

 Рекомендуем восстановить отделочный слой несущих ограждающих конструкций.

 Рекомендуется частично или полностью выполнить поверхностную гидроизоляцию стен методом нанесения битумных или полимернобитумных составов.

Коллектор №3

Коммуникационный коллектор в плане имеет прямоугольную форму размерами 6,7х 1,1 м с последующим расширением 4,54х 1,7 м высота потолков 1,86 м. в коллекторе имеется помещение 1,85х 0,83 м, используется для прокладки инженерных коммуникаций.

 Фундамент - ленточный из бутового камня.

 Несущие ограждающие конструкции – выполнены из керамического полнотелого кирпича.

 Перекрытие – Ж/Б монолитное, арматура кованная.

 Устройство пола – бетон толщиной 150 мм.

Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций коллектора №3, можно оценить как ограниченно-работоспособное.

Угрозы для безопасной жизнедеятельности и здоровья граждан, а также эксплуатации объекта обследования, не представляет. 

Данное сооружение попадает в зону влияния будущей реставрации, рекомендуется провести мероприятия по деформационному мониторингу.

Рекомендации

 Рекомендуется частично или полностью выполнить поверхностную гидроизоляцию стен и перекрытий, методом нанесения битумных или полимерно-битумных составов.

 В местах разрушения защитного слоя бетона с оголением арматуры рекомендуем провести антикоррозионную обработку арматуры и восстановить защитный слой бетона.

 Рекомендуем провести мероприятия по устранению трещины в стене методом инъектирования (нагнетание мелко - зернистого раствора).

 Рекомендуется заменить металлическую перемычку на аналогичную по мате-риалу или обрамить проем уголками.

 Выполнить обрамление технологического проема.

 Рекомендуем восстановить отделочный слой несущих ограждающих конструкций.

 Рекомендуется демонтировать вентиляционный канал коллектора или выполнить мероприятия по капитальному ремонту.

Комната охраны

Прямоугольное строение размерами в плане 2,9х 3,9 м, высотой 2,7 метра.

 Ограждающие несущие конструкции (стены) - выполнены из полнотелого керамического кирпича толщиной около 350- 400мм. Оштукатурены и покрашены. Толщина отделочного слоя 15-25 мм.

 Перекрытие – Ж/Б монолитное по металлическим балкам. Кровля - плоская, покрытием служит оцинкованное железо.

 Фундамент – ленточный из бутового камня, глубина заложения 1-1,2м.

 Устройство пола – бетон толщиной 150 мм. Покрытием пола служит линолеум.

 Фасады - оштукатурены и покрашены.

Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций комнаты охраны, можно оценить как работоспособное.

Угрозы для безопасной жизнедеятельности и здоровья граждан, а также эксплуатации объекта обследования, не представляет. 

Данное сооружение попадает в зону влияния будущей реставрации, рекомендуется провести мероприятия по деформационному мониторингу.

 Рекомендуется выполнить косметический ремонт строения.
Ротонда

 Фундамент - ленточный из бутового камня.

 Несущие ограждающие конструкции - выполнены из керамического полнотелого кирпича, стены оштукатурены.

 Перекрытие – монолитное Ж/Б по металлическим балкам, балки оштукатурены по металлической сетке. Покрытием является асфальт.

 Отмостка – асфальтовое покрытие.

 Фасады - оштукатурены и покрашены.

Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций ротонды, можно оценить как работоспособное.

Угрозы для безопасной жизнедеятельности и здоровья граждан, а также эксплуатации объекта обследования, не представляет. 

Данное сооружение попадает в зону влияния будущей реставрации, рекомендуется провести мероприятия по деформационному мониторингу.

Рекомендации.

 Рекомендуется выполнить косметический ремонт строения.

 Рекомендуется устранить причину протечек

 Рекомендуется выполнить мероприятия по биозащите стен.
Трансформаторная подстанция

Прямоугольное строение размерами в плане 9,1х 6,7 м.

 Фундамент – Ж/Б монолитная плита, толщиной 200 мм.

 Ограждающие конструкции – выполнены из силикатного кирпича, карниз выполнен из керамического полнотелого кирпича, поверхности оштукатурены. Толщина штукатурного слоя 15-20 мм.

 Перекрытие – монолитное Ж/Б по металлическим балкам толщиной 100 мм, кровля – двускатная, покрытием служит листовое кровельное железо. Оштукатурено по металлической сетке.

 Устройство пола – цементно-песчаная стяжка толщиной 50-70 мм.

 Фасады - оштукатурены и покрашены.

Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций трансформаторной подстанции, можно оценить как работоспособное.

Угрозы для безопасной жизнедеятельности и здоровья граждан, а также эксплуатации объекта обследования, не представляет. 

В соответствии с Техническим Задание здание трансформаторной подстанции подлежит сносу.

2-х этажное здание

Прямоугольное строение размерами в плане 31,6х5,38 м.

 Фундамент – ленточный из бутового камня высотой 2,3м. Фундамент примыкающий к зданию по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка,д.4/7 стр.4 был усилен буроинъекционными сваями длинной 16м, диаметром 150 мм. с шагом 1 м. и усилено основание фундамента методом цементации «фундамент-грунт» с шагом 1.5 м. в процессе строительства примыкающего здания в 2008г.

 Ограждающие конструкции – выполнены из керамического полнотелого кирпича. Толщина штукатурного слоя 15-20 мм.

 Пол первого этажа - бетонная стяжка толщиной 65-100 мм. Покрытие пола линолеум.

 Пол 2-го этажа - бетонная стяжка по металлическим двутавровым балкам №26, с шагом 1.1-1.3 м. Покрытием служит паркетная доска толщиной 14 мм. Местами покрытие отсутствует.

 Чердачное перекрытие - бетонная стяжка по металлическим двутавровым балкам №26, с шагом 1.1-1.3 м.

 Конструкция кровли - односкатная, кровельным материалом является листы оцинкованного железа. Основными элементами являются стропильные конструкции, прогоны, обрешетка.

 Фасады - оштукатурены и покрашены.

 Перегородки - деревянный каркас обит досками толщиной 30-35 мм. Оштукатурены по дранке. Штукатурный слой 35-40 мм. Кирпичные толщиной 120 мм, оштукатурены.

 Конструкция лестницы - двухмаршевые из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Площадки из бетонных плит по стальным балкам.

Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций 2-х этажного здания, можно оценить как аварийное.

Присутствует угроза для безопасной жизнедеятельности и здоровья граждан, а также эксплуатации объекта обследования. 

Данное сооружение примыкает к зданию, в котором будут производиться работы по реставрации, рекомендуется провести мероприятия по деформационному мониторингу и разработать проект по обеспечению контраварийных мероприятий.

Рекомендации.

 В здании отсутствует устойчивость в связи с отсутствием 2-х продольных несущих стен, строительные конструкции подверглись значительной коррозии и гниению, в результате чего произошло обрушение несущих конструкции здания. Рекомендуется демонтировать или усилить здание.
Домик охотника

2-х этажное здание размерами в плане 26,7х14,1 м. В здании имеется чердачное помещение.

 Фундамент – ленточный из бутового камня высотой 1,5- 2 м.

 Несущие ограждающие конструкции (стены) – из полнотелого керамического кирпича.

 Кровля –4х скатная, покрытием служит листы оцинкованного железа. Основными несущими элементами являются стропила, прогоны, затяжки, подкосы.

 Пол 1-го этажа – монолитное Ж /Б по металлическим двутавровым балкам.

 Пол 2го этажа – монолитное Ж /Б по металлическим двутавровым балкам.

 Конструкция лестницы - двухмаршевые из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Площадки из бетонных плит по стальным балкам

 Чердачное перекрытие - монолитное Ж /Б по металлическим двутавровым балкам.

 Отмостка – асфальтная выполнена по всему периметру здания.

 Фасады - покрашены.

Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций домика охотника, можно оценить как нормативное.

Угрозы для безопасной жизнедеятельности и здоровья граждан, а также эксплуатации объекта обследования, не представляет. 

Данное сооружение попадает в зону влияния будущей реставрации, рекомендуется провести мероприятия по деформационному мониторингу.
Решения по реставрации здания (с приспособлением к современному использованию)
Архитектурные решения.
Функциональное назначение объекта реставрации (с приспособлением к современному использованию)  является оказание медицинской помощи лицам, занимающим государственные должности Российской Федерации (далее категория «А»), а также лицам, замещающим отдельные должности федеральной государственной гражданской службы (далее категория «Б»). Для этого в здании создаются следующие группы помещений, формирующие поликлинику и больницу со стационаром на 14 коек.

Размещение подразделений по этажам

1 этаж:

•
входная группа отделения приема детского населения

•
входная группа терапевтического отделения №2 (гр. «Б»).

•
центральная входная группа (гр. «А») со службой помощи на дому

•
отделение лучевой диагностики

•
помещения водолечения отделения восстановительного лечения

•
входная группа приемного отделения

2 этаж:

•
1 терапевтическое отделение (гр. «А»)

•
консультативно-диагностическое отделение

•
2 терапевтическое отделение (гр. «Б»),

•
кабинеты УЗИ отделения лучевой диагностики

•
педиатрическое отделение

•
аптека

3 этаж:
•
стационар на 14 коек

•
кабинеты и помещения физиотерапии отделения медицинской реабилитации

•
отделение стоматологии

•
отделение скорой помощи КПО ЦКБ УД Президента РФ

•
лаборатория срочных анализов

•
кабинеты администрации

4 этаж:

•
хирургическое отделение с блоком малых операционных

•
помещения ЛФК отделения медицинской реабилитации

•
кабинеты функциональной диагностики отделения лучевой диагностики

•
кабинеты администрации 

5 этаж:

•
буфет, 

•
конференц-зал 

Подвал, чердачные помещения:

•
гардеробные персонала для верхней одежды; для домашней и рабочей одежды,

•
вспомогательные помещения (складские помещения, помещения для технических служб).

Объемно-планировочные решения


Технико-экономические показатели объекта


	Наименование
	Кол-во

	Этажность, ед.
	5

	Количество этажей, ед.
	5

	Общая площадь, м2
	11500,0

	в том числе:
	

	подвала, м2
	940,0

	первого этажа, м2
	2257,4

	второго этажа, м2
	2317,0

	третьего этажа, м2
	2328,4

	четвертого этажа, м2
	1974,1

	пятого этажа, м2
	304,3

	подземных проходов, м2
	163,0

	балкона, м2
	30,0

	террасы, м2
	324,9

	технических помещений в объеме чердака, м2
	860,8

	Площадь застройки здания, м2
	2840,0

	Площадь застройки подземной части здания, м2
	1134,0

	Полезная площадь, м2
	8495,0

	Расчетная площадь, м2
	5125,2

	Строительный объем здания, м3
	53756,0

	в том числе:
	

	Надземной части, м3
	49300,0

	Подземной части, м3
	4456,0


По своему архитектурно-планировочному построению здание имеет сложную «П-образную» форму в плане. Осевые размеры здания в плане: по южному фасаду составляют 108.16 м, по западному фасаду – 63.31 м (западный фасад повернут по отношению к южному на 22° на восток), по восточному фасаду – 44.79 м (восточный фасад повернут по отношению к южному на 6° на восток). Здание пятиэтажное с подвалом. Кровля здания скатная стропильная фальцевая, с покрытием листами кровельного металла, утепленная. Крыша разбита на несколько уровней, отметка наиболее высокого конька – 25.4 м. Высота здания составляет также 25.9 м.

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 141.90.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф3.4

Класс ответственности здания – I

Этажность здания – 5

Количество этажей – 5 

Высота здания – 25.9 м

Исторически здание состоит из трех корпусов: 

Корпус «А» - в осях 11 – 14;

Корпус «Б» - в осях 4 – 11;

Корпус «В» - в осях 1 – 4. 

Основным принципом формирования архитектурной среды реставрируемого здания, доступного как для здоровых, так и для всех категорий маломобильных групп граждан (далее МГН), явилось создание беспрепятственного доступа к месту получения услуги (обслуживания). 

Входы в здание рассредоточены: 

•
Вход для посетителей категории «А» расположен посередине южного фасада со стороны улицы Воздвиженки. Вход расположен в одном уровне с землей.

•
Вход для посетителей категории «Б» расположен также на южном фасаде, только ближе к восточному фасаду. Вход оборудован откидным лестничным подъемником.

•
Вход для пациентов, доставленных машинами скорой помощи, расположен со стороны северного фасада в торце здания.

•
Вход для сотрудников расположен во внутреннем проезде с восточной стороны. Он же является входом для посетителей детской терапии

Со стороны внутренней территории расположены:

•
Три эвакуационных выхода из лестничных клеток;

•
Два входа/выхода для персонала и посетителей, оборудованные пандусами для МГН;

•
Площадка для загрузки медикаментов;

•
Площадка для выгрузки медицинского мусора (в проезде с восточной стороны).

Планировочные решения

В рамках проекта приспособления к современному использованию данным проектом предусмотрено использование здания в первоначальном назначении – поликлиника с отделением больницы. Для соблюдения всех современных норм, относящихся к проектированию и эксплуатации здания как медицинское учреждение разработаны мероприятия на основании проекта реставрации и в соответствии с утвержденным техническим заданием. Для реализации поставленных задач будет использован весь существующий строительный объем здания без дополнительных надстроек и пристроек. В соответствии с проектом реставрации дополнительные объемы помещений подкровельного пространства будут демонтированы. На основании проекта реставрации и предмета охраны в памятнике архитектуры выделяются четыре реставрационных режима, в соответствии с которыми будут проведены работы по реставрации интерьеров на 1930 и 1943 года (центральный холл и все лестничные клетки), приспособление помещений с воссозданием архитектурно-планировочного решения на 1930 год в капитальных стенах и перегородках (холлы, вестибюли и коридоры), приспособление помещений в капитальных стенах 1930 года (палаты, кабинеты, технические помещения), приспособление корпуса В с усилением конструктивной схемы здания в части перекрытий и воссоздание пространственно-планировочной структуры интерьеров, в пределах перегородок и капитальных стен (коридор), воссоздание пространственно-планировочной структуры интерьеров, в пределах капитальных стен (палаты, кабинеты, технические помещения). 

В ходе осуществления данных мероприятий в зоне реставрации интерьеров помимо работ, предусмотренных проектом реставрации выполняется:

•
Увеличение ограждения парадной трехмаршевой лестницы до высоты 1100 мм за счет применения закаленного стекла, прикрепленного к металлическим стойкам существующих перил.

•
Между холлами всех пяти этажей и парадной лестницей предусматривается устройство стеклянной перегородки с дверьми.

•
В лифтовой шахте трехмаршевой лестницы корпуса В, металлические стенки поздней шахты заменяются на стекло.

•
В двух лестничных клетках корпуса В, устраивается по две однопольной двери, вместо одной двупольной со стороны дворового фасада, с раздельным выходом как с первого этажа, так и из подвала, для чего выходы отделяются перегородкой.

В ходе осуществления мероприятий в зоне приспособления помещений с воссозданием архитектурно-планировочного решения на 1930 год в капитальных стенах и перегородках помимо работ, предусмотренных проектом реставрации выполняется:

•
В коридорах корпусов Б и В, для разделения зон разных медицинских режимов, предусмотрено устройство стеклянных перегородок с двустворчатыми дверьми.

•
Со стороны коридоров в помещения палат и операционных, где требуется проезд каталок и нахождение маломобильных групп граждан, в перегородках, на месте однопольных дверей, устроить полуторные или двупольные двери. При этом в несущих стенах используемые проемы остаются в прежних габаритах, не используемые – закладываются.

•
В корпусе В, между четвертым и пятым этажом устраивается эвакуационная лестница, не затрагивая ни первоначальные несущие конструкции, ни зоны пространственно-планировочной структуры в пределах перегородок и несущих стен.

В ходе осуществления мероприятий в зоне приспособления помещений с воссозданием архитектурно-планировочного решения на 1930 год в капитальных стенах помимо работ, предусмотренных проектом реставрации выполняется:

•
В помещениях корпусов , в целях устройства палат стационара, кабинетов приемов врачей, операционных и остальных комнат разных медицинских режимов, предусмотрено устройство новых перегородок с использованием существующих.

В ходе осуществления мероприятий в зоне приспособления корпуса В, с усилением конструктивной схемы здания в части перекрытий:

•
Воссоздание пространственно-планировочной структуры интерьеров, в пределах капитальных стен, в целях устройства палат стационара, кабинетов приемов врачей, операционных и остальных комнат разных медицинских режимов, предусмотрено устройство новых перегородок.

•
Предусматривается замена лифтового оборудования без расширения существующих шахт.

•
На ограждениях в лестничных клетках ниже 1100 мм предусматривается дублирующее стеклянное ограждение высотой 1100 мм 

•
В осях 2'/Е-И и 10-11/А-Б  на 2-4 этажах организовываются пожаробезопасные зоны.

Подвал

•
Для эвакуации из помещений подвала в осях 1-5/А-В предусматривается коридор, ведущий на лестницу в осях 4-5'/Б-В. 

•
Для эвакуации из помещений подвала в осях 8-10/А-В предусматривается коридор, ведущий на лестницу в осях 2/Г-Г'. 

1 этаж

•
В лестничных клетках в осях 2-2'/Е-И, 2-2'/Г-Д марш из подвала отделяется перегородкой. Выход из этой лестничной клетки расширен для разделения выходов с наземных этажей и из подвала. Открывание дверей из коридора изменено в соответствии с направлением эвакуации. 

•
В лестничной клетке в осях 4-5'/Б-В выход из подвала закрывается. 

•
Вестибюль в осях 5-7/А'-В отделяется от лестничной клетки в осях 6-7/В-В' стеклянной противопожарной перегородкой. Также вестибюль отделяется от примыкающих к нему коридоров противопожарными стеклянными перегородками.

•
На перепаде высот у оси 7 предусматривается пандус.

•
В соответствии с реставрационными режимами предусматривается перепланировка с размещением помещений отделения лучевой диагностики, отделения водолечения, отделения восстановительного лечения, а также приемного отделения.

2 этаж

•
В соответствии с реставрационными режимами предусматривается перепланировка с размещением помещений 1 терапевтического отделения (гр. «А»), консультативно-диагностического отделения, 2 терапевтического отделения (гр. «Б»), отделения лучевой диагностики, педиатрического отделения, аптеки

3 этаж

•
В соответствии с реставрационными режимами предусматривается перепланировка с размещением помещений стационара на 14 коек, отделения медицинской реабилитации, отделения стоматологии, отделения скорой помощи КПО ЦКБ УД Президента РФ, лаборатории срочных анализов, администрации.

4 этаж

•
В соответствии с реставрационными режимами предусматривается перепланировка с размещением помещений стационара на 14 коек, отделения медицинской реабилитации, отделения стоматологии, отделения скорой помощи КПО ЦКБ УД Президента РФ, лаборатории срочных анализов, администрации.

5 этаж (с чердаком)

•
В осях 1-1'/Г-Д устраивается лестница на 5 уровень для эвакуации из конференц-зала. Пространство с лестницей отделяется от коридоров стеклянными противопожарными. 

3.1. Лестницы

Проектом предусматриваются следующие лестницы:

•
В осях Е – И, 2’ – 2 типа Н3, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм. -3.280) до уровня пятого этажа (отм. +16.580). Между маршами лестницы расположена шахта лифта Лф-1. Стены шахты лифта выполнены из витража на металлическом каркасе с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90. Таким же витражом отделяется лестничная клетка от тамбура, который, в свою очередь, отделен ими же от коридора. 

•
В осях Г – Д, 2’ – 2 типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм. -3.280) до уровня четвертого этажа (отм. +12.770). 

•
В осях Б – В, 4 – 5 типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм. -3.400) до уровня четвертого этажа (отм. +9.600). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90 

•
В осях В – В’, 6’ – 7’ типа Л1, трех маршевая, ведущая с уровня подвала (отм. -2.800) до уровня пятого этажа (отм. +17.780). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойко-стью EIW-90. 

•
В осях А – А’, 8 – 9 типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм. -3.330) до уровня второго этажа (отм. +4.570). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойко-стью EIW-90. 

•
В осях Л – М, 11 – 12 типа Н2, двух маршевая, ведущая с уровня первого этажа (отм. -0.480) до уровня пятого этажа (отм. +10.790). 

•
В осях Р – Т, 13’ – 14 типа Н3, двух маршевая, ведущая с уровня первого этажа (отм. -1.060) до уровня четвертого этажа (отм. +7.050). 

•
В осях Г – Д, 1 – 1’ типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня четвертого этажа (отм. +12.770) до уровня пятого этажа (отм. +16.790). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90.

Все лестничные клетку имеют ширину марша не менее 1.35 м, ширину проступи не мене 270 мм, высоту ступеней не менее 130 мм и не более 170 мм. Все лестницы являются существующими, из них проектом предусматривается реставрация лестничной клетки в осях Р – Т, 13’ – 14.

3.2. Лифты

Проектом предусмотрены: 3 пассажирских лифта (с возможностью пользования ими маломобильными группами населения), из которых два предназначены также для транспортирования пожарных бригад, 2 грузовых лифта для пользования медицинским персоналом и 2 грузовых лифта для буфета. Все лифты предусматриваются без машинного отделения. 

Лифт Лф-1 расположен в осях Е – И, 2’ – 2 и устанавливается в шахту со стенами из стеклянных витражей на металлическом каркасе. Он предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования маломобильных групп населения и их эвакуации в случае пожара, а также для использования пожарными подразделениями. Выход из лифта осуществляется в лестничную клетку с незадымляемым тамбуром.

Лифт Лф-2 расположен в осях Д – Е, 2’ – 2 и устанавливается в существующую шахту из кирпичных стен. Он является хозяйственным и используется медицинским персоналом. 

Лифт Лф-3 расположен в осях Г’ – Г, 2’ – 2 и устанавливается в существующую шахту из кирпичных стен. Он является хозяйственным и используется медицинским персоналом. 

Лифт Лф-4 расположен в осях В – В’, 7’ – 7 и устанавливается в существующую шахту из кирпичных стен. Он предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования маломобильных групп населения. Выход из лифта осуществлен на первом, втором, третьем и четвертом этажах в холл, на пятом этаже в помещение буфета. 

Лифты Лф-5, 6 расположены в осях В – В’, 7’ – 7 и устанавливаются в возводимые шахты со стенами из кирпича. Они являются грузовыми и предназначены для обслуживания буфета.

Лифт Лф-7 расположен в осях Л – М, 12 – 13 и устанавливается в существующую шахту с кирпичными стенами. Он предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования маломобильных групп населения и их эвакуации в случае пожара, а также для использования пожарными подразделениями. Выход из лифта осуществлен в незадымляемый тамбур. 

Лифт Лф-8 расположен в осях Р – С, 13’ – 14 и устанавливается в существующую шахту из кирпичных стен. Он является хозяйственным и используется медицинским персоналом.
Внутренняя отделка.

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров

Основной период, на который предлагается выполнить реставрацию памятника (корпус Б и корпус В, части строения 2) – это 1930-1935 года, когда полностью сформировавшийся существующий объём получил отделку помещений и с элементами интерьеров на 1950 – 1955 года, когда парадные помещения были декорированы в новой стилистике сталинского ампира.

По корпусу А (ценный градоформирующий объект)

•
Реставрация лестницы в осях 11 – 13, Л – М из доломита с сохранением первоначальных ограждений и лепного декора стен и потолков.

•
Замена лестничной клетки в осях 13’ – 14, Р – Т с воссозданием образов первоначальных ограждений и лепного декора стен и потолков.

По корпусам Б и В (объект культурного наследия регионального значения)

•
Реставрация парадных помещений входной группы первого этажа с воссозданием первоначальной отделки пола на 1930 год и реставрация расписных плафонов с на 1950 года.

•
Раскрытие ступеней и площадок главной лестницы от позднего мрамора и воссоздания первоначальной отделки в случае ее утраты.

•
Реставрация искусственного мрамора в ограждении главной лестницы.

•
Реставрация всех пяти лестниц данной части строения на период 1930 года с воссозданием первоначальных дверных проемов и столярных заполнений в сторону коридоров и холлов. 

•
Воссоздание объемно планировочной структуры коридоров и холлов на период 1930 года.

•
Демонтаж поздних перегородок в холлах второго и третьего этажей, примыкающих к главной лестнице.

•
Демонтаж поздней выгородки в холле второго этажа с воссозданием деревянного ограждения лестницы.

•
Воссоздание исторического покрытия пола на втором этаже корпуса Б.

Поверхность стен и перегородок лечебных, диагностических и вспомогательных помещений для обеспечения медико-технологических процессов окрашиваются красками, допускающими влажную уборку и дезинфекцию химическими веществами. Поверхности стен помещений, в которых установлено лазерное оборудование, окрашиваются матовыми красками, а кабинетов офтальмологии – матовой черной краской. Поверхность стен в кабинетах электросветолечения покрывается матовой краской. Стыки стен с полами закрываются плинтусами. Стыки стен с потолками дополнительно архитектурными элементами не отделываются. 

Поверхность существующих стены коридоров, холлов, фойе будет восстановлена и покрашена, где требуется, в прежние цвета: теплые оттенки желтого и белого; все элементы отделки будут сохранены. Поверхность же возводимых стен и перегородок коридоров, холлов, фойе будет приведена в стилистическое соответствие существующим. 

Стены помещений, подвергающихся влажной текущей дезинфекции с влажным режимом работы облицовываются керамической плиткой на всю высоту помещения. Стены в местах установки санитарных приборов местно облицовываются керамической плиткой. Цвет керамической плитки – белый. 

Потолки в помещениях выполняются из листов ГВЛ на металлическом подвесном каркасе, в помещениях с повышенной влажностью, а также помещения, в которых требуется влажная мойка потолка, облицовка его выполняется плитами ГКЛВ с повышенной влагостойкостью. Швы в потолке оштукатуриваются и окрашиваются водоэмульсионной краской в цвет белый. Отделка потолков дополнительными архитектурными и декоративными элементами не предусматривается.

•
отделение приема детского населения

o
полы: матовое, ударопрочное, противоскользящее полимерное покрытие;

o
стены: акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие краски;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
терапевтическое отделение 

o
полы: керамическая плитка;

o
стены: акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие краски;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
отделение лучевой диагностики

o
полы: антистатический линолеум;

o
стены: матовые акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие крас-ки;

o
потолки: водоэмульсионная краска.

•
помещения водолечения отделения восстановительного лечения

o
полы: противоскользящая керамическая плитка;

o
стены: керамическая плитка;

o
потолки: ГКЛВ с повышенной влагостойкостью.

•
приемное отделение

o
полы: керамическая плитка;

o
стены: акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие краски;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
консультативно-диагностическое отделение

o
полы: керамическая плитка;

o
стены: акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие краски;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
педиатрическое отделение

o
полы: матовое, ударопрочное, противоскользящее полимерное покрытие;

o
стены: акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие краски;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
стационар 

o
полы: паркет (второй этаж), керамогранитная плитка (третий, четвертый этаж);

o
стены: панели на основе ГВЛ, отделанные шпоном натурального дерева, штукатурка окрашенная акриловыми и силикатными, водо- и химически стойкими красками;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
Санузлы, ванные, душевые

o
полы: противоскользящая керамическая плитка;

o
стены: керамическая плитка на высоту 1.6 м, выше штукатурка окрашенная акриловыми и силикатными, водо- и химически стойкими красками;

o
потолки: ГКЛВ с повышенной влагостойкостью.

•
кабинеты и помещения физиотерапии отделения медицинской реабилитации

o
полы: керамическая плитка;

o
стены: акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие краски;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
отделение стоматологии

o
полы: противоскользящая керамическая плитка;

o
стены: керамическая плитка на высоту 1.6 м, выше штукатурка окрашенная акриловыми и силикатными, водо- и химически стойкими красками;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
отделение скорой помощи КПО ЦКБ УД Президента РФ

o
полы: противоскользящая керамическая плитка;

o
стены: керамическая плитка;

o
потолки: ГКЛВ с повышенной влагостойкостью.

•
лаборатория срочных анализов

o
полы: противоскользящая керамическая плитка;

o
стены: керамическая плитка;

o
потолки: ГКЛВ с повышенной влагостойкостью.

•
кабинеты администрации

o
полы: паркет (второй этаж), керамогранитная плитка (третий, четвертый этаж);

o
стены: древесина экзотических пород, штукатурка окрашенная акриловыми и силикатными, водо- и химически стойкими красками;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
хирургическое отделение с блоком малых операционных

o
полы: противоскользящая керамическая плитка с токопроводящей основой;

o
стены: керамическая плитка;

o
потолки: ГКЛВ с повышенной влагостойкостью.

•
помещения ЛФК отделения медицинской реабилитации

o
полы: антистатический линолеум;

o
стены: матовые акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие крас-ки;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
кабинеты функциональной диагностики отделения лучевой диагностики

o
полы: керамическая плитка;

o
стены: матовые акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие крас-ки;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
буфет 

o
полы: противоскользящая керамогранитная плитка;

o
стены: акриловые и силикатные, водо- и химически стойкие краски;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
конференц-зал 

o
полы: противоскользящая керамогранитная плитка;

o
стены: матовые акриловые и силикатные краски;

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
гардеробные персонала

o
полы: противоскользящая керамогранитная плитка;

o
стены: керамическая плитка;

o
потолки: ГКЛВ с повышенной влагостойкостью.

•
вспомогательные помещения (складские помещения, помещения для технических служб).

o
полы: антистатические, обеспыленные бетонные; 

o
стены: керамическая плитка;

o
потолки: водоэмульсионная краска.

•
коридоры, холлы, фойе.

o
полы: мраморная и керамогранитная плитка на первом, третьем, четвертом, пятом этажах и паркет на втором этаже 

o
стены: мраморные, керамогранитные панели, штукатурка, окрашенная ак-риловыми и силикатными красками. 

o
потолки: ГВЛ с покрытием водоэмульсионной краской.

•
пассажирские лифты.

o
полы: бесшовный керамогранит экстра (под дерево); 

o
стены: комбинация нержавейки и панелей, ламинированных под дерево, зеркала;

o
потолки: перфорированный нержавеющий лист с индивидуальным рисун-ком.

•
грузовые лифты.

o
полы: линолеум; 

o
стены: керамическая плитка;

o
потолки: водоэмульсионная краска.
Наружная отделка. Цветовое решение фасадов.

Цветовое решение фасадов корпуса Б и В принимается в соответствии с проектом реставрации – декоративная штукатурка стен и цоколя: серого цвета со слюдой и чёрного цвета с угольной крошкой соответственно, деревянные столярные заполнения с покраской - серый цвет окон и натуральный дуб под лак дверей.

Проектом реставрации (с приспособлением к современному использованию) предусматриваются следующие мероприятия по восстановлению фасадов:

По корпусу А (ценный градоформирующий объект)

•
Реставрация лепного декора главного фасада с воссозданием утраченных эле-ментов.

•
Замена столярных изделий по главному фасаду с воссозданием исторического материала, расстекловки и профиля рам.

•
Реставрация венчающего карниза по дворовому фасаду в исторических мате-риалах.

•
Замена столярных элементов по дворовым фасадам с воссозданием исторической расстекловки.

По корпусам Б и В (объект культурного наследия регионального значения)

•
Демонтаж облицовки из гранита по цоколю уличных фасадов с воссозданием первоначальной отделки.

•
Расчистка стен от поздних покрасок до терразитовой штукатурки.

•
Воссоздание ленточного остекления по центральной части главного фасада в уровне четвертого и пятого этажей.

•
Замена всех оконных заполнений с воссозданием исторического материала, расстекловки и профиля рам.

•
Устройство дверных заполнений по дворовым фасадам с воссозданием исторического материала, рисунка полотна и профиля.

•
Устройство навесов над входами по дворовому фасаду взамен существующих.

•
Воссоздание ограждения террасы четвертого этажа по главному фасаду.

•
Реставрация дверных заполнений главного фасада, центрального и углового входа.

Существующие ограждающие конструкции здания представляют собой кирпичную кладку, толщиной 670 - 1290 мм. 

Проектом предусматривается их утепление теплой штукатуркой типа БИРСС Т-2 толщиной 20-42 мм с внутренней стороны здания.  

Проектом предусматривается демонтаж существующей кровли с возведение новой стропильной системы и, соответственно, ее теплоизоляцию. Теплотехническим расчетом подтверждена необходимость утепления крыши минеральной ватой толщиной 200 мм.

В наружные оконные проемы проектом предусматривается установка дополнительного, второго, оконного полотна с целью обеспечения необходимого уровня тепло- и шумоизоляции. На четвертом этаже здание планируется замена стены на ленточное остекление с заполнением энергоэффективными стеклопакетами.  

Конструктивные решения.
I Фундаменты.

1. Закрепление основания фундаментов выполняется на основании технического заключения об обследовании здания.

2. Необходимость проведения работ по укреплению грунтов основания существующего 4-5-ти этажного кирпичного  здания и выполнения противовибрационных мероприятий обусловлена следующими обстоятельствами:

- площадка существующего здания в инженерно-геологическом отношении характеризуется  наличием непосредственно в основании ленточных   фундаментов  насыпных грунтов ИГЭ-1 (песок,  серая супесь, с обломками  кирпича, песок, супесь черного цвета с органическими остатками и обуглившейся древесиной);

-  под  существующим  зданием  проходит линия метрополитена, вибрации от проходящих поездов которого, воздействуют на песчаный массив грунта в основании фундаментов (насыпной грунт) и негативно влияют на осадки здания.

Проектные решения.

В целях повышения и выравнивания физико-механических характеристик насыпных грунтов в основании фундаментов здания, снижения коэффициента пористости песчаных грунтов, снижения вибрационного воздействия на здание от воздействия метрополитена и предотвращения развития сверхнормативных деформаций основания и фундаментов здания,  проектными предложениями предусмотрено выполнение работ  по инъекционному укрепление песчаных грунтов в основании ленточных фундаментов, включающих создание под наиболее поврежденной частью здания противовибрационного горизонтального экрана. Укрепление грунтов с устройством горизонтального противовибрационного экрана предусмотрено выполнять с применением инъекционного метода в режиме гидроразрыва.

Горизонтальный  противовибрационный экран предполагается запроектировать в интервале глубин от 3,0 до 5,5 м от низа ленточных  фундаментов  вдоль наружных и внутренних стен с шагом 2м в шахматном порядке. В зоне наиболее подверженной воздействию подземных вибраций и неравномерных осадок (корпус В и большая часть корпуса Б) горизонтальный противовибрационный экран выполняется сплошным под всем зданием.

При этом предполагается укрепить всю толщу насыпных грунтов в основании фундаментов. Производство всех буровых и инъекционных работ предполагается производить из подвала здания и с пола 1-го этажа.

Горизонтальный противовибрационный экран в основании фундаментов создается путем нагнетания цементного раствора через специальные инъекторы диаметром 32х3,2мм по ГОСТ 3262-75 с перфорированной нижней частью в проектном количестве.
Для погружения инъекторов на проектные отметки предполагается предварительное сверление отверстий в полах и бурение скважин на глубину укрепления грунтов диаметром 60÷100 мм с помощью малогабаритных буровых установок УКБ 12/25. Нагнетание в грунт  уплотняющего цементного раствора производится с помощью насосов НБЗ-120/40 при давлении 3-10 атм.

II Стены.

1. Усиление существующих кирпичных стен выполняется на основании отчета обследования. 

2. В результате неравномерной осадки фундаментов здания и образования трещин в стенах, для обеспечения несущей способности и эксплуатационной пригодности, проектом предусмотрено усиление несущих кирпичных стен тяжами и поясами и арматурных каркасов в уровне низа перекрытий:

- тяжи диаметром 30-36 мм опоясывают здание в уровне низа перекрытий. Тяжи укладываются в борозды сечением 100х100 мм с заделкой бетоном на мелком заполнителе, где выполнения борозд невозможно тяжи укладываются по поверхности стен с последующим нанесением защитного слоя штукатурки толщиной не менее 30 мм. Для включения тяжей в работу выполняется их натяжение при помощи муфт.

- пояса из арматурных каркасов располагаются в уровне перекрытий по контуру кирпичных стен. Пояса состоят из двух арматурных каркасов по одной или двум граням стены, соединенных с несущей кладкой анкерами. Продольные стержни каркасов выполняются из арматуры диаметром 20-28 мм, поперечные из арматуры диаметром 16 мм. Класс арматурных стержней А500С.  Арматурные каркасы оштукатуриваются цементным раствором.

3. Усиление тяжами и арматурными каркасами несущих кирпичных стен выполняется для увеличения пространственной жесткости и обеспечение требований механической безопасности здания.

4. Замена четырех существующих стальных колонн в блоке «В» на аналогичные выполняется на основании отчета обследования. 

Устройство новых колонн взамен существующих будет выполняться с теми же привязками в плане, что и существующие колонны.

III Перекрытия.

1. Проектом предусмотрена замена всех деревянных перекрытий в корпуса «А» на перекрытия из негорючих материалов.

Существующие деревянные перекрытия не отвечают требованиям пожарной безопасности.

Перекрытия выполняются из стальных двутавровых балок, по балкам выполняется:

- профлист Н75;

- минераловатный утеплитель плотностью на менее 125 кг/м3.

- стекломагнезитовые панели в 2 слоя.

2. Проектом предусмотрены мероприятия по повышению огнестойкости перекрытия над 1 этажом корпусов «Б» и «В», которое имеет в своем составе деревянные балки.

3. В корпусе «В» в месте расположения демонтируемых стальных колонн выполняется устройство перекрытий взамен демонтируемых.

IV Кровля.

1. Проектом предусмотрена замена всех деревянных конструкций крыши на конструкции из негорючих материалов. 

Существующие деревянные конструкции не отвечают требованиям пожарной безопасности.

Конструкции крыши выполняются из стальных балок и ферм, конфигурация кровли, уклоны и отметки будут соответствовать ее текущему положению.

2. На 5 этаже выполняется замена существующего монолитного фронтона на аналогичный. Замена выполняется на основании отчета обследования.
Генеральный план 

Территория земельного участка, на котором размещен объект реставрации расположен в Центральном административном округе г. Москвы, район Арбат.

Площадь  территории 8072 кв. м. 

Границы территории с востока, юга и запада совпадают с границами кадастрового земельного участка № 77:01:0001004:1007.

Рассматриваемая территория граничит:

- на востоке – линиями градостроительного регулирования (границы территорий памятников истории и культуры) с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление по эксплуатации зданий Федерального собрания РФ» Управления делами Президента Российской Федерации (ул. Воздвиженка д 4/7 стр1);

- на юге – линиями градостроительного регулирования (границы территорий памятников истории и культуры, границы охранных зон памятников истории и культуры, границы охранных зон ансамбля Московского Кремля, границы территории улично-дорожной сети) с улицей Воздвиженка.

- на западе – линиями градостроительного регулирования (границы территорий памятников истории и культуры, границы территории улично-дорожной сети) с Романовым переулком;

- на севере – с территорией «Дома Разумовского» (Романов пер д 2/6 стр. 3) по северной границе проезда.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, расположено в исторической части города Москвы.  Объект реставрации – существующее здание 1917 г. постройки, является объектом культурного наследия.
 Объект реставрации размещен в соответствии с градостроительным планом земельного участка №RU 77-104000-007794. 

Земельный участок расположен в границах зоны охраняемого культурного слоя №001, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998г №545 «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского Вала)».

Земельный участок расположен в границах объединенной охранной зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) №019, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 16.12.1997г № 881 «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Садового Кольца)».

 Часть земельного участка расположен в границах объектов природных и озелененных территорий ЦАО № 385, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 26.03.2002г №203-ПП «Об утверждении схемы объектов Природного комплекса Центрального административного округа с установлением режимов регулирования градостроительной деятельности».

Земельный участок расположен в границах заповедной территории №001 «Китай-город Московского Кремля», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 17.06.1997г №440 «Об утверждении зон охраны ансамбля Московского Кремля».

Земельный участок расположен в границах зоны памятников археологии.

Часть земельного участка (внутренний двор больницы) расположена в границах объектов природных и озелененных территорий ЦАО №385 утвержденных постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998г №545 «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского Вала)».

На части земельного участка, расположенной в границе природного комплекса установлен режим использования №2:

В пределах территорий и участков с режимом №2 разрешается новое озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не противоречащая установленному назначению территории.

Основные виды разрешенного использования земельных участков по постановлению правительства Москвы от 23.08.2011г №381-ПП «Об утверждении режимов использования земель и градостроительных регламентов на территориях зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в квартале № 41, ограниченном Романовым пер., Б.Никитской ул., Моховой ул., ул. Воздвиженка.»:


Объекты размещения стационарных лечебно-профилактических учреждений (в т.ч. клинических) без специальных требований к размещению;


Объекты размещения медицинских лабораторий, учреждений санитарно-эпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и др.;


Объекты размещения аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров и оборудования;


Объекты размещения административно-управленческих учреждений, некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения, общественных организаций и объединений, организаций и учреждений обеспечения безопасности.

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

	№
	Планировочные элементы
	Площадь

	
	
	кв м
	%

	1
	Общая площадь проектируемой территории
	8072
	100,00

	2
	Площадь зданий в т.ч.:
	4138
	51,26

	
	существующие реконструируемые
	3066
	37,98

	
	существующие не реконструируемые
	1172
	13,28

	3
	площадь водного сооружения (фонтан)
	21
	0,26

	4
	Площадь покрытий в т.ч.:
	2972
	33,30

	
	асфальтовое покрытие (дороги)
	1703
	21,10

	
	асфальтовое покрытие (отмостка)
	640
	7,93

	
	покрытие тротуарная плитка
	345
	4,27

	5
	Озеленение территории в т.ч.:
	1225
	15,18

	
	бетонная газонная решетка (экопарковка)
	357
	4,42

	
	газон
	852
	10,56

	
	цветник
	16
	0,20

	
	Элементы озеленения и благоустройства
	Количество, шт

	
	Деревья:
	34

	
	Лиственные:
	23

	
	из них: - лиственные сохраняемые
	20

	
	             - лиственные вырубаемые 

              (компенсационная посадка)
	3

	
	Хвойные:
	11

	
	из них: - хвойные сохраняемые
	9

	
	             - хвойные вырубаемые
	2

	
	Кустарники:
	231

	
	из них: - кустарники сохраняемые
	21

	
	             - кустарники пересаживаемые
	203

	
	             - кустарники вырубаемые (поросль)
	7

	
	Скамьи садовые
	7

	
	Беседки (существующие)
	2

	
	Уличный фонарь
	20

	
	Урна переносная
	9


Рельеф территории имеет уклон в юго-восточном направлении.

Вертикальная планировка выполнена с учетом анализа существующего рельефа. Проектные отметки максимально приближены к существующим с целью минимальных объемов земляных работ.

Вертикальная планировка участка предусматривает создание необходимых условий для движения автотранспорта и пешеходов, и отвода ливневых стоков и талых вод в соответствии с техническими условиями на присоединение к действующей ливневой канализации.
Продольные уклоны запроектированы в пределах нормы. Проезды окаймляются бетонным бортом.

Отвод ливневых и талых вод решается поверхностным способом к водоотводным лоткам со сбросом осадков в закрытую городскую ливневую канализацию.

Абсолютная отметка пола первого этажа – 141,90.
Общее благоустройство включает в себя устройство проездов для пожарного автотранспорта с шириной 4.2 м с твердым покрытием (асфальтобетон), конструкция которых рассчитана на нагрузку не менее 18 тонн на ось, устройство пешеходных дорожек (покрытие тротуарной плиткой) и установка декоративного светодиодного освещения.

Для удобства передвижения маломобильных посетителей примыкания пешеходных дорог заподлицо с проезжей частью.

На территории участка имеются зеленые насаждения: хвойные и лиственные деревья, лиственные кустарники.

Озеленение участка осуществляется посевом газонных трав, пересадкой существующих кустарников, разбивкой цветников.

По проекту для устройства парковок, разворотной площадки пожарной техники, площадки для размещения наружных блоков оборудования ХС необходимо вырубить 3 лиственных дерева и пересадить 2 хвойных. Проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев.

С учётом исторически сложившейся застройки, подъезд пожарных автомобилей к зданию предусмотрен по всей длине здания со стороны внешнего фасада вдоль улицы Воздвиженка и Романова переулка. Через внутренний двор существует сквозной проезда пожарных автомобилей (через арку, расположенную по фасаду со стороны улицы Воздвиженка, и промежуток между реконструируемым зданием и соседним).

Ширина проезжей части улицы Воздвиженка и Романова переулка, используемых в качестве подъезда для пожарных автомобилей обеспечивает возможность размещения пожарных автомобилей на расстоянии 5-8 м от стен здания.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей.

В тупиковых технологических проездах во внутреннем дворе (ответвления от сквозного проезда) размеры разворотных площадок определяются условиями сложившейся застройки. Предусмотрены площадки для стоянки пожарной техники, размер 10х6м.

Входы в здания для посетителей А и Б расположены со стороны ул. Воздвиженка.

Вдоль северной границы сквера предусмотрена металлическая ограда с устройством шлагбаумов с автоматическим открыванием.
Решения подготовительного периода 

На период реставрационных работ на территорию площадки предусматривается один въезд с Романова переулка и дополнительный (пожарный проезд) с ул. Воздвиженка. При въезде на территорию площадки с Романова переулка предусматривается использование существующих сдвижных ворот. Для обеспечения возможности проезда на территорию площадки с ул. Воздвиженка, настоящим проектом предусматривается демонтаж существующих подъемных ворот (включая их опорные конструкции) и монтаж временных распашных ворот из металлический сетки.
В подготовительный период предусматривается выполнить следующие работы и мероприятия:

-  оградить площадку временным сетчатым ограждением по стальным стойкам в соответствии с ГОСТ 12.4.059-89 и альбомом типовых решений, утвержденным Правительством г. Москвы. Временное ограждение вдоль фасада по ул. Воздвиженка выполнить с пешеходной галереей.

- демонтировать существующие подъемные ворота в арке со стороны ул. Воздвиженка и установить распашные ворота для проезда строительных машин и пожарные ворота. 

- устроить временные въезды и выезды, подъезды, автодороги по территории площадки и пешеходные дорожки;

- установить информационный стенд,  предупредительные знаки, указатели и надписи для безопасного прохода рабочих и проезда автотранспорта;

- организовать бытовой городок в зданиях контейнерного типа с учетом норм пожарной безопасности и проложить временные сети;

- создать общеплощадочное складское хозяйство (построить площадки и склады для приема и хранения строительных материалов и конструкций;

- выполнить освещение строительной площадки и подъездов путем установки осветительных мачт;

- установить мойку колес автотранспорта с оборотным циклом водоснабжения при выезде со стройплощадки;

- организовать движение строительного автотранспорта;

- организовать связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ; 

- обеспечить площадку противопожарным инвентарем, определить и обозначить на местности действующие гидранты для использования во время пожара;

- выполнить мероприятия по сохранности действующих сетей и коммуникаций;

- выполнить отключение инженерных сетей и коммуникаций в реставрируемом зданий и произвести подключение по временной схеме для нужд реставрации;

- выполнить снос здания ТП (в соответствии с проектом на Демонтаж);

- выполнить вырубку и пересадку деревьев и кустарников и расчистить территорию; 

- организовать на период реставации поверхностный стока дождевых и талых вод с территории площадки;

- смонтировать строительные леса на фасадах здания и завесить их декоративно-защитной сеткой;

-  освободить реставрируемое здание от оборудования, мебели и спец. инвентаря (выполняется силами Заказчика).

Временные автодороги устраиваются из дорожных плит по песчаной подсыпке. Вдоль дорог выполняются водосборные канавы и лотки. Конструкция временной автодороги показана на стройгенплане.

Подключение временных сетей для нужд строительства предусматривается к существующим городским сетям.

При организации  площадки предусмотреть отвод дождевых и талых вод с территории строительства за счет уклона проектного рельефа со сбором воды, в основном, по лоткам временных дорог и площадок, имеющих твердое покрытие, в лотки существующих проездов с последующим их сбросом в городскую ливневую канализацию.

8 Описание особенностей проведения работ по реставрации (с приспособлением к современному использованию) в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов непроизводственного назначения

Работы подготовительного периода для реставрации здания существующей больницы выполняются в стесненных условиях:

- в черте существующей городской застройки;
-  площадка реставрируемого объекта попадает в охранную зону объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в зону охраняемого культурного слоя №001 и в границы заповедной территории №001 «Китай-город Московского Кремля», кроме того, внутренний двор здания, а именно  площадка попадает в границу объектов природных и озелененных территорий ЦАО;

- на территории участка имеются зеленые насаждения (хвойные и лиственные) подлежащие сохранения и пересадке;

- работы подготовительного периода выполняются, частично, после сноса здания ТП и демонтажа элементов благоустройства внутренней территории больницы;
- на территории внутреннего двора имеются сохраняемые подземные тоннели, являющиеся памятниками архитектуры;

- при монтаже бытового городка и временных дорог проектом предусмотрено ограничение зон действия монтажных кранов
- при монтаже ограждения вдоль ул. Воздвиженка, работы выполняются с выходом на проезжую часть, при интенсивном движении автомобильного транспорта.

Стесненные условия работ предусматривают увеличение трудоемкости и стоимости работ по проведению работ по реставрации (с приспособлением к современному использованию  . Применяется коэффициент К=1,2.

В соответствии с принятой технологией производства работ на площадке при выполнении работ подготовительного периода будут работать автомобильный кран, кран манипулятор, фронтальные погрузчики, экскаватор, экскаватор погрузчик:

- автомобильный кран работает при монтаже ж.б. плит временных дорог, монтаже временных зданий контейнерного типа, монтаже плит при организации стоянок башенных кранов;
- кран манипулятор, при монтаже временного ограждения по ул. Возвдвиженка;
- погрузчики и экскаваторы при снятии плодородного слоя почвы и организации временных дорог и площадок складирования;

Принятая организационно-технологическая схема с использованием монтажных кранов обуславливает соблюдение определенных мер безопасности.

Установку автомобильных кранов и крана манипулятора выполнить в соответствии с проектом производства работ кранами (ППРк), разработанным специализированной организацией. 

К особенностям проведения работ в условиях данной строительной площадки относится наличие опасных зон от работы кранов и других строительных механизмов.

Для уменьшения опасных зон от работы крана зона его действия ограничивается с применением координатной защиты работы крана. На местности зона работы крана обозначается знаками безопасности.

Максимальная опасная зона от автомобильного крана образуется при монтаже бытовых помещений контейнерного типа и составляет 6,5 м.
Минимальная опасная зона образуется от крана манипулятора, при монтаже блоков временного ограждения и составляет 2,4 м.
Для того, чтобы опасная зона от кранов не выходила за пределы временного ограждения строительной площадки предусматривается:

 - ограничение высоты подъема груза;

- при перемещение длинномерных грузов необходимо производить параллельно границе опасной зоны с удерживанием от случайного разворота с помощью оттяжек; 
- для уменьшения величины опасной зоны на площадках складирования и приема груза с автотранспорта ограничивается зона действия кранов и высота подъема груза до 4,5 м с применением координатной защиты работы крана. Кроме этого, перемещение длинномерных грузов необходимо производить параллельно границе опасной зоны с удерживанием от случайного разворота с помощью оттяжек. Между машинистом крана и стропальщиками должна быть установлена устойчивая радиопереговорная связь. В этом случае опасная зона от работы кранов составит 2,4 м.
Работы, выполняемые в стесненных условиях с ограничением высоты подъема груза, должны производиться по наряду-допуску на производство работ в местах действия опасных и вредных производственных факторов.

Все сохраняемые подземные инженерные коммуникации, расположенные на территории стройплощадки и прилегающей территории, включая колодцы, камеры и т.д., до начала работ необходимо обозначить указателями-табличками высотой 1,2 м с яркими надписями. Для определения их точного местоположения необходимо вызвать представителей эксплуатирующих организаций и по исполнительным схемам обозначить все трассы инженерных сетей.
На территории площадки имеются подземные тоннели. Для их сохранности в соответствии с заключением по обследованию их технического состояния, предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- по всей протяженности тоннелей выставить стоки переопирания с шагом 0,8м, распёртые в опалубочную фанеру б=21мм;

- все временные дороги, проходящие над подземными тоннелями, выполнить из дорожных плит по песчаной подсыпке;

- при необходимости установки автомобильного крана в зоне влияния нагрузки, в тоннеле выставить усиленные стойки переопирания с шагом 0,4м, распертые в опалубочную фанеру б=21мм, через двутавровые балки (конструктивное решение по раскреплению тоннелей в зоне действия кранов выполнить на Стадии рабочего проектирования, после выбора конкретной марки крана);

В случае необходимости производства каких-либо ремонтно-профилактических работ по эксплуатируемым подземным  инженерным сетям Генподрядчик обязан обеспечить возможность подъезда к этим сетям технических средств для вскрытия, ремонта, замены и т.д. по первому же требованию эксплуатирующих организаций.

При необходимости производства каких-либо ремонтных работ в зоне действующих коммуникаций или в их охранной зоне необходимо заранее оповестить об этом эксплуатирующую организацию, и производство работ осуществлять по предварительно разработанному проекту под непосредственным контролем ответственного представителя от этой организации, а при его отсутствии – представителей организаций, согласовавших проектную документацию при наличии наряда-допуска и ППР.
Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок.

Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ представители эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений вызываются повторно за сутки с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций. До принятия соответствующего решения приступать к работам нельзя.

Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указанию эксплуатирующих организаций должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений, состояние подвесок и защитных устройств следует систематически проверять и приводить в порядок.

При обнаружении не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений работы должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной организации, застройщика (заказчика). В случае если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых служб. При необходимости в проектную документацию должны быть внесены изменения в установленном порядке с проведением повторных согласований.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также ограниченность в территориях для складирования материалов и конструкций,  площадка характеризуется как стесненная. 
9 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность реставрации зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане сроков завершения работ по реставрации  объекта (с приспособлением к современному использованию) (их этапов)
Для соблюдения, установленных в календарном плане, сроков выполнения работ подготовительного периода, настоящим ПОРом принимается следующая организационно-технологическая схема производства  работ:
- работы подготовительного периода выполняются в три этапа:

1-й Этап – расчистка территории и монтаж бытового городка и площадок на свободной от застройки внутренней территории больницы;

2-й Этап – монтаж административного комплекса бытового городка, выполняется после демонтажа ТП расположенной на внутренней территории больницы, демонтаж ТП выполняется по отдельному проекту, разработанному в составе настоящей проектной документации (см. Том «ПОРС»);

3-й Этап – монтаж строительных лесов по фасадам здания, устройство площадок для башенных кранов, монтаж грузовых подъемников и инвентарных мусоропроводов на фасадах здания;

- на первом этапе выполнения работ подготовительного периода, временный административный комплекс реставрации и прорабскую разместить в административном здании, расположенном на территории больницы по адресу: Романов пер., д.2/6, строение 1;
- работы осуществляется поточным методом, в две-три смены, несколькими параллельными потоками, с максимальным совмещением работ с применением средств малой механизации;

- применение комплексной механизации основных  работ в пределах наиболее эффективного использования строительно-монтажных механизмов;

- широкое внедрение средств  малой  механизации,  применение наиболее совершенных  приспособлений, инвентаря и оборудования.
10 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемки в процессе реставрации с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций с приложением соответствующей исполнительной документации.

На основании данной документации комиссия подписывает акт промежуточной приемки конструкций и разрешает производить последующий вид работ.

Ниже дается перечень исполнительной документации (актов). Указанная документация должна составляться при освидетельствовании приемки работ перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

 (Практическое пособие  по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений. Приложение Г)

 
1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей.

2. Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов.

3. Акт геодезической разбивки осей здания.

4. Акт на работы усилению грунтов основания.

5. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием.

6. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время.

7. Акт на устройство оконных и дверных блоков.

8. Акт на устройство мусоропроводов.

9. Акт на антисептирование древесины.

10. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.

11. Акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, стойки, подкосы, стропильные ноги, кобылки, мауэрлаты, обрешетку, настил из асбестоцементных листов).

12. Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, в т.ч.:

- Акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам;

- Акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов.

13. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей.

14. Акт на устройство наружного освещения.

15. Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.

16. Акт приемки и испытания наружного водопровода;

17. Акт приемки водомерного узла.

18. Акт на защиту кабельных сетей плитами или глиняным полнотелым кирпичом.

19. Акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных сетей.

20. Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки сантехприборов.

21. Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий.

22. Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования оборудования и др.

23. Акт промежуточной приемки арок, сводов.

11 Технологическая последовательность работ при проведении реставрации объекта или его отдельных элементов (с приспособлением к современному использованию)
В подготовительный период реставрации предусматривается выполнить следующие работы и мероприятия:

-  оградить строительную площадку временным сетчатым ограждением по стальным стойкам в соответствии с ГОСТ 12.4.059-89 и альбомом типовых решений, утвержденным Правительством г. Москвы. Временное ограждение вдоль фасада по ул. Воздвиженка выполнить с пешеходной галереей.
- демонтировать существующие подъемные ворота в арке со стороны ул. Воздвиженка и установить распашные ворота для проезда машин и пожарные ворота. 
- устроить временные въезды и выезды, подъезды, автодороги по территории площадки и пешеходные дорожки;

- установить информационный стенд,  предупредительные знаки, указатели и надписи для безопасного прохода рабочих и проезда автотранспорта;

- организовать бытовой городок в зданиях контейнерного типа с учетом норм пожарной безопасности и проложить временные сети;

- создать общеплощадочное складское хозяйство (построить площадки и склады для приема и хранения строительных материалов и конструкций;

- выполнить освещение площадки и подъездов путем установки осветительных мачт;

- установить мойку колес автотранспорта с оборотным циклом водоснабжения при выезде с площадки;

- организовать движение  автотранспорта;

- организовать связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ; 

- обеспечить  площадку противопожарным инвентарем, определить и обозначить на местности действующие гидранты для использования во время пожара;

- выполнить мероприятия по сохранности действующих сетей и коммуникаций;

- выполнить отключение инженерных сетей и коммуникаций в реставрируемом зданий и произвести подключение по временной схеме для нужд реставрации;

- выполнить снос здания ТП, в соответствии с Томом 07-09-2015-ПОРС настоящей проектной документации;

- выполнить вырубку и пересадку деревьев и кустарников и расчистить территорию; 

- организовать на период реставрации поверхностный сток дождевых и талых вод с территории площадки;

- смонтировать защитный экран из строительных лесов на фасадах здания и завесить его декоративно-защитной сеткой;
-  освободить реставрируемое здание от оборудования, мебели и спец. инвентаря (выполняется силами Заказчика).
Временные автодороги устраиваются из дорожных плит по песчаной подсыпке. Вдоль дорог выполняются водосборные канавы и лотки. Конструкция временной автодороги показана на стройгенплане.
Подключение временных сетей для нужд реставрации предусматривается к существующим сетям больницы, в соответствии с ТУ на временные подключения.

При организации  площадки предусмотреть отвод дождевых и талых вод с территории  за счет уклона проектного рельефа  со сбором воды, в основном, по лоткам временных дорог и площадок, имеющих твердое покрытие, в лотки существующих проездов с последующим их сбросом в городскую ливневую канализацию.
В настоящем разделе даны общие указания по выполнению основных работ подготовительного периода.
В настоящей проектной документации отдельно не разрабатывается технология по прокладке и перекладке наружных инженерных сетей и коммуникаций.
а) Монтаж временного ограждения.
Настоящим проектом предусматривается устройство 2-х типов инвентарного ограждения площадки:

 - ограждениеплощадки, Тип 3ВП,  в виде пешеходной галереи с козырьком из профлиста и металлической сетки по металлическим стойкам из труб закрепленных в между сборными бетонными блоками специальной формы, устанавливается вдоль ул. Воздвиженка (в литерах 7-8-9-10-11-12). Конструктивная схема ограждения площадки представлена на чертеже листа 1, графической части настоящего проекта;

- ограждение площадки, Тип 3Б Н(1) из металлического перфорированного листа по металлическим стойкам из труб закрепленных в между сборными бетонными блоками специальной формы, устанавливается вдоль ул. Романов пер (в литерах 13-14). Конструктивная схема ограждения площадки представлена на чертеже листа 2, графической части настоящего проекта;

Работа по установке временного ограждения площадки включает следующие основные этапы:

- монтаж железобетонных блоков специальной формы;

- установка трубчатых металлических стоек между блоками с заделкой их цементно-песчаным раствором;

- монтаж металлических листов ограды с закреплением их к стойкам;

- монтаж козырька (для устройства ограждения с козырьком)

- монтаж сигнального освещения по периметру ограждения.

До начала установки временной ограды необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выставить направляющие маяки, определяющие линию установки ограды;

- установить стенд со схемами строповок;

- выставить сигнальное ограждение опасной зоны перемещении грузов кранами;

- завезти на объект комплект рекомендуемой монтажной оснастки, средств подмащивания, инвентаря и приспособлений.

Погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и демонтаж фундаментных блоков, металлических столбов и секций ограды осуществляется автомобильным краном манипулятором г.п. 7,0т на базе HYUNDAI HD120. Схема разгрузки и подачи фундаментных блоков в зону их монтажа представлена на листе 2, графической части настоящего проекта. Металлические столбы до их погрузки увязываются в пачки по 7 или 14 шт.

Монтаж всех элементов ограды ведется с помощью крана манипулятора в следующей технологической последовательности:

- монтаж блоков ФБС-24.4.6т на участке длиной 15,5 м (в зоне действия крана с одной стоянки);

- установка металлических стоек из труб между блоками;

- заделка швов между блоками цементно-песчаным раствором;

- установка металлических профилированных листов (сетчатых блоков) длиной 2,0 м с выверкой и временным закрепление секций скрутками;

- закрепление металлических профилированных листов к закладным деталям металлических стоек в пределах одной стоянки или к накладкам;

- перемещение крана на следующую стоянку.

В случае наличия на площадке кранов и автотранспорта других типов и марок необходимо уточнить их соответствие предназначенным работам и возможности по грузоподъемности, высоте подъема и вылету.

Укладку бутонных блоков производят в следующей последовательности: блок краном снимается с автомашины и наводится на место укладки с таким расчетом, чтобы подошва монтируемого блока оказалась на 3-5 см ниже верхней поверхности ранее уложенных блоков. Движением стрелы уменьшается до минимума зазор в поперечном шве между укладываемым и уложенным блоками с учетом зазора для установки столба, после этого блок опускается на опорную поверхность (асфальт) с таким расчетом, чтобы он коснулся его одновременно всей подошвой. Ширина швов между смежными блоками не должна превышать 20 мм сверх принятого диаметра стоек.

Установка металлических стоек производится вручную одновременно с монтажом блоков либо после их установки. После выверки размеров пролета, отвечающим размерам секций ограды, производится заделка стыков и швов между фундаментными блоками.

Навеска металлических профилированных листов (сетчатых блоков) ограды производится краном на петли. До навески листов ограды необходимо произвести выверку вертикальности секций и их отметки, после чего производится их временное крепление и расстроповка звеньев.

Строповку элементов временной ограды осуществлять с помощью четырехветвевого и двух кольцевых стропов. 

Подачу металлических столбов осуществляют краном в пачках по 7 шт. на одну секцию металлического ограждения или 14 шт. на две секции металлического ограждения с укладкой на подкладки в середине одной секции или на границе двух секций. По мере готовности фундаментных опор стойки вручную разбираются и устанавливаются в блоки.

Разгрузка секций металлического ограждения осуществляется в горизонтальной плоскости (по 7 или 14 шт.),  после чего по одному элементу подается непосредственно в монтаж.

Разгрузку с автотранспорта элементов ограды и их монтаж выполняет звено из  4-х человек (машинист крана 5 разр. – 1 чел., монтажник 4 разр. – 1 чел., монтажник 3 разр. – 2 чел.).

По границе опасной зоны от крана манипулятора при выполнении погрузо-разгрузочных и строительно-монтажных работ при устройстве временного ограждения площадки выставить временный дубль-забор и специально обученного сигнальщика.
Работа по монтажу временного ограждения вдоль ул. Воздвиженка ведется в охранной зоне ЛЭП. На выполнение данных работ должен быть заранее оформлен наряд-допуск.

Все работы по монтажу ограждения с выходом строительной техники на проезжую часть вести в ночное время, при наименее интенсивном движении автомобильного транспорта.

Все работы на проезжей части вести в соответствии с заранее разработанным Проектом организации дорожного движения.

б) Монтаж временных дорог
Настоящим проектом предусматривается устройство временных дорог преимущественно в границах существующих асфальтовых дорог внутренней территории реставрируируемой больницы. Частично временные дороги и проходят по газонам.

Производство работ по устройству временных внутриплощадочных автомобильных дорог из сборных  железобетонных плит.

В состав работ входит:

–
устройство земляного полотна (при прохождении временных дорог и площадок по в границах существующих газонов);

–
устройство подстилающего слоя из песка;

–
укладка плит;

–
сварка скоб и плит;

–
заделка стыков и швов.

До начала работ по устройству временной автодороги  должны быть выполнены следующие работы:

–
освещена и разбита трасса дороги;

–
установлены временные здания и сооружения в объеме, необходимом для производства работ;

–
доставлены на площадку механизмы и инструменты;

–
устроено освещение мест производства работ и бытовых помещений;

–
завезены необходимые материалы.

При производстве работ по строительству дорог, а также при приемке их в эксплуатацию должны соблюдаться требования СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Работы по строительству временных автодорог осуществляют поточным методом, обеспечивающим равномерное и  непрерывное производство работ механизмов и рабочих.

К началу дорожных работ должны быть устроены ограждения мест производства  работ и расставлены знаки  и информационные щиты с указанием видов работ и сроков их выполнения.

Устройство земляного полотна (при прохождении временных дорог и площадок по в границах существующих газонов).

К устройству земляного полотна (корыта) приступают после срезки растительного слоя и выполнения разбивочных геодезических работ.

Срезка растительного слоя производится продольными проходами миниэксаватора-погрузчика ROBOT 170 JSB с бульдозерным отвалом. Срезаемый грунт вывозится за пределы участка, если он не может быть использован.

Ширина корыта в выемке должна быть больше ширины покрытия на 0,5 м.

Технология устройства врезного корыта включает следующие операции: зарезание грунта и перемещение в конус, погрузка грунта в  автосамосвалы  и вывоз на автомобилях-самосвалах, планировка поверхности дна.

Бульдозер зарезает и перемещает  грунт вдоль корыта, образуя конус соответствующей высоты. Затем погрузчиком ПУМ-500 погружают грунт на автомобили-самосвалы с его транспортировкой в установленные  места.

Для обеспечения фронта работ по устройству песчаного подстилающего слоя работы по устройству корыта должны вестись с опережением не менее одной смены.

Устройство песчаного подстилающего слоя.

К устройству подстилающего слоя  приступают после приемки земляного полотна. Песок для подстилающего слоя должен иметь коэффициент фильтрации в уплотненном состоянии не менее 3 м/сутки. 

Технологический процесс устройства песчаного слоя включает: разгрузку, распределение и  уплотнение песка.

Песок для устройства подстилающего слоя доставляют в автомобилях-самосвалах и разравнивают миниэксаватором-погрузчиком ROBOT 170 JSB. Окончательную планировку поверхности  подстилающего слоя под уплотнение при необходимости производят вручную. Толщина  слоя в рыхлом состоянии должна превышать проектную с учетом коэффициента разрыхления 1,1.

Уплотнение начинают от обочины к оси дороги, при этом каждый след от предыдущего прохода катка должен перекрываться при последующем проходе  не менее  чем на 1/3.

Для эффективного уплотнения пневмокатком необходимо 8-кратное количество проходов по одному следу. Окончательное число проходов устанавливается пробной укаткой.   Результаты пробного уплотнения необходимо заносить в общий журнал работ.

По выполненным подстилающим слоям не допускается движение автотранспорта во избежание нарушения профиля слоев и загрязнения материала.

Все последующие работы по строительству дороги выполняют после устройства подстилающего слоя без значительного разрыва во времени.

Устройство покрытий из сборных железобетонных прямоугольных  плит

До устройства сборного покрытия должны быть выполнены все работы, связанные с устройством земляного полотна и песчаного подстилающего слоя.

Сборные железобетонные плиты транспортируются с заводов специально оборудованными бортовыми автомобилями или плитовозами.

Для устройства временных дорог могут применяться плиты, выпускаемые про-мышленностью и соответствующие ГОСТ 21924.0 – 84* «Плиты железобетонные  для покрытий городских дорог».

Проектом предусмотрена укладка плит «с колес», без  перегрузки плит  в штабеля. 

Монтаж  плит  покрытий надлежит начать с маячного ряда, располагаемого  по краю.

Укладку плит предусмотрено выполнять автомобильным краном КС-4572  Lстр.=15,7 м в направлении продольной оси покрытия. Монтаж плит выполняется в следующей последовательности:  плита краном снимается с автомашины и наводится на место укладки с таким расчетом, чтобы подошва плиты оказалась на 3-5 см ниже поверхности уже  уложенных смежных плит. Движением стрелы уменьшается до минимума зазор в поперечном шве между укладываемой и уложенной плитами. Наконец, плита опускается на песчаный слой с таким расчетом, чтобы она коснулась его одновременно всей подошвой. Схему устройства временной дороги смотреть на лист 5 графической части настоящего проекта.

Продольные и поперечные швы должны совпадать, ширина швов между смеж¬ными плитами не должна превышать 20 мм, а уступ между плитами не более 5 мм.

С целью обеспечения  требуемой ровности покрытия плиты следует укладывать на выровненный песчаный слой.

Окончательная посадка плит на основании должна производиться путем прикатки покрытия гружеными автомобилями или катками на пневматических шинах до исчезновения видимых осадок  плит.

После прикатки  плита с гладкой опорной поверхностью должна иметь контакт с основанием (подстилающим слоем) по всей  поверхности опирания. Площадь контакта проверяют визуально по отпечатку  на песчаном основании после поднятия плиты. При положительном контакте основания с плитой последняя укладывается окончательно.

Завершающими процессами устройства сборного покрытия являются сварка стыковых скоб и герметизация швов. Для сварки применяется сварочный  агрегат типа САК-2Г-IС, электроды типа Э-42А диаметром 4-5 мм. Сварка ведется непрерывным швом длиной 8-9 см с катетом не менее 7 мм (шириной 0,5 диаметра скобы, высотой 0,25 диаметра с глубиной проварки не менее 5  мм).

При зазорах между скобами более 4 мм на них накладывается стальной стержень диаметром на 2-3 мм больше зазора и приваривается с обеих сторон.

Для образования швов расширения через каждые четыре плиты (24 м) скобы не должны свариваться.

Герметизация швов выполняется следующими способами. За исключением швов расширения, поперечные швы на 2/3 глубины паза заполняются цементно-песчаным раствором, на  1/3  - битумно-полимерной мастикой. Швы расширения на всю глубину заполняются мастикой.

Продольные швы при сварке монтажных скоб заполняются цементно-песчаным раствором на всю глубину шва. Заливка швов выполняется мастикой в два этапа: после оседания мастики при первой заливке швов доливается снова и излишек срезается заостренным резаком заподлицо  с поверхностью покрытия.

По границе опасной зоны выходящей за границы площадки от автомобильного крана при выполнении погрузо-разгрузочных и строительно-монтажных работ при укладке дорожных плит временных дорог площадки выставить временный дубль-забор и специально обученного сигнальщика.
в) Монтаж бытовых помещений из блок-контейнеров
Монтаж контейнеров выполняется автомобильным краном КС-4572, Lстр=15,7м «с колес» с боковой подачей автомашин-трейлеров типа КамАЗ-5320 при свободном проезде и выезде с территории стройплощадки. При отсутствии у строительной организации указанной марки крана или автотранспорта разрешается применение других марок с грузовой характеристикой, аналогичной или выше данной.

Со всех стоянок кран КС-4572, Lстр=15,7м работает с визуальным ограничением зоны обслуживания и с применением прибора ОНК-140 на вылетах стрелы R = 5,0-8,0 м при Q = 8,5-5,0 т.

На местности обозначить границу опасной зоны от действия крана знаками в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76*.

Опасную зону, выходящую за линию временного забора, выгородить временным инвентарным сигнальным ограждением по ГОСТ 23407-78.

Обеспечение безопасного движения автотранспорта, установка его под разгрузку производится по команде стропальщика.

При размещении автотранспорта на погрузочно-разгрузочных и монтажных площадках расстояние  между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину) должно быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту) – не менее 1,5 м. Если автомобиль устанавливают вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м.

Для ориентировки крановщиков и стропальщиков стоянки крана обозначить на местности указателями (таблички на стойках Н=1,2 м), видимыми из кабины крана.

Максимальный размер опасной зоны от перемещаемых краном грузов составляет L=6,2 м, при этом величина отлета груза при его падении определяется по графику в "Указаниях по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и строительных подъемников при установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и строительных подъемников при разработке ПОР и ППР" и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

Автомобильный кран должен обязательно быть установлен на все выносные опоры.

Подземные коммуникации под стоянками крана отсутствуют.

Строповку бытовых помещений контейнерного типа необходимо производить за специальные строповочные узлы или указанные заводом-изготовителем места в зависимости от массы контейнера. Места строповки, положения центра тяжести и масса контейнера должны быть обозначены предприятием-изготовителем. Графическое изображение способов строповки и зацепки должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ. Стенд со схемами строповок грузов необходимо переставлять по ходу движения крана с одной стоянки на другую.

Подъем стропальщика на автомашину для строповки бытовок-контейнеров производить по приставной лестнице высотой Н=3,85 м (проект 3197 МОС), а для строповки блоков ФБС с бортовой  автомашины с помощью приставной лестницы Н=2,0 м, проект № 3294.21.22, ЦНИИОМТП.

Расстроповку 2-го яруса бытовок-контейнеров выполнять с приставной лестницы Н=4,84 м (проект 322, ЦНИИЭПСельстрой).

Транспортирование бытовых помещений осуществляется в соответствии с «Правилами дорожного движения Российской Федерации» и «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» и по специальному разрешению ГАИ (ГИБДД).

При перевозке зданий, имеющих высоту над поверхностью проезжей части (включая транспортные средства) более 4,5 метров, маршрут движения автотранспортных средств обязательно согласовывается со службами городского электротранспорта, электросетей и т. д.

Разгрузка контейнеров с автотранспорта и их монтаж в проектное положение показаны на чертеже на листе 3. Работы ведутся на крайне стесненной территории с ограничением зоны обслуживания краном.

Монтаж бытовых помещений различного типа и номенклатуры производится согласно требованиям и положениям соответствующего раздела инструкции по эксплуатации и технологических карт, разработанных с учетом требований СНиП 12-03-2001, и других нормативных документов.

До начала монтажа и установки контейнеров необходимо выполнить следующие работы:

–
вертикальную планировку площадки с отводом поверхностных вод;

–
подвести подземные инженерные сети;

–
выгородить территорию бытового городка временным забором;

–
проложить временную дорогу из дорожных плит шириной 3,50 м;

–
в местах установки контейнеров выложить основание из дорожных плит с подсыпкой под них песка толщиной слоя 0,10 м;

–
завезти к стройплощадке комплект рекомендуемой монтажной оснастки, средств подмащивания, инвентаря и приспособлений;

–
обозначить на местности хорошо видимыми знаками стоянку крана, границу опасной зоны;

–
выставить стенд со схемами строповок груза и обозначить место хранения грузозахватных приспособлений и тары (в зоне действия крана);

–
проверить комплектность и качество поступающих на монтаж бытовых помещений.

Высота подъема контейнера при разгрузке их с автомашины и подаче его к месту установки не превышает 4,5 м от поверхности земли. В связи с этим согласно СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» граница опасной зоны составит 6,2 м (при параллельном перемещении контейнера относительно границе опасной зоны. Параллельное перемещение груза выполняется с применением оттяжек, согласно схеме на листе 2 графической части настоящего проекта.

Монтаж и установку контейнеров первого яруса выполнять в следующей технологической последовательности:

–
подать автомашину с контейнером под разгрузку в зону действия крана;

–
установить две площадки монтажника hр.н. = 2,70 м со стороны, противоположной от крана, монтажникам закрепить две расчалки и произвести строповку контейнера 4-х ветвевым стропом за 4 монтажные петли;

–
осторожно приподнять контейнер на высоту h = 0,2 – 0,3 м от поверхности платформы трейлера и, убедившись в надежности строповки и удерживая его двумя расчалками от вращения, продолжить подъем с последующей установкой в проектное положение;

–
после выверки и установки контейнера в проектное положение монтажники с площадок монтажника hр.н. = 1,50 м (для 1-го яруса) и с приставных лестниц ЛС-2 длиной 4,84 м (для 2-го яруса) производят расстроповку контейнера.

При перемещении бытовых помещений во время погрузочно-разгрузочных работ и монтаже их необходимо удерживать от раскачивания и вращения оттяжками.

Монтаж обслуживающих металлических лестниц и площадок, предназначенных для подъема на 2-ой ярус бытовых помещений, выполнять после установки контейнеров и приварки всех закладных деталей в соответствии с проектной документацией.

Демонтаж контейнеров производить в порядке, обратном монтажу.

Разгрузку с транспорта и установку контейнеров в проектное положение производить звеном из 5 человек (машинист крана 5 разряда – 1 чел., монтажник 5 разряда – 1 чел., монтажник 4 разряда – 2 чел., монтажник 3 разряда – 1 чел.).

Разгрузку контейнеров с автотранспорта и их установку в проектное положение осуществлять с помощью гибких оттяжек (не менее 2-х штук).

При производстве погрузочно-разгрузочных работ и монтаже бытовых помещений необходимо руководствоваться правилами производства и приемки работ согласно:

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

«Указаний по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и строительных подъемников при разработке ПОС и ППР», ОАО ПКТИпромстрой, 2002 г.;

«Организационно-технологическому регламенту строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки», ОАО ПКТИпромстрой, М., 2002 г.
12 Обоснование потребности работ по реставрации в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

12.1 Потребность в рабочих кадрах для проведения работ по реставрации здания (с приспособлением к современному использованию)

Расчет потребности в рабочих кадрах для реставрации всего объекта в целом выполнен в календарном плане, исходя из общей трудоемкости и средней выработки на одного работающего с учетом общей продолжительности реставрации, сменности и максимального совмещения работ.

 Календарный план реставрации с расчетом потребного количества рабочих и графиком движение рабочих по месяцам  представлен на чертеже № 07-09-2015-ПОР1, л. 4.

Исходя из графика движения рабочих по месяцам численность рабочих в наиболее загруженные месяца составляет 96 человека, в том числе в наиболее многочисленную смену:

102 х 0,7 = 72 чел.

Количество ИТР и служащих составляет: 
102 чел. ( 0,142(11%+3,2%) = 15 чел.,
в том числе в наиболее многочисленную смену:

15 чел. х 0,8 = 12 чел.

Количество МОП и охраны составляет:
102 чел. ( 0,013≈2 чел.,
 в том числе в наиболее многочисленную смену 2 чел.

ИТОГО работающих: 
102 чел. + 15 чел. + 2 чел. = 119 чел.,

в том числе в наиболее многочисленную смену: 
72 чел. +  12 чел. + 2 чел. = 86 человек.
Количество работающих в обслуживающих хозяйствах и на транспорте принято в размере 20% от работающих  в реставрации составляет:

119 чел. х 0,2 = 24 чел.

Общее количество работающих составляет:

119 чел. + 24 чел.=143 чел.

Для выполнения работ подготовительного периода, в соответствии с выработкой и объемом выполняемых работ, настоящим ПОРом в соответствии с графиком производства работ предусматривается максимальная численность 28 человек.
12.2 Потребность в машинах, механизмах и транспортных средствах

Потребность в машинах, механизмах и транспортных средствах определена в целом для реставрации на основании:
- физических объемов СМР по периодам реставрации и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств;

· норм потребности в строительных машинах и механизмах СН 494-77;

· расчетных нормативов для составления проектов организации , ч. I;

· принятых организационно-технологических схем реставрации.

Потребность в основных строительных машинах и транспортных средствах приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах. 
	№ п/п
	Наименование, тип, марка
	Основные технические параметры
	Количество по годам реставрации

	
	
	
	1-ый мес.
	2-ой мес.

	1 
	Фронтальный погрузчик
	Doosan DL200А
	1
	1

	2 
	Дорожный каток ДУ-62
	
	1
	

	3 
	Бульдозер Б10М
	Уплотнение грунта
	1
	

	4 
	Экскаватор-погрузчик JSB 3CX
	Ковш V=0,3 м3
	1
	1

	5 
	Кран манипулятор 
	г.п. 7,0т на базе HYUNDAI HD120
	1
	

	6 
	Кран автомобильный КС-4572
	Грузоподъемность 20,0 т
	1
	1

	7 
	Миниэкскаватор 923 S «Бобкэт»
	Для земляных работ
	1
	1

	8 
	Минипогрузчик 170 JSB ROBOT
	Для погрузки мусора и грунта
	1
	1

	9 
	Автосамосвал КамАЗ-55102 
	Вывоз грунта и строительного мусора
	1
	1

	10 
	Машина бортовая КАМАЗ-5320
	Грузоподъемность 18 т
	1
	1

	11 
	Автомобиль бортовой ЗИЛ-133Г4 
	Грузоподъемность 10 т
	1
	1

	12 
	Машина дорожная КДМ-130В
	Для поливки дорог
	1
	1

	13 
	Компрессор передвижной ДК-9М
	
	1
	1

	14 
	Фронтальный погрузчик «Бобкэт» 583
	Грузоподъемность 771 кг

Высота подъема 3,03 м
	1
	1

	15 
	Мототрамбовка МТ76D
	Плита 340х285, масса 80 кг
	1
	

	16 
	Сварочный аппарат:

  – ТСК-30

  - ТС-120
	
	1
1
	1
1

	17 
	Аппарат для газовой резки металла
	
	1
	1

	18 
	Установка для мойки колес автотранспорта (с оборотным водоснабжением) «Мойдодыр»
	
	1
	1

	19 
	Строительные леса ЛСПХ-40
	Из расчета 1 компл. на 1000м фасада
	9
	9


Допускается замена данных марок строительных машин и механизмов другими с аналогичными техническими характеристиками.

Номенклатура и количество строительных машин, механизмов и транспортных средств должны быть уточнены при разработке проектов производства работ. Марки и модификации оборудования и строительных машин могут быть заменены, на стадии разработке ППР, на другие с аналогичными характеристиками.
12.3 Расчет потребности во временных административно-бытовых зданиях  и сооружениях

Исходя из численности работающих в максимальный период реставрации, для расчета потребности во временных административно-бытовых зданиях  и сооружениях принимается следующая структура работающих:

	Наименование
	Число работающих, чел.
	Из них занято в наиболее многочисленную смену

	
	
	% от общего числа работающих
	Всего, чел.

	Рабочие
	96
	70%
	68

	Служащие, МОП
	17
	80%
	14

	ИТОГО:
	113
	
	82


Для обеспечения нормальных условий труда и быта строителей предусматривается бытовой городок, укомплектованный зданиями контейнерного типа «Универсал», установленных в два яруса.

Для питания работающих в бытовом городке предусматриваются помещения для приема пищи, оборудованные электроплитами и холодильниками и столовая - раздаточная.

Для медицинского обслуживания работающих в бытовом городке предусматривается здравпункт.

Схема размещения бытового городка показана на стройгенплане.

Расчет потребности в бытовых помещений бытового городка выполнен в соответствии с «Расчетными нормативами для составления ПОС, ч. I» по формуле:        

                        Ртр. =Рн ( К    (1),

 где Рн  - нормативный показатель площади, м2;

Ртр – требуемая площадь помещения, м2.

а) Здания санитарно-бытового назначения:

– гардеробная    Ртр. = 0,7 м2 ( 96 чел. = 67,2 м2
– душевая с преддушевой  Ртр=0,82 м2 (68 чел.(0,8 (80%  пользуются душем)=44,6 м2
– сушилка  Ртр.= 0,2 м2 ( 68 чел. = 13,6 м2 

– умывальная  Ртр. = 0,2 м2 ( 82 чел. = 16,4 м2 

- туалет  Ртр. = 0,07м2 ( 82 х 0,7(70%) чел. = 4,0 м2  - для мужчин

- туалет  Ртр. = 0,14 м2 ( 82 х 0,3 (30%) чел. = 3,4 м2  - для женщин

- комната приема пищи  Ртр.  = 0,25 х 82 х 0,6 =12,3 м2 (для 60 % работающих)

- помещение для обогрева рабочих Ртp = 0,1 ( 68 = 6,8 м2.

Всего: 67,2 м2+44,6 м2+13,6 м2 +16,4 м2+4,0 м2+3,4 м2+12,3 м2 +6,8 м2= 168,3 м2 . 

Открытые площадки для отдыха и места для курения Ртp.=0,2 м2(82 чел.=13,6 м2.

б) Здания административного назначения:

– прорабская   Ртр. = 4 м2 ( 12 чел. =48 м2 ;

- диспетчерская  Ртр. = 7 м2 ( 2 чел. = 14 м2 ;

– здравпункт (от 50 до 150 чел.) Ртр. =  12 м2;

- пост охраны 16,0 м2.

-  штаб строительства:

- рабочие комнаты Ртp. =  4 м2 ( 2 чел. = 8 м2 ;

-комната для группы рабочего проектирования Ртp. = 6 м2 ( 3 чел. =18 м2; 

- кабинет начальника строительства Ртp. = 31 ( 1 = 31 м2 ;

           - зал совещаний Ртp. = 0,9 ( 21 = 18,9 м2.

-столовая  определяется из расчета 3 чел. на одно посадочное место (в три смены). Численность работающих, посещающих столовую, составляет 40% от числа работающих в наиболее многочисленную смену:

82 х 0,4 /3=11 мест

Площадь на одно посадочное место при наличии 11 места в зале с учетом приготовления пищи из полуфабрикатов -1,01 кв. м

Ртp. = 1,01 м2 x 11 =11,2 м2

Всего: 48 м2+14 м2 +12 м2 + 16 м2 + 8 м2 + 18 м2 + 31 м2  + 18,9 м2 + 11,2 м2  =177,1 м2.

12.4 Потребность  работ по реставрации в  энергоресурсах и  воде

Потребность в энергетических ресурсах и воде определена путем прямого подсчета.

а) Расчет потребности работ по реставрации в воде

Суммарный расход воды на производственные нужды определяется по формуле:
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где  q1 – удельный расход воды на производственные нужды, л;

 n1- число производственных потребителей в наиболее многочисленную смену; 

К1-коэффициент на неучтенные расходы воды (равен 1,2);

К1-коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5);

t1- число часов в смену.

Удельный расход воды на производственные нужды:

	Потребитель
	Единица измерения
	Расход воды

	Экскаватор
	л/смену
	80

	Автомашины (мойка, заправка)
	л/смену
	120



	Поливка бетона и железобетона
	л/смену
	1500

	Поливка строительного мусора и дорог
	л/смену
	4100
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Суммарный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле: 
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    (3),

где  q2- расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л;

 n2 – число работающих в наиболее загруженную смену;

 К2-коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5-3);

 q2’-расход воды на прием душа одним работающим, л;

 n2’-число работающих, пользующихся душем (80%);

 t2 -продолжительность использования душевой установки (равна 45 мин).

Удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды:

	Потребитель
	Единица измерения
	Расход воды

	На 1 работающего в смену на канализированных площадках
	л/смену
	25



	На прием душа одним работающим
	л/смену
	30
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Расход воды на пожаротушение  принимается из расчета трехчасовой продолжительности тушения одного пожара площадки до 10 га, что составляет 5 л/с.

Общий расход воды для нужд реставрации составляет:

0,34 л/с + 0,71 л/с + 5 л/с = 6,05 л/с

Покрытие потребности в воде на производственно-хозяйственные и пожарные нужды  предусмотрено от существующих городских сетей. 

Сброс канализационных стоков в количестве 0,71 л/с предусматривается в канализационную систему объекта.

Точки подключения  временных сетей водоснабжения и канализации показаны на стройгенплане и должны быть уточнены в дальнейшем при разработке ППР на основании технических условий на подключение временных сетей, выдаваемых Заказчиком. 

Размещение гидрантов, предусмотренных для использования при пожаре, показано на стройгенплане.

б) Расчет потребности в сжатом воздухе

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:
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 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9.

Q=1,4 х 5,1 м3/мин х 0,9 = 6,4 м3/мин.

Покрытие потребности в сжатом воздухе обеспечивается от передвижного компрессора.
в) Расчет потребности в кислороде и газе
Потребность реставрационных работ  в кислороде и газе (ацетилене)  определена из реальных объемов работ и потребления кислорода и газа при реставрации аналогичных объектов, что составляет:

- кислород 240 м3 ;

- газ (ацетилен) – 48 м3 
Покрытие потребности в кислороде и газе предусматривается баллонами. Запас баллонов должен быть в объеме суточной потребности. Отдельного склада для хранения баллонов не предусмотрено.

г) Расчет потребности в электроэнергии

Расчет потребности в электроэнергии представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Расчет потребности в электроэнергии
	№ п/п
	 Потребители
	Коли-чество, (шт.)
	Установленная мощность, кВт
	Средние коэффициенты
	Расчетная нагрузка, кВА

	
	
	
	
	спроса
	мощности
	активная
	реактивная

	
	
	
	Ру.ед.
	Ру 
	Кс
	 cosα
	  tgα  
	Рр=Кc * Ру
	Q=Pр * tgα

	
	Сварочные трансформаторы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	-ТСК-30
	1
	20,00
	20,00
	0,35
	0,50
	1,70
	7,00
	11,90

	 2 
	-ТС-120
	1
	9,00
	9,00
	0,35
	0,50
	1,70
	3,15
	5,36

	3
	Установка для мойки колес
	1
	8,00
	8,00
	0,40
	0,50
	1,70
	3,20
	5,44

	
	Всего:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,35
	22,70

	
	Прочие механизмы 15%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	3,41

	 10
	Здания контейнерного типа "Универсал"
Гардеробная на 8 чел.
	3
	2,70
	8,10
	0,80
	1,00
	0,00
	6,48
	0,00

	11
	Здания контейнерного типа "Универсал"
Медпункт (1129-023)
	1
	2,20
	2,20
	0,80
	1,00
	0,00
	1,76
	0,00

	12 
	Здания контейнерного типа "Универсал"
Ремонтно-механическая мастерская (1129-026)
	1
	4,80
	4,80
	0,80
	1,00
	0,00
	3,84
	0,00

	 13
	Здания контейнерного типа "Универсал"
Столовая-раздаточная на 26 посадочных мест 
	1
	8,20
	8,20
	0,80
	1,00
	0,00
	6,56
	0,00

	 14
	Освещение рабочих мест
	 
	 
	15,00
	0,80
	1,00
	0,00
	12,00
	0,00

	 15
	Наружное освещение (на мачтах с прожекторами)
	8
	2,80
	22,40
	0,90
	1,00
	20,00
	20,16
	403,20

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,80
	406,61

	 
	Расчетная мощность,    S(кВА)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	410,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Резерв 10%
	41,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Полная расчетная мощность, кВА
	451,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Расчет потребности в электроэнергии выполнен без учета потребности трансформаторов для электропрогрева бетона в зимний период.
Обеспечение работ по реставрации электроэнергией предполагается от существующей ТП20923, расположенной на прилегающей территории.

Точки подключения  временных электросетей должны быть уточнены в дальнейшем при разработке ППР на основании технических условий на подключение временных сетей, выдаваемых Заказчиком. 

Таблица 4 - Потребность строительства в энергоресурсах

	№

п/п
	Наименование энергоресурса
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	Электроэнергия:

 в том числе в подготовительный период
	кВА
	451,02

	От существующей ТП20923

	2
	Вода для производственных и хозяйственно-бытовых нужд
	л/сек
	0,71
	От существующих сетей

	3
	Вода для пожаротушения
	л/сек
	5,0
	От существующих гидрантов

	4
	Канализация
	л/сек
	0,68
	В существующую сеть

	5
	Сжатый воздух (компрессоры)
	м3/мин
	6,4
	Компрессоры

	6
	Кислород
	м3
	240
	В баллонах

	7
	Газ
	м3
	48
	В баллонах


13 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

а) Закрытый отапливаемый склад - при норме 24 м2 на 1 млн.pуб. общей стоимости строительно-монтажных работ:

Ртp= 96,0 м2
б) Закрытый неотапливаемый склад - при норме 51,2 м2 на 1 млн. руб. общей стоимости строительно-монтажных работ:

Ртp = 204,4 м2
в) Навесы - при норме 76,3 м2 на 1 млн. pуб. общей стоимости строительно-монтажных работ:

Ртp = 305,2 м2
г) инструментальные мастерские - при норме 13 кв. м на 1 млн. руб. общей стоимости строительно-монтажных работ:

Ртp = 52 м2
д) площадь  открытых площадок складирования составляет 355 м2 
В связи с крайней стесненностью площадки для реставрации проектом предусматривается организация оперативных площадок складирования в контуре здания, с обязательным соблюдением необходимых мер техники безопасности и норм пожарной безопасности.

На открытых площадках складирования должны быть предусмотрены места для укрупнительной сборки и кантования щитов опалубки и укрупнительной сборки металлоконструкций ферм покрытия. 

14 Предложения по обеспечению контроля качества работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

Производственный контроль качества проводимых работ выполняется исполнителем работ и включает в себя:

– входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

– приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

– входной контроль применяемых материалов, изделий;

– операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

– оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю представленную документацию, включая ПОР и рабочую документацию, проверив при этом:

– ее комплектность;

– соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

– наличие согласований и утверждений;

– наличие ссылок на материалы и изделия;

– соответствие границ площадки на стройгенплане установленным сервитутам;

– наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе реставрации;

– наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

– наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку.

Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности; с этой целью он может привлечь независимых экспертов. Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом.

Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда.

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

Результаты входного контроля должны быть документированы.

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленными стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую продукцию.

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.

Операционным контролем исполнитель работ проверяет:

– соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

– соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

– соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

Результаты операционного контроля должны быть документированы.

Виды надзоров, осуществляемых на строительной площадке.

Государственный надзор за качеством работ по реставрации
Право проведения государственного строительного контроля имеют органы Государственного архитектурно-строительного надзора России (Госархстройнадзора России).

Госархстройнадзор России включает:

 - главную инспекцию Госархстройнадзора России;

 - инспекции Госархстройнадзора соответствующих органов государственного управления республик, краев, округов, областей, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга;

 - инспекции Госархстройнадзора соответствующих органов управления городов и районов.

Госархстройнадзор, представляемый инспекциями соответствующих уровней, осуществляет выборочные проверки качества строительной продукции с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности 

Технический надзор заказчика

Технический надзор заказчика осуществляется в течение всего периода реставрации объекта с целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков реставрации и требований нормативных документов, в том числе качества СМР, соответствия стоимости реставрации утвержденным проектам и сметам. При выполнении своих обязанностей инспекторы технического надзора не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Представитель технического надзора заказчика, осуществляющий технический надзор за работами по реставрации, подчиняется только начальнику, по поручению которого он выполняет эту работу (начальнику отдела капитального строительства, начальнику инспекции технического надзора).

Указания и требования представителя технического надзора заказчика по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры, а также качества СМР являются для подрядной организации обязательными.

Для работников технического надзора обязательными являются указания органов Государственного архитектурно-строительного надзора по вопросам качества строительства, выполнения работ в соответствии с проектом, соблюдения требований СНиП, правил и технических условий на производство и приемку СМР.

Работа технического надзора на объекте заканчивается только после полного решения всех вопросов по вводу его в эксплуатацию и закрытию финансирования.

Авторский надзор

Авторский надзор осуществляется по решению застройщика (заказчика) и не является для объекта обязательным. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими документами.

Выполнение авторского надзора должно быть предусмотрено договором между заказчиком и проектировщиком или распорядительным документом (приказом) организации, ведущей проектирование, инвестирование и строительство объекта.

Как правило, авторский надзор вводится с целью улучшения качества и снижения стоимости реставрации, а также повышения ответственности проектных организаций за качество реставрируемых зданий.
Авторский надзор проводится проектной организацией на протяжении всего периода реставрации и приемки объекта в эксплуатацию.

Задачи, обязанности, права и ответственность проектных организаций в области авторского надзора установлены СНиП 1.06.05-85.

Авторский надзор осуществляется на основании договора, заключенного заказчиком с проектной организацией - генеральным проектировщиком на весь период реставрации объекта. К договору прилагаются план-график и смета затрат.

Проведение авторского надзора за реставрацией конкретного объекта осуществляет главный инженер проекта (ГАП) в соответствии с договором, лично участвуя в надзоре. Выезд специалистов проектной организации для проведения авторского надзора осуществляется в сроки, определенные планом-графиком, прилагаемым к договору,
Требования к строительным материалам и изделиям.
 Правила их приемки, испытания и хранения

Контроль качества строительных материалов осуществляется путем сравнительного анализа документов о качестве (паспортов, сертификатов, нормативных документов)и результатов осмотра, замеров и лабораторных испытаний.

На импортные строительные материалы должны быть сертификаты соответствия, выданные органом по сертификации строительной продукции, или технические свидетельства, выданные управлением Главтехнормирования Минстроя России.

В документе о качестве должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- номер партии или конструкции (при штучной поставке);

- наименование и марки конструкций, число конструкций каждой марки;

- дата изготовления конструкций, материалов;

- номер договора с заказчиком;

- обозначение материала в соответствии с ГОСТ или ТУ. Кроме указанных показателей в документе о качестве

- должны быть приведены и другие показатели, если это предусмотрено ТУ на конструкции, материалы конкретных видов.

Запрещается применять в дело материалы и изделия, на которые отсутствуют паспорта или сертификаты соответствия, акты и протоколы лабораторных испытаний с заключением о соответствии качества материалов и изделий нормативным требованиям.

Правильность транспортировки и хранения материалов и изделий контролируется представителями строительных организаций и выборочно проверяется заказчиком. Транспортировка и хранение должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ на материалы и изделия и с рекомендациями, изложенными в настоящем разделе.

Металлы и металлические конструкции

Контроль качества металлов, металлических изделий и конструкций осуществляется путем проверки наличия документации, подтверждающей их качество, а также правильности выполнения необходимых испытаний согласно ГОСТ.

Качество металлических конструкций и соответствие их требованиям чертежей КМ обеспечиваются заводом-изготовителем и должно подтверждаться сертификатами установленной формы. Качество материалов, из которых изготовлены конструкции (марки сталей, типы и марки электродов, сварочной проволоки, флюсов), материалов для грунтовки и окраски должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ и проекта.

15 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

Геодезическая служба организуется в строительных организациях и фирмах, занимающихся строительной деятельностью; в управлениях инженерных (монтажных) работ, а также в управлениях начальника работ. Геодезическая служба в строительной организации возглавляется главным геодезистом (инженером-геодезистом), который подчиняется главному инженеру этой организации.

Разбивочные работы в процессе строительства и исполнительные геодезические съемки производятся работниками геодезической службы строительной организации.

Геодезический контроль точности выполнения СМР осуществляется геодезической службой, а также инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими производством.

Организация геодезического контроля качества СМР возлагается на производственно-технический отдел строительной организации (фирмы).

Геодезические работы

Геодезические работы при реставрации должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров и размещения объектов реставрации проекту и требованиям строительных норм и правил.

Все геодезические работы, проводимые при реставрации, выполняются в соответствии с проектом производства геодезических работ. Точность построения геодезической разбивочной основы следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

Построение геодезической разбивочной основы включает в себя геодезические работы следующих этапов:

- разбивку, закрепление и перенос осей здания;

- разметку ориентировочных рисок;

- исполнительные съемки.

Внешнюю разбивочную сеть здания следует создавать в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные (главные) разбивочные оси, а также углы здания, образованные пересечением основных разбивочных осей геодезическими знаками.

Местоположение геодезических знаков выбирается в местах, где будет обеспечена их сохранность до окончания строительства.

Положение знаков должно проверяться геодезической службой генподрядной организацией не реже двух раз в год (в весенний и осенне–зимний периоды), либо в порядке, который будет указан в проекте разбивочной сетки.

Нивелирование сети строительной площадки и внешней разбивочной сети здания необходимо создавать в виде нивелирных ходов, опирающихся не менее чем на два репера геодезической сети. Пункты нивелирной и плановой разбивочных сетей, как правило, следует совмещать.

Построение геодезической основы для проведения работ по реставрации следует производить методом триангуляции, полигонометрии, геодезических ходов, засечек и другими методами. Закрепление пунктов геодезической разбивочной основы для проведения работ по реставрации надлежит выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов по геодезическому обеспечению строительства.

Внутренняя разбивочная сеть здания создается в виде сети геодезических пунктов на исходном и монтажном горизонтах здания. Создание внутренней разбивочной сети отдельного здания на исходном горизонте следует выполнять с привязкой к пунктам внешней разбивочной сети, а на монтажном горизонте – к пунктам внутренней разбивочной сети исходного горизонта. При выносе в натуру пятна здания предусматривается вынос осей.

Сдача и приемка геодезической разбивочной основы оформляется актом.

Все геодезические работы должны выполняться в соответствии со СНиП 3.01.03-85 «Геодезические работы в строительстве».

Вынос осей здания в натуру на основе разбивочных чертежей и инструментальный контроль при реставрации здания должно осуществлять ГУП «Мосгоргеотрест» или другая организация, имеющая лицензию на производство этих работ.  

Работы оформляются актом с участием заказчика, подрядчика и организации, выполняющей геодезические работы.

Построение геодезической разбивочной основы и геодезический контроль вести при помощи электронного тахеометра, лазерного дальномера и нивелира.

Геодезический контроль в строительстве

В процессе реставрации здания и прокладки сетей строительно-монтажной организацией следует проводить инструментальный (геодезический) контроль точности геометрических параметров, который является обязательной составной частью производственного контроля качества и  заключается в следующем:

- инструментальная проверка как фактического положения в плане и по высоте конструкций зданий в процессе их возведения, так и временного закрепления пунктов геодезической основы в натуре;

- исполнительная съемка фактического положения возведенных конструкций, частей здания в плане и по высоте (горизонтальность, соосность, смещение плоскостей, правильность положения закладных деталей).

Погрешность измерений в процессе контроля точности геометрических параметров, в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, должна быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых строительными нормами и правилами, государственными стандартами или проектной документацией. Результаты проверки должны быть зафиксированы в общем журнале работ.

По результатам съемки составляются исполнительные схемы и исполнительные чертежи (для инженерных сетей).

Контролируемые в процессе производства  работ по реставрации геометрические параметры, методы инструментального контроля, порядок и объем его проведения устанавливаются в проекте производства геодезических работ.

Проверку качества геодезического обеспечения на объекте выполняет геодезическая служба строительной организации по графику, увязанному со сроком выполнения СМР.

Лабораторный контроль

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в состав строительно-монтажных организаций. Лаборатории могут иметь лабораторные посты. Лаборатории подчиняются главным инженерам строительно-монтажных организаций и оснащаются оборудованием и приборами, необходимыми для выполнения возложенных на них задач. Используемые приборы, оборудование и средства измерений ремонтируются, тарируются, поверяются и аттестуются в установленном порядке.

 На строительные лаборатории возлагается:

- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного контроля;

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий;

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ;

- определение физико-механических характеристик местных строительных материалов;

- подбор состава бетона, раствора, мастик и др., выдача разрешений на их применение, контроль за дозировкой и их приготовлением;

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;

- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных режимов при производстве СМР;

- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание;

- контроль и испытание сварных соединений;

- определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами;

- контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);

- участие в решении вопроса по распалубливанию бетона и времени нагружения изготовленных конструкций и изделий;

- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с линейного персонала и службы материально-технического обеспечения строительных организаций за качество принятых и примененных строительных материалов и выполняемых работ.

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества СМР и т. п.

16  Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования

При разработке рабочей документации необходимо предусмотреть:

- выполнить обследование подземных тоннелей на предмет определения их технического состояния и несущей способности;

- выполнить сбор нагрузок и расчет схемы укреплениях подземных тоннелей при установке башенного крана в их непосредственно близости (расчет выполняется после окончательного подбора марки башенного быстромонтируемого крана на Стадии разработки ППРк);

Каких либо других требований при разработке рабочей документации в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования не требуется.

17 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в проведении работ по реставрации
Потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в реставрации для данного объекта  не требуется.
18 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

При производстве  работ необходимо выполнять требования безопасности труда и производственной санитарии, предусмотренные СНиП 12-03-2001 « Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»,  проекта производства работ (ППР).  

Мероприятия по организации площадки, устройству дорог, ограждению опасных зон и организации дорожного движения строительных машин выполнять в строгом соответствии со стройгенпланом.        

К  работам допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда, сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующие удостоверения.

 Рабочие при производстве работ должны пройти первичный инструктаж на рабочем месте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

Площадка и бытовой городок должны быть организованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03.

При выполнении работ запрещается допуск посторонних лиц на площадку.

Не допускается выполнение каких-либо работ в местах действия опасных или вредных факторов без наряд-допуска.

Погрузка строительного мусора и грунта в автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта. Нахождение людей между экскаватором и автотранспортом во время погрузки грунта запрещается. В зоне работы машин должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные надписи согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Котлованы должны быть ограждены сигнальным ограждением согласно                    ГОСТ 12.4.059-89 высотой не менее 1,1 м. В темное время суток на ограждении вывешиваются световые сигналы; 

При разработке котлована категорически запрещается выемка грунта с подкопом борта котлована, одновременное выполнение на одном участке котлована других работ в пределах опасных зоны, запрещается.

Запрещается нахождение людей ближе 5 метров от движущихся  частей землеройных машин и использование бульдозеров на уклонах белее 30° и выдвижение ножа бульдозера за бровку откоса выемки.

В случае обнаружения деформаций надземных, подземных сооружений и коммуникаций работы в котловане немедленно прекратить, людей вывести из опасной зоны, срочно предупредить владельца сооружения или коммуникации, выставить предупредительные сигналы. О случившемся информируется руководство строительной организации.

Возобновление работ возможно только по указанию руководителя строительной организации после устранения угрозы по развитию деформаций.

Запрещается складирование строительных конструкций, материалов и оборудования на бровке котлована со шпунтовым краплением, на съездах и спусках в котлован, а также на расстоянии от бровки котлована и траншеи ближе, чем высота складирования оборудования или материалов плюс 1 м.

Колодцы и шурфы на территории стройплощадки должны быть закрыты или ограждены.

В местах прохода людей через траншеи и трубопроводы устраиваются мостики шириной не менее 1,8 м с перилами высотой 1,1 м и бортовыми досками высотой не менее       15 см.

При выполнении арматурных работ необходимо соблюдать правила электробезопасности. Свариваемая арматура должна быть заземлена.

Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (рукавицы, пояса предохранительные и др.) и неукоснительно пользоваться ими. Все лица, находящиеся на стройплощадке, обязаны носить защитные каски. 

При производстве работ на высоте рабочая площадка должна быть ограждена инвентарным ограждением высотой не менее 1,2 м с отбойной доской высотой 15 см  по низу ограждения. 

Все проемы и отверстия на перекрытии и само перекрытие по периметру должны быть ограждены или закрыты щитами.

Монтажные краны, работающие на строительной площадке, должны быть оборудованы системой координатной защиты.

Места, где опасная зона от работы монтажных кранов выходит за пределы стройплощадки, на период работы кранов выставить защитный экран из строительных лесов и синтетической сетки.
Над входами в реставрируемое здание должны быть устроены козырьки шириной не менее 2 м.

 При работе в темное время суток проходы, проезды и рабочие места должны быть обеспечены достаточным освещением в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям СП 51.13330.2011 СНиП 23-05-95*) «Естественное и искусственное освещение». Производство работ в неосвещенных местах не допускается. Проект временного электроосвещения разрабатывается специализированной организацией по заказу подрядчика.

Лицо, осуществляющее контроль исправности и бесперебойной работы электрического оборудования, автоматического контроля изоляции кабельных линий и связи на протяжении всего периода реставрации, должно иметь электротехническое образование и быть аттестовано.

Электротехнический персонал, обслуживающий электроустановки, должен отвечать требованиям действующих нормативных документов.

К работе с электроинструментом должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже  II.   При эксплуатации электроинструмента необходимо выполнять требования действующих правил по его эксплуатации и безопасности труда.   

19 Мероприятия по противопожарной безопасности

Пожарную безопасность на  площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечить в соответствии с требованиями Федерального закона №69‑ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона №123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ответственность за пожарную безопасность и выполнение противопожарных мероприятий на  площадке возлагается на начальника участка.

В каждой смене должен быть назначен ответственный из числа ИТР за противопожарную безопасность 

Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности, о способах вызова пожарной охраны  и обращении с простейшими средствами пожаротушения.

До начала работ на объекте необходимо выполнить следующие мероприятия:

-обозначить указателями местонахождения существующих пожарных гидрантов, расположенных в районе строительства. Радиус обслуживания гидрантов не более 150 метров;

-оборудовать на территории бытового городка пожарный пост.

Для курения должны быть выделены специальные места, которые надо располагать рядом с пожарным постом, где имеются ящики с песком и бочки с водой.

Хранение горюче-смазочных материалов на территории площадки  не предусмотрено. Доставка баллонов с газом на территорию площадки должна осуществляться в объеме сменной потребности. Заправка строительных машин и механизмов предусмотрена централизовано.

У въездов на площадку необходимо разместить схемы организации движения на территории с указанием расположения пожарных гидрантов. В ночное время дороги и проезды на площадке, а также места расположения пожарных гидрантов должны быть освещены.

Обеспечить свободный подъезд к пожарным гидрантам. Расстояние от гидрантов до здания должно быть не более 150 м и не менее 5 м от здания, от края дороги – не менее 2 м. Инвентарные временные сооружения должны быть оборудованы извещателем ИРОП типа АДПИ.

Электрохозяйство площадки, в том числе временное силовое осветительное оборудование, должно отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок».

Площадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: водой, песком, огнетушителями и противопожарным инвентарем. На площадке должен быть оборудован противопожарные стенды.

С целью быстрого извещения о пожаре и вызова пожарной бригады на площадке должна быть телефонная связь с возможностью доступа к аппарату в любое время суток.

В целях предотвращения пожара на площадке необходимо ограничить количество хранящихся горючих материалов (леса, пиломатериалов, столярных изделий, жидкостей, газообразных горючих веществ и др.) своевременно удалять отходы материалов и строительного мусора.

 Противопожарные расстояния между зданиями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений и должны удовлетворять требованиям Федерального закона №123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Бытовые помещения должны быть оборудованы с соблюдением правил противопожарной безопасности и предъявлены участковому инспектору МЧС РФ. В них должны быть предусмотреть мероприятия по оснащению элементами пожарной сигнализации с выводом сигнала на пункт охраны площадки. 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий, не допускается.

В процессе реставрации здания должны соблюдаться следующие организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- во всех помещениях на видных местах вывесить таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и ближайшего нахождения средства связи;

- уборку горючих отходов и мусора производить в контейнеры под мусор и по мере наполнения вывозить с площадки;

- отключение электроустановок и электроприборов по окончании рабочего времени производит сотрудник, последний покидающий помещение, после чего закрывает помещение и сдает ключ в офис. Комплект ключей от помещений должен находиться также на охране;

- в каждом бытовом и складском помещениях установить огнетушители. Места установки огнетушителей должны быть доступны и обозначены информационным знаком «Огнетушитель»;

- в зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре;

- в местах производства огневых работ установить огнетушители (порошковые или углекислотные емкостью 5‑10 л) и удалить горючие материалы на расстояние не менее 10 м;

- электроустановочные изделия и электрощитки выполнить на негорючем основании;

- не допускать прохода транзитных электропроводов через складские помещения;

- деревянные стеллажи на складах обработать огнезащитным составом;

- организовать пожарную охрану по согласованию с органами пожарного надзора;

- установить в бытовом городке звуковой сигнал (колокол или сирена) для подачи пожарной тревоги. Около звукового сигнала должна быть вывешена надпись «Пожарный сигнал»;

- на каждом временном передвижном здании и сооружении должны быть вывешены таблички с указанием его назначения, инвентарного номера и фамилии лица, ответственного за его противопожарное состояние.

Более детально мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ должны быть разработаны в ППР.

20 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период реставрации
Производство работ следует осуществлять в порядке, установленном специальными требованиями правилами и положениями о них в части специальных мероприятий по охране окружающей среды, строго соблюдать закон «Об охране окружающей среды» №7‑ФЗ.

При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, необходимо предварительно снимать и вывозить в специально отведенные места.

Производство работ осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зеленых насаждений. Не предусмотренное проектом сведение древесно-кустарниковой растительности, а также засыпка грунтом прикорневых лунок, повреждение коры, корневых шеек и стволов деревьев и кустарников не допускается.

Стволы сохраняемых деревьев, расположенные в непосредственной близости от места производства работ, необходимо заключать в деревянные короба высотой 2-2,5 м.

При прокладке трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения и канали​зации запрещается: 

- производить земляные работы на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 1 м до кустарников;

- движение землеройной техники на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев;

- складирование труб и других материалов на расстоянии менее 2 м от стволов деревьев без устройства вокруг них временных ограждений или защитных конструкций.

Не допускается нарушение и повреждение существующих водопроводных, канализационных, теплофикационных, газовых и других коммуникаций.

Временные автодороги выполнять из сборных железобетонных дорожных плит. Проезды, проходы, рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать, а в летнее время поливать водой с использованием поливочных машин.

Временные дороги, по возможности, устраивать по трассам проектируемых постоянных дорог и проездов, а также с максимальным использованием существующих трасс. После окончания работ дорожные плиты должны быть демонтированы и вывезены с территории  для последующего использования (с учетом трехкратной оборачиваемости).   

На выезде с площадки необходимо предусмотреть место для мойки колес автотранспорта с оборотным циклом водоснабжения.

Для сбора бытовых отходов в бытовых городках предусмотрен специальный контейнер для мусора.

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха в период реставрации рекомендуется: строго соблюдать график использования техники, работающей на двигателях внутреннего сгорания с максимальными выбросами (не более двух механизмов одновременно); максимально эффективно и в полном объеме использовать технику, работающую на электротяге.

При эксплуатации строительных машин с двигателями внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.

При производстве  работ стремиться, по мере возможности, применять механизмы бесшумного действия.

При производстве работ на площадке руководствоваться нормами и правилами согласно СП  51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003) « Защита от шума».

На стадии рабочего проектирования предусмотреть машины и механизмы (экскаваторы, бульдозеры, автокомпрессоры), соответствующие необходимому уровню негативного влияния от динамических воздействий на окружающую застройку.

Для уменьшения негативного влияния шума на население от работ с использованием механизмов, создающих шум, работы должны проводиться только в дневное время суток минимальным количеством машин и механизмов, а наиболее интенсивные по шуму источники ( располагаться на максимально возможном удалении от жилых домов. 

Рабочий компрессор необходимо оградить шумозащитными экранами высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами на расстоянии 1-2 м от компрессора.

Согласно проекту организации реставрации использование строительной техники с высоким уровнем шума будет осуществляться только в дневное время суток (с 8-00 до       21-00 ч).

В период свертывания  работ все отходы, мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Сжигание горючих отходов и строительного мусора, а также захоронение бракованных элементов и других отходов на  площадке не разрешается. 

Вывоз и утилизацию  мусора выполнять в соответствии с «Техническим регламентом процесса обращения с отходами строительства и сноса», составленного  в строгом соответствии с действующим порядком, утвержденным местными органами власти. 

В период инженерной подготовки территории, а также в процессе собственно реставрации здания необходимо обеспечить проведение мониторинга качества перемещаемых и завозимых песчаных грунтов (соответствие требованиям, предъявляемым по гранулометрическому, химическому, радиологическому и микробиологическому составу, деформационным свойствам и т.п.).

Вывоз строительного мусора и грунта от разработки котлованов должен производиться специально оборудованными автосамосвалами.

При подготовке объекта к сдаче необходимо выполнить полный комплекс работ по вертикальной планировке, благоустройству территории  и восстановлению  внеплощадочных участков дорог, используемых в период реставрации. 

Учитывая вышеизложенные мероприятия, направленные на снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду при проведении работ, настоящим ПОРом предусмотрен комплекс соответствующих экологических мероприятий. Эти мероприятия направлены, в первую очередь, на снижение степени загрязнения плоскостного поверхностного стока и предотвращение переноса им загрязнителей с площадоки на сопредельные территории и в водные объекты. 

К данным мероприятиям относятся:

- первоначальная планировка и упорядоченный отвод плоскостного стока с территории площадки;

- производство работ строго в отведенной стройгенпланом зоне, огороженной специальным ограждением;

- осуществление заправки топливом и мойки машин за пределами водоохранной зоны; 

- строжайшее запрещение сброса отработанного масла в грунт.

- осуществление мойки колес автотранспорта при выезде со площадки на оборудовании с замкнутым циклом водопользования, оснащенном очистным сооружением;

- отсутствие постоянных стоянок автомобилей и рабочей техники в пределах водоохранной зоны;

- отсутствие работ в акватории водоема, включая забор или сброс воды;

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов;

- вывоз извлекаемого из котлована грунта в места временного складирования вне территорий водоохранной зоны; 

- при транспортировке сыпучих грузов за пределы строительной площадки укрытие кузовов автомашин специальными тентами;

- запрещение разводить костры на территории стройплощадки и варить битум;

- запрещение загрязнять строительным мусором и бытовыми отходами площадку и территорию вокруг площадки и зарывать мусор и отходы на этой территории по окончании реставрации; мусор и бытовые отходы собираются в  специальный бункер или контейнер и, по мере накопления, вывозятся на постоянную свалку;

- вывоз загрязненного строительством снега за пределы водоохранной зоны на специальные полигоны или снегосплавные пункты;

- оборудование всех бытовых временных зданий строителей канализационной системой со сбросом сточных вод в существующую канализацию;

- проведение работ минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов;

- применение механизмов с низким уровнем шума, исключающим удары и вибрацию;

- применение срезки почвенного слоя и его временное складирование (вне водоохраной зоны), восстановление газонов с подготовкой почвы и добавлением плодородного грунта, с посевом трав, благоустройство территории и восстановление зеленых насаждений;

- применение поливов прилегающей территории и зеленых насаждений, а также подъездных дорог к площадке с использованием поливомоечной машины;

- после окончания основных работ ликвидация рабочей зоны с уборкой мусора, материалов и разборкой временных ограждений.
Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

реставрационных работ
На период реставрации предусматривается установка по периметру  площадки временного ограждения из стальной сетки и стальным стойкам высотой не менее   2,0 м. Для въезда автотранспорта и прохода персонала на  площадку предусматриваются ворота с калитками.

Возле ворот предусмотрена установка помещения поста охраны, оборудованного телефоном и «тревожной» кнопкой.
Для возможности проведения работ в темное время суток и с целью охраны объекта предусматривается освещение  площадки прожекторами, установленными на инвентарных прожекторных мачтах, и светильниками, установленными на временном ограждении стройплощадки. 

ПОРом предусматривается круглосуточная охрана строительной площадки представителями вневедомственной охраны (ВОХР), для чего предусматривается помещение для круглосуточного несения службы, оборудованное телефоном. 

20 Обоснование принятой продолжительности работ по реставрации объекта (с приспособлением к современному использованию) и его отдельных этапов. Календарный план реставрации
Продолжительность выполнения работ подготовительного периода принимается исходя из объемов работ, выработки на одного работающего, а также на основании расчета общей продолжительности реставрации объекта.

Продолжительность выполнения работ подготовительного периода составит 2 месяца.

Календарный план реставрации представлен на чертеже №07-09-2015-ПОС1, л. 4.
22 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние таких зданий и сооружений
В процессе реставрации, рекомендуется, установить контроль за состоянием территории в зоне влияния объекта реставрации, включающий в себя:

- наблюдения за напряженно-деформированным состоянием подземных инженерных сетей и сооружений;
- наблюдения за уровнем и химическим составом подземных вод;

Кроме этого, во время выполнения всех видов работ по реставрации здания необходимо вести мониторинг состояния подземных коммуникаций и тоннелей, расположенных в зоне влияния реставрации. Наблюдения за состоянием коммуникаций проводит специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию. Периодичность обследования – на реже одного раза в месяц.
В составе проектной документации следует разработать специальный раздел «Геотехнический мониторинг» с привлечением специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию, который должен включать в себя несколько локальных подсистем, частично контролирующих и дублирующих друг друга: геодезические и визуальные наблюдения за деформациями окружающих зданий и сооружений, коллекторных конструкций, подземных водонесущих коммуникаций и реставрируемого здания; путем установки на конструкциях временных реперов с периодическим проведением замеров маркшейдерской службой, грунтового массива за пределами ограждающих конструкций подземного сооружения, наблюдения за состоянием окружающей среды, наблюдения за гидрогеологическим режимом на территории, прилегающей к реставрируемому объекту в процессе рставрации здания и в течение 1 года его эксплуатации.

Принятая технология усиления грунтов основания исключает динамические и вибрационные воздействия на окружающий массив грунта.
Все сохраняемые подземные инженерные коммуникации, расположенные на территории площадки, включая колодцы, камеры и т.д., до начала работ необходимо обозначить указателями-табличками  h=1,2 м с яркими надписями. Для определения их точного местоположения необходимо вызвать представителей эксплуатирующих организаций и по исполнительным схемам обозначить все трассы инженерных сетей.

В случае необходимости производства каких-либо ремонтно-профилактических работ по эксплуатируемым подземным  инженерным сетям Генподрядчик обязан обеспечить возможность подъезда к этим сетям технических средств для вскрытия, ремонта, замены и т.д. по первому же требованию эксплуатирующих организаций.

При необходимости производства каких-либо  работ в зоне действующих коммуникаций или в их охранной зоне необходимо заранее оповестить об этом эксплуатирующую организацию, и производство работ осуществлять по предварительно разработанному проекту под непосредственным контролем ответственного представителя от этой организации при наличии наряда-допуска и ППР.  

Организация, ведущая работы по мониторингу, должна отчитываться перед заказчиком и генпроектировщиком.  

23  Строительный генеральный план

(№07-09-2015-ПОР1, л. 1)

Стройгенплан подготовительного периода выполнен на схеме архитектурно-планировочной организации земельного участка, № 07-09-2015-ПОС1, л. 1,  с использованием топографической съемки в масштабе 1:500.

Площадка на период реставрации ограждается временным ограждением из металлической сетки. Вдоль ограждения по ул. Воздвиженка предусматривается пешеходная галерея для прохода пешеходов из строительной сетки и профлиста. По всем фасадам здания на всю высоту выставляются строительные леса, завешенные защитной сеткой.
На стройгенплане показаны существующие и реставрируемое здание и сооружения, постоянные и временные автодороги, существующие и проектируемые сети и коммуникации, размещение бытового городка для обслуживания реставраторов, расстановка основных строительных механизмов, указаны направления движения автотранспорта.

При въезде на площадку на видном месте устанавливается информационные стенды с указанием наименования объекта, генподрядчика, заказчика, фамилии ответственных производителей работ, номеров контактных телефонов, сроков начала и окончания работ.

Регулярное и безопасное движение автотранспорта по территории площадки обеспечивается по временным дорогам из сборных железобетонных дорожных плит.

 Организация временных автомобильных и пешеходных дорог должно соответствовать стройгенплану. Направление движения автотранспорта на территории площадки, их скорость движения должны регулироваться дорожными знаками.

При организации  площадки предусматривается отвод дождевых и талых вод с территории строительства за счет уклона проектного рельефа  и осуществляется в основном по лоткам проездов и площадок, имеющих твердое покрытие, в лотки существующих проездов с последующим их сбросом в ливневую канализацию.

Схема организации движения на территории с указанием расположения пожарных гидрантов размещается у въездов на строительную площадку.

На выезде с территории  предусмотрена площадки для мойки колес автотранспорта и ходовых частей гусеничных механизмов. 

С целью предотвращения выноса  взвесей на городскую территорию, площадка  оборудуется установкой мойки колес автотранспорта «Мойдодыр» с замкнутой системой оборотного водоснабжения.

Поверхность открытых площадок для складирования должна быть выровнена, утрамбована, обеспечен отвод поверхностных вод. Раскладка материалов должна предусматривать проходы для рабочих с целью обеспечения удобства строповки изделий перед их монтажом.

24  Производство  работ  в  зимних  условиях


В зимнее время следует вести все виды работ, за исключением работ, высококачественное выполнение которых при отрицательных температурах сложно и дорого, таких как планировка смерзшегося грунта, торкретирование наружных поверхностей и др. Выполнение рестврационных работ в зимних условиях должно быть обеспечено необходимыми средствами, а также необходимыми материалами и оборудованием.

К зимнему периоду необходимо подготовить помещения для обогрева рабочих и средства борьбы со снежными заносами и наледями, необходимый фронт работ для рабочих всех квалификаций, разработать и осуществить мероприятия, обеспечивающие экономичные методы производства земляных и бетонных работ, мокрых процессов отделочных работ, а также работ по изоляции и укладке трубопроводов.

Указания по производству работ в зимних условиях и требования ВСН 159-81 необходимо соблюдать при среднесуточной температуре воздуха ниже + 5оС и минимальной суточной температуре ниже 0оС, а также при оттепелях.

При складировании конструкций во избежание образования на них наледи, следует применять высокие подкладки и другие меры, защищающие от намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей изделий. Складирование элементов конструкций допускается на спланированной, очищенной от снега площадке.

Необходимо также укрывать штабели деревянными щитами, брезентом или матами, регулярно очищать от снега проходы и промежутки между штабелями. 

Участки территории, подлежащие разработке под котлован здания, в осенне-зимний период необходимо предохранять от переувлажнения и промерзания путем устройства канав для отвода поверхностных вод и укрытия теплоудерживающими материалами.

При разработке мерзлых грунтов следует использовать специальные землеройные механизмы.

Основания котлованов и траншей должны предохраняться от промерзания путем недобора грунта до проектной отметки заложения фундаментной плиты. Зачистка основания до проектной отметки должна производиться непосредственно перед укладкой бетона фундаментной плиты или трубопровода.

Основание, отрытое до проектной отметки, должно предохраняться от промерзания путем устройства укрытия из утеплителя.

Обратную засыпку котлованов и траншей производить с соблюдением следующих требований:

· в грунте, предназначенном для засыпки пазух, количество мерзлых комьев не должно превышать 15 % от общего объема засыпки;

При зимнем бетонировании класс бетона всех вертикальных конструкций рекомендуется увеличить на одну позицию с разработкой в ППР мероприятий по прогреву бетона. 

При производстве бетонных работ в зимних условиях необходимо применять следующие методы выдерживания бетона:

· метод термоса;

· применение химических добавок – ускорителей твердения бетона;

· искусственный подогрев бетона.

Опалубка, арматурные сетки и ранее уложенный бетон перед бетонированием должны быть очищены от снега и наледи.

Ранее уложенный бетон в местах стыка с новым должен быть перед бетонированием отогрет до положительной температуры на глубину не менее 300 мм.

Прочность бетона при распалубливании конструкций должна быть не менее 80%  от проектной.

Открытые поверхности свежеуложенного бетона должны быть защищены утеплителем.

Прочность бетона монолитных конструкций к моменту возможного замерзания должна быть указана в рабочих чертежах и ППРе в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Разность температур открытых поверхностей бетона и наружного воздуха при распалубливании конструкций не должна превышать 20оС.

Транспортная и приемочная тара должны быть тщательно утеплены.

Особое внимание обратить на сварочные работы в зимнее время. Сварку малоуглеродистых сталей допускается производить при температуре не ниже минус 3о С, при температуре ниже минус 20оС и ветре место сварки и сварщика необходимо защищать временным укрытием. Силу тока повышать пропорционально понижению температуры. 

Такие дефекты как непровар, прожог и т.д. недопустимы.

Кирпичную кладку следует выполнять в соответствии с проектом на цементно-песчаном растворе.

При перерывах в работе для предохранения кирпичной кладки от обледенения и заноса снегом верх кладки следует накрывать.

Кирпичную и каменную кладку в зимних условиях допускается возводить одним из следующих способов:

· с противоморозными добавками на цементном растворе;

· на обыкновенных без противоморозных добавок растворах с последующим своевременным упрочнением кладки прогревом;

· способом замораживания на обыкновенных растворах при достаточной несущей способности конструкций в период оттаивания.

25  Технико-экономические  показатели

Общая продолжительность работ по реставрации 

–
41 мес.

           в том числе:

                    – подготовительный период
             
–
2 мес.

Максимальная численность работающих 

–
113 чел.

     в том числе в наиболее многочисленную смену          -          82 чел.
Численность работающих 
в подсобном хозяйстве
–
 14 чел.
Максимальная численность работающих 

в подготовительный период



–
28 чел
Трудоемкость  подготовительного периода                     -          2352 чел.-дн
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