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1. Пояснительная записка к проекту организация работ 
Проект организации работ по строительству наружных инженерных сетей дождевой канализации и теплосети для объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2 Реставрация (с приспособлением к современному использованию)» разработан на основании задания  на проектирование и осмотра трассы в натуре.
Проект организации работ выполнен в соответствии с  действующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, в том числе по взрыво-пожаробезопасности.

2. Ведомость ссылочных документов
	Обозначение
	Наименование

	СП 48.13330.2011
	Организация строительства

	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения. Основания и фундаменты.

	СП 70.13330.2012
	Несущие и ограждающие конструкции.

	СНиП III-4-80*
	Техника безопасности в строительстве.

	СП-12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве.

	СНиП 1.04.03-85*
	Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

	ГОСТ 23407-78
	Ограждения инвентарных стройплощадок и участков производства строительно - монтажных работ. Общие требования.

	ГОСТ 12.1.046-85
	Нормы освещения строительных площадок.

	ГОСТ 12.1003-83
	ОСБТ. Шум. Общие требования безопасности.

	ГОСТ 5264-80*
	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

	ГОСТ 9467-75*
	Электроды покрытые металлом для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы

	СП 16.13330.2011
	Стальные конструкции.

	ПБ 10-382-00
	Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъёмных механизмов.

	ППРФ от 25.04.2012

N 390 
	О противопожарном режиме.

	ПБ 03-428-02
	Правила безопасности при строительстве подземных сооружений
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3. Характеристика условий работ по строительству и основные показатели проекта 

В состав проекта входит прокладка следующих основных коммуникаций: 

Дождевая канализация (прокладка):

Открытый способ
· прокладка труб ПП «КОРСИС ПРО» марки SN16  PN10 d200мм ТУ СК 40/09-МВС на длине 5,0 п.м.;

· прокладка труб ПП «КОРСИС ПРО» марки SN16  PN10 d300мм ТУ СК 40/09-МВС на длине 32,0 п.м.;

· прокладка труб ВЧШГ  d300мм  ISO 2531-2012 на длине 15,0 п.м.;

· прокладка труб ПП «КОРСИС ПРО» марки SN16  PN10 d400мм  ТУ СК 40/09-МВС на длине 175,7 п.м.;

· в т.ч. в стальном ф-ре 720х10 мм. протяженностью 30,0 м.;

· в т.ч. в ж/б обойме протяженностью 30,0 м.;

· прокладка труб полиэтиленовые по ГОСТ 18599 SDR 17  d500мм на длине 120,0 п.м.;
· устройство новых колодцев в кол-ве 9 шт.;

· реконструкция сущ. колодцев в кол-ве 7 шт..

Теплосеть (прокладка):

Открытый способ
· бесканальная прокладка теплосети в проходном канале 1880х2160 4∅159х5.0 по ГОСТу 8731-74 гр. "В" ст.20 ГОСТ 1050-2013 изоляция ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006 (т.1-т.5, т.6-т.9) на длине 52,7 п.м.;
· прокладка теплосети в техподполье 4∅159х5.0 по ГОСТу 8731-74 гр. "В" ст.20 ГОСТ 1050-2013 изоляция ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006 (т.1п-т.5п) на длине 29,1 п.м.;
· прокладка теплосети в сущ. тоннеле 4∅159х5.0 по ГОСТу 8731-74 гр. "В" ст.20 ГОСТ 1050-2013 изоляция ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006 (т.1т-т.7т) на длине 81,5 п.м..
Инженерно-геологические  условия строительства:
При строительстве инженерных сетей в строительных траншеях и котлованах будут разрабатываться покровные (prQII-III) глины коричневого цвета, пылеватые, опесчаненые, сильнопучинистые, полутвердой консистенции. Расчетное сопротивление грунта 2 кгс/см².

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительства: под трубопроводами следует принимать грунтовое плоское основание с песчаной засыпкой с уплотнением Ксом≥0,95.

Основные показатели проекта:

	Наименование работ
	Един.

изм.
	Кол – во

	Срок строительства
	мес.
	2,7

	Общая площадь зоны работ
	м2
	1246

	Подвеска существующих коммуникаций и кабелей в траншее
	шт./пог. м
	21/46

	Демонтаж/монтаж прямого борта (20% нового)
	п.м./т.
	4/0,48

	Восстановление верхнего слоя А/Б покрытия (мелкозернистый тип Б - 5см)
	м2
	484


4. Порядок, сроки, методы производства работ. Организационно-технологическая схема строительства.

Дождевая канализация 0,7 мес.

Открытая прокладка:

241           Х

-------  =  ------ = 0,7
300          0,9
Теплосеть
2,0 мес. (прокладка)
Открытая прокладка:

52,6           Х

-------  =  ------ = 0,25 * 2*2 = 1,0
100          0,45
2 – коэффициент на монолитный канал ТС.

2 – коэффициент 4-х трубную прокладку.

Закрытая прокладка (в техподполье и сущ. тоннеле):

110           Х

-------  =  ------ = 0,5*2 = 1,0
100          0,45

2 – коэффициент 4-х трубную прокладку.

Срок строительства рассчитан по «Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве МРР-3.1.10.02-04». Общая продолжительность строительства:

Тобщ.=Ттс+Тд.кан.=2,0+0,7=2,7 месяцев.

Метод строительства инженерных сетей-поточный. Представленная в проекте последовательность строительства инж. сетей обеспечивает открытый фронт работ для структурных подразделений подрядной строительной организации, исключая их простой. Схема, отражающая технологическую очередность строительства объектов, представлена в линейном графике строительства.
Срок строительства с учетом поточного метода строительства составляет 2,7 мес.

Проектом организации строительства предусмотрен следующий порядок  работ:

До начала строительства рабочая зона ограждается забором. Разбираются а/б покрытие и бортовой камень, демонтируются заборы попадающие в зону работ. Деревья в зоне работ не подлежащие вырубке должны выгораживаться. Строительная организация должна обеспечить пропуск пешеходов путем устройства временных деревянных настилов шириной не менее 1,5м.

После окончания строительства территория благоустраивается (восстанавливается газон в зоне работ, тротуар, дорожное покрытие и бортовой камень в местах разработки траншеи и рабочей зоне, восстанавливаются заборы). 

Размещение работающих для строительства коммуникаций располагаются в бытовых помещениях, установленных для производства работ по благоустройству территории согласно отдельно разработанного ПОСа.

Методы производства работ:

Строительство дождевой канализации осуществляется открытым способом в креплении стенок траншеи. В качестве крепления используются деревянная инвентарная крепь. 
Строительство дождевой канализации осуществляется так же закрытым способом (методом пневмопробойника) на участке от ДК11-ДК14.

Прокладка теплосети осуществляется открытым способом в креплении стенок траншеи. В качестве крепления используются деревянная инвентарная крепь.

Прокладка теплосети осуществляется закрытым способом (методом протаскивая) в сущ. техподполье здания и сущ. тоннеле.

Разработка грунта в траншеях осуществляется экскаватором с применением ручного труда. Обратная засыпка траншей и котлованов в пределах проезжих частей осуществляется песком, вне проезжей части – местным грунтом, лишний грунт транспортируется на постоянную свалку 38,0км.

Работы по строительству коммуникаций ведутся захватками, сохраняя проезды и проходы по существующим направлениям.

После завершения строительства все газоны и растительный грунт восстанавливаются, производится уборка строительного мусора и благоустройства территории.

Подготовительные работы:
Разбивка основных осей и трассы сетей, вынос их в натуру производится через проектную организацию или Мосгоргеотрестом. Ось трассы при перенесении ее в натуру закрепляется специальными знаками с привязкой их к постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом.

До начала основных работ по строительству должны быть выполнены следующие подготовительные работы: ограждение строительной площадки забором; расчистка территории строительной площадки и снос  неиспользуемых в процессе строительства строений; инженерная подготовка территории строительной площадки с первоначальными  работами по планировке и обеспечению временных стоков поверхностных вод, расчистка полосы вдоль трассы с вырубкой и пересадкой зеленых насаждений и принятием мер по сохранности существующих подземных коммуникаций; устройство временных внутриплощадочных и подъездных дорог; создание общеплощадочного складского хозяйства; монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений; обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и водоснабжением, средствами связи и сигнализации. 

Асфальтобетонное покрытие до начала основных работ должно быть разобрано и отправлено на переработку.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест  должна производится в точном соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство, СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" и " Правилами подготовки и  производства земляных работ, обустройства и содержания  строительных площадок  в г.Москве", утвержденными постановлением правительства Москвы N857-ПП от 07.12.2004 г.

Основные работы:

До начала работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций, и отмечены предупредительными знаками. Вскрытые подземные коммуникации должны быть заключены в защитные короба и подвешены по типовым чертежам.

Разработка траншей в непосредственной близости и ниже уровня заложения фундаментов существующих зданий и сооружений, а также  действующих подземных коммуникаций должна производится согласно проекту производства работ в строгом соответствии со СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования, СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство.

Все подземные коммуникации, попадающие в зону призмы обрушения, должны быть освидетельствованы специальной комиссией, и их состояние зафиксировано специальным актом. В процессе работ должны вестись наблюдения за состоянием этих подземных коммуникаций.

Работы на пересечении с линиями электропередач следует выполнять в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78 "Строительство. Электробезопасность".

Все рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. На строительных площадках, где расположено  действующее оборудование и механизмы, в зоне производства работ,  опасных местах следует вывешивать предупредительные знаки, надписи, плакаты.

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. 

При обнаружении несоответствия геологических и гидрогеологических условий с данными проекта, а также опасности нарушения сохранности подземных и наземных сооружений, надлежит производить дополнительную геологическую разведку силами строительной организации, а вопрос о дальнейших строительных мероприятиях должен  решаться по согласованию с заказчиком и проектной организацией.

Разработка грунта предусмотрена колесным экскаватором с траншейным ковшом объемом 0,3м3, а так же вручную – в местах прохождения действующих инженерных коммуникаций, сохранность которых должна быть обеспечена.
Выбор экскаватора обусловлен размером траншеи и котлована, а также требуемым радиусом выгрузки грунта в отвал и в автотранспорт.

Разработка траншеи начинается с наиболее заглубленного конца  трассы и ведется в направлении ее подъема. Траншеи должны быть защищены от попадания в них поверхностных вод с прилегающих территорий. 

Разработка траншей и котлованов ниже горизонта грунтовых вод производится с применением открытого водоотлива.

Земляные работы следует производить в точном соответствии со  СНиП 12-03-2001, СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве", СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты", а также с " Правилами подготовки и  производства земляных работ, обустройства и содержания  строительных площадок  в г.Москве", утвержденными постановлением правительства Москвы N857-ПП от 07.12.2004 г.

Для производства монтажных работ проектом предусмотрен автомобильный кран грузоподъемностью 14т, марки КС-3577.

Выбор крана обусловлен максимальным весом монтируемого элемента, требуемым вылетом стрелы и требуемой высотой поднятия крюка.

Монтажные работы ведутся в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001, СП 12-136-2002 и проектом производства работ.
Обратная засыпка траншеи и котлованов выполняется в соответствии СНиП 12-03-2001, СП 12-136-2002, СП 45.13330.2012, СП 73.13330.2012. 

В местах пересечения траншеи с подземными коммуникациями, проложенными в пределах траншеи, засыпка последней производится песчаным грунтом слоями толщиной не более 0,1 м с тщательным послойным уплотнением.

После окончания строительства выполняется полный комплекс работ  по благоустройству территории по трассе и стройплощадкам.

После прокладки подземных коммуникаций и засыпки траншей, устраивается дорожная одежда, выполняемая из слоев, предусмотренных проектом. Песчаный подстилающий слой завозится автотранспортом и разравнивается автогрейдером с уплотнением вибро и пневмокатком. Бетонная смесь, предназначенная для укладки, должна соответствовать требованиям ГОСТ 8424-72. Укладка бетонной смеси производится в следующей технологической последовательности: профилировка выравнивающего слоя, установка устройств, определяющих ровность покрытия, установка элементов швов расширения и сжатия, а также краевой арматуры, сеток и каркасов; распределение бетонной смеси, её уплотнение и отделка поверхности, уход за свежеуложенным бетоном, устройство деформационных швов.

После уплотнения смеси отделку поверхности следует производить при помощи виброреек и брезентовых или резиновых лент. Бортовой камень устанавливается на бетонное основание, выдержанное в течение 7 суток.

При работе в зимний период, влажность щебня не должна превышать 3%. Асфальтобетонное покрытие необходимо устраивать на сухом, чистом и не промерзшем основании. Укладку горячей асфальтобетонной смеси следует вести в сухую погоду при температуре воздуха от -10 градусов и выше. Укладку смеси вести асфальтоукладчиком. При укладке асфальтобетона полосами следует производить разогрев кромок смежных полос. Уплотнение асфальтобетонных смесей производить пневмоканатами, а верхний слой – гладкими вальцовыми катками, весом до 20т.

Метод пневмопробойника
Пробойники имеют относительно небольшие габариты, просты и удобны в эксплуатации и обслуживании. К преимуществу метода прокола можно отнести то, что проход пробойника происходит с большой скоростью и незначительным уплотнением грунта в окружающем пространстве. Это обстоятельство особенно важно, если требуется проложить трубопроводы в грунте на близком расстоянии друг от друга, вблизи от действующих коммуникаций или на небольшом расстоянии до поверхности, позволяя тем самым не нарушать структуру почв и не провоцировать какие-либо деформации в зоне прокладки многочисленных подземных коммуникаций.


Отличительная особенность пневмопробойника состоит в том, что их корпус служит рабочим органом, пробивающим скважину своим передним заостренным концом путем незначительного радиального уплотнения грунта. Внедрение пневмопробойника в грунт происходит под действие ударов, которые наносит специальный ударник, движущийся внутри корпуса. Наличие механизма реверса в пневмопробойнике дает возможность изменить направление ударов и, следовательно, направление движения пневмопробойника с прямого хода на обратный (для возврата его назад). К хвостовой части устройства подсоединяется труба, протягиваемая по мере продвижения пробойника вперед. Иногда плеть восстанавливаемого трубопровода протаскивается обратным ходом в процессе удаления пробойника из горизонтальной скважины.


Практика показывает, что при встрече пневмопробойника с твердыми включениями (гравием, щебнем) или при проходке скважин в грунтах с прослойками различной плотности он может резко отклониться от проектной оси скважины и возвратить его на дневную поверхность, часто не представляется возможным. Для исключения подобных явлений производится совершенствование конструкций. В однородных грунтах пневмопробойником можно пробивать скважины на расстояние до 50м.

Технология производства работ.
Метод восстановления сетей полимерными трубами-модулями наиболее эффективен при следующих видах повреждений: трещины (продольные, поперечные, винтообразные и т.д.), абразивный износ, свищи, раскрытые стыки, смещение труб в стыках и др.
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Рис.1. Технология производства работ по протягиванию труб с помощью пневмопробойника.

 

Протягивание нового трубопровода с параллельным разрушением старого осуществляется с помощью пневмопробойников, оснащенных спереди разрушающими гильзами с соответствующими насадками.

Передвижение устройства по трассе старого трубопровода осуществляется с помощью энергии, получаемой от компрессора. Взламывающая насадка пневмопробойника разрушает старую трубу и уплотняет осколки в окружающий природный массив. Расширитель создает увеличенный профиль для новой трубы, которая затягивается в освобождающееся пространство одновременно с процессом разрушения.

После проведения всего комплекса работ осуществляется контрольный телевизионный осмотр, в результате которого оценивается качество выполненных восстановительных работ. По результатам видеоосмотра могут быть назначены гидравлические испытания на герметичность, проводимые по стандартной методике, как для траншейной прокладки трубопроводов.

Метод протаскивания труб в существующем канале.
Для протаскивания труб в существующей трубе отводной блок устанавливают на противоположной стороне приготовленного к монтажу трубопровода. Трос, проходящий через отводной блок, протаскивают внутри футляра и закрепляют к специальному наконечнику или скобе на конце приготовленного трубопровода. По направляющей дорожке, из направляющих роликовых катков, с помощью различных тяговых механизмов протаскивают трубопровод, выполняя дальнейшие работы.
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Условные обозначения:

1 - ручная лебедка; 2 - траншея; 3 - приемный котлован; 4 - временное ограждение (Н = 110 см); 5 - дорожное полотно; 6 - «Рабочий котлован»; 7 - передвижная э/станция; 8 - сварочный аппарат; 9 - прокладываемые трубы; 10 - складирование труб; 11 - монтажный кран; 12 - трос; 13 - лестница для спуска рабочих в котлован; 14 - складирование материалов для заделки концов футляра; 15 - труба (футляр) в грунте.

Указания по производству работ в зимнее время
Строительно – монтажные работы при среднесуточной температуре ниже +5 градусов и минимальной суточной температуре ниже 0 градусов, а также при оттепелях производить в соответствии с «Указаниями по производству работ в зимних условиях» (ВСН-159-79).

При разработке мерзлых грунтов следует использовать следующие землеройные механизмы: рыхлитель на тракторе, роторный экскаватор и другие машины, работающие по методу резания и мелкого скола мерзлых грунтов. Не исключены ударные способы рыхления мерзлых грунтов. Вблизи существующих зданий и сооружений ударные способы запрещены. Котлованы и траншеи должны предохраняться от промерзания грунта в основании путем недобора грунта или устройством укрытия из утеплителей.

Зачистка основания производится непосредственно перед укладкой трубопроводов. Работа землеройных машин в забоях с подготовленным к разработке грунтом должна производиться круглосуточно во избежание промерзания грунта на время перерывов.

Обратную засыпку котлованов и траншей следует производить немедленно после окончания в них работ по прокладке подземных коммуникаций, грунтом, количество мерзлых комьев в котором не превышает 15% от общего объема засыпки.

При производстве работ в зимних условиях могут быть применены следующие методы выдерживания бетона: метод термоса, применения химических добавок – ускорителей или искусственный прогрев бетона.

Для заделки стыков могут использоваться растворы и бетоны с добавкой нитрита натрия или методы электроподогрева. Подготовка стыка  и заделка в зимних условиях заключается в очистке поверхности от снега и наледи, применяя скребки, металлические щетки и ТЭН, а также методы инфракрасного излучения.

Опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от снега и наледи. 

При складировании конструкций во избежание образования на них наледи следует применять высокие прокладки и другие меры, защищающие от намокания сверху и исключающие обледенение стыкуемых поверхностей изделий.

5. Обеспечение строительства механизмами, электроэнергией, водой и трудовыми ресурсами 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в целом на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем.

В таблице потребности в основных строительных машинах и механизмах приводится примерный перечень количества этих средств. Предусмотренные в таблице марки механизмов не являются обязательными для использования при производстве строительно-монтажных работ и могут быть заменены другими (имеющимися в распоряжении подрядной организации) с аналогичной технической характеристикой в соответствии с проектом производства работ. 

Расчет потребности в электроресурсах произведен по основным потребителям электрической энергии.

	Наименование
	Марка
	Кол- во
	Установ. мощности 1 механ. КВт
	Потребн.

мощн. КВт
	Примечание

	Автомобиль бортовой, г/п 7,5т.
	МАЗ-500
	2
	-
	-
	Подвоз материалов

	Автосамосвал, г/п 4,5т.
	ЗИЛ ММЗ-3
	1
	-
	-
	

	Каток вибрационный тротуарный
	Stone 
WolfPac 3100
	1
	-
	-
	Уплотнение грунта. 

Устройство дорог и тротуаров. 

	Мини-погрузчик со сменным 

оборудов-ем. (фронт. ковш 0,2м3)
	Bobcat S 185
	1
	-
	-
	Обратная засыпка траншей

	Колесный экскаватор с траншейным ковшом 0,3м3 
	EK-8
	1
	-
	-
	Разработка грунта траншей

	Автомобильный кран г/п 14.0т
	КС-3577-3

«Ивановец»
	1
	-
	-
	Погрузо-разгрузочные и монтажные работы

	Автобетоносмеситель
	СБ-92В-1
	1
	-
	-
	Подвоз бетона

	Электротрамбовка
	ИЭ-4505
	2
	1.6
	3,2
	Уплотнение грунта 

	Сварочный агрегат ручной сварки
	ТД-600
	2
	6,0
	12,0
	Сварочные работы

	Компрессор передвижной
	Atlas Copco
	1
	-
	-
	Подача сжатого воздуха

	Понижающий трансформатор
	ДУГА-338
	1
	2.5
	2,5
	Питание  пониженным напряжением

	Перфоратор
	МО-8у
	3
	1,5
	4,5
	

	Виброрейка
	CO-163
	2
	0,25
	0,5
	Уплотнение бетона

	Фреза дорожная
	CS-3213
	1
	9,6
	9,6
	Резка асфальта

	Пневмопробойник
	CO-166
	1
	
	
	Закрытая прокладка

	ИТОГО:
	
	
	
	32,3
	

	Прочий электроинструмент
	
	10%
	
	6,7
	

	Наружное освещение проходов и проездов
	
	2
	1,25
	2,5
	

	Наружной освещение открытых складов
	
	3
	0,94
	2,8
	

	Мойка для колес автомашин 
	Мойдодыр
	1
	3.1
	3,1
	

	Бытовые помещения
	Блок-контейнер
	3
	2,0
	6,0
	

	Общая потребность в электроэнергии, кВ·А

(в соответствии с расчетом по МДС 12-46.2008)
	40,2

	Общая потребность в электроэнергии, кВт
	40,2 х 0,8 = 32,2


Примечания: 

Общая потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется в соответствии с МДС 12-46.2008 на период выполнения максимального объема производимых работ по формуле:
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где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности  в сети;

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, вибраторы и т.д.);

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.

P = 1,05 * (0,5 * (3,2 + 2,5 + 4,5 + 0,5 + 9,6 + 6,7 + 3,1) / 0,7 + 0,8 * 6,0 + 0,9 * 5,3 + 0,6 * 12 = 40,2 кВ·А

Временная электропроводка должна быть выполнена в соответствии с Правилами устройства электроустановок. Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 В. 

Обеспечение объекта на период производства работ электроэнергией и водой осуществляется от существующих сетей, с согласия и по техническим условиям эксплуатирующей организации. Условия подключения получает Заказчик.

Расчет потребности в воде

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих на строительстве определен согласно СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85* .

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на период строительства Q1, м3, вычисляется по формуле:
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где q – удельное потребление воды;

N – количество человек, работающих в смену;

Ксут – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Т – нормативная продолжительность строительства, в сутках.

Для расчёта используются следующие значения:

q=15 л; N=17 человек; Ксут =0,9; T=70 сут.

Расчет приведен ниже

Q1=16,1 м3

Общая потребность воды на хозяйственно-питьевые нужды на весь период строительства составляет 16,1 м3.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды предусмотреть ежедневным привозом воды в бутылях.

Расход воды на производственные нужды Q2 (м3), вычисляется по формуле
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где q – удельное потребление воды на производственные нужды;

n – среднее число производственных потребителей в смену;

К1 – коэффициент на неучтенный расход воды;

К2 – коэффициент неравномерности водопотребления;

Т – нормативная продолжительность строительства, в сутках.
Для расчёта используются следующие значения:
q=450 л; n=17 шт; К1 =1,2; К2 =0,9; T=70 сут.

Расчет на весь период строительства приведен ниже

Q2=578,34 м3

Расход воды на противопожарные нужды согласно СП8.12130.2009 – 110 л/сек.
Общая потребность в энергоресурсах и воде

	Наименование
	Ед. измерения
	Потребность

	Вода для хозпитьевых нужд
	m3
	16,1

	Вода для производственных нужд
	m3
	578,34

	Вода для пожаротушения
	л/с
	110

	Электроэнергия
	кВт
	32,2


Расчет водостока с площадки строительства

Площадь асфальта: F1  = 0,15 га

Площадь газонов: F2  = 0,0га

Общая площадь: F1 + F2 = 0,15 га.;

Qч=107,6*А(площадь работ)*Т(срок строительства)=107,6*0,15Га*2,7 мес.=43,58 м3

6. Контроль качества строительно-монтажных работ
Генподрядчик обязан обеспечить контроль качества строительно-монтажных работ (СП 48.13330.2011 «Организация строительства»).

Контроль качества работ должен включать:

· входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов, оборудования (СП 48.13330.2011 п.6.1, 6.1.1);

· операционный контроль отдельных производственных операций, соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных работ, технологических карт, регламентов и схем операционного контроля качества (СП 48.13330.2011 п.6.1.6);

· приемочный контроль выполненных строительно-монтажных работ.

Скрытые работы должны быть освидетельствованы с составлением актов (СП 48.13330.2011 Приложение Б).

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций (СП 48.13330.2011 Приложение В).

7. Техника безопасности
Все строительные работы должны производиться в точном соответствии со СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования, СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство и  проектом производства работ (ППР), который разрабатывается  строительной организацией.

Работы в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач следует производить под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасность работ, при наличии письменного разрешения организации – владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с правилами СП 12-136-2002 и  СП 12-135-2003.

Согласно ГОСТ 12.01.013-78 расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении, а также от перемещаемого ею груза, до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи, должно быть не менее 4 м. В охранной зоне электропередач работы по монтажу конструкций вести без применения подъемных машин, с помощью системы блоков, лебедок и подмостей.

Все материалы, детали, полуфабрикаты необходимо хранить в отведенном месте в надлежащем порядке.

При установке, монтаже (демонтаже), ремонте и перемещении строительных машин должны быть приняты меры, предупреждающие опрокидывание под действием ветра, собственного веса и по другим причинам.

8. Мероприятия по охране труда
К строительству разрешается приступить при наличии утвержденного проекта производства работ (ППР), который разрабатывается подрядчиком и подлежит согласованию с Госгортехнадзором.

Охрана труда работающих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите  работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в  соответствии с действующими нормами.

При установке, монтаже, ремонте строительных машин должны быть приняты меры, предупреждающие опрокидывание их под воздействием ветра, собственного веса и другим причинам.

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. Опасные для движения зоны следует оградить, либо выставлять на их границах предупредительные знаки, плакаты, сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время.

Строительные площадки прокладываемых внутри площадочных коммуникаций должны быть огорожены временным ограждением в соответствии с ГОСТ 23407-78 и в ночное время освещена в соответствии с ГОСТ 12.1.045-85.

Пронос краном грузов за пределами ограждения строго запрещается. Нахождение людей, автотранспорта и механизмов, не относящихся к строительству, на территории стройплощадки запрещено.

Зона, опасная для нахождения людей во время перемещения, установки и закрепления элементов и конструкций, должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками, а в необходимых случаях следует подавать предупредительные звуковые сигналы.

При производстве монтажных работ запрещается ведение всех других видов работ в пределах опасной зоны без применения специальных мер безопасности.

Запрещается перенос конструкций кранами над рабочими местами монтажников.

В процессе работы необходимо соблюдать также все другие соответствующие правила охраны труда и техники безопасности, изложенные в СНиП 12.03.2001, СНиП 12.04.2002, ПБ 03-428-02, СН 322-74, ПБ 10-382-00.
9. Мероприятия по пожарной безопасности
Строительство объекта должно соответствовать требованиям «Правил пожарной безопасности при строительстве подземных сооружений» Российской Федерации ПБ 03-428-02 глава 15.3; СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования.

Противопожарные мероприятия предусматриваются при разработке проекта производства работ (ППР). 

Перед началом строительства приказом по строительной организации назначается лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и местах производства работ.

В случае возникновения пожара в котлованах, зданиях на строительной площадке в действие вступают мероприятия, предусмотренные планом ликвидации аварий (ПЛА), утвержденным техническим руководителем строительной организации.

Все рабочие и инженерно-технические работники должны быть обучены правилам поведения при возникновении пожаров, должны уметь пользоваться средствами самоспасения и первичными средствами пожаротушения, знать места их хранения.

Территория строительной площадки должна быть расчищена от горючих материалов и растительности. Проектом не предусматривается устройство на территории строительной площадки складов ГСМ, мест хранения лакокрасочных материалов и других горючих жидкостей и огнеопасных материалов.

В пределах склада лесоматериалов, внутри бытовых помещений запрещается производство огневых и сварочных работ, применение инструмента вызывающего искрообразование.

В случае необходимости проведения таких работ должен быть оформлен наряд-допуск, в котором должны быть указаны меры пожарной безопасности, назначено лицо технического надзора за безопасным производством работ в соответствии с Инструкцией по организации и проведению пожароопасных работ ПБ 03-428-02, Приложение 32.

Принимая во внимание незначительные площади производственно-бытовых помещений, их пожарная безопасность обеспечивается первичными средствами пожаротушения. Огнетушители, установленные на объекте, должны быть зарегистрированы в журнале учета (по произвольной форме), содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. 

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Предусматривается выполнение пожарного щита, укомплектованного всеми необходимыми инструментами. 

Запас аварийных материалов размещается около котлована и комплектуется определенным объемом материалов и инструмента, необходимого для ликвидации аварии при производстве подземных работ.

Запасы противопожарных средств должны создаваться в организации и храниться в специально выделенном для этих целей помещении (складе аварийных материалов) на строительной площадке объекта. Количество резервируемых средств пожаротушения и материалов принимается в размере не менее 10 % их количества, предусмотренного в настоящем проекте. Перечень этих средств и место их расположения утверждается руководителем строительной организации, согласовывается командованием горноспасательной службы и указывается в ПЛА.

10. Ведомость потребности в рабочих кадрах 
Потребность строительства в кадрах определяется на основании выработки работающих, объемов работ и процентного соотношения численности работающих по их категориям согласно МДС 12-46.2008:

	Число работающих в сутки, чел.
	Число работающих в смену, чел.

	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	Рабочих
	ИТР
	МОП, служащих и охрана
	
	Рабочих
	ИТР 
	МОП, служащих и охрана

	17
	13
	2
	2
	12
	9
	1
	1


Согласно МДС 12-46.2008 процентное соотношение численности работающих по их категориям на строительной площадке составляет: рабочие  - 84,5%; ИТР - 11%; служащие - 3,2%; МОП и охрана - 1,3%. 

Общее количество работающих на строительной площадке в сутки: 17 человек
Число основных рабочих на стройплощадке: 17 х 0,845 = 13
Число ИТР на стройплощадке: 17 x 0.11 = 2
Число служащих: 17 х 0,032 = 1

Число МОП и охрана: 17 x 0.013 = 1 

Число основных рабочих в смену: 13 x 0.7 = 9
Число ИТР в смену: 2 x 0.7 = 1
Число служащих: 1 х 0,7 = 1

Число МОП и охрана: 1 х 0,7 = 1 

Число работающих в смену: 9 + 1 + 1 + 1 = 12
11. Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях 

Контора производителя работ

1 шт

Гардеробная



1 шт

Помещение для обогрева рабочих
1 шт

Душевая




1 шт

Биотуалет 




3 шт

Пост охраны 



1 шт.
Размещение работающих для строительства коммуникаций располагаются в бытовых помещениях, установленных для производства работ по благоустройству территории согласно отдельно разработанного ПОСа.

12. Экологические мероприятия
Работы производить только в отведенной стройгенпланом зоне работ, которая должна выгораживаться ограждением по ГОСТ 23407-78.

Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Поэтому принят экскаватор-погрузчик, монтажный кран и автосамосвалы. Эти механизмы не нарушат существующих показателей по допустимым нормам загрязнения окружающей среды и шуму.

Предусмотрена срезка растительного слоя с укладкой в отвал. Производится восстановление газонов с подготовкой почвы, добавлением  растительного слоя и посев травы (в пределах рабочей зоны).  

Предусмотрена поливомоечная машина для полива прилегающих улиц и зелени, а также подъездных дорог к стройплощадке. Для мойки колес  предусмотрена специальная площадка с грязеотстойником.  

После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Запрещается сброс отработанного масла в грунт.

В ППР необходимо предусмотреть размещение бытового городка, пункта мойки колес с грязеотстойником и накопительным бункером для мусора и отходов, а также согласовываются с  заинтересованными организациями. Складирование изделий, конструкций и материалов производить на территории строительной площадки.

13. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию актами на скрытые работ 

1. Акты сдачи-приёмки работ подготовительного периода.
2. Акты соответствия проекту размеров траншей.
3. Акты гидростатического или манометрического испытания на прочность и герметичность наружного теплопровода

4. Акты приёмки наружного теплопровода

5. Акты приёмки обратной засыпки траншей с уплотнением грунта.

6. Исполнительные схемы.
7. Акты скрытых работ, промежуточной приёмки ответственных конструкций и специальные журналы работ.
8. Сертификаты, технические паспорта

14. Мероприятия по предотвращение аварийных ситуаций

На рабочей стадии строительная организация должна разработать комплекс мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, в соответствии с «Правилами безопасности при строительстве метрополитенов и подземных сооружений» изд. 1992 г. и СНиП 322-74. 

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий. На стадии ППР строительной организацией должен быть разработан план ликвидации аварий (ПЛА). 

15. Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооружений, расположенных вблизи строящегося объекта

В непосредственной близости от прокладки коммуникаций расположены существующие здания.

Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

· выбор конструкции, места расположения и установка исходных геодезических знаков высотной и плановой основы;

· осуществление высотной и плановой привязки установленных исходных геодезических знаков;

· установка деформационных марок на зданиях и сооружениях;

· инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов;

· обработка и анализ результатов наблюдений.

В процессе измерений деформаций оснований фундаментов определяются величины вертикальных перемещении (осадок, просадок, подъемов), горизонтальных перемещений (сдвигов), кренов.

Крен фундамента (или здания, сооружения в целом) следует измерять одним из следующих методов или их комбинированием: проецирования, координирования, измерения углов или направлений, методом фотограмметрии, а также механическими способами с применением кренометров, прямых и обратных отвесов.

Измерения деформаций оснований фундаментов зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации, следует проводить в случае появления недопустимых трещин, раскрытия швов, а так же резкого изменения условий работы здания или сооружения.

При наблюдениях за развитием трещины по длине концы ее следует периодически фиксировать поперечными штрихами, нанесенными краской, рядом с которыми проставляется дата осмотра.

При наблюдениях за раскрытием трещин по ширине следует использовать измерительные или фиксирующие устройства, прикрепляемые к обеим сторонам трещины: маяки, щелемеры, рядом с которыми проставляются их номера и дата установки.

При ширине трещины более 1 мм необходимо измерять ее глубину.
16. Ведомость объемов и методов производства земляных работ по участкам. 
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