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[bookmark: _Toc518332579][bookmark: _Toc518333215][bookmark: Аннотация][bookmark: _Toc49981955][bookmark: _Toc49983674][bookmark: _Toc49986378][bookmark: _Toc49987837][bookmark: _Toc103359729]Аннотация
В настоящем техническом заключении согласно договора № 106/01-38 от 11 августа 2021 г. изложены результаты визуального обследования строительных конструкций нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1, актуализирована информация отчета технического обследования наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований, выполненного в 2015 г. ООО «Перспектива», предоставленного заказчиком (см. п/п 4 Введения).
Свидетельство СРО предоставлено в приложении А.
Копия технического задания и программа работ по визуальному обследованию здания представлена в приложении Б.
В приложении В представлено "Заключение по обследованию технического состояния здания". 
Паспорт здания /сооружения находится в приложении Г.
Фотографии фасадов, общих видов внутренних помещений и конструкций здания показаны в приложении Д: «Фотоматериалы».
Состояние строительных конструкций и их наиболее характерные дефекты и повреждения показаны на фотографиях в приложении Е: «Ведомость дефектов».
Планы, разрезы и фасады с указанием на них дефектов и повреждений, показаны в приложении Ж: «Графическая часть».
Общие выводы по результатам обследования и рекомендации по возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания с учетом состояния строительных конструкций представлены в разделах 6‑7 данного заключения.
[bookmark: r2][bookmark: _Toc49958097][bookmark: _Toc49981956][bookmark: _Toc49983675][bookmark: _Toc49986379][bookmark: _Toc49987838]В приложении И представлен «Отчет по обследованию наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований, выполненный в 2015 г. ООО «Перспектива», предоставленный заказчиком (см. п/п 4 Введения)». 
В приложении К представлена «Актуализация отчета технического обследования наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований, выполненного в 2015 г. ООО «Перспектива», предоставленного заказчиком (см. п/п 4 Введения)». 
[bookmark: _Toc103359730]
Введение 
Целью настоящей работы по договору является определение технического состояния строительных конструкций здания, актуализация информации отчета технического обследования наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований, выполненного в 2015 г. ООО «Перспектива», предоставленного заказчиком (см. п/п 4 Введения).
Обследование и обмеры производились в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», рекомендациями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», рекомендациями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
Для выполнения работ с составлением настоящего научно-технического отчета по обеспечению сохранности реставрируемого объекта культурного наследия Заказчиком предоставлены следующие материалы:
1. Копия технического паспорта – 2005 г.
2. Планы БТИ – 2005 г.
3. Научно-проектная документация: Объект, тема: Объект культурного наследия регионального значения по адресу: Москва, Романов переулок, д. 2/6, стр. 1. Раздел: Эскизный проект реставрации (Планы. Фасады. Разрезы). Том 3. Книга 2. Заказчик: ФГУП «РСУ» Управления делами Президента Российской Федерации. Исполнитель: ЗАО МПСК «РемСтройСервис и Ко», выполненная в 2010 г.
4. [bookmark: _Ref87432037]Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию). Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлёвской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев», по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Научно - проектная  документация (для проведения работ по  сохранению). Раздел 2. Комплексные научные исследования. Книга 4. Инженерное обследование: техническое обследование наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований. Шифр: 765-09/15/ДСР–2.4. Том 2.4.2, выполненный ООО «Перспектива» в 2015 г.
Для реализации поставленной цели в рамках обследования были выполнены следующие работы:
· визуальное обследование стен, элементов перекрытий, напольного покрытия;
· определение предварительной оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам;
· выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с их фотофиксацией;
· составление дефектной ведомости;
· камеральная обработка и анализ результатов обследования;
· анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при необходимости);
· составление заключения с выводами по результатам обследования;
· разработка рекомендаций по обеспечению требуемой несущей способности несущих конструкций с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации и реконструкции.
	Более подробно состав и содержание работ приведены в техническом задании (см. Прил. Б: «Копия технического задания»).

	Работы по обследованию проводились в июле 2021 г. специалистами ООО «Промтерра».

Термины и определения
	Диагностика — установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.
	Обследование — комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.
	Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).
	Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.
	Критерии оценки — установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.
	Категория технического состояния — степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.
	Оценка технического состояния — установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений, в целом, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.
Нормативное техническое состояние — категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.
Работоспособное состояние — категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.
Ограниченно работоспособное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении
необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).
Аварийное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).
Несущие конструкции — строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.
	Нормальная эксплуатация — эксплуатация конструкции или здания, в целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими, или бытовыми условиями.
	Эксплуатационные показатели здания — совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.
	Текущий ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей.
	Капитальный ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических показателей здания или сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.
	Реконструкция здания — комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.
Модернизация здания — частный случай реконструкции, предусматривающий изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий.
Моральный износ здания — постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.
	Физический износ здания — ухудшение технических и связанных сними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.
	Восстановление — комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния.
	Усиление — комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.
[bookmark: _Toc103359731]
Расположение объекта обследования.
	Обследуемый объект располагается по адресу: г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1. Координаты: Широта 55°45'11"N, Долгота 37°36'33"E.
	Ситуационный план расположения здания приведен на рис. 1

[image: ]
1. [image: ]Ситуационный план.
[bookmark: _Ref456355121][bookmark: _Toc507613520][bookmark: _Toc518917062]Примечание: 	-  Обследуемое здание. 

Рис. 1. 

[bookmark: _Toc49981957][bookmark: _Toc49983676][bookmark: _Toc49986380][bookmark: _Toc49987839][bookmark: _Toc103359732]Климатические параметры участка
[bookmark: _Ref455653390]Обследуемое здание расположено в г. Москве. 
Климатические условия площадки застройки характеризуются следующими данными:
	- климатический район 
	II В

	- нормативное значение ветрового давления для I ветрового района 
	w0 = 0,23 кПа

	- тип местности 
	С

	- расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности для III снегового района
	Sg = 2,1 кПа

	- расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	минус 26о С



Данные по климатическим условиям площадки приняты по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Значения нормативных и расчетных нагрузок приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
[bookmark: _Toc518332581][bookmark: _Toc518333217][bookmark: _Toc49981959][bookmark: _Toc49983678][bookmark: _Toc49986382][bookmark: _Toc49987841]

[bookmark: _Toc103359733]Методы обследования строительных конструкций
Для оценки состояния несущих конструкций здания использована общепринятая методика диагностики технического состояния строительных конструкций.
Оценка состояния строительных конструкций проведена согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
При осмотре деревянных конструкций выявлялись:
· участки с видимыми дефектами или повреждениями;
· участки с потерей устойчивости и прогибами, раскрытием трещин в деревянных элементах;
· места с биологическими поражениями, места с недопустимыми атмосферными, конденсационными и техническими увлажнениями;
· определялось состояние узлов сопряжения деревянных элементов;
· наличие и состояние защитной обработки деревянных конструкций.
При обследовании каменных конструкций устанавливались:
· материал стен;
· наличие и состояние металлических закладных конструкций и арматуры;
· наличие и характер деформаций (трещин, отклонений от вертикали, расслоений кладки);
· причины появления деформаций.
При осмотре железобетонных конструкций устанавливались: 
· внешний вид, цвет, монолитность;
· наличие посторонних включений;
· поверхностная рыхлость, каверны, раковины, пустоты;
· раскрытие и глубина трещин;
· коррозия арматуры и бетона, сколы.
При обследовании металлоконструкций объекта проверялись:
· деформации и прогибы элементов;
· наличие коррозии элементов конструкций.
Для определения фактического состояния конструкций здания в составе методики обследования предусматривалось выполнение следующих видов работ:
· изучение эксплуатационно-конструктивных характеристик здания, подлежащих обследованию на основании имеющейся документации;
· сбор и анализ материалов, содержащих информацию о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и условиях эксплуатации обследуемого объекта с целью уточнения конструктивных, строительных и эксплуатационных характеристик объекта и определения элементов, требующих повышенного внимания при проведении обследования;
· определение геометрических размеров конструкций и их сечений;
· выполнение графической и фотографической фиксации обнаруженных деформаций и разрушений конструкций здания;
· [bookmark: _Ref450139010][bookmark: _Ref456355109][bookmark: _Toc507613519]выполнение комплексного анализа собранных и полученных материалов проведенного обследования и подготовка отчета на их основе.
Использованное оборудование
· фотокамера «NIKON Coolpix L31»;
· лазерный дальномер BOSH GLM 50 Professional;
· комплект стандартных измерительных инструментов и приспособлений (штангенциркуль, стальная рулетка, уровень и др.) – для измерения геометрических параметров конструкций здания;
· отвесы на капроновой леске, двухметровая рейка – для измерения отклонений от вертикали и неровностей поверхности конструкций;
· щупы, стальная мерительная линейка с точностью измерений не менее 1 мм – для измерения размеров видимых трещин, их протяженности, ширины раскрытия и глубины.
[bookmark: _Toc49981960][bookmark: _Toc49983679][bookmark: _Toc49986383][bookmark: _Toc49987842][bookmark: _Toc103359734]
Общие сведения об объекте обследования
Общий вид здания представлен на рис. 2‑4.

    [image: ]
Рис. 2. План 1-го этажа здания.

Рис. 3. Вид на фасады здания в осях А/1-4.

Рис. 4. Вид на фасады здания в осях В/4-1 и 1/В-А.
Обследуемый объект, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1, возведен в 1917 г. и представляет собой 1-но этажное здание, с цокольным этажом и чердаком по всей площади здания, прямоугольной формы в плане с эркером в осях А/2-3, габаритами 26,7×14,1 м.
Общие сведения о здании приведены в табл.№1.
1. 

	Адрес объекта
	ЦАО г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1

	Год постройки
	1917 г.

	Климатические условия
(СП 131.13330.2020, СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016)
	Климатический район — IIВ
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С,
обеспеченностью 0,92 — минус 26°С (СП 131.13330.2020, табл. 3.1, графа 5)
Температура воздуха в теплый период, °С, обеспеченностью 0,95 — плюс 23°С (СП 131.13330.2020, табл. 4.1, графа 3)
Снеговой район - III
Нормативное значения веса снегового покрова — 1,5кПа (150кг/м²)
Ветровой район - I
Нормативное значение ветрового давления — 0,23кПа (32кгс/м²)
Сейсмичность площадки строительства – до 6 баллов.

	Назначение здания
	Административное

	Конструктивная схема здания
	Кирпичные несущие наружные и внутренние стены и монолитные железобетонные плиты перекрытий.

	Пространственная жесткость
	Обеспечивается за счет совместной работы несущих кирпичных стен и межэтажными дисками перекрытий.

	Фундаменты здания
	Ленточные из бутового камня. Глубина заложения фундаментов от поверхности земли не менее 1,8 м.

	Несущие вертикальные конструкции
	Стены, пилоны из полнотелого керамического кирпича  М75, раствор М25. 

	Перегородки
	Кирпичные, деревянные.

	Перекрытия
	Межэтажное: монолитные ж/б плиты по металлическим двутавровым балкам; чердачное: деревянное по металлическим двутавровым балкам.

	Покрытие и кровля
	Крыша 4-х скатная вальмовая с слуховыми окнами, кровля из оцинкованной листовой стали, водосток – наружный, организованный. Несущие конструкции кровли – стропильная система: стропила, прогоны, затяжки, подносы, мауэрлаты из деревянных бревен прямоугольного сечения. Обрешетка из деревянных брусков. Кровля снизу утеплена.

	Лестничные марши и площадки
	Двухмаршевая из бетонных ступеней и площадок по стальным косоурам. Площадки монолитные ж/б плиты по стальным балкам. Покрытие лестничных маршей и площадок выполнены из мраморной плитки.

	Входные группы
	В осях А/2-3 и В/2-3. 

	Окна и двери
	Окна – пластиковые стеклопакеты. Двери – деревянные, филенчатые. Перемычки – стальные и клиновидные из полнотелого керамического кирпича.

	Полы
	Мраморная плитка в вестибюле в осях А-В/2-3. Керамическая плитка, паркет, ламинат. 

	Благоустройство
	Территория благоустроена, отмостка по периметру здания  асфальтовая. 

	Уровень ответственности (ГОСТ 27751-2014)
	КС-2 – нормальный.

	Степень огнестойкости (СП 2.13130.2020)
	II

	Класс конструктивной пожарной опасности (СП 2.13130.2020)
	С0



Ниже приведены результаты обследований строительных конструкций здания.
Общие выводы по результатам обследования и рекомендации по возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания с учетом состояния строительных конструкций представлены в разделах 6‑7 данного заключения.
[bookmark: _Toc49981961][bookmark: _Toc49983680][bookmark: _Toc49986384][bookmark: _Toc49987843][bookmark: _Ref65411092][bookmark: _Ref65419015][bookmark: _Ref65421288][bookmark: _Ref65426635][bookmark: _Toc103359735]
Результаты обследования
[bookmark: _Toc3737506][bookmark: _Ref32316700][bookmark: _Ref32316809]Обследуемый объект, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1, возведен в 1917 г. и представляет собой 1-но этажное здание, с цокольным этажом и чердаком по всей площади здания, прямоугольной формы в плане с эркером в осях А/2-3, габаритами 26,7×14,1 м. 
В 2015 г. ООО «Перспектива» было произведено техническое обследование наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований здания. 
Состояние конструкций, их наиболее характерные дефекты и повреждения показаны на фотографиях в приложении Е: «Ведомость дефектов», фотографии общих видов конструкций показаны в приложении Д: «Фотоматериалы».
Планы здания с привязкой фотографий дефектов и общих видов показаны в приложении: «Графическая часть».
Оценка технического состояния строительных конструкций здания выполнялась с учётом требований ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" и СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений".
Выводы и результаты визуального обследования действительны на момент его проведения и в рамках технического задания (договора на обследование), а также действительны для конструкций, доступных для осмотра и обследования.
При разработке проекта реконструкции или капитального строительства рекомендуется учесть выводы настоящего технического заключения по результатам обследования. При выявлении в процессе реконструкций или ремонта данных, противоречащих результатам обследования – следует связаться с организацией-исполнителем данного заключения для корректировки результатов и выводов Заключения.
Категория технического состояния здания согласно ГОСТ 31937-2011, в целом, оценивается как работоспособное.  
1.1. [bookmark: _Toc84560393][bookmark: _Toc103359736]Заключение из отчета по результатам технического обследования наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований, выполненного в 2015 г. ООО «Перспектива».
На основании результатов технического обследования здания, расположенного по адресу: г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1, установлено:
1. Обследуемое строение представляет собой 2-х этажное здание размерами в плане 26,7х14,1 м. В здании имеется чердачное помещение.
2. Фундамент – ленточный из бутового камня высотой 1,5- 2 м.
3. Несущие ограждающие конструкции (стены) – из полнотелого керамического кирпича марки М75, раствор М25.
4. Кровля – 4-х скатная, покрытием служит листы оцинкованного железа. Основными несущими элементами являются стропила, прогоны, затяжки, подкосы. 
5. Пол 1-го этажа – монолитное Ж/Б по металлическим двутавровым балкам.
6. Пол 2-го этажа – монолитное Ж/Б по металлическим двутавровым балкам.
7. Конструкция лестницы - двухмаршевые из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Площадки из бетонных плит по стальным балкам.
8. Чердачное перекрытие - монолитное Ж/Б по металлическим двутавровым балкам.
9. Отмостка – асфальтная, выполнена по всему периметру здания.
10. Фасады - покрашены.
11. Оконные перемычки - клиновидная из полнотелого керамического кирпича.
12. Дверные перемычки на входных группах  - клиновидная из полнотелого керамического кирпича.
13. По результатам визуального обследования дефектов не выявлено.
14. Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций, можно оценить как нормативное.
15. Данное сооружение попадает в зону влияния будущей реконструкции, рекомендуется провести мероприятия по деформационному мониторингу.
[bookmark: _Toc49981997][bookmark: _Toc49983716][bookmark: _Toc49986420][bookmark: _Toc49987879][bookmark: _Toc103359737]Фундаменты и грунты основания
Фундаменты ленточные, выполненные из бутового камня на сложном растворе.  Ширина подошвы ленточных фундаментов составляет 1,0÷1,2 м.
Глубина заложения фундаментов от поверхности земли не менее 1,8 м.
Техническое состояние фундаментов оценивалось по косвенным признакам: по изменению пространственного положения (осадки, наклоны, отклонения от вертикали и др.) стен, наличию осадочных трещин.
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 состояние фундаментов и грунтов основания оценивается как  работоспособное.
[bookmark: _Toc103359738]Вертикальные конструкции
Цоколи выполнены с выступом 100 мм от стен 1-го этажа. Наружные несущие стены здания кирпичные толщиной с учетом штукатурных и отделочных слоев: цокольного этажа – 890÷970 мм, 1-го этажа – 790÷970 мм. Стены лестничной клетки (центрального ядра) в осях А-В/3-3 кирпичные толщиной 800 мм. 
Перегородки кирпичные и деревянные толщиной 150-570 мм с учетом отделочных слоев.
Снаружи стены цокольного этажа оштукатурены и окрашены, стены 1-го этажа окрашены. 
Отмостка по периметру здания асфальтовая.
Внутри стены и откосы интерьеров оштукатурены, окрашены или оклеены виниловыми обоями. Стены вестибюля 1-го этажа в осях А-В/2-3 отделаны мраморной плиткой. В санузлах стены отделаны керамической плиткой. Лепные элементы выполнены из гипса и окрашены синтетической краской.
При обследовании здания были выявлены следующие дефекты: 
· трещины в штукатурном слое раскрытием до 0,2 мм по всем оконным проемам 1-го этажа фасадов здания;
· трещины в штукатурном слое раскрытием до 0,2 мм над всеми оконными проемами цокольного этажа фасада в осях В/1-2;
· трещины в штукатурном слое карниза раскрытием до 0,3 мм по всему периметру здания;
· сеть разнонаправленных трещин раскрытием до 0,5 мм в штукатурном слое стены цокольного этажа по оси 1/А‑В;
· вертикальные трещины в штукатурном слое над правым углом окна цокольного этажа до 1,5 мм.
· наклонные трещины по штукатурному слою декоративной отделки стены раскрытием 0,3÷1,2 мм.
Выявленные трещины усадочного характера.
Стены и колонны здания, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, в целом находятся в работоспособном состоянии. При этом нужно выполнить работы по устранению указанных дефектов.
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Перекрытия цокольного этажа здания являются монолитные ж/б плиты, уложенные по металлическим двутавровым балкам. Чердачное перекрытие выполнено из деревянных элементов, опирающихся на стальные балки. 
При обследовании здания были выявлены следующие дефекты: 
· зигзагообразная трещина по штукатурному слою перекрытия 1-го этажа раскрытием до 0,2 мм в осях Б/2;
· следы протечки на подвесном потолке 1-го этажа в осях Б-В/4.
Перекрытия  здания, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, находятся в работоспособном состоянии. При этом нужно выполнить работы по устранению указанных дефектов.
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Полы здания выполнены из керамической напольной плитки, паркета и ламината. Полы вестибюля в осях А-В/2-3 выполнены из мраморной плитки. 
При обследовании здания дефектов напольных покрытий выявлено не было.
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 полы находятся в работоспособном состоянии.
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Крыша здания 4-х скатная вальмовая с слуховыми окнами, кровля из оцинкованной листовой стали, водосток – наружный, организованный. Несущие конструкции кровли – стропильная система: стропила, прогоны, затяжки, подносы, мауэрлаты из деревянных бревен прямоугольного сечения. Обрешетка из деревянных брусков. Кровля снизу утеплена.
При обследовании здания были выявлены следующие дефекты: 
· скапливание листвы, мусора, произрастание моховой растительности по сливу кровли в осях 4/А-Б.
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 крыша здания находится в работоспособном состоянии. При этом нужно выполнить работы по устранению указанных дефектов.


[bookmark: _Toc103359742]Лестничные клетки
В здании имеется одна двухмаршевая лестница в осях  А-В/2-3. Лестница выполнена из бетонных ступеней и площадок по стальным косоурам. Площадки монолитные ж/б плиты по стальным балкам. Покрытие лестничных маршей и площадок выполнены из мраморной плитки.
При обследовании здания дефектов элементов лестницы выявлено не было.
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 лестница находится в работоспособном состоянии. 
[bookmark: _Toc103359743]Входные группы
В здании имеется 2 входные группы в осях А/2-3 и В/2-3, объединенные общим вестибюлем.
1. В осях В/2-3 расположена входная группа, объединяющая уличные и внутренние двери посредством тамбура, выполненного из деревянных материалов. Двери выполнены из деревянных переплетов со стеклянным заполнением. Входная площадка отсутствует. Козырек выполнен железобетонным. Собственное освещение под козырьком отсутствует. Двери на момент обследования закрыты, вход и выход осуществляется через входную группу в осях А/2-3.
2. В осях А/2-3 расположена вторая входная группа. Тамбур ограничен с обеих сторон входными наружными и внутренними дверями, обрамленными верхними фрамугами. Двери выполнены из деревянных переплетов со стеклянным заполнением. Входная площадка отсутствует. Козырек выполнен железобетонным. Собственное освещение под козырьком отсутствует.
Входные группы в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном состоянии.
Пандусы отсутствуют на всей территории здания.
[bookmark: _Toc103359744] Окна и внутренние двери
Окна здания из пластиковых стеклопакетов. Двери – деревянные, филенчатые.
При обследовании здания дефекты выявлены не были. 
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 окна и двери находятся в работоспособном состоянии.
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Фасады
Фасады цокольного этажа оштукатурены и окрашены, фасады 1-го этажа окрашены. 

Отмостка по периметру здания асфальтовая.
При осмотре фасадов были выявлены следующие дефекты: 
· трещины в штукатурном слое раскрытием до 0,2 мм по всем оконным проемам 1-го этажа фасадов здания;
· трещины в штукатурном слое раскрытием до 0,2 мм над всеми оконными проемами цокольного этажа фасада в осях В/1-2;
· трещины в штукатурном слое карниза раскрытием до 0,3 мм по всему периметру здания;
· сеть разнонаправленных трещин раскрытием до 0,5 мм в штукатурном слое стены цокольного этажа по оси 1/А‑В;
· вертикальные трещины в штукатурном слое над правым углом окна цокольного этажа до 1,5 мм.
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 общее техническое состояние фасадов в целом оценивается как работоспособное. При этом нужно выполнить работы по устранению указанных дефектов.
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Общие выводы по результатам обследования
По результатам выполненного обследования состояния строительных конструкций здания, анализа существующих дефектов и повреждений, с учетом выполненных работ по усилению грунтов основания, стен, столбов и сводов, сделаны следующие выводы:
1. Фундаменты обследуемого здания, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, находятся в работоспособном техническом состоянии.
2. Несущие стены, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, находятся в работоспособном техническом состоянии.
3. Перекрытия  здания, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, находятся в работоспособном состоянии. 
4. В соответствии с ГОСТ 31937-2011, полы здания находятся в работоспособном состоянии.
5. Крыша здания, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, находится в работоспособном состоянии.
6. В соответствии с ГОСТ 31937-201,1 лестница здания находится в  работоспособном состоянии.
7. Состояние окон и внутренних дверей и дверей парадных входов в целом оценивается как работоспособное.
8. В соответствии с ГОСТ 31937-2011, общее техническое состояние уличных фасадов в целом оценивается как работоспособное.
9. В соответствии с ГОСТ 31937-2011, общее техническое состояние здания в целом оценивается как работоспособное.
10. Согласно СП22.13330.2016 (Табл. К1, Прил. К) предельная дополнительная максимальная осадка составляет 10 мм; относительная разность осадок – 0,0006.
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Рекомендации по дальнейшей эксплуатации зданий
По результатам выполненного обследования состояния строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1, для дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации рекомендуется выполнить мероприятия по обеспечению требуемой несущей способности строительных конструкций.
1. В месте протечки на перекрытии 1-го этажа в осях Б-В/4 выполнить мероприятия по удалению грибка, плесени, просушке и восстановлению отделочного слоя перекрытия и стены здания с восстановлением элементов подвесного потолка.
2. Выполнить мероприятия по устранению трещины по штукатурному слою перекрытия 1-го этажа в осях Б/2 с расшивкой швов и заполнением их расширяющимся цементно-полимерным составом.
3. Выполнить мероприятия по устранению трещин с внутренней и внешней стороны стен с расшивкой швов и заполнением их расширяющимся цементно-полимерным составом.
4. Выполнить работы по очистке слива кровли в осях 4/А-Б от листвы, мусора, моховой растительности.
5. Восстановить отделочные слои после устранения трещин.
[bookmark: _Ref453748985][bookmark: _Toc507613532][bookmark: _Toc3737518][bookmark: _Ref32316779][bookmark: _Toc518332597][bookmark: _Toc518333233][bookmark: end][bookmark: _Toc49982031][bookmark: _Toc49983750][bookmark: _Toc49986454][bookmark: _Toc49987913][bookmark: _Toc103359748]
Список использованной литературы

1. ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
2. СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
3. СП 15.13330.2012. «Каменные и армокаменные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-22-81*;
4. СП 63.13330.2012. «Бетонные и железобетонные конструкции». Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003;
5. СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
6. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;
7. СП 64.13330.2017. «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Изменениями N 1, 2)»;
8. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
9. СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07.85*;
10.  СП 14.13330.2018. «Строительство в сейсмических районах";
11. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий / ОАО «ЦНИИПромзданий». М., 2004г.;
12. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камни керамические. Общие технические условия»;
13. ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия».
	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	



	6



	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	



	29




	
	
	
	
	
	
	Визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1

	1
	
	
	549-21
	
	01.12.21
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	

	Рук.проекта
	Мордасов К.С.
	
	08.2021
	Пояснительная записка
	Стадия
	Лист
	Листов

	Инженер
	Безруков Р.Э.
	
	08.2021
	
	
	1
	24

	Инженер
	Деньков А.С.
	
	08.2021
	
	ООО «Промтерра»

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	765-09/15/ДСР-2.4.2
	Лист

	1
	
	
	549-21
	
	01.12.21
	
	24

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	



[bookmark: rA][bookmark: _Toc49982032][bookmark: _Toc49983751][bookmark: _Toc49986455][bookmark: _Toc49987914][bookmark: ПрА][bookmark: _Toc103359749]ПРИЛОЖЕНИЕ А



















[bookmark: _Toc49982052][bookmark: _Toc49983771][bookmark: _Toc49987934][bookmark: _Toc49982033][bookmark: _Toc49983752][bookmark: _Toc49987915][bookmark: _Toc103359750]Свидетельство СРО

[image: D:\SAM\15 - Библиотека им. Ленина\Обследование\Выписка СРО Проектирование_00001.jpg]
[image: D:\SAM\15 - Библиотека им. Ленина\Обследование\Выписка СРО Проектирование_00002.jpg]

[image: C:\Users\Роман\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\лицензия минкульт 2018_00001.jpg]
[image: D:\SAM\15 - Библиотека им. Ленина\Обследование\лицензия минкульт 2018_00002.jpg]
	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	



	30



	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	



	35


	

[image: D:\SAM\15 - Библиотека им. Ленина\Обследование\лицензия минкульт 2018_00003.jpg]
	
	
	
	
	
	
	Визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1

	1
	
	
	549-21
	
	01.12.21
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	

	Рук.проекта
	Мордасов К.С.
	
	08.2021
	Приложение А.
Свидетельство СРО
	Стадия
	Лист
	Листов

	Инженер
	Безруков Р.Э.
	
	08.2021
	
	
	1
	6

	Инженер
	Деньков А.С.
	
	08.2021
	
	ООО «Промтерра»

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





	
	
	
	
	
	
	765-09/15/ДСР-2.4.2
	Лист

	1
	
	
	549-21
	
	01.12.21
	
	6

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	





[bookmark: _Toc49982034][bookmark: _Toc49983753][bookmark: _Toc49986456][bookmark: _Toc49987916][bookmark: ПрБ][bookmark: _Toc447553304][bookmark: _Ref450205704][bookmark: _Ref450218403][bookmark: _Toc103359751]ПРИЛОЖЕНИЕ Б

















[bookmark: _Toc49982050][bookmark: _Toc49983769][bookmark: _Toc49987932][bookmark: _Toc49982035][bookmark: _Toc49983754][bookmark: _Toc49987917][bookmark: _Toc49982036][bookmark: _Toc49983755][bookmark: _Toc49986457][bookmark: _Toc49987918][bookmark: _Toc103359752]Копия технического задания. Программа работ по визуальному обследованию





	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	



	54



	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	



	55


	


	
	
	
	
	
	
	Визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1

	1
	
	
	549-21
	
	01.12.21
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	

	Рук.проекта
	Мордасов К.С.
	
	08.2021
	Приложение Б.  Копия технического задания. Программа работ по визуальному обследованию
	Стадия
	Лист
	Листов

	Инженер
	Безруков Р.Э.
	
	08.2021
	
	
	1
	19

	Инженер
	Деньков А.С.
	
	08.2021
	
	ООО «Промтерра»

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





	
	
	
	
	
	
	765-09/15/ДСР-2.4.2
	Лист

	1
	
	
	549-21
	
	01.12.21
	
	18

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	





[bookmark: ПрВ][bookmark: _Toc103359753]ПРИЛОЖЕНИЕ В

















[bookmark: _Toc49982037][bookmark: _Toc49983756][bookmark: _Toc49987919][bookmark: _Toc103359754]Заключение по обследованию технического состояния здания 


	
Заключение по обследованию технического состояния здания

	1 Адрес объекта
	Г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1.

	2 Время проведения обследования
	Июль 2021 г.

	3 Организация, проводившая обследование
	ООО «Промтерра».

	4 Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т. д.)
	Объект культурного наследия регионального значения.

	5 Тип проекта объекта
	Индивидуальный проект средней сложности.

	6 Проектная организация, проектировавшая объект
	Нет данных.

	7 Строительная организация, возводившая объект
	Нет данных.

	8 Год возведения объекта
	1917 г.

	9 Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	Нет данных.

	10 Собственник объекта
	ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

	11 Форма собственности объекта
	Государственная

	12 Конструктивный тип объекта
	Бескаркасный: кирпичные несущие наружные и внутренние стены и монолитные железобетонные плиты перекрытий.

	13 Число этажей
	1-но этажное здание, с цокольным этажом и чердаком по всей площади здания, прямоугольной формы в плане с эркером в осях А/2-3, габаритами 26,7×14,1 м.

	14 Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	Не определялось.

	15 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)
	Не определялось.

	16 Установленная категория технического состояния объекта
	Согласно ГОСТ 31937-2011  здание, в целом,  находится в работоспособном техническом состоянии. 
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Паспорт здания (сооружения)

	1 Адрес объекта
	г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1

	2 Время составления паспорта
	Июль 2021 г.

	3 Организация, составившая паспорт
	ООО «Промтерра»

	4 Назначение объекта
	Административное

	5 Тип проекта объекта
	Индивидуальный проект средней сложности

	6 Число этажей объекта
	1-но этажное здание, с цокольным этажом и чердаком

	7 Наименование собственника объекта
	ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

	8 Адрес собственника объекта
	г. Москва, ул. Варварка, д. 7

	9 Степень ответственности объекта
	Класс II 

	10 Год ввода объекта в эксплуатацию
	1917 г.

	11 Конструктивный тип объекта
	Бескаркасный: кирпичные несущие наружные и внутренние стены и монолитные железобетонные плиты перекрытий.

	12 Форма объекта в плане
	Прямоугольной формы в плане с эркером в осях А/2-3.

	13 Схема объекта
	[image: ]

	
14 Год разработки проекта объекта
	1917 г.

	15 Наличие подвала, подземных этажей
	Нет.

	16 Конфигурация объекта по высоте
	Одноуровневая

	17 Ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления
	Нет данных

	18 Высота объекта
	7,4 м

	19 Длина объекта
	26,7 м

	20 Ширина объекта
	14,1 м

	21 Строительный объем объекта
	2 807 м³

	22 Несущие конструкции
	Наружные и внутренние несущие кирпичные стены.

	23 Стены
	Наружные и внутренние несущие стены – кирпичные.

	24 Каркас
	 Нет.

	25 Конструкция перекрытий
	Межэтажное: монолитные ж/б плиты по металлическим двутавровым балкам; чердачное: деревянное по металлическим двутавровым балкам.

	26 Конструкция кровли
	Крыша 4-х скатная вальмовая с слуховыми окнами, кровля из оцинкованной листовой стали, водосток – наружный, организованный. Несущие конструкции кровли – стропильная система. Кровля снизу утеплена.

	27 Несущие конструкции покрытия
	Несущие конструкции кровли – стропильная система: стропила, прогоны, затяжки, подносы, мауэрлаты из деревянных бревен прямоугольного сечения. Обрешетка из деревянных брусков. 

	28 Перегородки
	Кирпичные, деревянные.

	29 Фундаменты
	Ленточные из бутового камня. 

	30 Категория технического состояния объекта
	Согласно ГОСТ 31937-2011  здание, в целом,  находится в работоспособном техническом состоянии.

	31 Тип воздействия, наиболее опасного для объекта
	Не определялось

	32 Период основного тона собственных колебаний вдоль большой оси
	Не определялось

	33 Период основного тона собственных колебаний вдоль малой оси
	Не определялось

	34 Период основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси
	Не определялось

	35 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль большой оси
	Не определялось

	36 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль малой оси
	Не определялось

	37 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси
	Не определялось

	38 Крен здания вдоль большой оси
	Не определялось

	39 Крен здания вдоль малой оси
	Не определялось

	40 Фотографии объекта
	[image: C:\Users\Роман\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC00094.jpg]


	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	



	56



	Взам. инв. №
	

	Подпись и дата
	

	Инв. № подл.
	



	60





	
	
	
	
	
	
	Визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1

	1
	
	
	549-21
	
	01.12.21
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	

	Рук.проекта
	Мордасов К.С.
	
	08.2021
	Приложение Г
Паспорт здания
	Стадия
	Лист
	Листов

	Инженер
	Безруков Р.Э.
	
	08.2021
	
	
	1
	5

	Инженер
	Деньков А.С.
	
	08.2021
	
	ООО «Промтерра»

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	765-09/15/ДСР-2.4.2
	Лист

	1
	
	
	549-21
	
	01.12.21
	
	5

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	



[bookmark: ПрД][bookmark: _Toc103359757]ПРИЛОЖЕНИЕ Д



















[bookmark: _Toc49982048][bookmark: _Toc49983767][bookmark: _Toc49987930][bookmark: _Toc103359758]Фотоматериалы







	

	Фото 1. Вид на фасады здания в осях В/4-1 и 1/В-А.

	

	Фото 2. Вид на фасад здания в осях 1/В-А.

	

	Фото 3. Вид на фасад в осях В/4-1.

	

	Фото 4. Вид на фасад в осях В/4-1.

	

	Фото 5. Вид на фасад в осях 1/А-В.

	

	Фото 6. Вид фасада здания в осях А/1-2.

	

	Фото 7. Вход в здание в осях в осях А/2-3.

	

	Фото 8. Вид фасада в осях А/3-4.

	

	Фото 9. Вид на фасад здания в осях А/1-4.

	

	Фото 10. Вид на входную группу и лестницу здания в осях А-Б/2-3. 

	

	Фото 11. Общий вид на вестибюль и входную группу в осях Б-В/2-3.

	

	Фото 12. Вид лестницы на 1-й этаж здания в осях А-Б/2-3.

	

	Фото 13. Вид коридора цокольного этажа в осях Б/3-4. 

	

	Фото 14. Вид коридора цокольного этажа в осях Б-В/3-4.

	

	Фото 15. Вид внутреннего помещения цокольного этажа в осях Б-В/1-2.

	

	Фото 16. Вид внутреннего помещения цокольного этажа в осях А-Б/1-2.

	

	Фото 17. Вид внутреннего помещения цокольного этажа в осях Б-В/3-4.

	

	Фото 18. Вид лестницы на 1-й этаж здания в осях А-Б/2-3.

	

	Фото 19. Вид внутреннего помещения 1-го этажа в осях А/1-2.

	

	Фото 20. Вид внутреннего помещения 1-го этажа в осях А-Б/1-2.

	

	Фото 21. Вид коридора 1-го этажа в осях Б/1-2.

	

	Фото 22. Холл 1-го этажа в осях 3/Б-В.

	

	Фото 23. Вид стропильной системы крыши здания в осях 5/А-Б.

	

	Фото 24. Вид стропильной системы крыши здания в осях 5/А-Б.

	

	Фото 25. Вид на кровлю здания в осях Б/1-4.

	

	Фото 26. Вид на кровлю здания в осях Б-В/1-4.

	

	Фото 27. Вид на кровлю здания в осях 4/А-Б.
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Ведомость дефектов
	№
п.п.
	Уровень  и место фото в осях
	Фотографии дефектов и повреждений
	Вид дефектов и повреждений
	Причины появления

	1
	22
	3
	4
	5

	1 
	Фасад цокольного этажа в осях
В/1 
	
	Трещины в штукатурном слое откосов раскрытием до 0,2 мм по всем оконным проемам 1-го этажа.
	Усадочный характер.

	2 
	Фасад цокольного этажа в осях
В/1-2
	
	Трещины в штукатурном слое раскрытием до 0,2 мм над всеми оконными проемами цокольного этажа.
	Усадочный характер.

	3 
	Фасад в осях
В/2-3
	
	Трещины в штукатурном слое карниза раскрытием до 0,3 мм по всему периметру здания.
	Усадочный характер.

	4 
	Фасад цокольного этажа в осях
А/1
	
	Сеть разнонаправленных трещин раскрытием до 0,5 мм в штукатурном слое стены по оси 1/А‑В.
	Усадочный характер.

	5 
	Фасад цокольного этажа в осях
А/3-4
	
	Вертикальные трещины в штукатурном слое над правым углом окна цокольного этажа до 1,5 мм.
	Усадочный характер.

	6 
	Б/2
1-й этаж
	
	Следы протечки на подвесном потолке.
	Технологическая протечка системы отопления с чердака здания.

	7 
	Б-В/4
1-й этаж
	
	Зигзагообразная трещина по штукатурному слою перекрытия раскрытием до 0,2 мм.
	Усадочный характер. Вибрационное воздействие.

	8 
	В/3-4
1-й этаж
	
	Наклонная трещина по штукатурному слою декоративной отделки стены раскрытием до 0,3 мм.
	Усадочный характер.

	9 
	А/3-4
1-й этаж
	
	Наклонная трещина по штукатурному слою декоративной отделки стены раскрытием до 0,5 мм.
	Усадочный характер.

	10 
	Б/3
1-й этаж
	
	Наклонная трещина по штукатурному слою декоративной отделки стены раскрытием до 1,2 мм.
	Усадочный характер.

	11 
	4/А-Б
кровля

	
	Скапливание листвы, мусора, произрастание моховой растительности по сливу кровли.
	Несвоевременная очистка кровли здания.
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[bookmark: _Toc103359766]Актуализация отчета по обследованию  наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований, выполненного в 2015 г. ООО «Перспектива», предоставленного заказчиком (см. п/п 4 Введения).
Актуализация результатов, полученных при обследовании несущих конструкций здания, выполненном в 2015 г. ООО «Перспектива», (см. п/п 4 Введения)».
Результаты визуального обследования 2015 г.
1. По результатам визуального обследования, выполненного в 2015 г. ООО «Перспектива»,  дефектов не выявлено.
2. Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций, можно оценить как нормативное.
Результаты настоящего визуального обследования, выполненного  в июле 2021 г. специалистами ООО «Промтерра»
1. По результатам визуального обследования, выполненного в июле 2021 г. ООО «Промтерра»,  выявлены многочисленные дефекты.
1) По стенам здания:
· трещины в штукатурном слое раскрытием до 0,2 мм по всем оконным проемам 1-го этажа фасадов здания;
· трещины в штукатурном слое раскрытием до 0,2 мм над всеми оконными проемами цокольного этажа фасада в осях В/1-2;
· трещины в штукатурном слое карниза раскрытием до 0,3 мм по всему периметру здания;
· сеть разнонаправленных трещин раскрытием до 0,5 мм в штукатурном слое стены цокольного этажа по оси 1/А‑В;
· вертикальные трещины в штукатурном слое над правым углом окна цокольного этажа до 1,5 мм.
· наклонные трещины по штукатурному слою декоративной отделки стены раскрытием 0,3÷1,2 мм.
2) По перекрытиям:
· зигзагообразная трещина по штукатурному слою перекрытия 1-го этажа раскрытием до 0,2 мм в осях Б/2;
· следы протечки на подвесном потолке 1-го этажа в осях Б-В/4.
3) По кровле:
· скапливание листвы, мусора, произрастание моховой растительности по сливу кровли в осях 4/А-Б.
2. Техническое состояние обследуемых несущих и ограждающих конструкций, а так же здания в целом, можно оценить как работоспособное.
3. Остальные характеристики объекта (габариты, размеры и типы конструкций, прочностные и т.д.) остались без изменений со времени предыдущего обследования, проведенного в 2015 г. ООО «Перспектива.
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YTBEPKJIEHA
npukazom MeaepaibHoi CiyKOb!
110 IKOJOTHHECKOMY, TEXHONOTHUECKOMY 1t
ATOMHOMY HA/I30PY
o1 4 mapra 2019 . Ne 86

BBIITUCKA U3 PEECTPA YJIEHOB CAMOPEI'YJIMPYEMOM

OPIAHU3BAIIMH
25 asrycra 2021r. Ne 4
(0ama) (Homep)

Accounaums npoekTHposuinkos «I1poekTnposatne 10por n MHGPacTPyKTYphi»
(nOHOE U CORPAYEHHOE HAUMEHOBAHUE CAMOPECY.TUPYEMOI OpeaHu3aYUL)
Camoperynupyemas opranusauus: AC «[1poekTupoBanme 10por 1 MHPACTPYKTYPbI» OCHOBAHHAA HA “4ICHCTEC 111l
OCYLIECTBAAIOUIMX NPOEKTHPOBAHME
(8ud camopezyaupyemoii opeanusayui)
192012, r. Cankr-TlerepOypr. nep. 3-it Pabdakosckuii, 1. 5. kopn. 4, autep A, od. 4.1, www.proectdor.ru
sroproectdor@mail.ru
(aopec Mecma Haxoxcoenus camopezyupyemMoti opeanusayul, aopec oGuyUaILHOCo caitma
8 UHGOPMAYUOHHO-MENCKOMMYHUKAYUOHHOT cemu « HmepHemy. adpec 31ekmponHoi noume:)

CPO-[1-168-221 12

(peaucmpayuonHbii HOMep 3anuCu & 20CYIapCmMEEHHOM PEECIPE CAMOPESYTUPYEMbIX OPCAHUIAII)

Bbi1aHa OBLLECTBO ¢ OrpaHHYEHHOI 0TBETCTBEHHOCTLIO «[TpomTeppar

(hamuaun, una, (6 cayuae, ecou uMeemcs) OMUeCME0 IAKGUMENS — PUNECKO20 T
WTU NONHOE HAUMEHOBANYE AABUMENR — IOPUOUNECKO20 TYct)

Hanmenosanme Cresienns
1. Ceejiennsi 0 4/icHe CAMOPEryYJIHPYEMOii Oprann3aunm: |
I.1.Monxoe  u (B ciyuae, ecim HMeeTcs1)  cokpauleHHoe |OBLIECTBO C OrPAHHUCHHON OTBETCTBEHHOCTHIO
HaUMCHOBAHME  IOpMIMYECKOro nuua wian  Qamunus,  ums, [«[Ipomteppa» (OO0 «IpomTeppar)

(B ciyyae, eclM  MMEETCH)  OTYECTBO  MHAMBHAYAJIbHOTO
NpeAnpUHUMaTENA

1.2. MneHTHhUKALMOHHBIN HOMep Hanloromatensiuuka (MHH) WHH 7723738402

1.3. OCHOBHOH ~ rocy1apcTBEHHbIH  pervcTpaunoHHuiii  Homep | OTPH 1097746742774
(OI'PH) nnn 0cHOBHOIH rocynapeTBeHHbIi perncTpaloHHbli Homep
MHAMBHAYAJILHOTO npeanpurumatens (OFPHUIT) o .
1.4. Anpec MecTa HaXOXKACHUS IOPUAHYECKOTO Jmua 109386, r. Mocksa. yi1. KpacHononckas. 1om No |
kopryc |

1.5. MecTo ()akTHYECKOrO OCYLLECTBNEHHS AATENLHOCTH (MObKo
018 UHOUBUOYATLHO20 NPEONPUHUMAMENS)

2.CBeaeHnst 0 WIEHCTBE  MHAMBHAYAJALHOTO  NPEANPHHMMATENS WM IOPHANYECKOI0 i
B CAMOPEryJIMPYeMOii OpraHn3aLm: N

2.1. PerucTpauMoHnbii - HOMEp  4ieHa B peecTpe  4iIeHOB | PerucTpatoHHbii nnmcp'u bccc‘rpc wienon
CaMOoperyJupyemMoi opranusaunn 130812/498

2.2. Jlata pernucTpauny KOpUAMYECKOTO JIMLA MM MHAMBUAY&ILHOrO | Jlata perucTpaiuu B peecrpe: 13.08.2012
NpEeANpHHUMATENIs B PEECTPE  WICHOB  CaMOperyanpyemoii
oprauusaumnu (vucno, mecsy, 200)

23. Jlata  (vucro,  mecay, c00) M HOMep  pelieHus | Pewenue 6/H ot 13.08.2012
0 NPHEME B UJIEHbI CAMOpETYIHPYEMOii OpraHn3aLmm o
24. Jlata BCTYMIEHHs B CHIY peWeHUs O NpHeMe B WieHbl BCTYNUA0 B cuay 13.08.2012
CaMOperyaupyeMoit opranusauuu (vucio, mecsiy, 200)

25.Jlata  mpeKpalleHWs  uIGHCTBA B CaMOPEryJHMpYeMmoil | JleCTBYIOUIMi wien Accolmatumm
opraHu3auuu (vucno, mecsy, 200)

2.6. OcHOBaHMS NPEKPALCHNUS 'WIGHCTBA B  CAMOPEryJHPYEMOit
OpraHu3aLum

3. Cenenust 0 HATHYHH y 4leHa camMoperyaupyemoii opraumsannm upasa
BbINOJIHEHHs padoT:
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| COOTBETCTBII ¢ KOTOPBIM YKa3aHHLIM 4/ICHOM BHECEH B3HOC B KOMIEHCALMOHHBIN (OH/I BO3MELIEHNS Bpena (uyacnoe

| soioe1ump):
a) nepablii X 00 25000000 py6.
0) wropoii - 00 50000000 pyé.
1) peruii [ 00 300000000 py6.
I') HETBEPThIH ".._ - 300000000 py6. u 6oree

Haumenosanne Crenenus

31 lara. ¢ koTopoii unen camoperyaupyemoit OpraHu3auny MMEET NpaBO BbIMNOIHATH WHKEHEPHbIE N3bICKAHMS,
OCNIICCTBAATE 0ArOTOBKY MPOCKTHON J0KYMEHTAINN, CTPOMTENLCTBO, PEKOHCTPYKLMIO, KAlHTAJILHBIA PEMOHT,
CHOC OOBCKTOB KalUTalbHOrO CTPOMTENLCTRA MO 10rOBOPY MOAPSIAA HA BLIMOJIHEHHE HUHKEHEPHbIX M3BICKAHMIA,

HOATOTOBRY  1IPOEKTHOM

JOKYMEHTAUNM,

M0 ZI0rOBOPY CTPOMTEILHOrO nojapsaa,

OCMCCTBICHHE CHOCA (HYHCHOE BbIOCIUMB):

no J0roBOpy mompsia Ha

B OTHOUICHHM 00LEKTOB KAIUTAILHOTO
CTIPOMTEALETBA (KpOME 0060 OnacHbIX,

B OTHOIWIEHHH 0COBO ONACHBIX,
TCXHUYCCKH CIIOKHBIX U YHHKAJIbHBIX
OOBEKTOB KANHTATLHOTO CTPOHTENLCTBA

B OTHOWIEHHH 0OBEKTOB
MCIOJIL30BAHMS aTOMHOM
IHEPrHH

| 3.3. Coenenns 06 YPOBHE OTBETCTBEHHOCTH YJIEHA CaMOpEryMpyeMoif OpraHu3aumMu no 08s3aTeNbCTBaM MO J10r0BOPY
| noapsina

TEXHUYECKH CITOKHBIX M YHHKATBHBIX

00beKTOB, (kpome 00BexToB
OOBEKTOR HCTOIB30BAHUS ATOMHOI UCIIOIL30BAHKS aTOMHOI 'lHCpI‘HH)
JHEpru)

13.08.2012 13.08.2012 =

3.2 Cuenenis 00 ypoBie OTBETCTBEHHOCTH YAcHa CaMOperyIMpyemoil opraHusaunm no 06A3aTeNbCTBAM MO A0r0OBOPY
OAPSIA WA BRITOIHEHNE  MHKEHEPHBIX  M3bICKAHWI, NOATOTOBKY MPOEKTHON A0KYMEHTAUMH, [0 JOTOBOpY
CIPOMTCIRHOTO NOPAAA. 110 10TOBOPY NOJIPAAA HA OCYIUIECTBIEHHE CHOCA, H CTOMMOCTH paGoT M0 OIHOMY JOTOBOpY, B

Ha - BLITOJAHEHHE  MIKEHEPHBIX  HM3bICKAHMIL MOATOTOBKY NPOEKTHOI JA0KYMEHTAUMM, [0 A0rOBOPY
CIPONTEARLHOTO  NoApsaa. N0 10rOBOPY MNOJAPSAa HA OCYLIECTBJIEHHME CHOCA, 3AKIIOYMEHHBIM € HCMOMb30BAaHHUEM
KOHKVPCHTHBIX CINOCOBOB 3aKIOYeHns JI0rOBOPOB, H [PE/IE/bHOMY pa3sMepy 00A3aTeNbCTB 110 TaKUM Jlorosopam, B
COOTBETCTBII ¢ KOTOPBIM YKA3aHHBIM 4IICHOM BHECEH B3HOC B KOMIECHCAUMOHHBIH (JOHL obecrieyeHus JIOTOBOPHBIX

QOSIATCHBCTB (HVHCHOE BHIOCTUMD):

a) 1epBblit

- do 50000000 pyé.
0o 300000000 py6.
300000000 py6. u 6oree

[ = 00 25000000 pys.
I
|
f

0) nropoii

B) TpETHIi

1) HeTBEPThI -

4. Cueiennsi 0 IPHOCTANOBACHIN NPABA BLITOAHATL HHKEHEPHBIE H3LICKAHMS, OCYWICCTBANTH NOATOTOBKY
00BbekToB

HPOCKTHON  IORYMEHTALNN,  CTPOMTENLCTBO,  PEKOHCTPYKUMIO, KANHTAALHbIN  PEMOHT, cHOC
RATITAILHOTO CTPONTEILCTBA:

L1 Mlata, ¢ KoTOpolt NPHOCTAHOBNGHO NPABO REIMOAHEHUs paboT | -
| (uucio, wecsy, 200)

4.2. Cpox, Ha KOTOpbI NPHOCTAHOBIICHO MPABO BbINOJHEHUs paboT | -

T VRGIIGAIOMCH  C6eOCHUS MOABKO 6  OMHOUteHU  Oelcmsyioueli  mepot

AUCHTUHAPHO20 6O30CHCMEUA

'cepanbHbiit anpekTop

AC«lIpoekTuposatne aopor

Hpanos B.B.

HHPPACTPYKTYPBIY
LIORHOCTE
A NOHOMOUEHHOTO JInua)

(MHumansy, GamMuims)

M.
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Muunc'répmokynsrypu
Poccuiickoit ®enepaimn

JIHNEHIHA

Hacnenm (mamsTHEKOB ac'roplm n Kynb'rypm) Haponon Poccnﬁcxoii

' Tdaenepauxﬂ

(yKasuiBacTes KOHKPETHBIH B MHUCHIHPYEMOR mnmocru)

= Bymm pabor, wnommemvc B coOCTaBe mménaxpyemoro fshnfa' :
: nenenbnoc'm, B COOTBETCTBHH C YAaCTBIO 2 CTATHH 12 l‘bezfepanmom 3aKoHa
«O JIMIEH3HPOBAHUH OTAENBHBIX BUIOB nemnsaocm». =

cornacHo npuoxkKeruio Ne 1 k nnueﬂaun R

(YKa3bIBAIOTCH B COOTBETCTBHHN C niepeureM paGor, X ?
YCTAHOBICHHBIM NONIOKEHHEM O JIHLICHIUPOBAHHH COOTBETCTBYIOUIETO BHAA ACATENLHOCTH)

Hacroamax NIHLEH3MA IPEOCTaBIeHa: 7
Oﬁmecrny ¢ orpaunqenuoﬁ oTnercTnennocnw «Ilpnu'reppa»

: 000 «llpomreppa»
(y;mmmnoc (B C1yuae, ECTH HMEETCR), COKPAIIEHHOE HANMEHOBAHHG (B TOM mmcnc Wﬂmmwmum)
epmmmolmo-npamu (bopma opreckoro A (hamunns, HMA 1 (B cayuae, ecin uneem:)mm mwmi:wmm:m
, FPEAIPHHUNATENA, AHHBIE JOKYMEHT, ynoaowmmtm ero nuuuom) >

OcHoBHoit rocynapc*rsennmﬁ pemcrpaunonnmn :
HOMEp  I0PHAMYECKOrO nuna (nununnnyanbnoro 1097746742774

= npennpmmmamnx) (OFPH)

VnenTuduKauonnblii  HOMep HaIOromaTeNnbuMKa

(HH) 7723738402
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M reperno wysryph
Pocceniickoit ®eneparuu

TIPHJIOKEHUE Ne
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Hacrosiuas JHUCH3HS npe‘aoc'tamxe’ﬂa Ha ép‘g:k N OeccpoaHo

Hacrosimas JIHUCH3HS ripezxocranneua Ha  OCHOBAHMH  pEIICHHS

nnemnpyromero oprana TIpUKa3a; WA ; -
Ne1492 ot 20‘5a3rycfra 2018 r.

Hacroxman nnuenam umeer 1 npnno;xel-me, SIBJISIOIIEECS ee Hememnemoﬁ
yacThio Ha 1 THCTE.

‘ C.F.OSPBIBMHH

7 (1.0, YNIOAHOMOYEHHOTO A1HLIA)

;
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IIpunoxenue Ne 2

k JloroBopy mnozpsiaa Ha BbIIOJTHEHHE KOPPEKTHUPOBKHU MPOESKTHON JIOKYMEHTAIIHH
Ne 106/01-38 ot «11» aBrycra 2021 roga

JlapexTop mo QPGEKTH]jE}BaHPHO [eHepabHbiii HHpeKTOp
‘ I 1] 1FE -
AD MCY Ay i oo S

‘ ‘ ﬂ.

] jﬂ\fl\ Boponkosa B.I". /laBb1710B

4 TEXHMYECKOE 3ATARg

j‘,rr” o Ul i Ll
A4
l‘r-};ﬂ? {1'].' QI}

{

1. ILenv pabompwi.

Onpepenenne JEHCTBUTENIBHOIO TEXHMYECKOTO COCTOSHMS 3[AHUN M MX DJEMEHTOB, MOJIy4YEHHUE
KOJIMYECTBEHHOH OLIEHKH (DAKTUYECKMX MOKasaTejell KauecTBa KOHCTPYKLHMH ¢ Y4ETOM H3MEHEHHWH,
MPOXOAAIIMX BO BPEMEHW, [JIsl YCTAaHOBJIEHHMs COCTaBa M 00bEMa paboT NpH WX KaIHUTaJbLHOM
PEMOHTE/PEKOHCTPYKLHUH.

2. Cocmas pabom.
2.1. Onpenienienye mpe/IBAPUTENBHON OLEHKH TEXHUYECKOTO COCTOSHHUS CTPOUTENBHBIX KOHCTPYKIMHM 1Mo
BHELLHMM IIPU3HAKaM, BBIABIICHHE NE(DEKTOB ¥ MOBPEXASHUI 110 BHELIHAM MPHU3HAKaM C U MX DHKcaluei,
onpeziesieHre HeOOXOAMMOCTH B MPOBEECHUH I€TANIBHOTO (MHCTPYMEHTAIBHOTO0) 06CiIeI0BaHMS.
* M3amepeHne HEOOXOAMMBIX TE€OMETPUYECKHX NAapaMeTPOB 00BEKTa WM COOPYIKEHHH, KOHCTPYKLIHA, X
DIIEMEHTOB M Y3JIOB;
* CocTaBiieHHe 1e()eKTHOM BEIOMOCTH;
 KamepanbHas 00paboTka 1 aHaIU3 PE3yJIETATOB 0OCIIEIOBAHMUS,
° AHaJIU3 NPUYKH TOSABJIEHUS NEPEKTOB U MOBPEXICHHUI B KOHCTPYKIHMSX (P HEOOXOAMMOCTH);
* Paspaborka pexomenanmii no obecnedennio TpeGyeMoi Hecyllei cnocoGHOCTH HECYIIMX KOHCTPYKLIMH
C BbIBOJAMH O BO3MOXKHOCTH JaJIbHEMILIEH SKCIUTyaTallii U PEKOHCTPYKLIMY;
* Cocrasnenue cmets! [TUP Ha BEINOJIHEHHE U cOTIacoBaHKe pasaena «BuzyansHoe o6ciieJoBaHkeY;
2.2. Tlo pe3ynbraTtam obcieioBaHui pa3pabaThiBaeTCsl TEXHMYECKOE 3aKITIOUSHUE, BKITIOYAIOIIEE BBIBOIbI
O TEXHUYECKOM COCTOSHMM 3/1aHMH M COOPYXKEHWH M PEKOMEHIALMH 10 YCTPAaHEHHMIO BBISBICHHbBIX
ne(eKToB.
3. Hopmamuenvie 0oxymenmoi

CII 13-102-2003. «IlpaBuna oGcnenoBaHus HECYIMX CTPOMTENBHBIX KOHCTPYKLMIM 31aHMii M
COOPYIKEHUIN
['OCT 31937-2011 «IIpaBuna obcnemoBaHus ¥ MOHUTOPHUHIA TEXHHUECKOTO COCTOSHHSAY
CIT20.13330.2011. «Harpysku u Bo3zelicTBus». Aktyanusuposannas pegakuus CHull 2.01.07-85.
4, Pezynomamsl pabom
4.1 Mcnonnutens npencrasiser 3akazuuky 2 (1Ba) 5K3eMIUISIpa OTYETHOM JOKYMEHTALUM Ha GYMaKHOM
HOcHTENE U | (0IMH) 5K3EMILISIP B 3JIEKTPOHHOM BHJIE (B peflakTupyeMoM GopmaTe rpadudeckas 4acTh
B dwg.).
5. Ocobuie ycnosus.

CCTAHOBJICHHE TTOKPBLITUNA OCYILECTBIAETCS 3aKa3UUKOM,

~d

10
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5.2. 3akazunk obecneurBaeT McnomHUTENIO 10CTYI K 00C/IenyeMbIM KOHCTPYKLUSM.
5.3. 3aka3yuK TNpU HaAIMYMM y HEro MPenoCcTaBIsfeT VICHOMHHUTENI0 HMMEIOIYIOCS TEXHHUYECKYIO
JIOKYMEHTaLHIO, Pe3y/bTarbl OOCIIEN0BaHMS MPOLUIBIX JIET, TOnorpadMyYecKdi IJiaH M Ppe3ysbTaThl

reoJIOTHYECKHX U3BICKAHUH.

11
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NPOMTERPPA

000 «MpomTeppa»

109386, r. Mocksa, yn. KpacHogoHCKaRn, 4.1, kopn. 1

wWww. prom-terra.ru, info@prom-terra.ru,
+7(495) 212-19-53; +7 (925) 128-82-91

CONNACORANNG:
Oupexkrop PIBY  "¥ope
CTPOHTCARTEE W WM - TLCHTON

e e e a
e nepRITEHRX ‘{-‘.'f CTREHHEL, #%{fuf.mm:-a
Vipaenenne  nena@ifiy Ll piaiiem

s ﬂﬁi’gcmﬁi
LJ . g wF n

R, SAK KD

Penenan HH

PT, 420034 r. Ka3aHb, yn. flekabpucros 4.81, 0¢.13A
www.rt.prom-terra.ru, kazan@prom-terra.ru,
+7(843) 210-09-51; +7 (917) 875-96-80

COrnACoOBAHO

AO «MCY-1»
JdupexTop no
JLLA. Boponxi

« »
MII

NPOrPAMMA PABOT HA BbINONHEHUE
BU3YAIIbHOINO OBCINNEQOBAHUA S3AAHUM,
PACMNONOXEHHbLIX B 3SOHE BINUAHUA
HOBOIo CTPOUTENBCTBA

no oobekTy:

«PenepanbHOe rocyaapcTBeHHOe OloaxeTHOe yupexaeHue "bonbHuua
c nonuknuHukon” YnpasneHuus aenamum NpesunaeHra Poccunckoun
®epepauum, no agpecy: r. Mocksa, PomaHoB nep., A. 2/6, cTp. 2.
PekoHCTpyKUuA (B pexume pectaBpaumm ¢ npucnocooneHmem K
COBpeMeHHOMY UCNONb30BaHUIO) 3AaAHUAY

YTBEPXAAIO
[« ageesmr-gyr  op

Y/
4

_-&.'_—""'_wm‘tf*ﬂ:‘gﬂ' I .ﬂaBbIAOB

”r !._I:;‘[..))vlaitb.l £ L:LU. 1;:{ 2022 r'

)
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Mocksa, 2022 r.
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I'lonm. v nara | Bsam. uns. No |

Mus. Ne o, |

Coaep:xanue
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I'lonm. v nara | Bsam. uns. No |

Mus. Ne o, |

1. O0mmue moJ1oKeHUA
1.1. OcHoBanue TexHnueckoe 3aJaHue, BbIJaHHOE 3aKa34HKOM.

1.2. CBenenust 00 o0beKTE

HammenoBanne oObekTa: DemepaibHOE TOCYJApPCTBEHHOE  OIO/DKETHOE — YUPEKICHHUE
«boJlbHUIIA ¢ MNOJMKIMHUKON» YrpapieHus jncinamMu llpesuaenrta Poccuiickonn dPenepanuu.
PexkoHCTpyKITHS.

Mecrononoxenue ooOwbekta: P®, r. MockBa, PomanoB mep., a. 2/6, ctp. 1,3.8 u yui
Bo3agsuxkenka a1.4/7 ctp. 1».

Cranus npoektupoBaHus (dtar padot): IpearnpoeKkTHbIE paOOTHI.

3akazumk: AO «MCVY-1»

IHogpsauuk: OOO «IIpomreppay.

1.3. Ileas pador:

OnpeneneHne JEUCTBUTEIIBHOTO TEXHUYECKOTO COCTOSIHMS 3JaHUM M WX JJEMEHTOB,
IOJIy4YeHHE KOJIUYECTBEHHOM OICHKH (PaKTHUECKHX IMOKa3aTellell KadecTBa KOHCTPYKIUM ¢ y4ETOM
W3MEHEHHUM, IIPOXOISIINX BO BPEMECHHU.

1.4. HopmaTuBHAs JOKYMEHTALAS:

1. I'OCT 31937-2011 3panusa u coopyxenus. [IpaBuna odocaemoBaHUsI © MOHUTOPUHIA TEXHUYECKOTO
COCTOSIHUS.

2. CII 13-102-2003 IlpaBuiia oOcieaoBaHUs HECYIIMX KOHCTPYKLMM 31aHUM U COOPYKEHUH.

3. CIT120.13330.2011. «Harpy3ku u Bo3nericTBusa». AxkryanusupoBannasa peaakuus CHull 2.01.07-85.

4. CIT 15.13330.2012. «KameHHbIE 1 apMOKAMEHHBIE KOHCTPYKLIMMWY . AKTyanu3upoBaHHas peaakuuss CHull
[1-22-81%;

5. CIT122.13330.2016. «OcHOBaHuUs 31aHUM U COOpYKeHU». AkTyanuzupoBanHas pegakuus CHull 2.02.01-
83*;

6. CI163.13330.2012. «beToHHBIE U K€J1€300€TOHHBIC KOHCTPYKLUWY» . AKTyaIu3H-

poBaHHas penakums CHull 52-01-2003;

7. CIT 16.13330.2017. «CtanpHble KOHCTPYKIMWY . AKTYyaIu3UPOBAHHAS PEIAKIINS
CHull 11-23-81%;

8 CIT170.13330.2012. «Hecymme n orpaxxaarolnye KOHCTPYKLIMNY . AKTyaJIM3UPO-

BaHHasa penakuus CHull 3.03.01-87

0. CHulI 12-03-01 «be3onacHocTh Tpyaa B cTtpouTeibeTBE. Hacte 1.»;

10. CHulI 12-04-02 «be3onacHOCTh Tpy/1a B CTpOUTENIbCTBE. HacTh 2.»;

11. I[TOT PM-016-2001 «MexoTpacJiieBbie MpaBujia o OXpaHe TPyAa MPH SKCILTyaTaluu 3JIEKTPOYCTaHOBOKY;
12. ITY 3 «IlpaBuna ycTpoicTBa 3JIEKTPOYCTAaHOBOK» (¢ n3MeHeHussMu Ha 20.06.03 r.);

13. [TTO3II IpaBuiia TEXHUYECKOM SKCILTyaTalli 3JEKTPOYCTAaHOBOK MOTPEOUTENEH;

14. ['OCT 12.1.019-2009 CCBT «2nekTpodbe30nacHOCTbY;

15. ®enepanbHoro 3akoHa Ne 123-@3 «TexHuueckuil perjaaMeHT o0 TpeOOBaHUAX MOKapHOM 0€30MaCHOCTHY;
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16. OenepanibHOro 3akoHa Nel 17-D3 «O BHeceHun nzmeHenuit B @enepaibHbiil 3akoH Nel123-D3
« TexHU4YeCcKHi perjiaMeHT O TpeOOoBaHUIX MoXKapHOU 6e3onacHocTu» ot 12.07.2012r.

17. «IIpaBuiia npoTuBomnoxxapHoro pexkuma B Poccurickon @enepaunm» yTB. [locTaHOBIIEHHEM
[IpaBuTenscTBa Poccuiickon @enepanuu ot 25.04.2012r. Ne390;

18. ITocranoBnenue IIpaBurensctBa PO ot 17.02.2014r. Ne 113 «O BHecennu namenenuid B [1paBuiia

MpOTUBOMNOXKAPHOTO pexkruma B Poccuiickoit Menepanuu y1B. [loctanosnenvem llpaBurenbcra Poccuiickom
denepaunu ot 25.04.2012r. No390;
19. ITPUKA3 ot 28 mapta 2014 roga N 1550 OO0 yTBep:xkaeHuu [IpaBun o oxpaHe Tpyja npu padoTte Ha

BbICOTC.

2. O0mmue cBegeHusl.

2.1 Cpoku BbInosiHeHust padot: 2021 rog.

2.2. Paspemure/ibHAA JOKYMEHTALIUS.

Heo0xoaumo odopmileHHE pa3pelInTeIbHOM JOKYMEHTAIIMN UCIIOJIHUTEIIEM 1 3aKa3UHMKOM.

[lepeyeHb 0POPMIISIEMBIX JIOKYMEHTOB:

® TexHuyeckoe 3a1aHue;
o IIporpamma pa0oor;
® IIpomycka Ha TEppUTOPHIO 0O0OBEKTA 00CIIEJOBAHUS B COOTBETCTBUM C PEIKUMOM;

2.3 Ka4yecTBO BHINOJHEHHUS PA00T, 0TBETCTBEHHOCTH MCIIOJTHUTEJIA.
KadecTBO ¥ TOYHOCTH BBIIOJHSIEMBIX PA0OT JOKHBI COOTBETCTBOBATH TPEOOBAHUSAM TEXHUYECKOTO
3aJIaHUST 1 HOPMATUBHBIX JIOKYMEHTOB (CM. II. 1.4 «OO0I1Iero moJjIo;KeHus» ).

[ Ipu BBITOJIHEHHUH padOT Oy IyT NPUMEHEHBI CPEJICTBA U3MEPEHHUS, BKIIOUCHHBIE B DenepaibHbIN

MH(OPMAIIMOHHBIN (OH/ 10 00ECIICUEHHIO €IMHCTBA N3MEPEHUI U MPOIIEAIINE METPOJIOTHYECKYIO
POBEPKY (KATHOPOBKY).

Bce HGI[Opa6OTKI/I, HOIIYIIICHHBIC 110 BUHC UCIIOJIHUTCILA, UCIIPABJIAIOTCA 3a CUHCT UCITIOJITHUTCILA.
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3. Texuuueckoe o0cJIe10BaAHUE

3.1. O0cire10BaHHAE TEXHUYECKOT0 COCTOSTHMA 3IaHUNA B COOPYKEHHH J0JI)KHO NIPOBOJAMTHLCHA B TPH

ITANA:
° IIOJITOTOBKA K IIPOBEICHUIO 00CIICJ0BAHUS;
° IIpeJBapUTEIbHOE (BU3YAJILHOE) 00CIeJ0OBAHUE;

3.2. IloaroroBka K nNpoBeAeHHIO 00CIe10BAHMS.

IIpy mOAroTOBUTEIBHBIX pad0OTaxX K NPOBEICHUIO TEXHUYECKOIO 00CIICIOBAHUS 3aKa3unK

[IPEACTABIIACT TEXHUYECKOE 3aJIaHUE, ITIPOCKTHYIO, TEXHOJIOTHUECKYI0, TEXHUYECKYIO JIOKYMEHTAIIHUIO,
OTYETHI II0 paHee MPOBEACHHBIM TEXHUYECKUM OOCJIEJOBAHUSIM .

[ToAroToBKa K MPOBEACHUIO TEXHUYECKOTO 0OCIIEIOBAHUS TIPEIYyCMATPUBAET O3HAKOMIICHHUE C
00BEKTOM O0CJICIOBAHUS, HPOCKTHOM M UCIIOJHATEIBHON JOKYMEHTAIMEH HA KOHCTPYKIINHU U
CTPOUTEIILCTBO COOPYKEHUS, C JOKYMEHTAIIAEHN IO HKCIUTyaTallud U UMEBIIIUM MECTO PEMOHTAM,

CKOHCTPYKIIMI, C pe3yJIbTaTaMHt MPEAbIAYIIAX TEXHUYECKUX 00CIe JOBAaHUM.

[To mpOeKTHOM JOKYMEHTALIMH YCTAaHABIMBAIOTCS: pa3padO0TUHK, roJi pa3pad0TKH, KOHCTPYKTHUBHAS
CXEMa COOPYKEHHUS, CBEACHHUS O MPUMEHEHHBIX B I1]] KOHCTPYKIUSIX, MOHTAKHBIE CXEMBbI COOPHBIX
RJIEMEHTOB, BPEMS UX U3TOTOBJIICHUS U BO3BEICHUS COOPYKEHUA, TECOMETPUUECKUAEC PA3MEPHI

COOPYIKEHHS, €r0 AJIEMEHTOB M KOHCTPYKIIMI, paCY€THBIE CXEMBI, IIPOEKTHBIC HArPy3KHU, XapaKTECPUCTHUKH

OeTOoHAa, KaMHS U JIp.

O3HaKOMJIEHHE ¢ O0OBEKTOM TEXHHUUECKOI0 00CJICIOBAHUS BBIOJIHSICTCS JIJIS1 YCTAHOBIICHUS ICPEYHS U
OYEepeTHOCTH padOT OPpU HPOBEJACHUN TEXHUUYECKOTO 00CIIE€OBAHMS, IIPH STOM IIPOBOASTCS: OCMOTP
00BEKTa, OIIEHKA YCIOBUM AKCILTyaTallud U JOCTYIIHOCTh KOHCTPYKIIUMA 00CIelyeMOro COOpy KEHHUS.

Ha ocHOBaHMU M3y4YeHHUS 00BEKTA TEXHMYECKOTO 00CIeJOBAHMS U TEXHUUYSCKOTO 3aJaHus
azpabaThIBACTCS MIPOrpaMmMa TeXHUYECKOI0 00CIeJOBAaHUS COOPYIKEHHS.
Ha moaroToBuTeIbHOM dTane TeXHUUeCKUM repconaln lloapsaumka:
- o0ecrieunBaeT JOCTYH K KOHCTPYKITUSIM JIJISL OIIpeieIeHUs O€30I1aCHOr0 CIIoco0a TeXHUYECKOTO
JoOcieioBaHus KOHCTPYKIUM (MCIOJIb30BaHUE MOCTOBOI'O KpaHa, TEXHOJIOTHUYECKUX ILJIOMIAIOK,
YCTPOMCTBO HEOOXOAUMBIX JIECOB, ITIOAMOCTEH, MPUCIIOCOOICHUN );
- BBIIOJIHSET OTKJIIOUEHHUE SYHEPrOCHAOKECHMSI;

- OCYIIECTBIISIET BCKPHITHE KOHCTPYKIIMII;

- OOCCIIEUNBACT U3TOTOBIICHUE U YCTAHOBKY HOI[MOCTGFI, BCHTHUJIMIUIO U JOIIOJIHUTCIIBHOC OCBCIIICHHUC

HOBAJIbHBIX ITOMEIIEHUHN (IIpH HEOOXOIUMOCTH ), 000IpEeB MOMEIICHUN (B 3UMHEE BpeMS).
Cpox IpOBEICHUS TEXHUYECKOTO 00CIIEIOBAHUS OIPECIISCTCS CI0KHOCTBIO OOBEKTA, YCIOBHUSIMU €0

OKCILIYaTalliid U BBIIIOJIHCHHUCM YCJ'IOBI/Iﬁ IIPOBCACHUA TCXHUYICCKOI'O 06CH€I[OB&HI/I$I COOPYIKCHUAI.
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- PE3YJIBTAThI IPOBEJICHHOIO KOHTPOJISI TEOMETPUUYECKHUX Pa3MEPOB (CXEMBbI C HAHECECHHBIMH Pa3MEPaMU );

3.3. IIpeaBapureiibHoe (BM3yaJbHOE) 00C/I€I0OBAHHE.

O0mmue TpedOBaHMA

OO0cenoBaHue TPOBOJUTCS IS IPEABAPUTEILHOM OLIEHKH TEXHUYECKOTO COCTOSIHUS CTPOUTEIILHBIX
IKOHCTPYKIMI COOPY>KEHHUS 10 BHEITHUM BH3YyaJIbHBIM IIPH3HAKAM M U3MEPUTEIBHOMY KOHTPOJIIO B
cootBercTBUM ¢ ['OCT 31937-2011 m CII 13-102-2003.

IIpu npeaBapuTelIbHOM OOCIIEJOBAHUM COOPYIKEHUS IIPOBOIUTCS:

1) BU3yabHBIA KOHTPOJIb COOPYKEHUS B OTACIbHBIX KOHCTPYKIIUM;

2) N3MEPUTEIILHBINA KOHTPOJIb:

a) TEOMETPHUUECKHX Pa3MEPOB;

0) IJIaHOBO-BBICOTHOI'O MOJIOXKEHUS (PYHIAMEHTOB COOPYKEHUM U OTKJIIOHEHUI OT BepTUKAIU
KOHCTPYKIITUN COOPYIKECHUU;

B) OTKJIOHEHUIH OCE OCHOBHBIX KOHCTPYKTHUBHBIX 3JIEMEHTOB;

') pa3MepOB BBHISBJICHHBIX IPU BU3YAJIbHOM OCMOTpPE J1€(DEKTOB;

1) OIIpeACsICTCS KOHCTPYKTUBHBIE CXEMBI 3JJaHUMH;

€) OoIpeaeIIsieTCs IepeuYeHb PadO0T AETAIBHOIO (MHCTPYMEHTAJIBHOI0) 00CIIEIOBAHUS.

[ Ipu ipeaBapuTEILHOM 00CIIEJOBAHUH BBISBIISIOTCS U (PUKCUPYIOTCS BUAUMBIE 1€(DEKTHI U
OBPEKJICHUS, IPOU3BOAATCS KOHTPOJIbHBIE OOMEPEI, ASJIat0TCs ONKUCcaHus, (oTorpadun 1ePEeKTHHIX
Y4aCTKOB, COCTABJISIIOTCSI CXEMBI U BEJIOMOCTH JIe(PeKTOB U ITOBPEKICHUH ¢ PUKCAIMEH UX MECT U
XapakTepa. Y CTaHABJIMBAETCS HAJIMUKE aBapUMHBIX YUaCTKOB.

[Ipu ipeaBapuTEILHOM OOCIETOBAHUN COOPYKEHUS OMPENEISIOTCS: COCTOSTHUE MECT COIPSIKECHUSI

a3HBIX MAaTEPHUAJIOB ¥ KOHCTPYKIIUI; MECTA OITMPAHUSI KOHCTPYKIIMI; MECTA CONPSIKEHUS IIOKOJIS C
TPYHTOM.
[Ipu npeBapuTeIbHOM 00CIEI0OBAHUM HECYIIIUX KOHCTPYKIIAMN ONPEICIISIETCS COCTOSIHAE KOJIOHH,
CTE€H, 3aIIUTHOI'O CJIOSI OETOHA KEJIE300€TOHHBIX KOHCTPYKIIUN 1 T.J.
I1o pe3yibTaTaM npeaBapuTEILHOIO 00CIEI0BAHUS COOPYKEHUS 0(DOPMISIOTCS:

- ¢poTorpaduu B OCSIX;

- pe3yJIbTaThl KOHTPOJIS IJIAHOBO-BBICOTHOT'O MOJIOKEHHUS (D)YHIAMEHTOB COOPYKEHUM U OTKJIOHEHHUH OT
IBEPTUKAJIN KOHCTPYKIIUUA COOPYKEHUM;

- BeIOMOCTHU AC(PEKTOB;

- CXEMBbI IOBPEXKICHUH ¢ (PUKCaALlMe X MECT;

- potorpaduu 1e(hEKTHBIX YUACTKOB U OIMCAHUS K HUM;

- pE€3YyJIbTaThl IPOBEJICHHBIX N3MEPEHUI BEJIMYMH IIPOTMO0B N3rn0aeMbIX JIEMEHTOB HECYIITHAX
[KOHCTPYKIIHUU;

- OCOOCHHOCTH OJIM3JICKAIUX YYACTKOB TEPPUTOPHUH, BEPTUKAIBHON INIAHUPOBKH, OpraHr3aiy OTBOJIA
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[MOBEPXHOCTHEBIX BO/I.

CxeMa Jie(heKTOB U MOBPEKACHUN (HampuMep: B :KeJIe300€TOHHBIX KOHCTPYKIMSIX — CXeMa MECT
KOPPO3UH U ITOBPEKICHHUS apMaTyphl, 00pa30BaHUE U Pa3BUTHE TPEIIUH B OETOHE; B KAMEHHBIX
KOHCTPYKIHSAX — CXeMa 00pa30BaHUs U PA3BUTHUS TPEIIMH; B JEPEBSIHHBIX — MECTa OMOIOBPEKIACHUI; B
CTAJIbHBIX — YYaCTKH KOPPO3UOHHBIX ITIOBPEKICHHUI) OIKHA IO3BOJISITH BhIIBUTH IIPUYUHBI MX
POUCXO0XKICHUS U ObITh JOCTATOYHOM JIJISL OLIEHKH TEXHUYECKOTO COCTOSTHUSI KOHCTPYKITHM.

IIpy HETOCTATOYHOCTH PE3YJIHTATOB IIPEABAPUTEILHOIO 00CIE€OBAHUS JIS OLICHKU TEXHUYECKOTO
COCTOSIHHUSI KOHCTPYKIHUK 1 OIPEACIICHUS KOHCTPYKTUBHBIX CXEM 3JaHUi, BEIIOIHICTCS J€TAIILHOE
|(MHCTpyMEHTaIbHOE) 00CIIEIOBAHNE JONOJHUTEIBbHBIMA METOAAMHA KOHTPOJIS.

IIpu BEISIBICHUM IIPU3HAKOB, CBUACTEIILCTBYOIIUX O BOBMOKHOCTH BO3HUKHOBEHUH aBapUAHOM
CUTYyalllH, CICIHAIM3UPOBAHHOM OpraHu3anueil pa3padaTbIBalOTCs PEKOMEHIAINY 110 IIPEI0TBPAILLCHUIO
IBO3MOKHOI'O OOpYIIEHHS CTPOUTEIbHBIX KOHCTPYKIIUA.

[Ipu BBISIBICHUM TPEIIMH, IEPEKOCOB YaCTEH COOPYKEHHUSI, PA3JIOMOB CTE€H U IPOYMX IMOBPEKIACHUMN U

I[G(l)OpMaHHfI, CBHUICTCJIbCTBYIOIIHUX O HCY JOBJICTBOPUTCIbHOM COCTOJSHHUH I'DYHTOBOI'O OCHOBAHUW:L, 1IPH

MPOBEJICHUHN JACTAITBHOTO (MHCTPYMEHTAIBHOI0) 00CIIEIOBaHUS HEOOXOIMMO 3aIlJIAHUPOBATh
oOcJje/IoBaHNE OCHOBAaHUS U (PyH1aME€HTa C BBIIOJHEHUEM Ty P(]OB.

[Ipu BBISIBIICHMH TpEeUIUH B (YHAAMEHTE, CTEHAX, II0JIy, HECYIIEM KapKace COOPYKEHUS 1 IpHU
HIMYUN HCTOYHHUKA BUOpAIUM (JIBH>KECHUE JKEJIE3HOJOPOKHOTO TPAHCIIOPTa, padoTa TEXHOJIOTHYECKOTO
000pyI0BaHMS ), IIPHU IMIPOBEACHUH ICTAIBHOIO (MHCTPYMEHTAJIBHOTO) 00CIEI0BaHNUS HEOOXO0IMMO
3aIIAaHUPOBATH IIPOBEACHUE BUOPAIMOHHOTO KOHTPOJIS.

IIpu ipeaBapuTEeILHOM 00CIIEJOBAaHUH YCTAHABIMBAIOTCS 110 BHEIITHUM MPU3HAKaM KaTEerOpuu

TCXHHUYCCKOI'O COCTOAHUA KOHCTpYKHHfI COOPYIKCHHUA B 3dBUCHUMOCTHA OT UMCIOIIINUXCSI I[G(l)eKTOB n

[MOBPEKICHUU.
Ha ocHOBaHMU mpeaBapUTEIbHOIO 00CIEIOBAHNS BHOCSITCS U3MEHEHHUS (TP HEOOXOJUMOCTH) B
azaell IETATLHOTO (MHCTPYMEHTAIILHOI0) 00CIIEIOBAHUS OTIEIbHBIX KOHCTPYKIIUIA IIPOTrpaMMBbl
TEXHAYECKOTO 00CIIEIOBAHUS COOPYKEHHUS, KOTOPas COrJIACOBBIBAIOTCS C 3aKa3UUKOM.
Hecymue xej1e300eTOHHbIEC M KAMEHHbIE KOHCTPYKIIHMH
[Ipu npeBapuTEILHOM 00CIEIOBAHUM HECYIIUX JKEJI€300€TOHHBIX KOHCTPYKITAM ONPECIISIOTCS
HoBpeXAeHMS, Ae(PEKTHL, JehopMaly U IPUIUHBI UX BO3BHUKHOBECHHUSI.
[Ipu npeaBapuTeIbHOM 00CIEIOBAHUM HECYIIUX JKEJI€300€TOHHBIX KOHCTPYKIIHI ITPOBOIUTCS:
- OIPEIEIICHUE TEOMETPUYECKUAX Pa3MEPOB KOHCTPYKIIUU U UX CEUCHUU;
- COIIOCTaBJICHUE (PAKTHYECKHUX pa3MepPOB KOHCTPYKIMI ¢ IPOCKTHHIMHU pa3MepaMHu;
- oIIpeicICHUE BUJIAa U pa3MepOB BUJIUMBIX Je(eKTOB U JedopMallnii;
- OIIpeICJICHHE OOIIETO IMIPOCTPAHCTBEHHOTO ITOJIOKEHUSI, THUIIA KOHCTPYKIIUU U COOTBETCTBHS ero 11]1;

- IPOBEPKY COOTBETCTBUS (D)aKTUUECKUX HAIPY30K MMPOCKTHHIM (MX BEJIMYHUH W HAIIPABJICHUM );
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- ONIPEJICIICHUE COCTOSIHUS 3aIUTHBIX IMMOKPHITHMN (JTJAKOKPACOYHBIX, INTYKATyPHBIX, TEINION30JISIIUH,
3AIIUTHBIX SKPAHOB U JIP.);
- ONIPE/ICIICHNE HAINYMS YBJIQXKHEHHBIX YUYACTKOB ¥ IOBEPXHOCTHBIX BBICOJIOB;
- OIIPEJICIICHHUE COCTOSIHUAS ITPOYHOCTHBIX IMPU3HAKOB 3AIUTHOIO CJIOS;
- OIPEICIICHNE HATNYMS BUJAUMBIX TPEIIUH U OTKOJIOB 3aIlIMTHOTO CJIOS;
- ONIPE/ICIICHNE HAINYMS BUJIUMBIX HAPYIICHUI CHETIICHUS] apMaTyphbl ¢ OETOHOM;
- ONIPE/ICIICHNE HAIMYMS BUAUMOM KOPPO3UHX apMaTyphl (110 BEIXOIY HAa MOBEPXHOCTH OETOHA CJIEIOB
[KOPPO3UM apMaTyphl, IO BHIKPAITUBAHUIO 3AIMTHOTO CJIOSI O€TOHA, ITYTEM KOHTPOJBHBIX OTKOJIOB
3ALIUTHOTO CJI0S);
- ONIpEJICJICHUE HAJIUYMS BUJIUMBIX 1€(DEKTOB OCTOHUPOBAHUS KOHCTPYKITUM.

[Ipy HaIW4MY YBIIQXKHEHHBIX YYAaCTKOB U TOBEPXHOCTHBIX OTKOJIOB HA OETOHE OIPECIISIOTCS
[pa3Mephl ATUX YYaCTKOB M IIPUYMHA UX IOSBJICHMUSI.

[ Ipu npeBapuTEIbHOM 00CIEI0OBAHUN KOHTPOJIUPYETCS OTCYTCTBUE TPEIIUH:
- B KAMEHHBIX KOHCTPYKIIHSIX;
- B JK€JI€300€TOHHBIX KOHCTPYKIIHSX;

BrIsIBIIEHHE TPEIIUH U pa3pylIeHU O€TOHA HECYIIUX KOHCTPYKIIUM IIPOU3BOJIUTCS IIyTEM OCMOTpPa UX

OTKPBITBIX ITOBEPXHOCTEM M BEIOOPOYHOTO CHATHS C KOHCTPYKIIUM 3aIUTHBIX MOKPBITHA. IIpu aTOM

OIIPEICIISICTCS MMOJ0KEHUE TPEIIMH, UX HAIIPABJIICHUE U BEJIMYMHA PACKPBITUS, KOTOPasi H3MEPSIETCS C

[TOMOIIBIO YJIBTPAa3ByKOBOTO IpHOOPA, JIYIbI ¢ MACIITAOHBIMH JICJICHUSIMHA C TOYHOCTHIO 110 0,01 MmMm.

[ myOrHaA TpEIMH ONPEACISIETCS ¢ HOMOIIBIO CIIEMUAIBHBIX IITYIIOB WX YJIBTPa3BYKOBBIM CIIOCOOOM.
JI71s1 onipeAesieHnsT CTENIEHN CTaOMIN3aliy TPEIUH, HE IIPEACTABISIONIAX OITACHOCTH pa3pyllIeHUS B

MOMEHT TEXHUYECKOTO 00CIIEJOBAHMSI, OPraHu3yeTCs HAOIIOCHUS 3a TPEIUHAMH (C OJTHOBPEMEHHBIM

NPOJJIECHUEM CpOKa OKOHYAHHS padOT MO TEXHUYECKOMY OOCJIEOBAHUIO CIIEUATIA3UPOBAHHON
OpTraHMW3aIueil), IS 5TOr0 HEOOXOAUMO:
- Ha TpemuHax ooiee 0,3 MM YCTAaHOBUTH MasiKé (B ClIydae, €CJId OTBETCTBEHHBIE JIMIIA 3a O€30ITaCHYIO

AKCILTyaTald0 COOPYKEHUI HE YCTAaHOBUIIM MasKH) U OPTaHU30BaTh HAOJIIOACHUE 3a UX COCTOSIHUEM;

- OTMCTUTD KpaCKOfI, TOHKHUMH YCTKUMH JIMHUAMHU I'PAHUIIBI H&6J’IIOI[&€MBIX TPpCIIUH (Haan'IO n KOHGH),

[IOCTaBUTH Y JUHUM JaTy HAOIIOICHUI;

- HAOJIIOACHHUE 3a TPeIMHAMU MPOBOSATCS B TEUEHHUE TPEX MECAIIEB. ECii B TedeHHE YKa3aHHOTO CPOKa
MasiKi OKaKyTCS I€JIbIMU, a [JINHA TPEIINH HE BO3PACTAECT, TO UX PA3BUTHE CUATACTCS 3aKOHYECHHBIM; -
ACKU3bI (POTO) TPEIIUH, UX Pa3BUTHE U JaHHBIE KOHTPOJIBHBIX OCMOTPOB MasKOB IIPUBOISITCS B OTYETE
TEXHUYECKOTO 00ciemoBanus. OTBETCTBEHHBIE JIMIIA 3a O€30IMMACHYI0 SKCIUTyaTalluio 3JaHui
(COOpyKEHHIT) 3aHOCAT Pe3yJIbTaThl KOHTPOJIBHBIX OCMOTPOB MasiKOB M HAOJIFOJICHUIN pa3BUTHS TPEIIUH B
TEXHUYECKUN Ky PHAI IKCIITyaTallid COOPYKEHUS.

['opu3oHTanbHbIE TpelUHBI MeHee 0,1 MM B Kene300€TOHHBIX KOHCTPYKIMSIX HE IIPEACTABIISIIOT
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HETIOCPEJACTBEHHOM OMACHOCTH, HO T.K. YEPE3 TaKWEe TPEIIMHBI MOTYT IIONACTh K apMaType BO3yX U
BJIara U BbI3BAaTh KOPPO3HUIO METAJIA — B OTYETE TEXHUYECKOIO OOCJIEIOBAHUS IIPUBOISTCS
€KOMEHIAIIMHY O WX JIMKBUIAIAM.
Y4acTKM 3aMOHOJIMYABAHUS CTHIKOB OTHOCSATCSI K KOHCTPYKIIMSIM ¢ HEJIOCTAaTOYHOM IIIOTHOCTBIO
OETOHA M K BJIArONPOHUIIAEMBbIM, TPEOYIOIINM 3aIllUTHI OT KOPPO3UH, €CIIM HAOIIOJAI0TCS TPEIUHEI 3a
CYET YCaJIOYHBIX SIBJICHUA B OCTOHE 3aMOHOJINYNBAHHSL.

Hanuaune koppo3uu apMaTyphl )Keae300€TOHHBIX KOHCTPYKITAM OIPEIEISIETCS IO BBIXOIY Ha

[MOBEPXHOCTh OETOHA CJIEJOB KOPPO3UH apMaTyphbl, II0 BEIKPAIITMBAHUIO 3AIIIUTHOTO CJI0S OETOHA, ITyTEM
KOHTPOJIbHBIX OTKOJIOB 3aIlIMTHOTO CJIOSL.

KOHTpOJIBHBIE OTKOJIBI 3aIIMTHOTO CJIOSI O€TOHA JJIsI OCMOTpPa apMaTypbl IPOBOAUTCS B MECTaX
HanOOJIBIIIETO €€ OCIA0JICHHUS KOPPO3UEH, KOTOPHIEC BBISIBIISIFOTCS IO OTCIOCHHUIO 3aIUTHOTO CJI0sI OCTOHA,
00pa30BaHUIO B HEM TPEIUH U IISITECH P>KaBOM OKPACKH, PACHOJI0KEHHBIX BAOJIb CTEPXKHEN apMaTyphl.

B MecTrax, rje apMaTrypa IIoABEpriiach HHTECHCUBHOM KOPPO3UH, BRI3BABIIECH OTIIAAaHUE 3aIIATHOTO CJI0S,
[IPOU3BOJAUTCS OYMCTKA €€ OT PKAaBUMHBI JO MOSIBJICHUS METAJUINYECKOro OJIecKa.

J171s1 onipeAesIeHNsT CTENICHU OCJIa0JICHUS, CCUCHHE 3aUUIICHHON apMaTyphl U3MEPSIETCS B MeCTax
OCJIa0JICHUS KOPPO3UEH INTAHTCHIIUPKYJIEM.

Onpenensrorcs 00IMKue KOHCTPYKTUBHBIE 3JIEMEHTHI CTPOUTEIIFHBIX KOHCTPYKIIAN U Y3JIOB COIPSIAKCHUS
MEXKTY 3JIaHUSIMHU IIPEJOYNCTKH, AAMUHUCTPATUBHO-OBITOBOIO KOPITYCa B 3aHUS TEXHOJIOTHYECKHUX
TPyOOIPOBOIOB JJIsI OIIPEACICHUS TEXHOJIOTUH AEMOHTAXa 34aHus IIPEIOYHNCTKH.

[Ipy HEIOCTATOYHOCTH PE3YIBTATOB MPEABAPUTEIIHLHOTO 00CIeJOBAHUS JUISI OLICHKN TEXHHUYECKOTO
COCTOSIHUSI HECYIIMX JKEJIE€300€TOHHBIX KOHCTPYKIIUM BBIOJIHSIECTCS J€TabHOE (MHCTPYMEHTAJIBHOE)
JoOclieTOBaHHE.

Han3zemMHbIe KOHCTPYKIIUHA
[Ipu npeaBapuTeIbHOM 00CIEI0OBAHUM BEPTUKAIIBHBI, HAA3EMHBIX IIOBEPXHOCTEH COOPYKEHUS
JoIpeiensieTCs:

- I KaMCHHBIX KOHCTpYKHI/Iﬁ - COCTOSHHC KIIaJAKH, TOJIIIINHA IIIBOB,

- COCTOSIHHA€ 3aIIUTHBIX HOKPBITHM; HAJTUUHE Je(PEKTHBIX YUACTKOB (MECTHBIEC pa3pyIICHUS U YUYaCTKU

BBIBETPHUBAHUS ), TPEIIMH, OTKJIOHEHUI OT BepPTUKAIIM, pa3pylIeHUH (DaKTypHOTO 1 3al[UTHOI'O CJIOA,
[IPOHUIIAEMOCTb IIIBOB, KOPPO3HUIO apMaTyphl 1 3aKJIaTHBIX JICTAJIEH ITAHEJIEW, HAJIMYUE BHICOJIOB, IOTEKOB
KOHJICHCATa, U3MOPO3U, UX PACHIPOCTPAHECHUE U IPUUYHUHBI TOSBJIICHUS;, COCTOSIHUE CTHIKOB M Y3JIOB
COIIPSIKECHUN.

B MecTax pa3pyllieHus yKa3aHHbIX 3all{ATHBIX KOHCTPYKIUM OIPEIEIISIETCS COCTOSIHUE HECYIIUX
AJIEMEHTOB.

IIpy HaIM4UKMK OTCIIOCHUS KJIAJIKH IPOU3BOJAUTCS BCKPHITHE OTCIOUBIIEHCS TOJIIN, U3MEPSCTCS

II‘JIY6I/IH& U 1J10maib OTCJIIOCHMU . BBISIBISIIOTCS OCHOBHBIC IIPUYHNHDBI OTCJIOCHUU (T@HHOBBIG BOBI[GI\/'ICTBI/ISI,
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CUCTCMATHUYCCKHUC YBJIAKHCHUS KUAKOCTIMU - aTMOC(l)epHBIMI/I, MOIOIIUMHA CPCACTBAMU, MCXAHUYCCKHUC U

np.).

[Ipn 0OHaApy’KEHUH TPEIIVH B KOHCTPYKIUSIX OMPECIISIOTCS XapaKTep U BUJ TPEIIUH, IIPUYUHBI

[MOSIBJICHUS, X KOJIMYECTBO, IIMPHUHA PACKPHITHS, IPOTIKEHHOCTh U I TyOHHA.

OOHapyXeHHbIC IPU TEXHUYECKOM 00cieJOBaHUU AS(PEKThI (OTCIOCHUS KJIaJAKN, TPEIIUHEI,
BBIBETPECHHBIE YUACTKH, YYACTKH ¢ KOPPO3ueil (PakTypHOIro 10 apMUPOBaHUS, IIOPAKEHHBIE KOPPO3UEH,
1 T.11.) poTorpad@upyroTCs; HAHOCSITCS HA YEPTEKHU, HA KOTOPHIX TAIOTCS TEKCTOBBIC MOSCHEHMS,
coJiep>Kalllie CBEJCHUS O BEISIBIICHHBIX Je(peKTax; BHOCITCS B IIPUIOKEHHS K OTYETY TEXHUICCKOTO
o0CJIeI0OBaHHS.

OnpenesstoTcs: 00IKue KOHCTPYKTUBHBIE AJIEMEHTHI CTPOUTEIILHBIX KOHCTPYKIMI U y3JI0B
COIPSDKCHUS MEXKAY 3JaHUSIMHU IPEJOUYNCTKH, aAMAHACTPATUBHO-OBITOBOIO KOPITyCa U 3JaHUS

TCXHOJIOTHYCCKHUX TpY60HpOBOI[OB IS OIIPCACJICHH A TCXHOJIOTHH JCMOHTAKaA 3aHUA ITPCAOUYUCTKHA.

CrajbHble KOHCTPYKIIAHA

TexHndeckoe COCTOSTHUE CTAIbHBIX KOHCTPYKIIMNA ONPEICIISIIOT Ha OCHOBE OLIEHKH CJIEAYIOIINUX
(haKTOpPOB:

- HAJINYMe OTKJIOHEHUH (PaKTUUECKUX PAa3MEPOB IOIIEPEUHBIX CEUCHUM CTaJIbHBIX AJIEMEHTOB OT
POCKTHHIX;

- HaJIn4Kue 1e(hEKTOB U MEXaHUUECKUX IMOBPEKICHUM;

- COCTOSIHHE CBApHBIX, 3aKJICIIOYHBIX U OOJITOBBIX COCAUHECHUM;

- CTEIICHb U XapaKTep KOPPO3UM AJIEMEHTOB U COCTUHEHUM;

- IpOruObI U JepopMaliu;

- IPOYHOCTHBIE XapaKTEPUCTUKHU CTAJIA COIJIACHO;

- HAJIMYME OTKJIOHEHUM DJIIEMEHTOB OT IIPOCKTHOI'O 1IOJIOZKCHHAI.

OnpeneneHne reOMETPUYECKUX TAPaMETPOB DJIEMEHTOB KOHCTPYKIIMM U KX CEUCHUN IPOBOJIST
HEITOCPEICTBEHHBIMU U3MEPEHUSIMU.

OnpeeneHue MUPUHbI U TIyOUHBI pACKPBITHS TPEIIUH IIPOBOASAT OCMOTPOM C UCIIOJIE30BAHUEM JTYIIBI
WM MUKpockona. [[pr3HakaMy HaJIMUus TPEIMUH MOTYT OBITh MOJATEKH PyKaBUMHBI, IIEITYIIICHUE KPACKH
15891 (o}

[Ipn 00CIEI0BAaHNH OTJIENBHBIX CTAJbHBIX KOHCTPYKIIAM YUATHIBAIOT UX BUJI, OCOOCHHOCTH U YCJIIOBHS

OKCILIYaTallnuun. B IIPOU3BOJACTBCHHbBIX 3 JaHHAX 0c000€ BHUMAaHHE YACJEIIOT CTAJIbHBIM ITIOKPBITHUAM,

KOJIOHHAM U CBS35IM I10 KOJIOHHAM, IMOJIKPAHOBBIM KOHCTPYKIIUSIM; B IIPOUYMX 3JAHUIX — COCTOSTHUIO Y3JI0B
COIIPSIKECHUS TJIABHBIX U BTOPOCTETNIEHHBIX OAJIOK ¢ KOJIOHHAMH, COCTOSTHUIO CTOEK, CBSI3EU U JIPYTUX

KOHCTPYKITHIA.
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[ Ipr OLIEHKE KOPPO3HOHHBIX IIOBPEXKICHUN CTAIBHBIX KOHCTPYKIIMU OIPEACIISIOT BUJI KOPPO3UH U €€
KaueCTBEHHBIC (IIJIOTHOCTh, CTPYKTYpa, IIBET, XUMUYECKHUH COCTaB U Ap.) U KOJIWYECTBEHHBIE (ILIOIIAIb,
rIyOrHAa KOPPO3UOHHEIX 3B, 3HAYEHUE IOTEPU CEUYEHMSI, CKOPOCTh KOPPO3HH U JIp.) XapaKTEe PUCTHUKH.

[ Lmomans KOppO3UOHHBIX IMTOPAKECHUN ¢ YKA3aHUEM 30HBI pACHPOCTPAHEHUS BBIPAXKAOT B IIPOLICHTAX OT
[UIOIAIN TOBEPXHOCTH KOHCTPYKIUM. T ONIIMHY 3JIEMEHTOB, HOBPEXKACHHBIX KOPPO3UEH, U3MEPSIOT HE
MEHEE YEM B TpeX HamOoJiee MOBPEKICHHBIX KOPPO3UEil CEUCHUIX 110 JJIMHE dJIEMEHTa. B KaxxaoM
CEUECHUH IIPOBOIIT HE MEHEE TPEX U3MEPEHUN.

3HaAUCHHE OTEPU CCUCHMS DJIEMEHTA KOHCTPYKIIMH BHIPAXKAIOT B MIPOLICHTAX OT €ro HAa4aJIbHOM
TOJIIIYHEL, T. €. TOJIIMHBI 3JIEMEHTA, HE MMOBPEKACHHOTO KOppo3ueh. [{JIis IpuOIMKEHHOM OLIEHKH
3HAYCHUS IOTEPU CEUECHUS U3MEPSIOT TOJIIIHUHY CJI0SI OKACIIOB U IIPUHUMAIOT TOJIIIUHY ITOBPEXKICHHOTO
CJIOS PAaBHOM OJIHOM TPETHU TOJIIAHBI CJIOSA OKHCJIIOB.

|00cIe[oBaHNEe CBApHBIX IITBOB BKJIIOYAET B C€OS CICAYIONINAE ONEPALUH:

- OYMCTKY OT IIJIaKa M BHEITHUM OCMOTP B 1EJISIX OOHAPYIKEHUS TPEIIUH U JPYTUX MOBPEIKACHUM;

- OIPEICIICHUE JUTMHBI II1BA U pa3Mepa €ro Karera.

KOHTpOJIb HATSIPKEHHST O0JITOB HPOBOJSIT JUHAMOMETPHUYECKAM KIIFOYOM.

[PH3UKO-MEXAHUYECKHUE U XUMUYECKHUE XapAKTEPUCTUKHU CTAJIM KOHCTPYKIIMU ONPEACIISIOT

MCXAHNYCCKHUMU HUCIIBITAHUAMHU 06p8,3HOB, XUMHNYCCKUM U MGT&J’IJ’IOFpa(l)I/IIIGCKI/IM dHaJIN30M B

coorBeTcTBUU ¢ I OCT 7564, ' OCT 1497, 1 OCT 22536.0 npu 0OTCyTCTBUU CEPTU(DHUKATOB,

HEI0CTAaTOYHOM MJIM HEIOJHON HH(pOpMalliu, IPUBOJUMOI B cepTHu(PUKaTax, 0OHApYKEHUU B
KOHCTPYKIIUSIX TPEIIMH WU JPYTruX AS(PEKTOB U MOBPEKICHUM, a TAK)KE €CJIM YKa3aHHAs B IIPOEKTE
MapKa CTaJld HE COOTBETCTBYET HOPMATUBHBIM TPEOOBAHUSIM 110 IPOYHOCTH.

OOpa31bl VIS UCIIBITAHUA OTOMPAIOT U3 HAMMEHEE OTBETCTBEHHBIX M HAMMEHEE HArpy KEHHBIX 2JIEMEHTOB
KOHCTPYKITHIA.

/lepeBsIHHBIC KOHCTPYKIIMHU

[Ipu 00OceI0BaHUH JEPEBIHHBIX KOHCTPYKITUM IIPOBOJISIT:

- onpeJiesieHue (PaKTHYECKOM KOHCTPYKTUBHOM CXEMBI 3/1aHUS (COOPYIKEHHUS);

- BEISIBJICHHE YYaCTKOB JIEPEBSHHBIX KOHCTPYKIIUM ¢ BUJIMMBIMU JAe(DEKTaMU WU MOBPEKICHUSIMU,

MOTEPEN YCTOMUYMBOCTH M IIPOTrHOaMHM, PACKPBITHEM TPEIIUH B ACPEBSIHHBIX JIEMEHTAX, OMOJOTHYECKUM,
OTHEBBIM MMOPAKCHUIMMU;

- BBISIBJICHHE YYaCTKOB JIEPEBSHHBIX KOHCTPYKIIUM ¢ HEJOITY CTUMBIMHU aTMOC(HEPHBIMH,
KOHJICHCAIITMOHHBIMY M TEXHUYECKUMU YBJIAXKHECHUSIMU,

- OIPEZIEIICHUE CXEMBI U ITapaMEeTPOB BHEIITHUX BO3ACUCTBUU HA AEPEBIHHBIC KOHCTPYKIINU 31aHUA
(coopy:keHui), (haKTUUECKH JICHCTBYIOIINE HArPY3KHU ¢ Y4€TOM COOCTBEHHOIO Beca U T. II.;

- OIPEIEIICHUE PACYETHBIX CXEM U T€OMETPUYECKUAX Pa3MEPOB IIPOJIETOB, CEUEHU M, YCIIOBUU OIIUPAHUS U

3aKPEIJICHUS JIEPEBSIHHBIX KOHCTPYKIIHIA;
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- ONIPEJICIICHHE COCTOSIHUS Y3JI0B CONPSIKEHUS JEPEBSIHHBIX 2JIEMEHTOB;
- ONIPEJICJICHHE TEMIIEPATYPHO-BIIAKHOCTHOTO PEKUMA SKCIUTyaTalli KOHCTPYKIINI;

- ONIPE/ICIICHNE HAJIMYMS U COCTOSIHUS 3aIIUTHON 00Pa0O0TKH JIEPEBSIHHBIX KOHCTPYKIIH OOBEKTOB U JP.
[Ipn 00ceI0BaHNH JEPEBSIHHBIX KOHCTPYKIIMN OOBEKTOB 0CO00€ BHUMAHHUE OOPAIAalOT Ha CICIYIOIINE
YVYaCTKH, SIBJISIOIIMECS 30HAMHA Ha0O0JIe€ BEPOSITHOTO OMOJIOTHYECKOT0 IMTOPAXKEHUS UJIA TPOMEP3aHUSI
[KOHCTPYKITUU:

- Y3JIbl OIIMPAHUS JEPEBIHHBIX KOHCTPYKIMN HA (PyH1aMEHThI, KAMCHHBIE CT€HBI, CTaJIbHBIC U
KeJIe300€TOHHbBIE KOJIOHHBI,

- YHACTKHU HHOKPBITHUA HCPIAAYHOI'O IICPCKPLITHA B MCCTAaX PACIIOJIOKCHUS CJ1YXOBbBIX OKOH, CHIOB,

napareToB, BEHTUISIMOHHBIX IIaXT.
KOHCTpYKIIUM I€PEBSIHHBIX NEPETOPOIOK ONPEACIISIIOT BHEIITHUM OCMOTPOM, a TaKXK€ IIPOCTYKHUBAHUEM,
BBICBEPJIMBAHUEM, IPOOMBKOM OTBEPCTHI M BCKPBITUEM B OTIEIBHBIX MECTaX.

Pacnosio)KeHue CTaJbHBIX ACTajle KpeIlJICHUs U KapKaca IIEperopoJoK ONpeAcisitOT IO IPOEKTY U
VTOYHSIOT METAJIOUCKATEJIEM.

[Ipu oOcaenoBaHUH JEPEBSIHHBIX IIEPEKPHITHIA:

- pa30HparT KOHCTPYKIIHIO I10JIa Ha IUIOIaAnd, 00eCIIeUYnBaroIIeii i3MEpPEHHUE HE MEHEE ABYX OaJlOK U
3aMOJTHEHUN MeX 1y HUMU ayiirHou 0,5-1,0 m;

- pPaCUMINAIOT 3aChIIKY, CMAa3Ky U a3kl HaAKaTa JCPEBSIHHBIX IIEPEKPHITUN IS TIIATEIHHOIO OCMOTpA
[IpUMEBIKaHUS HaKaTa K HeCYIIUM KOHCTPYKIUSIM IIePEKPHITHSI;

- onpeaelsroT kKadecTBO ApeBecuHbl 0atok mo I'OCT 16483.3, 'OCT 16483.7, 'OCT 16483.10 u
MaTepHaIoB 3all0JIHCHMSI;

- YCTAaHABJIMBAIOT I'PaHUIIbI IOBPEKICHUS IPEBECUHEL

- OIIPEACIISIIOT CEYCHUE U IIar HeCYIIMX KOHCTPYKITHH.

Ha gepTexax BCKpPBITHUI YKa3bIBaKOT:

- pa3Mepbl HECYIIMX KOHCTPYKIMK U IUIOIIAAb UX CCUCHHSI;

- PACCTOSIHUE MEXKY HECYIIIUMU KOHCTPYKIUSIMU;

- BUJI 1 TOJIIIUHY CJIOA CMA3KH 110 HAKATY

- BUJI ¥ TOJIIIUHY CJI0S 3aChIIKU;
- YYaCTKHU NEPEKPBITUH ¢ AePopMallsIMU, HOBPEKIACHUSIMH, OCIa0JICHUEM

CEYECHUU, IPOTEUYKAMU U T. II.
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4. MeponpusiTusl 10 00ecne4YeHUu0 OXpPaHbl TPyaa, Mepbl 0€30MaCHOCTH

IIPpH NMIPOBCACHHHU NMMOATOTOBHTC/IbHBIX H OCHOBHbIX pa60T

4.1. O0mmue TpedoBaHMA

4.1.1. Jlo Hayama paOOT paOOTHHKH, YYACTBYIOIIHME B IIPOBEACHHMH PaOOT, JOJDKHBI IIPOMTH BBOMHBIN

WHCTPYKTaXX II0 OXpaHE€ TpyJa, MNEPBHYHBIA MHCTPYKTAX Ha pabodyeM MECT€ C pEerucrpanuei
COOTBETCTBEHHO B <«OKypHasie BBOJHOIO HHCTpYKTaxka» W <« KypHajge NEpBHYHOIO HHCTPYKTa)ka Ha
ab04YeM MeCTe.

4.1.2. Jlo Hadayia paboOT paboume, 3aHAThIe HA U3BICKAHUSX JOJDKHBI IMOJYYUTh HEJICBOM MHCTPYKTAXK IO
OXpaHe TpyJa OT PYKOBOAUTEIS padOT COINIACHO MHCTPYKIUSIM II0 OXpaHe TpyJa II0 IpodeccusM U
BHIaM paOoT.

4.1.3. Ilepconan nomkeH OBITh OOYYEH IIpaBUJIaM OKa3aHHWs MEPBOM MOMOIIM HOCTpadaBmuM. bpurana
M3BICKATEeJICH JOJKHA OBITh OOECIeYeHa aTeYKol ¢ MEAUKAMEHTAaMM C HE UCTEKIITUM CPOKOM I'OJIHOCTH,
[EPEBS30YHBIM MaTEpHUaIOM M JIPYTMMH CPEIACTBAMM OKazaHus IIepBoil nomomu. [Ipm HecyacTHOM
CJIy4ae HEOOXOJIMMO OKa3aTh IEPBYIO IIOMOIIb MOCTPAAABIIEMY, BBI3BATH CKOPYIO IIOMOIIb, COOOIIUTH 00

OTOM HCIIOCPCACTBCHHOMY HAYAJIBHUKY W COXPAHHUTDH 0e3 U3MCcHEHUS O6CT&HOBKy Ha pa60qu MCCTC 0

acclieJOBaHMs, €CJIM OHA HE CO3/aeT YIrpo3y IS JKU3HU U 3JI0pOBbS PAaOOTHHUKOB, U HE MPUBOIUT K
aBapuu.
4.1.4 Bce paOOTHHKM H3BICKATEIILCKOM OpHUTIajibl, y4acCTBYIOIINE B IIPOU3BOACTBE PadOT, JOJKHBI OBIThH
00€CIICUEHBI CIIELOACKION, crieno0yBbi0 U apyrumu CH3 i1 BcexX BHIOB BBHIIOJHSEMBIX HMH PadOT B
COOTBETCTBUH C ACHUCTBYIOIIMMH HOpMaMH, a TaKXe€ IPAaBHUILHO W CBOEBPEMEHHO HPUMEHSTh HX B
pOoLIECCE IPOU3BOJICTBA KOHKPETHOT'O BUA BHIIIOJHSIEMBIX padoT.
4.2. llepena HagassoM padoOT JIHI0, OTBETCTBEHHOE 32 MIPOU3BOACTBO pad0T, 00s13aHO:
— O3HaKOMUTH BeCh ItepcoHal ¢ [1P, onpenenuts 00beM padOT M peXKUM padOTHI, OIACHYIO 30HY,
TEXHOJIOTHIO, OIPEACIIUTh 00S3aHHOCTH KaXKI0OMY YiICHY OpHUraabl Ipd BO3SHUKHOBECHUHU aBapUHOM
CUTYallNU;
— IIPOBECTH LieJIeBOM HHCTPYKTaX 10 OT 1 0e30mmacHOMY IIPOBEACHUIO PA0OT C IEPCOHAJIOM,
YYaCTBYIOIIYMM B IIPOX3BOJICTBE padOT;
— yIAJINTh BCEX ITIOCTOPOHHUX JIIOJICH, HE YYaCTBYIOIIMX B IIPOHU3BOACTBE padOT.

4.3. OxpaHa okpy»Kaomeil cpeabl

| [p11 BBIIIOJIHEHUM pA0OT HEOOXOAUMO COOJIIOAATh TPEOOBAHHUS 110 3aAIMTE OKPYIKAFOMIECH CPEJibl, YCIOBUS

3EMJIEIIOJIF30BAHUSI, YCTAaHOBJICHHBIE 3aKOHOJATEIbCTBOM 10 oxpaHe npupoasl, CHull 111-42-80*, BCH

1012-88 171.9 n 1pyrumMu HOPMATUBHBIMH JIOKYMEHTAMM.
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[loapsaHas opraHu3anms, BBIIOJIHSIONIAsE  PpadOThl, HECET HOPUINYECKYI0O U (DHMHAHCOBYIO
OTBETCTBEHHOCTH 3a COOJIFOJICHHE TOCYJApCTBEHHOIO  3aKOHOJATEIIBCTBA M MEXKIAYHAPOIHBIX
COIJIAllICHUM I10 OXpaHe MPHUPO/IbI.

JI1s1 o0ecnedeHus SKoaorudeckoi oezonacHoctu B oojiactu OOC nepen HadajaoM padOT BECh HEPCOHA,
3aHATBIA padOTaMU JOJKEH HPOMTH BBOJAHBIN HHCTPYKTAXK IO OXPAHE OKPYKAIOIIEH CPEIbL.

KiroueBbie mpaBmiia 0€30MacHOCTH.

Ha TeppuToprM KaTerOpUYECKH 3allpeIaeTcCs:

- Pabortats 6e3 opopMIIeHHOTO HapSIA-A0ITyCKa U LIEJIEBOI0 HHCTPYKTaXKa;

- HaxoguThest B COCTOSITHUU alIKOTOJILHOT0, HAPKOTHUYECKOT 0, TOKCHYECKOT'O ONbSHEHMS,

VIIOTPEOJISTh CHUPTHHIC HAIIUTKU MJIM HAPKOTHYECKHUE BEIISCTBRA;

-KypeHue Ha TeppuTOpHM 3alPEIICHO, 32 UCKIIIOYEHUEM CHEIUAILHO OTBEJICHHBIX JJISI STOTO MECT.

- BeimaBaTh 3amanue, He onpeae/iMB O€30MaCHbBINA CIIOCOO BEIIIOJIHEHUS PadoT;

- [IpucTynathk k padoTe, €Ciiy He IMMOHATHO, KaK BBHIIOJHUTH €€ 0€30I1acHO, U He 00€CII€YeHbI TPeOOBaHUS
|0€30I1aCHOCTH TPYJa;

- CKpbIBaTh TPaBMbI JTHO00M CTEIIEHU TSHKECTHU, a TAK)KE 00CTOSTEIIHLCTBA IIPH KOTOPBIX OHU IIOJIYyYEHEL;

- He caHKIIMOHMPOBAHHO OTKJII0YATh 3AIUTHYIO OJIOKUPOBKY TEXHOJOITHMYECKHX arperaTton
l000pyJOBaHMS U UHCTPYMEHTOB;

- HaxoauTthcst 3a orpaxJieHueM OIIaCHOM 30HBI padOTAIOIIEr0 000PpYI0BaHUS (KPOME YCTaHOBJIIEHHBIX
CJIy4acB);

- Haxogutbest 0e3 cpeicTB MHAUBUAY AJIbHOM 3allIUTHI TaM, Te UX IIPUMEHEHHE SIBIISICTCS 00s3aTeIIbHBIM;

- [IpoxoauTh MEUMO HapyIIIEHUN W/WJINM UTHOPUPOBATH OIlaCHbIE ACHCTBHS; HE COOOIIATh PYKOBOIUTEIISIM

— Io:xxapHas 0€30IIACHOCTD.
Kareropmuecku 3amnperacTcs:
® KYPEHHE Ha TEPPUTOPHH 3a UCKIIOUCHHUEM CIIEIIHAIbHO 000pYJ0OBAaHHBIX MECT;
® pa3BEICHUE OTKPHITOTO OTHS Ha TEPPUTOPHH;

O HapyIIECHUHU TpeOOBaHUM OE30IMaCHOCTH TPYa;

Eciu coOroieHre mpaBuil HEBO3MOXKHO, PadoTHuK (VcnoHUTENB) 00513aH HE3aMEINIMTEIBHO COOOIIUTh
00 ATOM CBOEMY PYKOBOJMTENIO. PYKOBOIMTENb, IOy YHMBIIMN TaKyl0 HH(POPMALNIO I O0OHAPY KUBIIHH
HapyIIEHUE OpaBHI 0€30IIaCHOCTH, 00513aH 00€CHEUYNTh 0€30IIaCHOE BEIIIOJIHEHNE Pa00T UM OCTAHOBUTH

X BBIITOJIHCHHUC.

B 30Hax mpoBeIcHUs padOT UMETh IIEPBUYHBIE CPEACTBA MOKAPOTYIICHUS (OTHETYIIUTEID).

Ilpu BO3HNKHOBEHHH IOKAPA HE00XO0INMO COOOIMNUTH B rOPOJACKYIO ¢ay:k0v 1o reaedony 01, 101

lnanm 112.
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