Москва, 2021 г.

| Генеральный директор |  | Давыдов В.Г. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Мордасов К.С. |
| Главный инженер проекта |  | Кудряшов А.М. |

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 549-21 |  | 01.12.21 |

Москва, 2021 г.

Список исполнителей

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Кудряшов А.М. |
| Руководитель проекта |  | Мордасов К.С. |
| Инженер-геодезист |  | Королев А.В. |
| Инженер |  | Безруков Р.Э. |
| Инженер |  | Деньков А.С. |

Содержание

Список исполнителей	3

Содержание	4

Аннотация	5

Введение	6

1.	Расположение объекта обследования.	10

2.	Климатические параметры участка	11

3.	Методы обследования строительных конструкций	11

4.	Общие сведения об объекте обследования	14

5.	Результаты обследования	19

5.1.	Фундаменты и грунты основания	19

5.2.	Вертикальные конструкции	20

5.3.	Перекрытия	21

5.4.	Полы	22

5.5.	Крыша	22

5.6.	Лестничные клетки	23

5.7.	Лифтовые группы	23

5.8.	Входные группы	24

5.9.	Окна и внутренние двери	26

5.10.	Фасады	27

6.	Общие выводы по результатам обследования	28

7.	Рекомендации по дальнейшей эксплуатации зданий	29

8.	Список использованной литературы	31

ПРИЛОЖЕНИЕ А	32

Свидетельство СРО	32

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	37

Копия технического задания. Программа работ по визуальному обследованию	37

ПРИЛОЖЕНИЕ В	55

Заключение по обследованию технического состояния здания	55

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	58

Паспорт здания	58

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	63

Фотоматериалы	63

ПРИЛОЖЕНИЕ Е	112

Ведомость дефектов	112

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	172

Графическая часть	172

Аннотация

В настоящем техническом заключении согласно договора № 106/01-38 от 11 августа 2021 г. изложены результаты визуального обследования строительных конструкций нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 3.

Свидетельство СРО предоставлено в приложении А.

Копия технического задания и программа работ по визуальному обследованию здания представлена в приложении Б.

В приложении В представлено "Заключение по обследованию технического состояния здания".

Паспорт здания /сооружения находится в приложении Г.

Фотографии фасадов, общих видов внутренних помещений и конструкций здания показаны в приложении Д: «Фотоматериалы».

Состояние строительных конструкций и их наиболее характерные дефекты и повреждения показаны на фотографиях в приложении Е: «Ведомость дефектов».

Планы, разрезы и фасады с указанием на них дефектов и повреждений, показаны в приложении Ж: «Графическая часть».

Общие выводы по результатам обследования и рекомендации по возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания с учетом состояния строительных конструкций представлены в разделах 6-7 данного заключения.

Введение

Целью настоящей работы по договору является определение технического состояния строительных конструкций здания.

Обследование и обмеры производились в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», рекомендациями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», рекомендациями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Для выполнения работ с составлением настоящего научно-технического отчета по обеспечению сохранности реставрируемого объекта культурного наследия Заказчиком предоставлены следующие материалы:

- Копия технического паспорта – 2005 г.

- Планы БТИ – 2010-2011 гг.

- Экспликация помещений здания – 2002-2006 гг.

Для реализации поставленной цели в рамках обследования были выполнены следующие работы:

- визуальное обследование стен, колонн, элементов перекрытий, напольного покрытия;

- определение предварительной оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам;

- выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с их фотофиксацией;

- составление дефектной ведомости;

- камеральная обработка и анализ результатов обследования;

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при необходимости);

- составление заключения с выводами по результатам обследования;

- разработка рекомендаций по обеспечению требуемой несущей способности несущих конструкций с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации и реконструкции.

Более подробно состав и содержание работ приведены в техническом задании (см. Прил. Б: «Копия технического задания»).

Работы по обследованию проводились в июле 2021 г. специалистами ООО «Промтерра».

Термины и определения

Диагностика — установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.

Обследование — комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

Критерии оценки — установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.

Категория технического состояния — степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

Оценка технического состояния — установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений, в целом, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативное техническое состояние — категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

Работоспособное состояние — категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении

необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Аварийное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Несущие конструкции — строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Нормальная эксплуатация — эксплуатация конструкции или здания, в целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими, или бытовыми условиями.

Эксплуатационные показатели здания — совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.

Текущий ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей.

Капитальный ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических показателей здания или сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.

Реконструкция здания — комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.

Модернизация здания — частный случай реконструкции, предусматривающий изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий.

Моральный износ здания — постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.

Физический износ здания — ухудшение технических и связанных сними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

Восстановление — комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния.

Усиление — комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.

Расположение объекта обследования.

Обследуемый объект располагается по адресу: г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 3. Координаты: Широта 55°45'13"N, Долгота 37°36'31"E.

Ситуационный план расположения здания приведен на рис. 1

- Ситуационный план.

Примечание: 	            -  Обследуемое здание.

Климатические параметры участка

Обследуемое здание расположено в г. Москве.

Климатические условия площадки застройки характеризуются следующими данными:

| - климатический район | II В |
| --- | --- |
| - нормативное значение ветрового давления для I ветрового района | w0 = 0,23 кПа |
| - тип местности | С |
| - расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности для III снегового района | Sg = 2,1 кПа |
| - расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | минус 26о С |

Данные по климатическим условиям площадки приняты по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Значения нормативных и расчетных нагрузок приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Методы обследования строительных конструкций

Для оценки состояния несущих конструкций здания использована общепринятая методика диагностики технического состояния строительных конструкций.

Оценка состояния строительных конструкций проведена согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

При осмотре деревянных конструкций выявлялись:

- участки с видимыми дефектами или повреждениями;

- участки с потерей устойчивости и прогибами, раскрытием трещин в деревянных элементах;

- места с биологическими поражениями, места с недопустимыми атмосферными, конденсационными и техническими увлажнениями;

- определялось состояние узлов сопряжения деревянных элементов;

- наличие и состояние защитной обработки деревянных конструкций.

При обследовании каменных конструкций устанавливались:

- материал стен;

- наличие и состояние металлических закладных конструкций и арматуры;

- наличие и характер деформаций (трещин, отклонений от вертикали, расслоений кладки);

- причины появления деформаций.

При осмотре железобетонных конструкций устанавливались:

- внешний вид, цвет, монолитность;

- наличие посторонних включений;

- поверхностная рыхлость, каверны, раковины, пустоты;

- раскрытие и глубина трещин;

- коррозия арматуры и бетона, сколы.

При обследовании металлоконструкций объекта проверялись:

- деформации и прогибы элементов;

- наличие коррозии элементов конструкций.

Для определения фактического состояния конструкций здания в составе методики обследования предусматривалось выполнение следующих видов работ:

- изучение эксплуатационно-конструктивных характеристик здания, подлежащих обследованию на основании имеющейся документации;

- сбор и анализ материалов, содержащих информацию о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и условиях эксплуатации обследуемого объекта с целью уточнения конструктивных, строительных и эксплуатационных характеристик объекта и определения элементов, требующих повышенного внимания при проведении обследования;

- определение геометрических размеров конструкций и их сечений;

- выполнение графической и фотографической фиксации обнаруженных деформаций и разрушений конструкций здания;

- выполнение комплексного анализа собранных и полученных материалов проведенного обследования и подготовка отчета на их основе.

Использованное оборудование

- фотокамера «NIKON Coolpix L31»;

- лазерный дальномер BOSH GLM 50 Professional;

- комплект стандартных измерительных инструментов и приспособлений (штангенциркуль, стальная рулетка, уровень и др.) – для измерения геометрических параметров конструкций здания;

- отвесы на капроновой леске, двухметровая рейка – для измерения отклонений от вертикали и неровностей поверхности конструкций;

- щупы, стальная мерительная линейка с точностью измерений не менее 1 мм – для измерения размеров видимых трещин, их протяженности, ширины раскрытия и глубины.

Общие сведения об объекте обследования

Общий вид здания представлен на рис. 2-9.

- План 1-го этажа здания.

- Вид на здание в осях И-Г/12-1 .

- Вид на фасад здания в осях А/12-15.

- Фасад здания в осях 15/А-И

Обследуемый объект, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 3, возведен в 1780-е г. и представляет собой 1-но, 2-х - 3-х этажное здание «Дом (усадьба, дворец) Разумовского», с подвалом  и стилобатом под частью здания и чердаком по всей площади здания. Здание представляет собой трехкомпозиционное сооружение с центральным ризалитом в осях В-Ж/3-12 и двумя боковыми флигелями в осях А-И/1-3 и А-И/12-15. Главный фасад по оси А обращён к Воздвиженке, боковой фасад по оси 1 выходит в Романов переулок. Один из боковых флигелей в осях И/12-15 соединён галереей с церковью иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе.

Общие сведения о здании приведены в табл.№1.

| Адрес объекта | ЦАО г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 3 |
| --- | --- |
| Год постройки | 1780-е г. |
| Климатические условия (СП 131.13330.2020, СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016) | Климатический район — IIВ Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 — минус 26°С (СП 131.13330.2020, табл. 3.1, графа 5) Температура воздуха в теплый период, °С, обеспеченностью 0,95 — плюс 23°С (СП 131.13330.2020, табл. 4.1, графа 3) Снеговой район - III Нормативное значения веса снегового покрова — 1,5кПа (150кг/м²) Ветровой район - I Нормативное значение ветрового давления — 0,23кПа (32кгс/м²) Сейсмичность площадки строительства – до 6 баллов. |
| Назначение здания | Нежилое |
| Конструктивная схема здания | В целом бескаркасное: кирпичные несущие стены, кирпичные своды в подвале, деревянные и монолитные железобетонные межэтажные и чердачное перекрытия. При этом в осях И/11-12 подвала имеется монолитная ж/б колонна сечением 700х700 мм, на которую опираются кирпичные своды; на 2-м этаже в осях В-Г/4-12 имеются колонны круглого сечения Ø600 мм, на которые опираются металлические обетонированные балки. |
| Пространственная жесткость | Обеспечивается за счет совместной работы несущих кирпичных стен, колонн и межэтажных дисков перекрытий. |
| Фундаменты здания | Ленточные из красного глиняного кирпича и бутового камня (рванного и тесанного камня-известняка). Глубина заложения фундаментов от поверхности земли не менее 1,8 м. |
| Несущие вертикальные конструкции | Стены из полнотелого красного керамического кирпича. Монолитная ж/б колонна в осях И/11-12 подвала сечением 700х700 мм, на которую опираются кирпичные своды. На 2-м этаже в осях В-Г/3-12 имеются колонны круглого сечения Ø600 мм, на которые опираются металлические обетонированные балки. |
| Перегородки | Кирпичные, деревянные. |
| Перекрытия | Подвальные и 1-го этажа – монолитные ж/б балки и плиты перекрытий, обетонированные стальные балки из швеллеров и двутавров, кирпичные своды и арки, ж/б своды типа «Монье» по стальным прогонам немецкого стандарта; 2-го этажа и чердачное – деревянные. |
| Покрытие и кровля | В осях В-И/13-15 плоская совмещенная мягкая рулонная. В остальных осях многоскатная со слуховыми окнами, кровля из оцинкованной листовой стали, водосток – наружный, организованный. Несущие конструкции кровли – стропильная система: деревянные бревна круглого и прямоугольного сечения. Обрешетка из деревянных брусков. |
| Лестничные марши и площадки | В здании имеется 8 лестничных клеток из бетонных ступеней и площадок по стальным косоурам. |
| Лифтовые группы | В здании имеется 8 грузовых не функционирующих лифтовых групп. |
| Входные группы | В здании имеется 22 входные группы. |
| Окна и двери | Окна – деревянные, двойные, двустворчатые. Двери – деревянные, филенчатые, металлические. |
| Полы | Бетонная плитка, керамическая плитка, паркетные, линолеум, дощатые. |
| Благоустройство | Территория благоустроена, отмостка по периметру здания присутствует. |
| Уровень ответственности (ГОСТ 27751-2014) | КС-2 – нормальный. |
| Степень огнестойкости (СП 2.13130.2020) | II |
| Класс конструктивной пожарной опасности (СП 2.13130.2020) | С0 |

Ниже приведены результаты обследований строительных конструкций здания.

Общие выводы по результатам обследования и рекомендации по возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания с учетом состояния строительных конструкций представлены в разделах 6-7 данного заключения.

Результаты обследования

Обследуемый объект, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 3, возведен в 1780-е г. и представляет собой 6-ти этажное здание, со стилобатом под внутренним двором, подвалом и чердаком по всей площади здания.

Состояние конструкций, их наиболее характерные дефекты и повреждения показаны на фотографиях в приложении Е: «Ведомость дефектов», фотографии общих видов конструкций показаны в приложении Д: «Фотоматериалы».

Планы здания с привязкой фотографий дефектов и общих видов показаны в приложении: «Графическая часть».

Оценка технического состояния строительных конструкций здания выполнялась с учётом требований ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" и СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений".

Выводы и результаты визуального обследования действительны на момент его проведения и в рамках технического задания (договора на обследование), а также действительны для конструкций, доступных для осмотра и обследования.

При разработке проекта реконструкции или капитального строительства рекомендуется учесть выводы настоящего технического заключения по результатам обследования. При выявлении в процессе реконструкций или ремонта данных, противоречащих результатам обследования – следует связаться с организацией-исполнителем данного заключения для корректировки результатов и выводов Заключения.

Категория технического состояния здания согласно ГОСТ 31937-2011, в целом, оценивается как ограниченно-работоспособное.

Фундаменты и грунты основания

Фундаменты под стенами ленточные, под колонной в осях Ж-И/11-12 столбчатый. Выполнены в верхней части из кирпича красного глиняного полнотелого на цементно-песчаном растворе, в нижней части выполнены из тёсаного и рваного камня известняка на сложном растворе «под лопатку».

Глубина заложения фундаментов от поверхности земли не менее 1,8 м

Техническое состояние фундаментов оценивалось по косвенным признакам: по изменению пространственного положения (осадки, наклоны, отклонения от вертикали и др.) стен, наличию осадочных трещин.

При обследовании здания были выявлены осадочные трещины в стенах и кирпичных сводах перекрытий.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 состояние фундаментов и грунтов основания оценивается как  ограниченно-работоспособное.

Вертикальные конструкции

Наружные и внутренние несущие стены здания кирпичные толщиной с учетом штукатурных и отделочных слоев: 800÷2550 мм в подвале и на 1-м этаже, 800÷1200 мм со 2-го по 3-й этаж.

В осях И/11-12 подвала имеется монолитная ж/б колонна сечением 700х700 мм, на которую опираются кирпичные своды. На 2-м этаже в осях В-Г/3-12 имеются колонны круглого сечения Ø600 мм, на которые опираются металлические обетонированные балки.

На 2-м этаже в осях В-Г/3-12 имеются колонны круглого сечения Ø600 мм, на которые опираются металлические обетонированные балки.

Перегородки кирпичные и деревянные толщиной 150-300 мм с учетом отделочных слоев.

Снаружи стены отделаны каменными штукатурками и окрашены синтетической краской.

Отмосткой служат: по оси 1 придомовая  площадка из дорожной бетонной плитки, в остальных осях внутридворовая асфальтированная площадка, примыкающая к цоколям здания.

Внутри стены и откосы интерьеров оштукатурены известково-гипсово-песчаным составом и окрашены синтетической краской. В санузлах и многих помещениях подвала стены отделаны керамической плиткой. Лепные элементы выполнены из гипса и окрашены синтетической краской.

При обследовании здания были выявлены следующие дефекты:

- повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен;

- повсеместное истирание, разрушение настенной керамической плитки;

- вертикальные осадочные трещины раскрытием до 0,5 мм в  штукатурном слое стен;

- механическое разрушение бетонного тела колонны в осях Ж/11-12 подвала;

- разрушение защитного слоя стен при выполнении вскрытий во время предыдущих обследований;

- разнонаправленные усадочные трещины раскрытием до 1 мм в штукатурном слое стен;

Стены и колонны здания, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, в целом находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

Перекрытия

Перекрытиями подвала и 1-го этажа здания являются: кирпичные своды и арки, монолитные ж/б своды типа Монье по стальным прогонам, монолитные ж/б плиты балочные и безбалочные. Межэтажные и чердачное перекрытия деревянные по деревянным и стальным балкам.

При обследовании здания были выявлены следующие дефекты:

- разрушение защитного слоя бетона плит перекрытия с оголением и коррозией арматурных стержней;

- разрушение защитного слоя бетона обетонированных балок перекрытия с оголением и коррозией металлических элементов;

- разрушение защитного слоя бетона дверных перемычек с оголением и коррозией металлических элементов;

- отшелушивание окрасочного и штукатурного слоев кирпичных сводов;

- вертикальные осадочные трещины раскрытием до 0,5 мм в  штукатурном слое кирпичных сводов;

- разрушение защитного слоя бетона ж/б сводов «Монье» с оголением и коррозией стальных балок в осях Ж/10 подвала здания

- разрушение защитного слоя перекрытий при выполнении вскрытий во время предыдущих обследований;

- разнонаправленные трещины в штукатурном слое деревянных перекрытий, появившиеся вследствие силового и вибрационного воздействия;

- местами на нижней грани чердачного перекрытия следы протечек с кровли здания, наличие гнили на элементах деревянных перекрытий.

Перекрытия здания в целом находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.  При этом нужно выполнить работы по устранению указанных дефектов.

Полы

Полы здания выполнены из керамической напольной плитки, бетонной плитки, паркета, линолеума, дощатые.

При обследовании здания было выявлены следующие дефекты:

- повсеместное истирание, разрушение напольных покрытий: напольной керамической плитки, линолеума, дощатых и паркетных полов;

- разрушение полов при выполнении вскрытий и шурфований во время предыдущих обследований.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 полы здания находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

Крыша

В осях В-И/13-15 крыша плоская совмещенная мягкая рулонная. В остальных осях многоскатная со слуховыми окнами, кровля из оцинкованной листовой стали, водосток – наружный, организованный. Несущие конструкции кровли – стропильная система: деревянные бревна круглого и прямоугольного сечения. Обрешетка из деревянных брусков.

При обследовании здания были выявлены следующие дефекты:

- морозные трещины деревянных конструкций крыши здания раскрытием до 15 мм;

- повсеместная подверженность гнилью деревянных элементов крыши здания до 10%;

- повсеместная коррозия кровельного железа.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 крыша здания находится в ограниченно-работоспособном состоянии.

Лестничные клетки

В здании имеется 8 лестничных клеток.

Общие сведения о лестничных клетках приведены в табл.№2.

| № п/п | Литера | В осях | Низ | Верх |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | Г/2-3 | 1 | 3 |
| 2 | Б | Е-Ж/2-3 | 1 | 3 |
| 3 | В | Б-В/6-7 | 2 | 3 |
| 4 | Г | Е-Ж/9-10 | Подвал | 3 |
| 5 | Д | Ж/12-13 | Подвал | Надстройка |
| 6 | Е | А-В/14-15 | 1 | Надстройка |
| 7 | Ж | Г/9-10 | 2 | Антресоль 2-го этажа |
| 8 | И | Ж-И/8-9 | Подвал | 1 |

Лестницы выполнены из бетонных ступеней и площадок по стальным косоурам.

При обследовании здания были выявлены следующие дефекты:

- повсеместное истирание, сколы проступей лестниц, разрушение поручней;

- коррозия металлических уголков обрамления ступеней лестницы подвала в осях Е/3-4.

В осях И/13-14, И/14-15, Б/7-8 и Б-В/6 имеются наружные лестницы с крыльцом для входа в здание. Лестницы выполнены из бетонных ступеней.

При обследовании этих лестниц были выявлены следующие дефекты отдельных лестниц:

- повсеместное истирание, сколы проступей лестниц, разрушение поручней;

- смещение и разрушение ступеней лестниц, полученные вследствие просадки грунта.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 все лестницы находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

Лифтовые группы

В здании имеется 8 лифтовых групп. Все лифты выполнены грузовыми для перевозки малогабаритных грузов.

Общие сведения о лифтовых группах приведены в табл.№2.

| № п/п | В осях | Низ | Верх | Ограждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г/2 | Подвал | 2-й этаж | Кирпич |
| 2 | И/8 | Подвал | Улица - 1-й этаж | Кирпич |
| 3 | Ж-И/5 | Подвал | 1-й этаж | Кирпич |
| 4 | Ж-И/10 | Подвал | Улица - 1-й этаж | Кирпич |
| 5 | Е-Ж/2 | 1-й этаж | Надстройка | Металл |
| 6 | Е-Ж/12 | 1-й этаж | 3-й этаж | Кирпич |
| 7 | Г-Д/12 | 1-й этаж | 3-й этаж | Кирпич |
| 8 | Г/9-10 | 2-й этаж | Антресоль 2-го этажа | Металл |

Шахты лифтов выполнены из кирпичных стен и металлических конструкций. Транспортировка грузов производится кабинами, которые перемещаются по вертикальным направляющим каркаса шахты. Направляющие прикреплены к металлическому каркасу внутри шахт. Передвижение кабин и противовесов осуществляется лебедками  с помощью тяговых канатов. Двери шахт – распашные, приводимые в движение вручную. Система управления наружная.

Документация по эксплуатации и характеристикам лифтовых групп заказчиком не предоставлена.

Лифтовые группы находятся в неработающем состоянии.

Входные группы

В здании имеется 22 входные группы.

Общие сведения о входных группах приведены в табл.№3.

| № п/п | В осях/ этаж | Наличие тамбура | Материал дверей | Наличие площадки | Наличие козырька | Наличие освещения площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В/3 1-й этаж | Кирпичная стена 1,5 м | Дерево, стекло | Имеется, 5 см над уровнем придворовой асфальтовой площадки | Деревянный, Разрушен | Разрушено |
| 2 | А/2 1-й этаж | Кирпичная стена 2,8 м | Дерево | Имеется, 5 см над уровнем придворовой асфальтовой площадки | Балкон | Плафон на стене над дверью |
| 3 | Б/1 1-й этаж | Кирпичная стена 1,8 м | Дерево, стекло | Имеется, на уровне придомовой площадки из дорожной бетонной плитки | Отсутствует | Плафон на стене над дверью |
| 4 | В/1 1-й этаж | Кирпичная стена 1,8 м | Дерево, стекло | Имеется, на уровне придомовой площадки из дорожной бетонной плитки | Отсутствует | Разрушено |
| 5 | И/1 1-й этаж | Кирпичная стена 1,8 м | Дерево | Непосредственно на придворовой асфальтовой площадке | Отсутствует | Патрон на стене над дверью |
| 6 | И/3 1-й этаж | Кирпичная стена 1,6 м, внешний - пост охраны | Дерево | Пост охраны | Отсутствует | Пост охраны |
| 7 | Ж/3 1-й этаж | Кирпичная стена 1,4 м | Дерево, стекло | Непосредственно на придворовой асфальтовой площадке | Отсутствует | Отсутствует |
| 8 | Е/3 1-й этаж | Кирпичная стена 1,4 м | Металл | Непосредственно на придворовой асфальтовой площадке | Отсутствует | Отсутствует |
| 9 | Е/3-4 1-й этаж - вход в подвал | Кирпичные стены ограждения и перекрытие лестницы спуска в подвал | Металл | Непосредственно на придворовой асфальтовой площадке | Отсутствует | Плафон на стене над дверью |
| 10 | Е/5 1-й этаж | Нет доступа изнутри | Дерево | Непосредственно на придворовой асфальтовой площадке | Отсутствует | Отсутствует |
| 11 | Е/6 1-й этаж | Нет | Дерево | Непосредственно на придворовой асфальтовой площадке | Отсутствует | Отсутствует |
| 12 | Ж-И/8-9 1-й этаж | Нет | Дерево | Непосредственно на придворовой асфальтовой площадке | Отсутствует | Отсутствует |
| 13 | Ж/9-10 1-й этаж | Нет | Металл | Непосредственно на придворовой асфальтовой площадке | Отсутствует | Отсутствует |
| 14 | Ж/11 1-й этаж | Наружный тамбур - киоск | Наружная - металл, внутренняя - дерево | Непосредственно на придворовой асфальтовой площадке | Отсутствует | Отсутствует |
| 15 | Ж/12 1-й этаж | Наружный тамбур - киоск | Наружная - металл, изнутри нет доступа | Наружный тамбур - киоск непосредственно на придворовой асфальтовой площадке | Отсутствует | Отсутствует |
| 16 | И/13-14 2-й этаж | Кирпичная стена 1,2 м | Дерево | Крыльцо | Ж/б выступ | Отсутствует |
| 17 | И/14-15 1-й этаж | Внутренний тамбур из кирпичных стен | Дерево | Крыльцо | Металлический | Отсутствует |
| 18 | Ж-И/15 1-й этаж | Кирпичная стена 1,5 м | Дерево | Нет доступа - скрыто пристройкой | Пристройка | Нет доступа - скрыто пристройкой |
| 19 | В/15 1-й этаж | Кирпичная стена 1,5 м | Дерево, стекло | Непосредственно на придворовой асфальтовой площадке | Отсутствует | Патрон с лампой на стене над дверью |
| 20 | Б/15 1-й этаж | Кирпичная стена 1,5 м | Дерево, стекло | Непосредственно на придворовой асфальтовой площадке | Отсутствует | Патрон без лампы на стене над дверью |
| 21 | Б/7-8 2-й этаж | Внутренний тамбур из деревянных переплетов со стеклянным заполнением | Дерево, стекло | Крыльцо | Металлический | Плафон под козырьком |
| 22 | Б-В/6 2-й этаж | Кирпичная стена 1,3 м | Дерево, стекло | Крыльцо | Металлический | Патрон с лампой на стене над дверью |

При обследовании здания были выявлены следующие дефекты:

- шелушение и отслаивание отделочных слоев дверных рам, коробок и полотен;

- коррозия металлических дверей;

- перекосы дверных полотен и коробок;

- коррозия и разрушение козырьков входных групп;

- разрушение и смещение ступеней лестниц вследствие просадки грунта.

Входные группы в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

Пандусы отсутствуют на всей территории здания.

Окна и внутренние двери

Окна здания деревянные, двойные, двустворчатые. Двери – деревянные, филенчатые, металлические.

При обследовании здания были выявлены следующие дефекты:

- шелушение и отслаивание отделочных слоев подоконников, рам окон, дверных коробок и полотен;

- перекосы дверных и оконных полотен и коробок.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 окна и внутренние двери находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

Фасады

Фасады здания отделаны каменными штукатурками и окрашены синтетической краской.

В отделке фасадов использованы детально проработанные классические фризы, карнизы, орнаментальные межэтажные тяги. Формы центрального ризалита подчёркивают пилястры коринфского ордера и треугольный фронтон. Декор боковых ризалитов — пары ионических полуколонн и лучковые фронтоны.

Отмосткой по внешнему фасаду по оси 1 служит тротуар из бетонной плитки, примыкающий к цоколю здания.

Отмосткой по остальным осям служит внутридворовая асфальтированная площадка, примыкающая к цоколям здания.

При осмотре фасадов были выявлены следующие дефекты:

- повсеместное разрушение штукатурного слоя стен;

- обрушения элементов ливневых стояков;

- повсеместное разрушение кладки карнизов;

- повсеместная эрозия кирпичной кладки стен;

- разрушения отмостки здания, полученные вследствие просадки грунта;

- разнонаправленные осадочные трещины раскрытием до 2 мм.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 общее техническое состояние фасадов в целом оценивается как ограниченно-работоспособное. При этом нужно выполнить работы по устранению указанных дефектов.

Общие выводы по результатам обследования

По результатам выполненного обследования состояния строительных конструкций здания, анализа существующих дефектов и повреждений, с учетом выполненных работ по усилению грунтов основания, стен, столбов и сводов, сделаны следующие выводы:

- Фундаменты в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находятся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии.

- Несущие стены и колонны в соответствии с ГОСТ 31937-2011, в целом, находятся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии.

- Перекрытия здания в целом находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

- В соответствии с ГОСТ 31937-2011 полы находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

- Крыша здания в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находится в ограниченно-работоспособном состоянии.

- В соответствии с ГОСТ 31937-2011 все лестницы находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

- Лифтовые группы находятся в неработающем состоянии.

- Состояние окон и внутренних дверей и дверей парадных входов в целом оценивается как ограниченно-работоспособное.

- В соответствии с ГОСТ 31937-2011 общее техническое состояние уличных фасадов в целом оценивается как ограниченно-работоспособное.

- В соответствии с ГОСТ 31937-2011 общее техническое состояние здания в целом оценивается – ограниченно-работоспособное.

- Согласно СП22.13330.2016 (Табл. К1, Прил. К) предельная дополнительная максимальная осадка составляет 5 мм; относительная разность осадок – 0,0004.

Рекомендации по дальнейшей эксплуатации зданий

По результатам выполненного обследования состояния строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 3, для дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации рекомендуется выполнить мероприятия по обеспечению требуемой несущей способности строительных конструкций.

- Выполнить детальное обследование здания для определения необходимости цементации контакта «фундамент-грунт» по специальному проекту после выполнения поверочных расчетов.

- Выполнить усиление стен подвала и тела фундаментов путём инъектирования кладки по специальному проекту.

- Выполнить мероприятия по антикоррозийной и противопожарной защите металлических элементов: балок, перемычек, металлических уголков обрамления ступеней и т.п. Выполнить работы по восстановлению защитных и отделочных слоев.

- Выполнить мероприятия по восстановлению арматурного каркаса плит перекрытия подвала и защитного слоя бетона.

- Выполнить мероприятия по устранению трещин с внутренней и внешней стороны стен с расшивкой швов и заполнением их расширяющимся цементно-полимерным составом.

- Выполнить работы по восстановлению защитных и отделочных слоев стен и перекрытий.

- В местах протечек выполнить мероприятия по удалению грибка, плесени, просушке и восстановлению отделочного слоя перекрытий и стен здания.

- Морозные трещины в стропилах и стойках крыши основного здания законопатить и стянуть с помощью накладок и стальных шпилек, либо установить дополнительные подкосы. Деревянные элементы крыши, подверженные гнилью, заменить или усилить после просушки и удаления грибка.

- Выполнить работы по ремонту (замене) кровельного железа.

- Выполнить ремонт разрушенных ступней и площадок лестниц здания.

- Произвести восстановление полов и замену напольных покрытий здания.

- Произвести замену настенной керамической плитки здания.

- Выполнить работы по замене лифтовых механизмов и конструкций при необходимости. При ненужности лифтов выполнить их демонтаж.

- Выполнить замену окон и дверей на современные, отвечающие необходимым требованиям.

- Выполнить работы по восстановлению отмостки после устранения причин просадки грунтов.

- Выполнить косметический ремонт.

Список использованной литературы

- ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- СП 15.13330.2012. «Каменные и армокаменные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-22-81*;

- СП 63.13330.2012. «Бетонные и железобетонные конструкции». Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003;

- СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;

- СП 64.13330.2017. «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Изменениями N 1, 2)»;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

- СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07.85*;

- СП 14.13330.2018. «Строительство в сейсмических районах";

- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий / ОАО «ЦНИИПромзданий». М., 2004г.;

- ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камни керамические. Общие технические условия»;

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Свидетельство СРО

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Копия технического задания. Программа работ по визуальному обследованию

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Заключение по обследованию технического состояния здания

| Заключение по обследованию технического состояния здания |  |
| --- | --- |
| 1 Адрес объекта | Г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 3. |
| 2 Время проведения обследования | Июль 2021 г. |
| 3 Организация, проводившая обследование | ООО «Промтерра». |
| 4 Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т. д.) | Объект культурного наследия федерального значения.. |
| 5 Тип проекта объекта | Индивидуальный проект средней сложности. |
| 6 Проектная организация, проектировавшая объект | Достоверно не выявлено |
| 7 Строительная организация, возводившая объект | Нет данных. |
| 8 Год возведения объекта | 1780-е г. |
| 9 Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции | Нет данных |
| 10 Собственник объекта | ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации |
| 11 Форма собственности объекта | Государственная |
| 12 Конструктивный тип объекта | В целом бескаркасное: кирпичные несущие стены, кирпичные своды в подвале, деревянные и монолитные железобетонные межэтажные и чердачное перекрытия. При этом в осях И/11-12 подвала имеется монолитная ж/б колонна сечением 700х700 мм, на которую опираются кирпичные своды; на 2-м этаже в осях В-Г/4-12 имеются колонны круглого сечения Ø600 мм, на которые опираются металлические обетонированные балки. |
| 13 Число этажей | 1-но, 2-х - 3-х этажное здание «Дом (усадьба, дворец) Разумовского», с подвалом и стилобатом под частью здания и чердаком по всей площади здания |
| 14 Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей) | Не определялось. |
| 15 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей) | Не определялось. |
| 16 Установленная категория технического состояния объекта | Согласно ГОСТ 31937-2011 здание, в целом, находится в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Паспорт здания

| Паспорт здания (сооружения) |  |
| --- | --- |
| 1 Адрес объекта | г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 3 |
| 2 Время составления паспорта | Июль 2021 г. |
| 3 Организация, составившая паспорт | ООО «Промтерра» |
| 4 Назначение объекта | Административное |
| 5 Тип проекта объекта | Индивидуальный проект средней сложности |
| 6 Число этажей объекта | 1-но, 2-х - 3-х этажное здание «Дом (усадьба, дворец) Разумовского», с подвалом и стилобатом под частью здания и чердаком по всей площади здания |
| 7 Наименование собственника объекта | ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации |
| 8 Адрес собственника объекта | г. Москва, ул. Варварка, д. 7 |
| 9 Степень ответственности объекта | Класс II |
| 10 Год ввода объекта в эксплуатацию | 1780-е гг. |
| 11 Конструктивный тип объекта | В целом бескаркасное: кирпичные несущие стены, кирпичные своды в подвале, деревянные и монолитные железобетонные межэтажные и чердачное перекрытия. При этом в осях И/11-12 подвала имеется монолитная ж/б колонна сечением 700х700 мм, на которую опираются кирпичные своды; на 2-м этаже в осях В-Г/4-12 имеются колонны круглого сечения Ø600 мм, на которые опираются металлические обетонированные балки. |
| 12 Форма объекта в плане | Сложная |
| 13 Схема объекта |  |
| 14 Год разработки проекта объекта | 1780-е г. |
| 15 Наличие подвала, подземных этажей | Под частью здания. |
| 16 Конфигурация объекта по высоте | Разно уровневая |
| 17 Ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления | Нет данных |
| 18 Высота объекта | 15,0 м |
| 19 Длина объекта | Не определялось |
| 20 Ширина объекта | Не определялось |
| 21 Строительный объем объекта | Не определялось |
| 22 Несущие конструкции | Стены из полнотелого красного керамического кирпича. Монолитная ж/б колонна в осях И/11-12 подвала сечением 700х700 мм, на которую опираются кирпичные своды. На 2-м этаже в осях В-Г/3-12 имеются колонны круглого сечения Ø600 мм, на которые опираются металлические обетонированные балки. |
| 23 Стены | Стены из полнотелого красного керамического кирпича. |
| 24 Каркас | Неполный: монолитная ж/б колонна в осях И/11-12 подвала сечением 700х700 мм, на которую опираются кирпичные своды. На 2-м этаже в осях В-Г/3-12 имеются колонны круглого сечения Ø600 мм, на которые опираются металлические обетонированные балки. |
| 25 Конструкция перекрытий | Подвальные и 1-го этажа – монолитные ж/б балки и плиты перекрытий, обетонированные стальные балки из швеллеров и двутавров, кирпичные своды и арки, ж/б своды типа «Монье» по стальным прогонам немецкого стандарта; 2-го этажа и чердачное – деревянные. |
| 26 Конструкция кровли | В осях В-И/13-15 плоская совмещенная мягкая рулонная. В остальных осях многоскатная со слуховыми окнами, кровля из оцинкованной листовой стали, водосток – наружный, организованный. |
| 27 Несущие конструкции покрытия | В осях В-И/13-15 плоская совмещенная мягкая рулонная. В остальных осях несущие конструкции кровли – стропильная система: деревянные бревна круглого и прямоугольного сечения. Обрешетка из деревянных брусков. |
| 28 Перегородки | Кирпичные, деревянные. |
| 29 Фундаменты | Ленточные из красного глиняного кирпича и бутового камня (рванного и тесанного камня-известняка). Глубина заложения фундаментов от поверхности земли не менее 1,8 м. |
| 30 Категория технического состояния объекта | Согласно ГОСТ 31937-2011 здание, в целом, находится в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. |
| 31 Тип воздействия, наиболее опасного для объекта | Не определялось |
| 32 Период основного тона собственных колебаний вдоль большой оси | Не определялось |
| 33 Период основного тона собственных колебаний вдоль малой оси | Не определялось |
| 34 Период основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси | Не определялось |
| 35 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль большой оси | Не определялось |
| 36 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль малой оси | Не определялось |
| 37 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси | Не определялось |
| 38 Крен здания вдоль большой оси | Не определялось |
| 39 Крен здания вдоль малой оси | Не определялось |
| 40 Фотографии объекта |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Фотоматериалы

- Вид коридора 3 этажа в осях 2/В-И .

- Вид коридора 3 этажа в осях 2/Д-И.

- Вид чердака в осях Г-Д/1-3.

- Вид чердака в осях Г-Д/1-3.

- Вид чердака в осях Г-Д/1-3.

- Вид лестницы на уровне 3-го этажа в осях В-Г/2-3.

- Вид лестницы на уровне 3-го этажа в осях В-Г/2-3.

- Вид лестницы на уровне 3-го этажа в осях В-Г/2-3.

- Вид коридора 2-го этажа здания в осях 2/Д-И.

- Вид лестницы и лифта на уровне 2-го этажа в осях Е-Ж/2-3.

- Вид лестницы и лифта на уровне 2-го этажа в осях Е-Ж/2-3.

- Вид лестницы и лифта на уровне 2-го этажа в осях Е-Ж/2-3.

- Вид лестницы и лифта на уровне 2-го этажа в осях Е-Ж/2-3.

- Вид актового зала на 2-м этаже в осях Г-Д/3-6.

- Вскрытие пола 2-го этажа в осях Г/5.

- Вскрытие пола 2-го этажа в осях Г/5.

- Вскрытие пола 2-го этажа в осях Г/5.

- Вскрытие пола 2-го этажа в осях Г/5.

- Вид актового зала га 2-м этаже в осях Г-Д/3-6.

- Вид помещения 2-го этажа в осях Г-Д/7-9.

- Вид помещения 2-го этажа в осях Г-Д/7-9.

- Вид помещения 2-го этажа в осях Г-Д/9-11.

- Вид помещения 2-го этажа в осях Г-Д/9-11.

- Вид помещения 2-го этажа в осях Г-Д/11-12.

- Вид помещения 2-го этажа в осях Г-Д/11-12.

- Вскрытие пола 2-го этажа в осях Е-Ж/11-12.

- Вскрытие пола 2-го этажа в осях Е-Ж/11-12.

- Вскрытие пола 2-го этажа в осях Е-Ж/11-12.

- Вскрытие стены 2-го этажа в осях Е-Ж/12.

- Вскрытие стены 2-го этажа в осях Е-Ж/10.

- Вид помещения 2-го этажа в осях В-Г/10-12.

- Вскрытие стены 2-го этажа в осях В/10.

- Вскрытие стены 2-го этажа в осях В-Г/9.

- Вид вестибюля 2-го этажа в осях Б-В/7-8.

- Вид 2-го этажа в осях Б-В/6-7.

- Вскрытие стены 2-го этажа в осях Б-В/8.

- Вид помещения 2-го этажа в осях В-Г/6-9.

- Вскрытие стены 2-го этажа в осях ВГ/8.

- Вид помещения 2-го этажа в осях В-Г/3-6.

- Вид помещения 2-го этажа в осях В-Г/3-6.

- Вид помещения 2-го этажа в осях В/2-3.

- Вид на лестницу 2-го этажа в осях Г/2-3.

- Вскрытие стены 2-го этажа в осях В-Г/2.

- Вид на лестницу 2-го этажа в осях Г-Д/13.

- Вскрытие стены 2-го этажа в осях Г-Д/14-15.

- Вскрытие стены 2-го этажа в осях Д/14-15.

- Вид на кровлю у надстройки в осях Е-И/13-15.

- Вид лестницы на уровне 3-го этажа в осях Ж/12-13.

- Вид коридора 3-го этажа в осях А-Д/13.

- Вид коридора 3-го этажа в осях Ж/13-14.

- Вид лестницы и лифта на уровне антресоли 2-го этажа в осях Г/9-10.

- Вскрытие пола на уровне антресоли 2-го этажа в осях В-Г/7-8.

- Вид помещения 3-го этажа в осях В-Г/7-9.

- Вид коридора 3-го этажа в осях В-Г/6-9.

- Вид помещения 3-го этажа в осях Б-В/7-8.

- Вид на лестницу 3-го этажа в осях Б-В/6-7.

- Вид коридора 1-го этажа в осях Д/9-12.

- Вид помещения 1-го этажа в осях 11/Д-И.

- Вид помещения 1-го этажа в осях Ж-И/5-8.

- Вид коридора 1-го этажа в осях Г-Д/6-9.

- Вид технического помещения 1-го этажа в осях Б-В/5-6.

- Вид технического помещения 1-го этажа в осях Б-В/5-6.

- Вид помещения 1-го этажа в осях Д/7-8.

- Вид помещения 1-го этажа в осях Г-Е/6-7.

- Вид 1-го этажа в осях Г-Е/6-7.

- Вид на входную группу в осях Ж/2-3.

- Вид на входную группу 2-го этажа в осях Б/7-8.

- Вид вестибюля 2-го этажа в осях Б-В/7-8.

- Вид на входную группу 2-го этажа в осях Б/7-8

- Вид входной группы в осях В/14.

- Вид входной группы в осях Е-Ж/9-10.

- Кровля в осях Д-И/2-3.

- Кровля в осях В-Г/2-12.

- Кровля в осях Д/4-12.

- Кровля в осях Г-Д/5-12.

- Кровля в осях В-Г/5-12.

- Кровля в осях Е-Д/11-12.

- Кровля в осях В-Г/3-12.

- Кровля в осях В-Г/3-12.

- Кровля в осях Б-Ж/2-3.

- Вид входной группы в осях Б/3.

- Вид входной группы в осях А/2.

- Вид входной группы в осях Б/1.

- Фасады в осях Ж/11-8.

- Фасады в осях Ж-И/5-9.

- Фасады в осях И/1-3.

- Фасады в осях А-И/1.

- Фасады в осях А/12-15.

- Фасады в осях А-И/15.

- Фасады в осях А-И/15.

- Фасад в осях Г-И/12-1.

- Фасад в осях А/1-3.

- Фасад в осях А/6-9.

- Фото кровли в осях А-И/15-5.

- Фото кровли в осях А-И/15-12.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Ведомость дефектов

Ведомость дефектов

| № п.п. | Уровень и место дефекта в осях | Фотографии дефектов и повреждений | Вид дефектов и повреждений | Причины появления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
|  | Ж/4 Подвал |  | Разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматурных стержней плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/4 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/4 Подвал |  | Разрушение защитного слоя с оголением и коррозией стальных элементов дверной перемычки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Е-Ж/4 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/4-5 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/4-5 Подвал |  | Разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматурных стержней плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/4-5 Подвал |  | Разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматурных стержней бадки перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж/5 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/5-6 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/5-6 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е/4 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. Коррозия металлических уголков обрамления ступеней. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е/3 Подвал |  | Разрушение штукатурного слоя стен, защитного слоя бетона плиты перекрытия с оголением и коррозией металлических элементов дверной перемычки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е/5 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной бетонной плитки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Д/5 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной керамической плитки, штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г-Д/3-4 Подвал |  | Отшелушивание окрасочного слоя кирпичного свода. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Г-Д/4 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | В-Г/5-6 Подвал |  | Отшелушивание окрасочного и штукатурного слоев кирпичного свода. | Механическое воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В/5-6 Подвал |  | Повсеместное отшелушивание окрасочного слоя, истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | В-Г/4-5 Подвал |  | Вертикальные трещины раскрытием до 0,5 мм в штукатурном слое стен и кирпичных сводов. | Осадочный характер. |
|  | В-Г/4-5 Подвал |  | Вертикальные трещины раскрытием до 0,5 мм в штукатурном слое стен и кирпичных сводов. | Осадочный характер. |
|  | В-Г/3-4 Подвал |  | Отшелушивание окрасочного слоя кирпичного свода. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Ж-И/11-12 Подвал |  | Отшелушивание окрасочного слоя кирпичного свода. Трещины раскрытием до 0,3 мм в сводах, высолы. Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. | Силовое воздействие. Протечки через перекрытия стилобатной части подвала вследствие отсутствия или разрушения горизонтальной гидроизоляции. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Ж-И/11-12 Подвал |  | Отшелушивание окрасочного слоя кирпичного свода. Трещины раскрытием до 0,3 мм в сводах, высолы. Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. | Силовое воздействие. Протечки через перекрытия стилобатной части подвала вследствие отсутствия или разрушения горизонтальной гидроизоляции. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | И/11-12 Подвал |  | Разрушение бетонного тела колонны. | Механическое воздействие. |
|  | Ж-И/11 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/11 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/11 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/10 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/9-10 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/10-11 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/9-10 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/10 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Разрушение окрасочного и штукатурного слоев стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/9-10 Подвал |  | Разрушение кладки стены. | Механическое воздействие. |
|  | Ж-И/9-10 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/9-10 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/10 Подвал |  | Разрушение защитного слоя с оголением и коррозией стальных элементов дверной перемычки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/10-11 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/10-11 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж/10 Подвал |  | Разрушение защитного слоя бетона ж/б сводов «Монье» с оголением и коррозией стальных балок. Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж/10 Подвал |  | Разрушение защитного слоя бетона ж/б сводов «Монье» с оголением и коррозией стальных балок. Отваливание настенной керамической плитки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж/10 Подвал |  | Отваливание настенной керамической плитки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж/11 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж/11 Подвал |  | Отшелушивание окрасочного и штукатурного слоев стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/11 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/11 Подвал |  | Разрушение пола помещения подвала при выполнении шурфа. | Механическое воздействие. |
|  | Ж/10 Подвал |  | Повсеместное истирание линолеума настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Д/10 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Д/10 Подвал |  | Разрушение штукатурного слоя стен, защитного слоя бетона с оголением и коррозией стальных элементов дверной перемычки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Д/10 Подвал |  | Повсеместное истирание напольной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/8-9 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение ступеней, настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/8 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен, балок и плит перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/8-9 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен, балок и плит перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/8-9 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/8-9 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного и штукатурного слоев стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/8-9 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/7-8 Подвал |  | Разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией стальных элементов балок перекрытия. Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/6-7 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного и штукатурного слоев слоя балок и плит перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/6-7 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен и плит перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/6 Подвал |  | Разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией стальных элементов балок перекрытия. Повсеместное истирание, разрушение настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плит перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/6 Подвал |  | Разрушение пола помещения подвала при выполнении шурфа. Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. | Механическое воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/5-6 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/5 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен, балок и плит перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/5-6 Подвал |  | Повсеместное отшелушивание окрасочного слоя стен и плит перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/5-6 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/5-6 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж/5-6 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/6 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен, балок и плит перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | И/6-8 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение напольной и настенной керамической плитки. Отшелушивание окрасочного слоя стен, балок и плит перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | В-Г/1-2 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г/1-2 Подвал |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г/1-2 Подвал |  | Разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматурных стержней плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г-Д/1-2 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г-Д/2 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г-Д/1-2 Подвал |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | А-В/2 3-й этаж |  | Сеть волосяных трещин по штукатурному слою стены над дверным проемом. | Усадочный характер. |
|  | Б-В/1 3-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного слоя оконной перемычки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Б-В/2-3 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины в штукатурном слое деревянного перекрытия. Отшелушивание окрасочного слоя оконной перемычки. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В/1 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины в штукатурном слое деревянного перекрытия. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Г/1 Г-Д/1-2 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины в штукатурном слое деревянного перекрытия и оконной перемычки. Отшелушивание окрасочного слоя оконной перемычки. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Д/1 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины в штукатурном слое деревянного перекрытия. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Д-Е/3 3-й этаж |  | Следы протечек. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Протечки с кровли здания. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Е/1-2 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины в штукатурном слое деревянного перекрытия. Следы протечек. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Протечки с кровли здания. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Е-Ж/1-2 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины в штукатурном слое деревянного перекрытия. Следы протечек. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Протечки с кровли здания. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | И/3 3-й этаж |  | Разрушение штукатурного слоя стен и перегородок. | Механическое воздействие. |
|  | Ж/3 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины в штукатурном слое деревянного перекрытия. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Е-Ж/3 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины в штукатурном слое деревянного перекрытия. Отшелушивание окрасочного слоя оконной перемычки, стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Г/3 антресоль 2-го этажа |  | Разнонаправленные трещины в штукатурном слое деревянного перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. |
|  | В/3 антресоль 2-го этажа |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Г-Д/1-2 2-й этаж |  | Наклонная трещина раскрытием до 0,3 мм по штукатурному слою стены. | Усадочный характер. |
|  | Д/1-2 Ж-И/1-3 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,2 мм в штукатурном слое стены. | Усадочный характер. |
|  | Д/2-3 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины в штукатурном слое деревянного перекрытия. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Е/3 2-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Д/2 Д/3 2-й этаж |  | Разрушение штукатурного слоя стен при выполнении вскрытий. | Механическое воздействие. |
|  | Д/3 Д/5 2-й этаж |  | Следы протечек. Шелушение и отслаивание окрасочного слоя по всем стенам и плите перекрытия актового зала. | Протечка с кровли здания. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Г-Д/4 2-й этаж |  | Разрушение пола помещения при выполнении вскрытия.. | Механическое воздействие. |
|  | Д/8 2-й этаж |  | Следы протечек. | Протечки с кровли здания. |
|  | Е/11-12 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 1 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Е/11 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 1 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В/12 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 1 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В-Г/10-11 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 1 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В/9-10 2-й этаж |  | Разнонаправленные волосяные трещины в штукатурном слое стены помещения. | Усадочный характер. |
|  | В-Г/8-9 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 1,1 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. | Силовое и вибрационное воздействие. |
|  | В-Г/9 2-й этаж |  | Разрушение штукатурного слоя стен при выполнении вскрытий. | Механическое воздействие. |
|  | Б-В/7 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 1 мм в штукатурном слое стен. | Усадочный характер. |
|  | В/6 2-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В-Г/5-6 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,5 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Отшелушивание окрасочного и штукатурного слоев стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Протечки с кровли здания. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В/5-6 Антресоль 2-ого этажа |  | Следы протечек. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Протечки с кровли здания. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В-Г/6 2-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В/6 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,1 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В-Г/3-4 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,5 мм в штукатурном слое перекрытия. Отшелушивание окрасочного слоя перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Б-В/2-3 2-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Б-В/2 2-й этаж |  | Диагональная трещина в штукатурном слое по нижней грани плиты перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. |
|  | Б/13-14 А-Б/12-13 2-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). долгое время эксплуатации. |
|  | А-Б/14-15 2-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). долгое время эксплуатации. |
|  | Б/14-15 2-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен лестничной клетки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). долгое время эксплуатации. |
|  | 13/Г-Д 2-й этаж |  | Истирание, сколы ступеней лестницы. | Длительное время эксплуатации. |
|  | Б-В/12 2-й этаж |  | Отшелушивание и разрушение окрасочного и штукатурного слоев стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительное время эксплуатации. |
|  | В-Г/13-15 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,1 мм в штукатурном слое стен. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В/12 2-й этаж |  | Следы протечек. Отшелушивание окрасочного слоя стен. | Протечки с вышележащего этажа. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Е-Д/15 2-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). долгое время эксплуатации. |
|  | Е/12-13 2-й этаж |  | Следы протечек. Отшелушивание окрасочного слоя плиты перекрытия. | Протечки с вышележащего этажа. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Ж-И/12-13 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,3 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Протечки с вышележащего этажа. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Ж-И/15 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 1,2 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Разрушение штукатурного слоя перекрытия. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Ж/15 3-й этаж |  | Разрушение штукатурного слоя перекрытия при выполнении вскрытия. | Механическое воздействие. |
|  | Ж/15 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,1 мм в штукатурном слое стен. Отшелушивание окрасочного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Ж/12-13 Надстройка |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,1 мм в штукатурном слое стен. | Усадочный характер. |
|  | Ж/12 Надстройка |  | Горизонтальные трещины раскрытием до 0,3 мм по штукатурному слою стен ограждения лестничной клетки. | Усадочный характер. |
|  | Ж/13 3-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен лестничной клетки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительное время эксплуатации. |
|  | Д/13 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 1 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Повсеместное отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Г-Е/14-15 А-В/12-13 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 1 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Повсеместное отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В-Д/12-14 3-й этаж |  | Повсеместное отшелушивание окрасочного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). долгое время эксплуатации. |
|  | Г-Д/12-13 3-й этаж |  | Разрушение штукатурного слоя перекрытия. Наличие гнили на элементах деревянного перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | А-Б/14-15 3-й этаж |  | Следы протечек. Отшелушивание окрасочного слоя стен лестничной клетки. | Протечки с кровли здания. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительное время эксплуатации. |
|  | Б-В/15 Надстройка |  | Следы протечек. Отшелушивание окрасочного слоя стен лестничной клетки. | Протечки с кровли здания. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительное время эксплуатации. |
|  | А-В/14-15 Надстройка |  | Следы протечек. Повсеместное отшелушивание окрасочного слоя стен лестничной клетки. | Протечки с кровли здания. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительное время эксплуатации. |
|  | Е/15 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 1,1 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Ж-И/14-15 И/12-13 2-й этаж |  | Разрушение штукатурного слоя перекрытия. Наличие гнили на элементах деревянного перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | И/14 2-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,3 мм в штукатурном слое стен. | Силовое и вибрационное воздействие. |
|  | Ж/12-13 2-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен лестничной клетки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительное время эксплуатации. |
|  | Е/9-10 по всем этажам |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен лестничной клетки. Разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. Истирание, сколы ступеней лестницы. | Протечки с кровли здания. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительное время эксплуатации. |
|  | Е/9 2-й этаж |  | Разрушение защитного слоя с оголением и коррозией стальных элементов дверной перемычки и балок перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Д-Е/9-10 Антресоль 2-го этажа |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен лестничной клетки. Истирание, сколы ступеней лестницы. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительное время эксплуатации. |
|  | Ж/10 3-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия лестничной клетки. Разрушение штукатурного слоя. Истирание, сколы ступеней лестницы. | Протечки с кровли здания. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительное время эксплуатации. |
|  | Б-В/6-7 Антресоль 2-го этажа |  | Истирание, сколы ступеней лестницы. | Длительное время эксплуатации. |
|  | В-Г/8 Антресоль 2-го этажа |  | Разрушение защитного слоя обетонированной балки перекрытия. | Механическое воздействие. |
|  | В/9 Антресоль 2-го этажа |  | Отшелушивание окрасочного и штукатурного слоев стен и плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | В-Г/9-10 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,1 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В-Г/5-6 3-й этаж |  | Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,2 мм в штукатурном слое перекрытия и стен. Отшелушивание окрасочного слоя стен и перекрытия. | Силовое и вибрационное воздействие. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | В/8-9 3-й этаж |  | Вертикальные трещины раскрытием до 0,2 мм в штукатурном слое стен. | Усадочный характер. |
|  | Д/15 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен и кирпичных сводов. Разрушение напольного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж/12 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен и перекрытия. Разрушение напольного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г/11 1-й этаж |  | Трещина раскрытием до 3 мм по штукатурному слою угла кирпичной арки. | Усадочный характер. |
|  | В/11 1-й этаж |  | Вертикальная трещина раскрытием до 0,5 мм в штукатурном слое под окном. Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен и перекрытия. Разрушение напольного покрытия. | Усадочный характер. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | В/9-10 1-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного и штукатурного слоев стен и кирпичных сводов перекрытия. Разрушение напольного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | В/8-9 1-й этаж |  | Истирание, разрушение штукатурного слоя стен и кирпичной арки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г/8-9 1-й этаж |  | Разрушение напольного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г-Д/9-10 1-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного и штукатурного слоев стен и кирпичных сводов перекрытия. Разрушение напольного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/11-12 1-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного и штукатурного слоев стен. Разрушение напольного покрытия. Повсеместное истирание, разрушение настенной керамической плитки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж/10 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение напольного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж/11 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/9-10 1-й этаж |  | Отшелушивание окрасочного и штукатурного слоев стен. Истирание, сколы ступеней лестницы. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | В-Д/13-15 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен и кирпичных сводов. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | В-Г/12-13 1-й Этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен и кирпичных сводов. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | В/14-15 1-й этаж |  | Истирание, сколы ступеней лестницы. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | А-В/12-14 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен и кирпичных сводов. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | А-В/12-14 1-й этаж |  | Разрушение напольного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г/11 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение напольного линолеумного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г-Д/12 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение напольного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/8-9 1-й этаж |  | Истирание, сколы ступеней лестницы. Повсеместное истирание, разрушение настенной керамической плитки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/8 Ж-И/4-5 Е-Ж/6 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя плиты перекрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Ж-И/5-8 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя плиты перекрытия. Разрушение напольной керамической плитки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г/8 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение напольного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | В/6 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен и перекрытия. Разрушение напольного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Д/6 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | В/3 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение напольного покрытия. | Технологическая протечка. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Ж/2-3 1-й этаж |  | Истирание, сколы ступеней лестницы. Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. Истирание, разрушение напольной керамической плитки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Г-Д/1-2 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. Истирание, разрушение напольной керамической плитки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е/1-2 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение напольного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е/2 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение напольного покрытия. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Д/2-3 1-й этаж |  | Истирание, сколы ступеней лестницы. Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | В/3 1-й этаж |  | Повсеместное истирание, разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | А-Б/2-3 1-й этаж |  | Следы протечек. Отшелушивание окрасочного слоя плиты перекрытия. | Протечки с вышележащего этажа. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Б-В/1-2 1-й этаж |  | Наклонная трещина раскрытием до 0,3 мм по штукатурному слою стены. | Усадочный характер. |
|  | 12/Д-И Надстройка |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Коррозия листов кровли. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях 3/Ж-И |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение отмостки здания. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Ж-И/3 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение карниза. Обрушение элементов ливневого стояка. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Е-Ж/3 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение карниза. Эрозия кирпичной кладки. Обрушение элементов ливневого стояка. Разрушение отмостки здания. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Е-Ж/3-4 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение карниза. Эрозия кирпичной кладки. Обрушение элементов ливневого стояка. Разрушение отмостки здания. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Е/3-4 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. Обрушение элементов ливневого стояка. Разрушение отмостки здания. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Е/3-4 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. Обрушение ливневого стояка. Разрушение отмостки здания. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Ж-И/5 |  | Вертикальная трещина раскрытием до 3 мм в стене. Разрушение отмостки здания. | Осадочный характер. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Е/5-6 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. Разрушение отмостки здания. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Е/6 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение карниза. Эрозия кирпичной кладки. Коррозия металлических элементов. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Ж/5-6 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разнонаправленные трещины раскрытием до 2 мм. Разрушение отмостки здания. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. Осадочный характер. |
|  | Фасад в осях Ж-И/5-6 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,5 мм. Разрушение отмостки здания. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. Осадочный характер. |
|  | Фасад в осях Ж-И/6-8 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,5 мм. Разрушение отмостки здания. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. Осадочный характер. |
|  | Фасад в осях Ж-И/7-9 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,1 мм. Разрушение отмостки здания. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. Осадочный характер. |
|  | Фасад в осях Ж-И/9 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Наклонная трещина раскрытием до 2 мм в кирпичной кладке стены. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. Осадочный характер. |
|  | Фасад в осях Ж/9-11 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разнонаправленные трещины раскрытием до 2 мм. Разрушение отмостки здания. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. Осадочный характер. |
|  | Фасад в осях Ж/11-12 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разнонаправленные трещины раскрытием до 0,2 мм. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. Осадочный характер. |
|  | Фасад в осях Ж/11-12 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. Осадочный характер. |
|  | Фасад в осях Ж-И/12 |  | Разрушение окрасочного и штукатурного слоя стен здания. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Ж-И/12 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях 3/А-В |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение карниза и козырька входной группы. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях В/3-4 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Разрушение карниза и козырька входной группы. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях В/4-5 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях В/5 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях А-В/5-6 |  | Разрушение наружной лестницы. | Просадка грунта. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях А-Б/5-6 |  | Смещение ступеней уличной лестницы. | Просадка грунта. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях А/6-8 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Смещение ступеней наружной лестницы. Коррозия металлического козырька. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. Просадка грунта. |
|  | Фасад в осях А/7-8 |  | Разрушение каменной кладки основания лестницы и крыльца. Коррозия металлического козырька. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях В/10-11 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях А-Б/12 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях А/12-14 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях А-В/15 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Б-В/15 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях В-Г/15 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Г-Д/15 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Е-Д/15 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях Ж-И/15 |  | Повсеместное разрушение штукатурного слоя стен. Эрозия кирпичной кладки. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Кровля здания в осях А-И/5-15 |  | Повсеместная коррозия кровельного железа. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Крыша здания в осях А-И/1-3 |  | Подверженность гнилью деревянных элементов крыши здания. Морозные трещины раскрытием до 15 мм. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Крыша здания в осях А-И/1-3 |  | Подверженность гнилью деревянных элементов крыши здания. Морозные трещины раскрытием до 10 мм. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Крыша здания в осях А-И/1-3 |  | Подверженность гнилью деревянных элементов крыши здания. Морозные трещины раскрытием до 10 мм. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Е-Ж/2-3 2-Й этажа |  | Истирание, сколы лестничных ступеней. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Графическая часть