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В настоящем техническом заключении согласно договора № 106/01-38 от 11 августа 2021 г. изложены результаты визуального обследования строительных конструкций нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8. 
Свидетельство СРО предоставлено в приложении А.
Копия технического задания и программа работ по визуальному обследованию здания представлена в приложении Б.
В приложении В представлено "Заключение по обследованию технического состояния здания". 
Паспорт здания /сооружения находится в приложении Г.
Фотографии фасадов, общих видов внутренних помещений и конструкций здания показаны в приложении Д: «Фотоматериалы».
Состояние строительных конструкций и их наиболее характерные дефекты и повреждения показаны на фотографиях в приложении Е: «Ведомость дефектов».
Планы, разрезы и фасады с указанием на них дефектов и повреждений, показаны в приложении Ж: «Графическая часть».
Общие выводы по результатам обследования и рекомендации по возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания с учетом состояния строительных конструкций представлены в разделах 6‑7 данного заключения.
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Введение 
Целью настоящей работы по договору является определение технического состояния строительных конструкций здания. 
Обследование и обмеры производились в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», рекомендациями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», рекомендациями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
Для выполнения работ с составлением настоящего научно-технического отчета по обеспечению сохранности реставрируемого объекта культурного наследия Заказчиком предоставлены следующие материалы:
1. Копия технического паспорта – 2005 г.
2. Планы БТИ – 2005-2008 гг.
Для реализации поставленной цели в рамках обследования были выполнены следующие работы:
· визуальное обследование стен, колонн, элементов перекрытий, напольного покрытия;
· определение предварительной оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам;
· выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с их фотофиксацией;
· составление дефектной ведомости;
· камеральная обработка и анализ результатов обследования;
· анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при необходимости);
· составление заключения с выводами по результатам обследования;
· разработка рекомендаций по обеспечению требуемой несущей способности несущих конструкций с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации и реконструкции.
	Более подробно состав и содержание работ приведены в техническом задании (см. Прил. Б: «Копия технического задания»).

	Работы по обследованию проводились в июле 2021 г. специалистами ООО «Промтерра».

Термины и определения
	Диагностика — установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.
	Обследование — комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.
	Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).
	Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.
	Критерии оценки — установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.
	Категория технического состояния — степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.
	Оценка технического состояния — установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений, в целом, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.
Нормативное техническое состояние — категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.
Работоспособное состояние — категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.
Ограниченно работоспособное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении
необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).
Аварийное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).
Несущие конструкции — строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.
	Нормальная эксплуатация — эксплуатация конструкции или здания, в целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими, или бытовыми условиями.
	Эксплуатационные показатели здания — совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.
	Текущий ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей.
	Капитальный ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических показателей здания или сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.
	Реконструкция здания — комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.
Модернизация здания — частный случай реконструкции, предусматривающий изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий.
Моральный износ здания — постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.
	Физический износ здания — ухудшение технических и связанных сними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.
	Восстановление — комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния.
	Усиление — комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.
[bookmark: _Toc103362592]
Расположение объекта обследования.
	Обследуемый объект располагается по адресу: г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8. Координаты: Широта 55°45'14"N, Долгота 37°36'34"E.
	Ситуационный план расположения здания приведен на рис. 1
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1. [image: ]Ситуационный план.
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Рис. 1. 
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[bookmark: _Ref455653390]Обследуемое здание расположено в г. Москве. 
Климатические условия площадки застройки характеризуются следующими данными:
	- климатический район 
	II В

	- нормативное значение ветрового давления для I ветрового района 
	w0 = 0,23 кПа

	- тип местности 
	С

	- расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности для III снегового района
	Sg = 2,1 кПа

	- расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	минус 26о С



Данные по климатическим условиям площадки приняты по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Значения нормативных и расчетных нагрузок приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
[bookmark: _Toc518332581][bookmark: _Toc518333217][bookmark: _Toc49981959][bookmark: _Toc49983678][bookmark: _Toc49986382][bookmark: _Toc49987841][bookmark: _Toc103362594]Методы обследования строительных конструкций
Для оценки состояния несущих конструкций здания использована общепринятая методика диагностики технического состояния строительных конструкций.
Оценка состояния строительных конструкций проведена согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
При осмотре деревянных конструкций выявлялись:
· участки с видимыми дефектами или повреждениями;
· участки с потерей устойчивости и прогибами, раскрытием трещин в деревянных элементах;
· места с биологическими поражениями, места с недопустимыми атмосферными, конденсационными и техническими увлажнениями;
· определялось состояние узлов сопряжения деревянных элементов;
· наличие и состояние защитной обработки деревянных конструкций.
При обследовании каменных конструкций устанавливались:
· материал стен;
· наличие и состояние металлических закладных конструкций и арматуры;
· наличие и характер деформаций (трещин, отклонений от вертикали, расслоений кладки);
· причины появления деформаций.
При осмотре железобетонных конструкций устанавливались: 
· внешний вид, цвет, монолитность;
· наличие посторонних включений;
· поверхностная рыхлость, каверны, раковины, пустоты;
· раскрытие и глубина трещин;
· коррозия арматуры и бетона, сколы.
При обследовании металлоконструкций объекта проверялись:
· деформации и прогибы элементов;
· наличие коррозии элементов конструкций.
Для определения фактического состояния конструкций здания в составе методики обследования предусматривалось выполнение следующих видов работ:
· изучение эксплуатационно-конструктивных характеристик здания, подлежащих обследованию на основании имеющейся документации;
· сбор и анализ материалов, содержащих информацию о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и условиях эксплуатации обследуемого объекта с целью уточнения конструктивных, строительных и эксплуатационных характеристик объекта и определения элементов, требующих повышенного внимания при проведении обследования;
· определение геометрических размеров конструкций и их сечений;
· выполнение графической и фотографической фиксации обнаруженных деформаций и разрушений конструкций здания;
· [bookmark: _Ref450139010][bookmark: _Ref456355109][bookmark: _Toc507613519]выполнение комплексного анализа собранных и полученных материалов проведенного обследования и подготовка отчета на их основе.
Использованное оборудование
· фотокамера «NIKON Coolpix L31»;
· лазерный дальномер BOSH GLM 50 Professional;
· комплект стандартных измерительных инструментов и приспособлений (штангенциркуль, стальная рулетка, уровень и др.) – для измерения геометрических параметров конструкций здания;
· отвесы на капроновой леске, двухметровая рейка – для измерения отклонений от вертикали и неровностей поверхности конструкций;
· щупы, стальная измерительная линейка с точностью измерений не менее 1 мм – для измерения размеров видимых трещин, их протяженности, ширины раскрытия и глубины.
[bookmark: _Toc49981960][bookmark: _Toc49983679][bookmark: _Toc49986383][bookmark: _Toc49987842][bookmark: _Toc103362595]
Общие сведения об объекте обследования
Общий вид здания представлен на рис. 2‑.

   [image: ] 
Рис. 2. План 1-го этажа здания.

Рис. 3. Фасад здания в осях А/1-9 и 9/А-К.
Обследуемый объект, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8. и представляет собой 1-но – 2-х этажное здание с цокольным этажом под всей площадью здания: церковь иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе. Годы возведения: 1690‑е. По оси 7 соединена галереей со зданием усадьбы Разумовского в Романовом переулке.
Общие сведения о здании приведены в табл.№1.
1. 
	Адрес объекта
	ЦАО г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8

	Год постройки
	1690‑е гг.

	Климатические условия
(СП 131.13330.2020, СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016)
	Климатический район — IIВ
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С,
обеспеченностью 0,92 — минус 26°С (СП 131.13330.2020, табл. 3.1, графа 5)
Температура воздуха в теплый период, °С, обеспеченностью 0,95 — плюс 23°С (СП 131.13330.2020, табл. 4.1, графа 3)
Снеговой район - III
Нормативное значения веса снегового покрова — 1,5кПа (150кг/м²)
Ветровой район - I
Нормативное значение ветрового давления — 0,23кПа (32кгс/м²)
Сейсмичность площадки строительства – до 6 баллов.

	Назначение здания
	Религиозное

	Конструктивная схема здания
	Смешанная: кирпичные несущие стены, столпы, своды, арки.

	Пространственная жесткость
	Обеспечивается за счет совместной работы несущих кирпичных стен, столпов, сводов и арок.

	Фундаменты здания
	Под стенами ленточные, под колоннами столбчатые из красного глиняного кирпича и бутового камня. Глубина заложения фундаментов от поверхности земли не менее 1,8 м.

	Несущие вертикальонструкции
	Стены, столпы из полнотелого кирпича.

	Перегородки
	Кирпичные, деревянные.

	Перекрытия
	Кирпичные своды и арки. Купола деревянные.

	Покрытие и кровля
	Кровля из оцинкованной листовой стали, водосток – наружный, организованный.

	Лестничные марши и площадки
	В осях В-Г/1-2 деревянная, остальные из каменных ступеней.

	Входные группы
	В осях А/1-4 расположены 3 входных группы. В осях Б-Г/5-6 устроен 2-х этажный переход с улицы в здание храма.

	Окна и двери
	Окна – деревянные, двойные. Двери – деревянные, резные, филенчатые, металлические.

	Перемычки
	Кирпичные, клинчатые и арочные.

	Полы
	Керамическая плитка в цементно‑песчаном растворе. Паркетные. 

	Благоустройство
	Территория благоустроена, отмостка по периметру здания присутствует. В отмостке устроена дренажная канава.

	Уровень ответственности (ГОСТ 27751-2014)
	КС-2 – нормальный.

	Степень огнестойкости (СП 2.13130.2020)
	II

	Класс конструктивной пожарной опасности (СП 2.13130.2020)
	С0



Ниже приведены результаты обследования строительных конструкций здания.
Общие выводы по результатам обследования и рекомендации по возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания с учетом состояния строительных конструкций представлены в разделах 6‑7 данного заключения.
[bookmark: _Toc49981961][bookmark: _Toc49983680][bookmark: _Toc49986384][bookmark: _Toc49987843][bookmark: _Ref65411092][bookmark: _Ref65419015][bookmark: _Ref65421288][bookmark: _Ref65426635][bookmark: _Toc103362596]
Результаты обследования
[bookmark: _Toc3737506][bookmark: _Ref32316700][bookmark: _Ref32316809]Обследуемый объект, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8, возведен в 1690‑е гг. и представляет собой 1-но – 2-х этажное здание с цокольным этажом под всей площадью здания: церковь иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе. 
Состояние конструкций, их наиболее характерные дефекты и повреждения показаны на фотографиях в приложении Е: «Ведомость дефектов», фотографии общих видов конструкций показаны в приложении Д: «Фотоматериалы».
Планы здания с привязкой фотографий дефектов и общих видов показаны в приложении: «Графическая часть».
Оценка технического состояния строительных конструкций здания выполнялась с учётом требований ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" и СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений".
Выводы и результаты визуального обследования действительны на момент его проведения и в рамках технического задания (договора на обследование), а также действительны для конструкций, доступных для осмотра и обследования.
При разработке проекта реконструкции или капитального строительства рекомендуется учесть выводы настоящего технического заключения по результатам обследования. При выявлении в процессе реконструкций или ремонта данных, противоречащих результатам обследования – следует связаться с организацией-исполнителем данного заключения для корректировки результатов и выводов Заключения.
Категория технического состояния здания согласно ГОСТ 31937-2011, в целом, оценивается как работоспособное.  
[bookmark: _Toc49981997][bookmark: _Toc49983716][bookmark: _Toc49986420][bookmark: _Toc49987879][bookmark: _Toc103362597]Фундаменты и грунты основания
Фундаменты под стенами ленточные, под колоннами столбчатые. Выполнены в верхней части из кирпича красного глиняного полнотелого. В нижней части фундаменты выполнены из тёсаного и рваного камня-известняка на сложном растворе.
Глубина заложения фундаментов от поверхности земли не менее 1,8 м.
Техническое состояние фундаментов оценивалось по косвенным признакам: по изменению пространственного положения (осадки, наклоны, отклонения от вертикали и др.) стен, наличию осадочных трещин.
Имеющиеся дефекты не влияют на несущую способность строительных конструкций. Осадочные трещины отсутствуют.
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 состояние фундаментов и грунтов основания оценивается как  работоспособное.
[bookmark: _Toc103362598]Вертикальные конструкции
Несущие стены здания кирпичные толщиной с учетом штукатурных и отделочных слоев: 1200÷1500 мм на цокольном этаже, 1000÷1500 мм с 1-го по 2-й этаж. Столпы внешних арок в осях А/2-5 и Г/2-5 и арочного проезда в осях 5/А-Г кирпичные сечением с учетом штукатурных и отделочных слоев: 720×720 мм. 
Перегородки кирпичные и деревянные толщиной 130-280 мм с учетом отделочных слоев.
Снаружи стены отделаны каменными штукатурками и окрашены синтетической краской. 
Наружные фасады здания декорированы гребнями-фронтонами, узорчатыми пинаклями, колонками с капителями и белокаменными наличниками. 
Территория благоустроена, отмостка по периметру здания выполнена из мостового камня. В отмостке устроена дренажная канава. 
Внутри стены и откосы интерьеров оштукатурены и окрашены. Частично своды и арки украшены росписью религиозного содержания.. 
При обследовании здания были выявлены следующие дефекты: 
· усадочные трещины по фасадам здания;
· шелушение и отслаивание окрасочного слоя;
· разрушение окрасочного и штукатурного слоя.
Стены и колонны здания, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, в целом находятся в работоспособном состоянии. При этом нужно выполнить работы по устранению указанных дефектов.
[bookmark: _Toc49981999][bookmark: _Toc49983718][bookmark: _Toc49986422][bookmark: _Toc49987881][bookmark: _Toc103362599]Перекрытия
Перекрытиями здания являются: кирпичные своды и арки. 
При обследовании здания были выявлены следующие дефекты: 
· разрушение окрасочного и штукатурного слоя свода арочного проезда в осях В/5;
· шелушение и отслаивание окрасочного слоя арки в осях Г/3-4.
Перекрытия  здания, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, находятся в работоспособном состоянии. При этом нужно выполнить работы по устранению указанных дефектов.
[bookmark: _Toc49982000][bookmark: _Toc49983719][bookmark: _Toc49986423][bookmark: _Toc49987882][bookmark: _Toc103362600]Полы
Полы в подвале здания выполнены из керамической напольной плитки. В некоторых помещениях полы паркетные. 
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 полы находятся в работоспособном состоянии.
[bookmark: _Toc3737510][bookmark: _Toc103362601]Крыша
Участки крыши здания между куполами и в местах уменьшения габаритов колокольни выполнены из оцинкованной листовой стали по кирпичным перекрытиям, водосток – наружный, организованный. Кровля куполов выполнена из цинкованной листовой стали по деревянной обрешетке.
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 элементы крыши и кровли здания находится в работоспособном состоянии.
[bookmark: _Toc103362602]Лестницы
В здании имеется 5 лестниц: две лестницы спуска на цокольный этаж с 1-го этажа в осях  В/1-2 и В/2-3; в осях 4/Б-В и Б/3-4 внутристенная лестница с 1-го этажа на 2-й этаж к ярусу звона; в осях Б-Г/5-6 двухэтажный переход с улицы на 1‑й этаж здания; в осях В-Г/1-2 лестница с цокольного этажа до уровня 2-го этажа. В осях В-Г/1-2 лестница деревянная, остальные выполнены из каменных ступеней.
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 обследованные лестницы в работоспособном состоянии.
[bookmark: _Toc103362603]Входные группы
В осях А/1-4 расположены 3 входных группы. В осях Б-Г/5-6 устроен 2-х этажный переход с улицы в здание храма.
Тамбуры 3-х групп в осях А/1-4 отсутствуют. Роль козырьков выполняет перекрытия арок. Освещение каждой площадки осуществляется одним светильником, закрепленным на стене над дверью.
Входная группа в осях Б-Г/5-6 выполнена в виде 2-х этажного перехода. Площадкой входа является лестничная уличная площадка внешней лестницы. Над площадкой имеется стальной козырек, освещение площадки осуществляется одним светильником, закрепленным на стене над дверью.
Входные группы в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном состоянии.
Пандусы отсутствуют на всей территории здания.
[bookmark: _Toc103362604] Окна и внутренние двери
Окна здания деревянные, двойные. Двери – деревянные, резные, филенчатые, металлические.
Перемычки	 кирпичные, клинчатые и арочные.
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 окна и внутренние двери находятся в работоспособном состоянии.
[bookmark: _Toc103362605]Фасады
Фасады здания отделаны каменными штукатурками и окрашены синтетической краской. 
Наружные фасады здания декорированы гребнями-фронтонами, узорчатыми пинаклями, колонками с капителями и белокаменными наличниками.
Территория благоустроена, отмостка по периметру здания выполнена из мостового камня. В отмостке устроена дренажная канава. 
В осях А‑Г/4-5 имеется арочный проезд.
При осмотре фасадов были выявлены следующие дефекты: 
· усадочные трещины по фасадам здания;
· шелушение и отслаивание окрасочного слоя;
· разрушение окрасочного и штукатурного слоя..
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 общее техническое состояние фасадов в целом оценивается как работоспособное. При этом нужно выполнить работы по устранению указанных дефектов.
[bookmark: _Ref65483642][bookmark: _Ref65483706][bookmark: _Toc103362606]
Общие выводы по результатам обследования
По результатам выполненного обследования состояния строительных конструкций здания, анализа существующих дефектов и повреждений, с учетом выполненных работ по усилению грунтов основания, стен, столбов и сводов, сделаны следующие выводы:
1. Фундаменты в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии.
2. Несущие стены в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии.
3. Перекрытия здания, согласно с ГОСТ 31937-2011, находятся работоспособном состоянии. 
4. В соответствии с ГОСТ 31937-2011 полы находятся в работоспособном состоянии.
5. Крыша здания в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находится в работоспособном состоянии.
6. В соответствии с ГОСТ 31937-2011 все лестницы находятся в работоспособном состоянии.
7. Состояние окон и внутренних дверей и дверей парадных входов в целом оценивается как работоспособное.
8. В соответствии с ГОСТ 31937-2011 общее техническое состояние уличных фасадов в целом оценивается как работоспособное.
9. В соответствии с ГОСТ 31937-2011 общее техническое состояние здания в целом оценивается работоспособное.
10. Согласно СП22.13330.2016 (Табл. К1, Прил. К) предельная дополнительная максимальная осадка составляет 10 мм; относительная разность осадок – 0,0006.
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Рекомендации по дальнейшей эксплуатации зданий
По результатам выполненного обследования состояния строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8, для дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации рекомендуется выполнить мероприятия по обеспечению требуемой несущей способности строительных конструкций.
1. Выполнить мероприятия по устранению трещин фасадных стен с расшивкой швов и заполнением их расширяющимся цементно-полимерным составом.
2. Выполнить работы по восстановлению штукатурного и отделочного слоев фасадов здания.
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Заключение по обследованию технического состояния здания

	1 Адрес объекта
	Г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8.

	2 Время проведения обследования
	Июль 2021 г.

	3 Организация, проводившая обследование
	ООО «Промтерра».

	4 Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т. д.)
	Объект культурного наследия федерального значения.

	5 Тип проекта объекта
	Индивидуальный проект средней сложности.

	6 Проектная организация, проектировавшая объект
	Достоверно не выявлено

	7 Строительная организация, возводившая объект
	Нет данных.

	8 Год возведения объекта
	1690‑е г.

	9 Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	2003-2014 – реставрационные работы.

	10 Собственник объекта
	Религиозная организация «Русская православная церковь»

	11 Форма собственности объекта
	Собственность РПЦ 

	12 Конструктивный тип объекта
	Смешанный: кирпичные несущие стены, столпы, своды, арки.

	13 Число этажей
	1-но – 2-х этажное здание с цокольным этажом под всей площадью здания

	14 Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	Не определялось.

	15 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)
	Не определялось.

	16 Установленная категория технического состояния объекта
	Согласно ГОСТ 31937-2011  здание, в целом,  находится в работоспособном техническом состоянии. 
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	Паспорт здания (сооружения)

	1 Адрес объекта
	г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8

	2 Время составления паспорта
	Июль 2021 г.

	3 Организация, составившая паспорт
	ООО «Промтерра»

	4 Назначение объекта
	Религиозное

	5 Тип проекта объекта
	Индивидуальный проект средней сложности

	6 Число этажей объекта
	1-но – 2-х этажное здание с цокольным этажом под всей площадью здания

	7 Наименование собственника объекта
	Религиозная организация «Русская православная церковь»

	8 Адрес собственника объекта
	г. Москва, Чистый переулок, 5

	9 Степень ответственности объекта
	Класс II 

	10 Год ввода объекта в эксплуатацию
	1690‑е г.

	11 Конструктивный тип объекта
	Смешанный: кирпичные несущие стены, столпы, своды, арки.

	12 Форма объекта в плане
	Сложная

	13 Схема объекта
	[image: ]

	
14 Год разработки проекта объекта
	1690‑е г.

	15 Наличие подвала, подземных этажей
	Нет, цокольный этаж под всей площадью здания

	16 Конфигурация объекта по высоте
	Разно уровневая

	17 Ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления
	Нет данных

	18 Высота объекта
	13,66 м

	19 Длина объекта
	35 м

	20 Ширина объекта
	13,6 м

	21 Строительный объем объекта
	7 065 м³

	22 Несущие конструкции
	Кирпичные несущие стены, столпы, своды, арки.

	23 Стены
	Наружные и внутренние несущие стены – кирпичные.

	24 Каркас
	 Неполный: кирпичные несущие стены, столпы, своды, арки.

	25 Конструкция перекрытий
	Кирпичные своды и арки. Купола деревянные.

	26 Конструкция кровли
	Кровля из оцинкованной листовой стали, водосток – наружный, организованный.

	27 Несущие конструкции покрытия
	Участки крыши здания между куполами и в местах уменьшения габаритов колокольни выполнены из оцинкованной листовой стали по кирпичным перекрытиям. Кровля куполов выполнена из цинкованной листовой стали по деревянной обрешетке

	28 Перегородки
	Кирпичные, деревянные.

	29 Фундаменты
	Под стенами ленточные, под колоннами столбчатые из красного глиняного кирпича и бутового камня. Глубина заложения фундаментов от поверхности земли не менее 1,8 м.

	30 Категория технического состояния объекта
	Согласно ГОСТ 31937-2011  здание, в целом,  находится в работоспособном техническом состоянии.

	31 Тип воздействия, наиболее опасного для объекта
	Не определялось

	32 Период основного тона собственных колебаний вдоль большой оси
	Не определялось

	33 Период основного тона собственных колебаний вдоль малой оси
	Не определялось

	34 Период основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси
	Не определялось

	35 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль большой оси
	Не определялось

	36 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль малой оси
	Не определялось

	37 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси
	Не определялось

	38 Крен здания вдоль большой оси
	Не определялось

	39 Крен здания вдоль малой оси
	Не определялось

	40 Фотографии объекта
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	Фото 1. Вид на фасады здания в осях А/1-5.
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	Фото 2. Вид на фасад здания в осях А/1-5.
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	Фото 3. Вид на фасад здания в осях Г/4-1.
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	Фото 4. Вид на фасад здания в осях 1/Г-А.

	[image: DSC00126]

	Фото 5. Вид на лестницу в осях Г/1-2 на уровне цокольного этажа.
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	Фото 6. Вид на лестницу в осях В-Г/1-2 на уровне 1-го этажа.
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	Фото 7. Вид помещения цокольного этажа в осях Б-В/2-3.
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	Фото 8. Вид помещения цокольного этажа в осях Б-В/3-4.
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	Фото 9. Вид помещения цокольного этажа в осях Б-В/3-4.
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	Фото 10. Вид помещения цокольного этажа в осях Б-В/3-4.
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	Фото 11. Вид помещения 1-го этажа в осях Б-В/2-4.
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	Фото 12. Вид на купол в осях В-Г/1-2.
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	Фото 13. Вид на купол в осях А-Б/3-4.
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	Фото 14. Вид колокольни в осях 2/Б-В.
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	Фото 15. Вид колокольни изнутри здания в осях 2/Б-В.
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	Фото 16. Вид на свод помещения 2-го этажа в осях 2/Б-В.
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	Фото 17. Внутристенная лестница на 2-й этаж  к ярусу звона в осях Б/3-4.

	[image: DSC00143]

	Фото 18. Внутристенная лестница на 2-й этаж  к ярусу звона в осях 4/Б-В. 
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	Фото 19. Лестница к 2-х этажному переходу с улицы в здание церкви в осях Б-Г/5-6.
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	Фото 20. Вид на лестницу на 1-й этаж в осях Б-В/5-6. 
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Ведомость дефектов
	№
п.п.
	Уровень  и место дефекта в осях
	Фотографии дефектов и повреждений
	Вид дефектов и повреждений
	Причины появления

	1
	3
	4
	2
	5

	1 
	Лестница к 2-х этажному переходу с улицы в здание церкви в осях Б‑Г/5-6

	
	Разнонаклонные трещины в штукатурном слое ограждения лестницы и перехода раскрытием до 1 мм
	Усадочный характер. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации

	2 
	Г/4-5 
Цок.эт.

	
	Разрушение штукатурного слоя.
	Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.).

	3 
	Фасад в осях
Г/3-4 

	
	Шелушение и отслаивание окрасочного слоя.
	Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.).

	4 
	Фасад в осях
Г/2
	
	Шелушение и отслаивание окрасочного слоя.
	Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.).

	5 
	Фасад в осях
В/1
	
	Шелушение и отслаивание окрасочного слоя.
	Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.).

	6 
	Фасад в осях
А/3-4
	
	Шелушение и отслаивание окрасочного слоя.
	Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.).

	7 
	Арочный проезд в осях
Г/5
	
	Разрушение штукатурного слоя.
	Усадочный характер. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.).

	8 
	Арочный проезд в осях
В/5
	
	Разрушение штукатурного слоя.
	Усадочный характер.

	9 
	Арочный проезд в осях
В/5
	
	Разрушение штукатурного слоя.
	Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации.

	10 
	Арочный проезд в осях
А/5
	
	Шелушение и отслаивание окрасочного слоя. Разрушение штукатурного слоя.
	Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации.

	11 
	Фасад в осях
А/4-5
	
	Шелушение и отслаивание окрасочного слоя.
	Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.).
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YTBEPKJIEHA
npHKazom MestepaibHOi CiywOn
M0 IKOJOTHYECKOMY, TEXHOIOTHHECKOMY It
aTOMHOMY Ha130py
o1 4 mapta 2019 . Ne 86

BBIITUCKA U3 PEECTPA YJIEHOB CAMOPEI'YJIMPYEMOM
OPIAHU3BAIIMH

25 asrycra 2021r.

Ned

(oama)

(nonep)

Accoumnaums NPOEKTUPOBLINKOB «[IpoekTnpoBanue 10por u MHPPACTPYKTYPbI»

(noaHoe u cokpawyennoe HauMeHoBaHle camope:

PVAUPYEMOU Opeanu3ayuu)

Cawmoperynupyemas opranusauus: AC «[1poekTupopanme 10por 1 HHPACTPYKTYPbI» OCHOBAHHAN HA “HICHCTHC 1L,
OCYLIECTBAAIOUIMX NPOEKTHPOBAHME

(8u0 casopezyrupyemoi opean

usay)

192012, r. Cauxr-TletepBypr., nep. 3-it PaGhakosckuit, 1. 5, kopn. 4, autep A, od. 4.1, www.proectdor.ru
sroproectdor@mail.ru

(aopec mecma Haxoxcoenus camopezyupyemMoli opeanusayul, aopec oOGUYUATLHOCO Caitma
8 UHGOPMAYUOHHO-MENeKOMMYHUKAYUOHHON cemu « HmepHemy. aopec 31ekmponHot noums:)

CPO-[1-168-221 12

(pecucmpayuonHblit HOMEP 3aNUCH & 20CYOaPCMBEHHOM PEECMPE CAMOPELYIUPYEMbIX OPeaHUIAIT)

BbiaHa OBLIECTBO ¢ OrpaHHYEHHOI 0TBETCTBEHHOCTBIO «[TpomTeppar

(hamunus, ums, (6 cayuae, eciu uMeemCs) Om4ecmso IAAEUMENA — PUICCKOO TG
UTU NOTHOR HAUMEHOBAHUE FASABUMENR — HOPUOUHECKO20 Ty

Haumenosanne

Coeaenns

1. Ceaenns 0 Y/jieHe caMoperyMpyemoit opranu3aumm:

- - |

I.1.Monoe  u (B ciyuae, ecim  UMeeTCs1)  COKpauleHHOE |OBLIECTBO C OrPAHHYEHHON OTBETCTBEHHOCTHIO
HaUMEHOBAHME  IOPMAMYECKOro nuua wian  Qamunns,  ums, [«[Ipomteppa» (OO0 «IpomTeppar) |
(B ciydae, eciM  HMEETCH)  OTYECTBO  MHAMBHAYATLHOTO

npeanpuHUMaTens

1.2. MneHTHhUKaLMOHHBIN HoMep Hanloromatensiuuka (MHH)

WUHH 7723738402

1.3. OCHOBHOH ~ rOCYIapCTBEHHbIH  PErMCTPALMOHHBI  HOMeEp
(OI'PH) w1 0CHOBHOIH rOCY 1apCTBEHHBII PErHCTPALMOHHBII HOMep
MHAMBUAYAILHOrO npeanpunumatrens (OFPHUIT)

OI'PH 1097746742774

1.4. Anpec MecTa HaXoxk/IeHHs KOPHANYECKOTO JINLA

109386. r. Mocksa. yi. Kpacnmumcmi;. oM No I
kopnyc |

1.5. MecTo (haKTHYECKOTO OCYILECTBIEHHS AEATEABHOCTH (mOabKO
0218 UHOUBUAYAIBHO20 NPEORPUHUMAmensl)

2. Csenenns 0

YICHCTBE  MHAMBHAYAJIBLHOIO  NPEANPHHHMATENS WM OPHANYECKOr0  Jiiia
B CAMODEry/inpyeMoii Opranu3aum: S
2.1. PerncTpaunoHHblii  HOMEP  WieHa B peecTpe  WIEHOB | PErHCTPALMOHHBI HOMEP B PeecTpe 4ieHol

CaMOperyJIMpyeMoi opraHuszaumnu

130812/498

2.2. Jlata perncTpauni KOpUAMHECKOTO JIMLA WM MHAMBUAYAILHOIO | Jlata perucTpaiiuu B peecrpe: 13.08.2012
NpEeANpUHUMATENIs B PEECTPE  WICHOB  CaMOperyanpyemoii

oprauusaumnm (vucno, mecsy, 200)

23. Jlata  (vucro,  mecay, c00) W HOMEp  pelieHus | Pewenue 6/H ot 13.08.2012 |

0 IpUeMe B YJICHbI caMOperynnpyemoﬁ OpraHusauuu

24. Jlata BCTYNIEHHs B CHIY peIleHUSs O [pHEME B uieHbl
CaMoperyaupyeMoi opranusaiim (vucro, mecsiy, 200)

BCTYNI0 B cuny 13.08.2012

2.5. Jlara  mpekpalleHHs ~ uiEHCTBA B camoperyaupyemoi
opranu3auum (vucno, mecsy, 200)

JleficTytommit unen Accouuaium

2.6. OCHOBaHMS TPEKPALUCHUS 'WIEHCTBA B CaMOPEryJHPYCMOt

OpraHusaummu

3. Ceenenust 0
BbINOJIHEHHs padoT:

HAJIHYHH

y 4leHa

camopery:lui)yemuﬁ

opravmsaunn npasa
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| COOTBETCTBII ¢ KOTOPBIM YKa3aHHLIM 4/ICHOM BHECEH B3HOC B KOMIEHCALMOHHBIN (OH/I BO3MELIEHNS Bpena (uyacnoe

| soioe1ump):
a) nepablii X 00 25000000 py6.
0) wropoii - 00 50000000 pyé.
1) peruii [ 00 300000000 py6.
I') HETBEPThIH ".._ - 300000000 py6. u 6oree

Haumenosanne Crenenus

31 lara. ¢ koTopoii unen camoperyaupyemoit OpraHu3auny MMEET NpaBO BbIMNOIHATH WHKEHEPHbIE N3bICKAHMS,
OCNIICCTBAATE 0ArOTOBKY MPOCKTHON J0KYMEHTAINN, CTPOMTENLCTBO, PEKOHCTPYKLMIO, KAlHTAJILHBIA PEMOHT,
CHOC OOBCKTOB KalUTalbHOrO CTPOMTENLCTRA MO 10rOBOPY MOAPSIAA HA BLIMOJIHEHHE HUHKEHEPHbIX M3BICKAHMIA,

HOATOTOBRY  1IPOEKTHOM

JOKYMEHTAUNM,

M0 ZI0rOBOPY CTPOMTEILHOrO nojapsaa,

OCMCCTBICHHE CHOCA (HYHCHOE BbIOCIUMB):

no J0roBOpy mompsia Ha

B OTHOUICHHM 00LEKTOB KAIUTAILHOTO
CTIPOMTEALETBA (KpOME 0060 OnacHbIX,

B OTHOIWIEHHH 0COBO ONACHBIX,
TCXHUYCCKH CIIOKHBIX U YHHKAJIbHBIX
OOBEKTOB KANHTATLHOTO CTPOHTENLCTBA

B OTHOWIEHHH 0OBEKTOB
MCIOJIL30BAHMS aTOMHOM
IHEPrHH

| 3.3. Coenenns 06 YPOBHE OTBETCTBEHHOCTH YJIEHA CaMOpEryMpyeMoif OpraHu3aumMu no 08s3aTeNbCTBaM MO J10r0BOPY
| noapsina

TEXHUYECKH CITOKHBIX M YHHKATBHBIX

00beKTOB, (kpome 00BexToB
OOBEKTOR HCTOIB30BAHUS ATOMHOI UCIIOIL30BAHKS aTOMHOI 'lHCpI‘HH)
JHEpru)

13.08.2012 13.08.2012 =

3.2 Cuenenis 00 ypoBie OTBETCTBEHHOCTH YAcHa CaMOperyIMpyemoil opraHusaunm no 06A3aTeNbCTBAM MO A0r0OBOPY
OAPSIA WA BRITOIHEHNE  MHKEHEPHBIX  M3bICKAHWI, NOATOTOBKY MPOEKTHON A0KYMEHTAUMH, [0 JOTOBOpY
CIPOMTCIRHOTO NOPAAA. 110 10TOBOPY NOJIPAAA HA OCYIUIECTBIEHHE CHOCA, H CTOMMOCTH paGoT M0 OIHOMY JOTOBOpY, B

Ha - BLITOJAHEHHE  MIKEHEPHBIX  HM3bICKAHMIL MOATOTOBKY NPOEKTHOI JA0KYMEHTAUMM, [0 A0rOBOPY
CIPONTEARLHOTO  NoApsaa. N0 10rOBOPY MNOJAPSAa HA OCYLIECTBJIEHHME CHOCA, 3AKIIOYMEHHBIM € HCMOMb30BAaHHUEM
KOHKVPCHTHBIX CINOCOBOB 3aKIOYeHns JI0rOBOPOB, H [PE/IE/bHOMY pa3sMepy 00A3aTeNbCTB 110 TaKUM Jlorosopam, B
COOTBETCTBII ¢ KOTOPBIM YKA3aHHBIM 4IICHOM BHECEH B3HOC B KOMIECHCAUMOHHBIH (JOHL obecrieyeHus JIOTOBOPHBIX

QOSIATCHBCTB (HVHCHOE BHIOCTUMD):

a) 1epBblit

- do 50000000 pyé.
0o 300000000 py6.
300000000 py6. u 6oree

[ = 00 25000000 pys.
I
|
f

0) nropoii

B) TpETHIi

1) HeTBEPThI -

4. Cueiennsi 0 IPHOCTANOBACHIN NPABA BLITOAHATL HHKEHEPHBIE H3LICKAHMS, OCYWICCTBANTH NOATOTOBKY
00BbekToB

HPOCKTHON  IORYMEHTALNN,  CTPOMTENLCTBO,  PEKOHCTPYKUMIO, KANHTAALHbIN  PEMOHT, cHOC
RATITAILHOTO CTPONTEILCTBA:

L1 Mlata, ¢ KoTOpolt NPHOCTAHOBNGHO NPABO REIMOAHEHUs paboT | -
| (uucio, wecsy, 200)

4.2. Cpox, Ha KOTOpbI NPHOCTAHOBIICHO MPABO BbINOJHEHUs paboT | -

T VRGIIGAIOMCH  C6eOCHUS MOABKO 6  OMHOUteHU  Oelcmsyioueli  mepot

AUCHTUHAPHO20 6O30CHCMEUA

'cepanbHbiit anpekTop

AC«lIpoekTuposatne aopor

Hpanos B.B.

HHPPACTPYKTYPBIY
LIORHOCTE
A NOHOMOUEHHOTO JInua)

(MHumansy, GamMuims)

M.
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Muunc'répmokynsrypu
Poccuiickoit ®enepaimn

JIHNEHIHA

Hacnenm (mamsTHEKOB ac'roplm n Kynb'rypm) Haponon Poccnﬁcxoii

' Tdaenepauxﬂ

(yKasuiBacTes KOHKPETHBIH B MHUCHIHPYEMOR mnmocru)

= Bymm pabor, wnommemvc B coOCTaBe mménaxpyemoro fshnfa' :
: nenenbnoc'm, B COOTBETCTBHH C YAaCTBIO 2 CTATHH 12 l‘bezfepanmom 3aKoHa
«O JIMIEH3HPOBAHUH OTAENBHBIX BUIOB nemnsaocm». =

cornacHo npuoxkKeruio Ne 1 k nnueﬂaun R

(YKa3bIBAIOTCH B COOTBETCTBHHN C niepeureM paGor, X ?
YCTAHOBICHHBIM NONIOKEHHEM O JIHLICHIUPOBAHHH COOTBETCTBYIOUIETO BHAA ACATENLHOCTH)

Hacroamax NIHLEH3MA IPEOCTaBIeHa: 7
Oﬁmecrny ¢ orpaunqenuoﬁ oTnercTnennocnw «Ilpnu'reppa»

: 000 «llpomreppa»
(y;mmmnoc (B C1yuae, ECTH HMEETCR), COKPAIIEHHOE HANMEHOBAHHG (B TOM mmcnc Wﬂmmwmum)
epmmmolmo-npamu (bopma opreckoro A (hamunns, HMA 1 (B cayuae, ecin uneem:)mm mwmi:wmm:m
, FPEAIPHHUNATENA, AHHBIE JOKYMEHT, ynoaowmmtm ero nuuuom) >

OcHoBHoit rocynapc*rsennmﬁ pemcrpaunonnmn :
HOMEp  I0PHAMYECKOrO nuna (nununnnyanbnoro 1097746742774

= npennpmmmamnx) (OFPH)

VnenTuduKauonnblii  HOMep HaIOromaTeNnbuMKa

(HH) 7723738402
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M reperno wysryph
Pocceniickoit ®eneparuu

TIPHJIOKEHUE Ne

commensma N MKP® 05170
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Hacrosiuas JHUCH3HS npe‘aoc'tamxe’ﬂa Ha ép‘g:k N OeccpoaHo

Hacrosimas JIHUCH3HS ripezxocranneua Ha  OCHOBAHMH  pEIICHHS

nnemnpyromero oprana TIpUKa3a; WA ; -
Ne1492 ot 20‘5a3rycfra 2018 r.

Hacroxman nnuenam umeer 1 npnno;xel-me, SIBJISIOIIEECS ee Hememnemoﬁ
yacThio Ha 1 THCTE.

‘ C.F.OSPBIBMHH

7 (1.0, YNIOAHOMOYEHHOTO A1HLIA)

;
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[punoxenne Ne 2
K JloroBopy mozpsisia Ha BBINOHEHHE KOPPEKTHPOBKM MPOEKTHOM J0KYMEHTALHH
Ne 106/01-38 ot «11» aBrycra 2021 roza

TenepaibHbIit nupex'rop
VLTI 0Py

Jlupexrop 1o one“&i'ﬁﬁo}sauum
AO «MCY«J))

. Boponkosa .I'. JlaBeiion

TEXHUYECKOE 3A

1. Lenv pabonei.

Onpepenenye AeHCTBUTENBHOTO TEXHMHECKOrO COCTOSHMS 3/IAHMI M HX 3JIEMEHTOB, MOJIyYEHHe
KOJINYECTBEHHOH OLIEHKH (aKTHUECKWX MOKa3aTeNel KadecTBa KOHCTPYKUHME ¢ YUYETOM H3MEHEHHH,
NPOXOJMILIMX BO BPEMEHH, MUl YCTAHOBJIEHMs COCTaBa M 00bEMA paGoT NpPH MX KAMHTANLHOM
PEMOHTE/PEKOHCTPYKLIUH.

2. Cocmas pabom.
2.1. Onpepienienye TIPeIBAPUTENBHON OLGHKM TEXHUYECKOTO COCTOSIHHS CTPOMTENBHBIX KOHCTPYKLMit 10
BHCILIHHM NPH3HAKAM, BEIBICHHE A€()EKTOB M MOBPENICHHH 110 BHELUHMM TIPU3HAKAM C M MX (uKcaluei,
ompe/eeHue HeOOXOAUMOCTH B POBE/ICHHH CTANBLHOTO (HHCTPYMEHTAIBHOT0) 06C/Ie/I0BAHMHS.
* VamepeHue HeoGXOAUMBIX FEOMETPHUECKHX NAapaMeTpoB 0GBbEKTa MM COOpYeHHH, KOHCTPYKLIHii, X
9JIEMEHTOB U Y3JI0B;
* CocraBnenue neeKxTHO BeoMOCTH;
* Kamepanbnas o6paboTka 1 aHAN3 pesysbTaToB 06C/Ie0BaHMS;
* AHaJIU3 IPUMKH NOABNEHUs Ae(eKTOB U OBPEIKICHHUIT B KOHCTPYKLMAX (IPH HEOGXOAUMOCTH);
* PaspaGotka pexomenianii o o6ecrnieuennio TpeGyeMoii Hecylleli criocOGHOCTH HECYIHX KOHCTDYKLH
C BBIBOZAMH O BO3MOXKHOCTH JTaJIbHEHIIei SKCTLIyaTalui 1 PEKOHCTPYKIIMH;
* Cocraenenue cmets! [IMP Ha BEIONHEHHE H coracoBanue pasaena «BusyanbHoe oGeieoBaHme;
2.2. Tlo pesynbraram o6creioBaHui pa3paGaThIBAETCs TEXHUUECKOE 3aKITIOUSHHE, BKITIOUAIOLIEE BBIBOBI
O TEXHMYECKOM COCTOSIHMH 3[@HMH W COOPYXKEHMH M PEKOMEHNALMH 10 YCTPAHEHMIO BBISBICHHBIX
neexTos.
3. Hopmamugnvie 0okymenmoi
CIT 13-102-2003. «IlpaBuna o6cneNoBaHHs HECYIMX CTPOMTENBHBIX KOHCTPYKUMM 3paHuii u
COOPYIKEHHI»
T'OCT 31937-2011 «IIpaBuna o6cneIoBaHUS 1 MOHHTOPHHIA TEXHUUYECKOTO COCTOSHMS
CI120.13330.2011. «Harpy3sku 1 Bo3zielicTBs». AKTyanusupoBannas pexakuus CHull 2.01.07-85.
4. Pesynomamut pabom
4.1 Mcnonnutens npencrapiser 3akasuuky 2 (1Ba) 9K3EMILISPa OTYETHOMN OKYMEHTALIMM Ha GyMaxcHOM
HocHTese M 1 (0/1MH) 5K3eMILIAP B HNIEKTPOHHOM BHJIE (B PelaKTUPyeMOM (opmaTe rpaduyeckas 4acTb
B dwg.).
3. Ocobuie ycnosus.

CCTAHOBJIICHUE HOKPLITHﬁ OCYIIECTBJIACTCSA 33K33‘{H.KDM;

WW 10
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5.2. 3akazunk obecnieunBaeT MICIOMHUTEINO JOCTYI K 0GC/IEAYEMBIM KOHCTPYKLMAM.
5.3. 3aKasdMK NpH HATMYMH y HEro MpeoCTaBisieT MCIIONHHTENI0 HMMEIOLLYIOCS TEXHHYECKYIO
JIOKYMEHTALMIO, Pe3yJbTaThl OOCIIEN0BAHMS MPOLLIBIX JIET, TONOrpadUYecKWil MIaH M pesyNbTaThl

reOoIOTHYECKUX U3BICKaHUMH.
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1. O6mue no1oKeHust
1.1. OcHoBanue TexHundeckoe 3aaHne, BbIIAHHOE 3aKA3UHKOM.

1.2. CBeaenus 00 o0beKTe

HaumenoBanme o0bekra: @elepaibHOe TOCYJapCTBEHHOE OOUKETHOE — YUpEXJICHHE
«bompHHEIIa ¢ monUKIMHMKON» Ympapinenus nedamu [Ipesmmenta Poccmiickoit ®Demepamum.
PexoncTpykuust.

Mecromnonoxkenne obbekra: P®, r. Mockea, PomanoB mep., n. 2/6, ctp. 1,3.8 u ym
Bozasmxenka 1.4/7 ctp. 1».

Cragus npoextupoBanus (3tan pabot): [IpennpoexTHble paboOTHL

3akazunk: AO «KMCY-1»

Hoppsmank: OO0 «IIpomreppay.

1.3. Leas paGort:

OmnpejesieHne JeHCTBUTEIBHOTO TEXHHYECKOTO COCTOSHHS 3JI@HHM M HX OJIEMEHTOB,
TOJyYeHUe KOMMYECTBEHHOM OLEHKH (haKTHYECKHX MOKaszaTelel KauyecTBa KOHCTPYKIUH ¢ yd4&ToM
M3MEHEHUH, IIPOXOJISIINX BO BPEMEHH.

1.4. HopmaTHBHASI JOKYMEHTAIHS:

L TOCT 31937-2011 3nanus u coopyxenus. [IpaBuia oGcne0BaHIsS U MOHUTOPHHIA TEXHHYECKOTO

cocTosHus.

D. CII 13-102-2003 IlpaBuna o6cneoBaHHs HECYIMX KOHCTPYKLHIA 30aHHIt 1 COOPYKEHUH.

3. CIT120.13330.2011. «Harpy3sku u Bo3sieficTeus» . Axtyanusupopannas penakuns CHull 2.01.07-85.

4. CIT 15.13330.2012. «KameHHbIe ¥ apMOKaMeHHbIe KOHCTPYKLMMY . AKTyanusupoBanHas penakuus CHull
11-22-81%;

5. CIT22.13330.2016. «OcHoBaHus 31aHM# 1 coopy:KeHHiD. AkTyanusupoBanHas penakuus CHull 2.02.01-
83%;

6. CIT 63.13330.2012. «BbeToHHbIe 1 XKe/e300eTOHHbIE KOHCTPYKLMIY . AKTYaIlU3H-

poBanHas penakuusa CHull 52-01-2003;
7. CIT 16.13330.2017. «CrasnbHble KOHCTPYKLMM». AKTYaJIM3UPOBAHHAs PeIaKLI1s
CHull 11-23-81*;

o

3 8 CIT70.13330.2012. «Hecyume v orpaxcaaionine KOHCTPYKUHHY . AKTYalu3upo-
g BanHas penakuus CHull 3.03.01-87
§ 0. CHulIT 12-03-01 «be3onacHocTh Tpysia B cTpouTesbeTse. YacTs 1.»;
10. CHull 12-04-02 «be3zonacHocTb Tpysa B cTpouTenbeTBe. YacTs 2.»;
11. TOT PM-016-2001 «MexoTpaciieBble npapuiia No OXpaHe TPpyjia MpH SKCILTyaTaluy 3/1eKTPOYCTAHOBOK»;
g 12. ITYD «IlpaBuna ycrpoiicTBa 31eKTpOyCcTaHOBOK» (¢ M3MeHeHuaMH Ha 20.06.03 r.);
E 13. TIT3OI1 INpaeuna TeXHUUECKOH SKCILTyaTaliMK 3/1EKTPOYCTaHOBOK MOTpedUTE IeH;
I:o 14. I'OCT 12.1.019-2009 CCBT «21eKkTpo6e30mnacHoCTbY;
15. DenepanbHoro 3akoHa Ne 123-@3 «Texuuueckuit pernaMeHT o TpeOOBaHMSIX MOXKAPHOIT 6E30MACHOCTHY;
:
z NPOTPAMMA PABOT Jlct
=
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16. Depepanbroro 3akona Nel 17-®3 «O Buecenun usmenenuii B @enepalbablii 3akon Ne123-03
«TexHuueckwuit pernamMeHT o TpeGoBaHUAX MoXkapHO# Ge3omacHocTy ot 12.07.2012r.
17 «ITpaBuna nporusonoxapHoro pesxxuma B Poceuiickoit @enepauumy y1B. [TocraHoBiennem
[IpaBurenscTBa Poccuiickoit denepaumu ot 25.04.2012r. Ne390;
18. [Mocranosnenue Ipaputenscrea PO ot 17.02.2014r. Ne 113 «O BHecenun uzmenenuit B [pasuna
npoTuBonosKapHoro pexumMa B Poccuiickoit ®enepauun yTB. [locranosnennem IlpaBurenscrsa Poccuiickoit
Denepauun ot 25.04.2012r. Ne390;
19. ITPUKA3 ot 28 mapra 2014 rona N 1551 O6 yrBepsknenun [1paBun no oxpane Tpyaa npu pabore Ha
BLICOTE.

2. O6mue cBeeHusl.
2.1 Cpoku BeimoiHeHust pabor: 2021 roj.
2.2. PaspemmuTe/bHAs JOKYMEHTALHUS.
Heob6xomuMo oopmiteHne pa3pelInTenbHON JOKyMEHTAIMH UCIIOIHUTENEM H 3aKa3dUKOM.
[lepeueHb 0hOPMIIEMBIX IOKYMEHTOB:
o Texuudeckoe 3a1anue;
o IIporpamma paboT;
g IIponycka Ha TEpPUTOPHIO 0OBEKTA 0OCIIEIOBAHUS B COOTBETCTBUH C PEKUMOM;
2.3 KauecTBO BBINOJHEHHS PAGOT, OTBETCTBEHHOCTH HCIOTHHTEIS.
KayecTBO M TOUHOCTH BBINOJHIEMBIX PAbOT JIOJDKHBI COOTBETCTBOBAThH TPEOOBAHHUSM TEXHHUIECKOTO
3anaHus 1 HOPMAaTUBHBIX JOKYMEHTOB (cM. L. 1.4 «O61Iero monoskeHus» ).
[Ipu BeImONHEHUK paboT Oy/IyT HPUMEHEHBI CpeJicTBA H3MEPEHHUs, BKIIOYeHHbIe B DenepanbHbli
rH(bOPMAIIMOHHEI (OH/ IO 0OECTICYSHHUIO €IMHCTBA H3MEPEHUH U MPOLIEIIIHE METPOIOTHIECKY0
TpOBepKy (KaIuOpOBKY).

Bce He[LOpa60TKVI, JOIYIICHHBIC 10 BUHE UCIIOJIHUTEJIA, UCTIPABJIAIOTCA 32 CYET UCIIOJIHATEIIA.

o

Bsawm. 1HB.

[ oju. v iara

Mus. No o,

IMPOI'PAMMA PABOT

Jlucr

Mazm. JKanyu} JInc | Nenok] IMoan. |Jlara





image18.jpeg
3. Texunueckoe o6cIe0BaHAE

3.1. Oﬁc.ﬂe)]onalme TEXHHYECKOr0 COCTOAHHUA BHaHﬂﬂ H coopymeﬂm?l JOJIZKHO IPOBOAUTLCS B TPH

brana:
o HOATOTOBKA K IPOBEJICHUIO 00CIeI0BAHMSI;
o npejiBapuTesIbHOE (BU3yalbHOE) 00C/IeI0BaHNE;

3.2. [ToaroToBKa K NPOBeACHHIO 00C/IeI0BAHMS.

ITpy moAroTOBUTENBHBIX PabOTaX K MPOBEICHHUIO TEXHUUYECKOT0 00CIe/I0BaH s 3aKa3umK
IpecTaBIsgeT TEXHUIECKOE 3alaHKe, IPOEKTHYIO, TEXHOIOTHYECKYIO, TEXHUUYECKYIO JOKYMEHTAIHIO,
0TUETHI 110 paHee MPOBEJICHHBIM TEXHUUECKUM 00CIIEIOBAHUSM .

IMoaroToBka K NpoBENEHUIO TEXHUYECKOT0 00CIeJOBaH s IPETYCMaTPUBAET 03HAKOMIIEHHE C
o6beKTOM 00CIIe/10BaHNS, IPOEKTHOM 1 UCTIOIHUTENBHOI IOKyMEHTAIMe! Ha KOHCTPYKIUY U
CTPOUTENLCTBO COOPYKEHHUSI, C TOKYMEHTAIMEH 110 SKCILTyaTal[u 1 MMEBIINM MECTO PEMOHTAM,
[PEKOHCTPYKIIMH, C Pe3yJIbTaTaMH MPEIBITYIIMX TeXHAUECKHX 00CIeI0BaHuH.

ITo npoeKTHOM JOKYMEHTAIl) YCTaHABIMBAIOTCS: Pa3paboTUMK, I'ojl pa3paboTKH, KOHCTPYKTHBHAS
cXeMa coopyKeHHs, CBEJICHHs O MPUMeHEeHHbIX B I1/] KOHCTPYKIHUSAX, MOHTaKHBIE CXeMbI COOPHBIX
[DJIEMEHTOB, BPEMsI UX U3IOTOBJICHUS U BO3BCIACHUA COOPYIKCHUSA, TCOMETPUYICCKUE pasMephl
COOpY KEHH S, ETO TIEMEHTOB U KOHCTPYKIHMH, pacUeTHbIE CXEMBI, IIPOEKTHBIE HArPy3KH, XapaKTePUCTHKH
GeTona, KaMHs U JIp.

O3HaKoOMIIeHHE € 00BEKTOM TEXHHYECKOTO 00CIIEI0BAHMS BBIIOIHAETCS Ul YCTaHOBIEHHUS IEpedHs U
ouepeHOCTH PaboT IPH MPOBEASHUH TEXHUYECKOTO 00CIeI0BAHMS, IPH TOM HPOBOIATCS: OCMOTP
0ObeKTa, OLEHKA YCIIOBUI SKCITyaTalluy M JIOCTYITHOCTh KOHCTPYKIMIf 06CiIeTyeMOro coopy KeHHsL.

Ha ocHoBanun U3YUCHUSA 00BEKTa TEXHHYECKOTO OGCHCHOBHHI/IS{ 1 TEXHUYECCKOTO 3alaHUusl

lpaSpaGaTLIBaCTCﬂ IIporpaMma TeXHHICCKOTO DGCHeHOBaHHX COOpPYIKCHHUSA.

Ha moarotoBuTeIbHOM 9Tane TeXHIHYeCKuit nepconan [loapsunka:
- oGecreunBaeT JOCTYM K KOHCTPYKIHSM JULS OTIpe/ieNieHus 6e30macHoro crnocoba TeXHHIeCKOro

OGCHEHOBaHI{ﬂ KOHCprKHI/lﬁ (HCHOHB’;OBaHHe MOCTOBOTO KpaHa, TEXHOJIOIrM4E€CKUX MIIOLIAA0K,

o

Bsawm. 1HB.

ycTpolicTBO HEOOXOMMMBIX JIECOB, OJMOCTEH, IIPHCIIOCOOICHHI);
- BEINOMTHSAET OTKIIIOYEHHE YHEPTOCHAOKEHHS;
- ocyIecTBIIsSIeT BCKPBITHE KOHCTPYKIIHIA;

ofecrieunBaeT H3roTOBIECHHE H YCTaHOBKY HOZIJV[OCTCIK//I’ BEHTUJIALIAIO U JOMOJIHUTEIBHOE OCBEIICHUAES

[ oju. v iara

[10,(BAJIBHBIX TTIOMEIeHHH (IpH HEOOXOAUMOCTH), 060 PeB NOMEIeHHH (B 3UMHEe BpeMs).
CpoK IpoBeICHHS TEXHHYECKOT0 00CIIeI0BaHMS ONPEIeIIeTCs CI0KHOCTBIO 00BEKTa, YCIOBHSIMH €ro

OKCIUTyaTaluy ¥ BBIIOJIHEHUEM YCIIOBHi IPOBEIEHHS TEXHUYECKOTO 00CIeIOBAHHS COOPYKEHHS.

Mus. No o,

IMPOI'PAMMA PABOT Jlucr
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13.3. IIpenBapuTennHoe (BU3yaJbHOE) 00C/I€I0BAHHE.

O6mue TpedoBanus

O6cneioBaHye TPOBOAUTCS ISl PEIBAPUTEIILHOM OLIEHKH TEXHHUECKOIO COCTOSIHHS CTPOUTEIIBHBIX
KOHCTPYKIIHIT COOPYIKEHHUSI IO BHEITHUM BH3YaIbHBIM IPU3HAKAM H H3MEPHTEIbHOMY KOHTPOIIO B
coorsercTBum ¢ 'OCT 31937-2011 n CIT 13-102-2003.

IIpu npenBapUTEILHOM 00CIEIOBAHHE COOPYIKEHHUS IPOBOIUTCS:

1) BU3yaJIbHBIH KOHTPOJIb COOPY/KEHHS M OTAENBHBIX KOHCTPYKIIHi;

) H3MepUTEeNBHBI KOHTPOJIB:

2) reOMeTPHYECKHX Pa3MepOB;

6) 111aHOBO-BBICOTHOT'O HOJIOXKEHHS (hyHIAMEHTOB COOPYIKEHHIT ¥ OTKIIOHEHHH OT BEPTUKAIN
[KOHCTPYKLIUI COOpYIKEHHUI;

B) OTKJIOHEHH# OCelf OCHOBHBIX KOHCTPYKTHBHBIX 3JIEMEHTOB;

) pa3sMepOB BBISBICHHBIX IIPH BU3YaTbHOM OCMOTpE Je(eKTOB;

1) onpenensercs KOHCTPYKTUBHBIE CXEMBI 3/[aHHI;

e) onpesiesisieTcs nepeyeHb paboT JeTalbHOrO (MHCTPYMEHTAIBHOr0) 00C/Ie/1I0BAHNUSL.

I1pu npeaBapUTETLHOM 00CIETOBAHIH BEIBIIIOTCS M UKCHPYIOTCS BUIMMBIE Ae(EKTHI 1
OBPESKICHNUS, IPOU3BOJIATCS KOHTPOJIBHBIE 0OMEpBI, JIeIat0TCst onucanus, Gotorpadun JedexTHpIX
[Y4aCTKOB, COCTABIISIOTCS CXEMBI M BEIOMOCTH Je(peKTOB U IIOBPEKICHHUIA ¢ (pUKCaLHeil HX MecT 1
[xapakTepa. Y cTaHaBIMBaeTCs HaJMYNE aBAPHITHBIX y4aCTKOB.

IIpu npenBapUTEILHOM 00CIEIOBAaHHH COOPYIKEHHUS ONPEEIISIOTCS: COCTOSIHAE MECT CONPSKECHHUS

a3HBIX MAaTEPHAIOB M KOHCTPYKIMI; MeCTa OIMPaHHs KOHCTPYKIIHH; MecTa CONpPSDKEHHUS LOKOIS ¢
ﬁpyHTOM.

ITpu npeaBapuTeIbHOM 00CIIEI0BAHIN HECY X KOHCTPYKIHIT ONIPEJIeNseTCsl COCTOSIHUE KOJIOHH,
cTeH, 3aIMTHOrO C10s GeTOHA JKene300eTOHHBIX KOHCTPYKIH | T.1.

ITo pesyJiibTaTam HpeBaApUTEIBLHOTO 00CIS0BAHUS COOPYKEHHS O(DOPMIIIOTCS:

- hotorpaduu B 0csX;

o

Bsawm. 1HB.

Ppe3yJIbTaThl NPOBEIEHHOTO KOHTPOIIS TEOMETPHYECKUX Pa3MepOB (CXeMBI ¢ HAHECEHHBIMHU Pa3MepaMu);
- pe3ynbTaThI KOHTPOJIS IIAHOBO-BBICOTHOTO MOJIOXKEHHS! (hyHIaMEHTOB COOPYIKEHHIT H OTKIIOHEHHUH OT
BEpTHKATN KOHCTPYKIHHI COOpYIKEHHI;

- BesioMOCTH 1e(DeKTOB;

[ oju. v iara

- CXEMBI HOBpC){(HBHI/Iﬁ C (bmccauueﬁ HUX MECT;

- boTorpadun gedeKTHBIX yUaCTKOB M ONUCAHUS K HUM;

- PE€3YyJIbTaThI IIPOBEACHHBIX I/ISME)pCHI/Iﬁ BCIIMYUH HpOFI/l60B H3rHOaeMBIX 3JIEMEHTOB HECyImux
KOHCTPYKIIUH;

- ocobeHHOCTH GHPBHC)KaU_IHX YYacTKOB TEPPUTOPHH, BCpTMKaHbHOﬁ IUIAaHUPOBKH, Opranusanuy 0TBoAa

Mus. No o,

IMPOI'PAMMA PABOT Jlucr
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TOBEPXHOCTHBIX BOJ.

Cxema 1e(peKTOB U OBPSKICHHUN (HAIIPUMEP: B JKeIe300€TOHHBIX KOHCTPYKIHSAX — CXeMa MECT
KOPPO3HH H NOBPEKACHUS apMaTypbl, 00pa30BaHUE U Pa3BUTHE TPEIIUH B OETOHE; B KAMEHHBIX
[KOHCTPYKIHSIX — cXeMa 00pa30BaHMs U Pa3BUTHS TPEIVH; B JICPEBSIHHBIX — MeCTa OUOMOBPEXKIACHHUIT; B
CTaNBHEIX — y9aCTKH KOPPO3UOHHBIX MOBPEXKICHHH ) JODKHA T03BOJISITH BBIIBUTH IIPHUNHEI HX
POMCXOXKACHHS U OBITh JOCTATOYHOI JUIS OIIEHKH TEXHUYECKOTO COCTOSIHHS KOHCTPYKIMH.

IIpu HeZOCTATOUYHOCTH PE3yIIbTATOB IPEABAPHTEIHHOTO 0OCICIOBAHHUS IS OLIEHKU TEXHIYECKOTO
coCTOSTHUS KOHCTPYKIM U OIpe/eneHusl KOHCTPYKTUBHBIX CXeM 31aHHUMH, BBIIOIHACTCS JeTaTbHOe
(MHCTpYMEHTalIbHOE) 00CIIeI0BaHNE JIOIOJHUTEIBHBIMUA METOIaAMU KOHTPOJISL.

[Ipu BBISIBIEHUE IPU3HAKOB, CBUAETEIHCTBYIOMIX O BO3MOKHOCTH BOSHHKHOBEHHH aBapHHHON
cuTyanuu, Cienuatu3MpOBaHHOM OpraHu3almeit pa3pabaThIBAIOTCS PEKOMEH/IAINH 10 HPEA0TBPAIICHUIO
BO3MOKHOTO OOPYIIEHHUS CTPOUTENIBHBIX KOHCTPYKITHIA.

IIpu BHISIBIEHNH TPEIINH, IEPEKOCOB YACTeH COOPYIKEHHUS, Pa37IOMOB CTEH U IPOYMX MOBPEKICHHN U
Iieopmaruit, CBUIETENIBCTBYOIUX O HEYIOBICTBOPHTEIBHOM COCTOSIHUM IPYHTOBOTO OCHOBAHUSI, IIPU
IpOBeICHHH IETANBHOTO (MHCTPYMEHTAIBHOT0) 00CIe10BaHUs HEOOXOIUMO 3allIaHHPOBATH
oGciteoBane OCHOBaHUS U (PyHIAMEHTA C BBITOJHEHHEM Iy pQOB.

IIpu BeISIBICHHH TpelUH B PyHIaMeHTe, CTeHaX, HOJLy, HECYIIeM KapKace COOpYKEHHUS U IIPH
HATMYNK MCTOYHHMKA BUOpAIMH (ABHIKEHHE JKEIIE3HOI0POKHOTO TPAHCIIOPTa, paboTa TEXHOIOIHYECKOTo
loGopynoBaHMUs), IPH IPOBEICHUHA JETAIEHOTO (HHCTPYMEHTAJIBHOT0) 00CIe{0BaHNS HEOOXOIUMO
3arIaHIpOBATh IPOBEICHNUE BUOPAIIMOHHOTO KOHTPOJIS.

IIpu npenBapuTeIbHOM 00C/ISIOBAHUH YCTAHABIMBAIOTCS 110 BHELITHIM ITPU3HAKaM KaTeropHu
[TeXHIYECKOTO COCTOSHUSI KOHCTPYKIIHi COOPYIKSHHUSI B 3aBUCHMOCTH OT HMEFOLIUXCS Je(DEKTOB U
MOBPEKIECHUM.

Ha ocHoBanuM npeiBapuTeIbHOrO 00CICIOBAHNS BHOCSTCS H3MEHEHHs (IIPH HEOOXOAUMOCTH) B
|paznen netanbHOTO (MHCTPYMEHTAIBHOTO) 00CIeA0BAaHMUS OTACTbHBIX KOHCTPYKIIHH IIPOTpaMMbI

[rexHnIecKkoro 00cIeOBaHusI COOPYIKEHHsI, KOTOpask COrJIACOBBIBAIOTCS C 3aKA3IUKOM.

o

Bsawm. 1HB.

Hecyume JKe/1e300eTOHHbIE H KAMeHHbIe KOHCTPYKIIHH
HpH npeaBapuTCIBHOM 06CHEHOBaHl/Il/I HECYIINX JKEIe300€ TOHHBIX KOHCprKLIl/Iﬁ OIIPENCIAIOTCA
[IOBPEIKICHUS, I[e(i)CKTI:I, L[C(l)OpMaL[I/II/l Y IIPUYUHBI UX BOSHUKHOBEHHUS.

HpH NpeaBapuTEIIEHOM 06CJ'[CJIOB3HPI]/I HECYIIHNX JKEIe300€TOHHBIX KOHCprKHI/Iﬁ TIPOBOUTCS:

[ oju. v iara

- OIIPECIICHUE T€OMETPUIECKUX PasMEPOB KOHCprKL[I/lﬁ Hu UxX CC‘ICHI/Iﬁ;

- COIIOCTABJIICHUE Q)BKTHHSCKI/IX pasMepoB KOHCprKHl/Iﬁ C IPOEKTHBIMU pasMepaMu;

- onpeniesieHre BUa U pa3MepoOB BHUMBIX Ae()EKTOB U aAedopMariuii;

- OIIPECIICHUE 061.[[61"0 TIPOCTPAHCTBEHHOTO ITOJIOXKEHU S, TUIIA KOHCTPYKIIUKA U COOTBETCTBUS €I'0 HII,

- 1poBepKy COOTBETCTBUS (hAKTHUECKUX HArpy30K MPOEKTHBIM (MX BEJMYMH M HANPABICHUH);

Mus. No o,
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- OIIPEICIICHUE COCTOSHHUS 3alllUTHBIX HOKpBITHﬁ (HaKOKpaCO‘—IHBIX, IITYKaTypPHBIX, TEINIOU30JISIUH,
BaIUTHBIX DKPAHOB H JIP.);

- ONIPEACIICHUE HAJIMYNS YBJIAXKHCHHBIX YYAaCTKOB U IIOBEPXHOCTHBIX BBICOJIOB;

- OIIPECIICHUE COCTOSAHUSA IPOYHOCTHBIX IIPU3HAKOB 3alIUTHOT'O CIIOS;

- OIPEACIICHUE HATIMYUSA BUAUMBIX TPEIAH U OTKOJIOB 3aIIIUTHOIO CJIOA;

- OIIPECIICHUE HATTMINAS BUAUMBIX HapyH_IE:HHf[ CIEIUIEHUS apMaTypel C 6CTOHOM;

- OIIPEACIICHUE HATTMIHSA BI/IHHMOﬂ KOPpO3uH apMaty pbl (1'[0 BBIXOZY Ha IIOBEPXHOCTH OeToHa CIICeI0B
[KOPPO3UH apMaTy pel, 110 BEIKPAITWMBAHUIO 3aIIUTHOT'O CJIOS 6CTOHa, IIYTEM KOHTPOJIbHBIX OTKOJIOB
3AlIUTHOT' O CJ'[Oﬂ);

- OIIPEACIICHUE HAJINYNS BUIUMBIX LlC(I)CKTOB 6C’l'OHl/Ip0BaHP[ﬂ KOHCprKUPIﬁ.

HpH HaJIM4YUH YBIIQ)KHECHHBIX YYaCTKOB U [IOBEPXHOCTHBIX OTKOJIOB Ha berone OIpPENCIIOTCA
pa3Mepbl ITUX y‘-laCTKOB u l'IpV[‘lV[Ha HUX IOSIBJICHUS.

IIpu npenBapuTeIEHOM 00CIEIOBAHHI KOHTPOIUPYETCSI OTCY TCTBHE TPEILIUH:

- B KAMCHHBIX KOHCTPYKIHAX;
- B JKeJ1e300€ TOHHBIX KOHCTPYKIUAX;

BeIsiBIeHNE TPEIIUH U paspylieHui OeTOHA HECYIUX KOHCTPYKIIMH MIPOU3BOUTCS IIyTEM OCMOTpa UX
OTKPBITHIX TTOBEPXHOCTEH U BHIOOPOYHOTO CHSITHS ¢ KOHCTPYKIMH 3aIUTHBIX MOKpbITHit. [Tpu sTOM
[OIIPENEIIACTCS ITOJIOKEHUE TPEIUH, UX HAalIPaBJICHUE U BEJIUYNHA PACKPBITH, KOTOpas U3MEPSAETCS C
[IOMOIIIBIO yJIBTPa3ByKOBOT'O anGopa, JIYIIBI C MacIITaOHBIMEI JACJICHUSAMH C TOYHOCTBIO J10 0,01 MM.
Fny6nHa TPEMUH OIPEACITIACTCS C IIOMOIIBIO CIICIUATIBHBIX MYIIOB WX YIIBTPa3BYKOBBIM CI1ocoooMm.

HIIS[ OIpEACICHUS CTEICHN CTHGHHI/B&H[/II/I TPEIHH, HE IPEACTABIIAIONINX OIMaCHOCTH pa3pyLICHUS B
MOMEHT TEXHHYECKOT0 00CIIeI0BaHusI, OPraHu3yeTcsi HabIIOCHHUS 3a TPEIIMHAMH (C OAHOBPEMEHHBIM
[[POUICHUEM CPOKAa OKOHYaHUS pa601' 110 TEXHUYECKOMY OGCJIGHOBaHPﬂO CHCL[P[BJIPI'}I/IPOB&HHOﬁ
opranu3anueit), I 5T0ro HeOOXOAUMO:

- Ha TperpHax 6onee 0,3 MM yCTaHOBUTH MasikH (B Clydae, ecili OTBETCTBEHHBIE JINIIA 32 Ge30MacHyo

[DKCILTyaTaruio COOpy)KCHl/Iﬁ HE YCTaHOBUIINA MaﬂKH) ¥ OpraHu30BaTh HHGHIO,E[BHI/IC 3a UX COCTOAHUEM

o

Bsawm. 1HB.

OTMETHTh KPACKOH, TOHKMMHU YETKMMH JIMHUSMH TPAHMIIBI HAOTIOJAEMBIX TPEIIMH (HAYaI0 U KOHEIL),
[IOCTaBUTH y IMHUM JaTy HAOIOACHHUI;
- HabmroIeHue 3a TPEIMHAMHE IPOBOJISITCS B TEUCHHE TPeX MecsleB. ECIn B TedeHHe yKa3aHHOTO CpoKa

[MasiKi OKaXXyTCs LEJIBbIMHU, a JUIMHA TPEIIUH HE BO3PACTACT, TO UX PAa3BUTHUE CUATACTCS 3aKOHUYCHHBIM; -

[ oju. v iara

[DCKU3BI (d)OTO) TPEIIWH, UX Pa3BUTHE U NaHHBIE KOHTPOJIBHBIX OCMOTPOB MasiKOB IIPUBOJATCS B OTUETE
frexnugeckoro obciesoBanus. OTBETCTBEHHBIE JMIIA 32 GE30TACHYO SKCILTyaTalUIO 31aHHi
(coopy>xeHuit) 3aHOCAT pe3yIbTaThl KOHTPOJIBHBIX OCMOTPOB MasKOB ¥ HAaOIOICHU pa3BUTHS TPELIUH B
[TeXHMYECKHH 5Ky PHAII DKCIUTyaTallid COOPY KeHHS.

rOpHZOHTaJILHLlC TPELINHBI MEHEE 0,1 MM B KeJIe300€ TOHHBIX KOHCTPYKIUSAX HE MPEACTABIIAOT
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HeHOCpCI{CTBSHHOﬁ OITaCHOCTH, HO T.K. YEPE3 TAKUE TPCIIUHBI MOT'YT IIOIIAaCTh K apMarype BO3AyX U
[B/lara ¥ BbI3BaTh KOPPO3UIO METAJIa — B OTYETE TEXHUYIECKOTO 06cne/:[03a}11/m TIPAUBOJIATCSA
[PCKOMCH/IAINH I10 KX JIMKBUJIAIIUHA.

VyacTku 3aMOHOIMYMBAHUS CTHIKOB OTHOCSTCS K KOHCTPYKIIHSAM C IICZlOCTaTO‘I[IOﬁ IJIOTHOCTBIO
OeTOHa M K BIAroNpoOHUIAEMbIM, TPEOYIOIIMM 3aIUThI OT KOPPO3HH, €CJIN HAOIOAAI0TCS TPEIUHBI 32
CUCT yCalOYHBIX SBJICHHI B O€TOHE 3aMOHOJTHYNBAHHS.

Hamiune KOppO3uH apMaTy pbl JKENE300E TOHHBIX KOI{CprKLlI/Iﬁ OIpeacIACTCA 110 BBIXOY Ha
[IOBEPXHOCTH GeToHa CJIEI0B KOPPO3UH apMaTyphbl, II0 BEIKpAITUBAHUIO 3aIUTHOI'O CJIOS 66TOHa, IIyTeEM
[KOHTPOJIBHBIX OTKOJIOB 3allITUTHOT'O CIIOA.

KOHTpOJ’[bHL}C OTKOJIBI 3aLIATHOI'O CJIOS OeToHa JUIA OCMOTpa apMaTypbl IIPOBOIUTCS B MECTax
Har60IBIIEro ee 0Ccaa0IeHus KOppO3HCfI, KOTOPBIE BEIABIIAIOTCS 110 OTCIOCHUIO 3alIUTHOTO CII0sT GETOHH,
06pa30BaHMIO B HEM TPEIIMH U MSATECH PHKaBOM OKPACKH, PACIIOIOKEHHBIX BJIOJIb CTEPXKHEH apMaTyphbl.

B MecTax, ¢ apMarypa 1noaBepriacb MHTECHCUBHOM KOppo3uu, BBI3BaBIICH OTIHaJaHue 3alUTHOTO CJIOs,
[IPOU3BOJIUTCA OYUCTKA €€ OT PiKaBYMHBI 10 NOSBJICHUSA METAIUNIMYECKOTO OJecka.

I[JISI OIIPEACIICHUS CTCIICHUA OCJlaﬁJIeHMﬂ, CCUCHHUC Sa‘{MllIeHHOﬁ apMaTypbl U3MEPACTCS B MECTax
ocabieHust KOppO3HeH ITaHTeHIIUPKY JIeM.

Omnpegernsrotes 001e KOHCTPYKTHBHBIE 2IEMEHTBI CTPOUTEIBHBIX KOHCTPYKIHH U y3JI0B CONPSIKCHNUS|
IMEIKTY 3MaHUSAMU IIPETOYNUCTKY, aHMHHHCTp&THBHO-GLITOBOFO Kopimyca U 31aHUs TEXHOJIOTHIECKUX
pr6OHp0BO]10B JUIA ONIPEACIICHUS TEXHOIOTHH AEMOHTaXa 31aHusl IPEIOIUCTKH.

HPH HENOCTAaTOYHOCTH PE3YJIBTATOB IIPEABAPUTEIIEHOTO 060J’[CZ{0B3HPIS{ JJIsL OOEHKH TEXHUYECKOIO
ICOCTOSTHHSL HECYIITUX JKeJ1e300€ TOHHBIX KOHCprKLIPIﬁ BBITIOJIHACTCS ACTAJIBHOE (I/IHCprMeHTaI[LHOC)
oGeeioBanume.

HauseMHue KOHCTPYKIHMH

HpH IpeaBapuTEIBHOM 0601’[6}1033}1]/1]/1 BEPTUKAJIbHBI, HAZI3EMHBIX HOBCPXHOCTCﬁ COOPYIKCHHUA
onpeiessieTest:

- 17151 KAMEHHBIX KOHCprKHI/Iﬁ - COCTOSTHUE KITaIKH, TOJIIHWHA IIIBOB;

o

Bsawm. 1HB.

COCTOSAHME 3aIIATHBIX HOKPBITI/II:l; Hallnyue He(l)eKTHbIX Y4acCTKOB (MeCTHbIe pa3spymieHust ¥ y9aCcTKu

BHIBETPUBAHNS), TPSIIHH, OTKJIOHCHHIT OT BEPTHKAIIH, Pa3pyLIeHUH (haKTypHOTO U 3aIUTHOTO CIIOS,
[IPOHMIIAEMOCTD IIBOB, KOPPO3UIO apMaTyphl M 3aK/IaHBIX JeTalell aHeneil, HaJu4due BHICOTIOB, HOTEKOB

[KOHJIEHCATa, U3MOPO3H, UX PACIIPOCTPAHEHUE U IIPUYUNHBI IIOSIBJICHUSI; COCTOSIHUE CTHIKOB U Y3JI0B

[ oju. v iara

COTIPSKEHUH.

B MecTax pa3pylneHust yKa3aHHBIX 3aIIUTHBIX KOHCTPYKIHMH ONPeIeNseTcsi COCTOSHUE HECy X
IIEMEHTOB.

ITpyu HANTMYUM OTCIOCHHS KIIaJKH HPOM3BOUTCS BCKPHITHE OTCIIOMBIIEHCS TOJIIH, H3MEpPSIeTCs

FHy6l/IH8 U II01A b OTCJIOCHUS. BrIsSBISIOTCS OCHOBHBIE TIPUYHHBI OTCIIOCHU I (TCH.T]OBBIC BOSL{CﬁCTBI/lH,
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o

Bsawm. 1HB.

cricTeMaTHYeCKUe yBIIAXKHEHHUS! JKUIKOCTSIMH - aTMOC(ePHBIMH, MOKOLIMMHE CPe/ICTBAMH, MEXaHUYECKHUE U
np.).

Tlpu oGHApyKEHUH TPELIMH B KOHCTPYKIHUSIX ONPE/ICIISIOTCS XapakTep U BH TPELIHH, IIPHIHHBI
T0SIBIICHMS, X KOJHYECTBO, IIMPHHA PACKPBITHSL, IPOTSIKEHHOCTD U TIIyOHHA.

OOHapyIKeHHBIE TIPH TEXHUYECKOM 00cIie/JoBaHuU Ae(eKTh! (OTCIOCHUS KIIaKH, TPELINHBI,
BEIBETPEHHBIC YYAaCTKH, YYaCTKH ¢ KOPpo3ueit (hakTypHOTO CII0s apMUPOBAHHUSI, TOPaKEHHBIE KOPPO3Heif,
i T.11.) poTorpadupyroTCs; HAHOCITCS Ha YePTEXKHU, HAa KOTOPBIX JAIOTCS TEKCTOBBIE MOSCHEHHS,
coiepakaliiie CBEICHHS O BBISIBIICHHBIX Je()eKTax; BHOCSTCS B IPHIIOKEHHUS K OTYETY TEXHHUIECKOTO
l0OCIIeTOBaHMS.

OnpeesiroTest 001IHe KOHCTPYKTUBHBIE JJIEMEHThI CTPOUTEIIBHBIX KOHCTPYKIUH U Y3JI0B
CONPSUKEHHUST MEXTY 3/[aHUSIMU [PEIOYHCTKH, a[MHHICTPATHBHO-OBITOBOTO KOPITyca U 30aHHUs
[TCXHOJIOTUYECKHUX prGOHpOBOHOB JUIA Ol'IpeIIeJ'IeHI/lﬂ TEXHOJIOIMH JICMOHTAaXKa 3/1aHus l'[pe}:[O'-Il/lCTKI/I.
(CrajibHBIE KOHCTPYKIHI
TeXHUYECKOe COCTOSIHIE CTATBHBIX KOHCTPYKIIMH OLPEAEIISIOT Ha OCHOBE OICHKH CIISIYIOIINX
baxTopoB:

- HamrIHe OTKIOHEHH T (PaKTHYECKUX pa3MepOB MOMEPEUHBIX CEUCHHH CTaIbHBIX YIEMEHTOB OT
[IPOCKTHBIX;

- Hamare Je(eKTOB B MEXaHUYECKUX ITOBPEKICHHUMN;

- COCTOSIHME CBapHBIX, 3aK/ICIOYHBIX H OOJNTOBBIX COSIMHEHHUM;

- crerieHb U XxapakTep KOPPO3HH 3JIEMEHTOB M COSIUHCHHIL;

- mporu6s! u gedopmaruu;

- IPOYHOCTHBIE XapaKTEPUCTHKH CTANH COTTIACHO;

- HaJlMYre OTKIIOHEHHMI SJIEMEHTOB OT IPOEKTHOTO ITOJIOKEHHSI.

OnpeaesieHne reOMEeTPHYECKHX TapaMEeTPOB IEMEHTOB KOHCTPYKIUH U HX CEYCHUH TPOBOIIT
HCHOCpeﬂCTBGHHbIMH MBMGpGHMﬂMI/L

(OnpeesieHne MUPHHBL U TITyOUHBI PACKPBITHS TPELIUH IPOBOIIAT OCMOTPOM C HCIOJIB30BAHUEM JIyTIBI
i MEKpOcKona. [Ipi3HaKamMu Hamu4us TPELHH MOTYT OBITh MOJTEKH PHKaBUKMHBI, MIETYICHUE KPACKU
1 1p.

[Ipu 0Gce10BaHUE OTACTBHBIX CTATBHBIX KOHCTPYKIUH YUHTBHIBAIOT UX BUJI, 0COOCHHOCTH H yCIOBUS

[PKCILTyaTaruy. B IIPOU3BOJICTBEHHBIX 3MaHUAX 0coboe BHUMaHHE YACISIIOT CTAJIbHBIM IIOKPBITUSIM,

[ oju. v iara

[KOJIOHHaM M CBS35M I10 KOJIOHHaM, IOAKPaHOBBIM KOHCTPYKIUAM; B IPOYUX 3NaHUAX — COCTOSTHHUIO Y3JI0B|
[CONIPSIKCHUSA TTIaBHBIX U BTOPOCTEIICHHBIX GaJok ¢ KOJIOHHaMH, COCTOSIHUIO CTOCK, CBsI3eH U JApyrux

KOHCTPYKIHUH.
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[Tpu oLieHKe KOPPO3HOHHBIX MOBPEXKICHH CTAIBHBIX KOHCTPYKIMIA OIPEIeIISIOT BUI KOPPO3UH U e
KauecTBEHHBIE (ILIOTHOCTD, CTPYKTYpa, IBET, XMMUYECKHH COCTAB H JIP.) U KOJIMYECTBEHHbIE (TLIOMa/Ib,
rTyGHHA KOPPO3HOHHBIX 3B, 3HAUEHHUE [T0TEPU CEUCHHUSI, CKOPOCTh KOPPO3HHU H JIP.) XapaKTePUCTHKH.
[ 10111216 KOPPO3UOHHBIX HOPAXKEHHMI € YKa3aHHEeM 30HBI PACIPOCTPAHEHHs! BEIPAXKAIOT B IIPOLIEHTAX OT
[1710111a/TM TOBEPXHOCTH KOHCTPYKIMHU. TONIIMHY 51eMEHTOB, HOBPEKICHHBIX KOPPO3HEl, H3MEpSIOT He
MeHee yeM B Tpex Haubolee MOBPEXICHHBIX KOPPO3Hel CeUeHHsIX 110 JTHHE dIeMeHTa. B kaxaoM
ceueHny IPOBOIAT HE MEHee TPeX H3MepeHHMid.

3HaueHHe IOTEpH CEUEHHUSI DIIEMEHTA KOHCTPYKIIMH BEIPAKAIOT B MPOLEHTAX OT €r0 HAYaIbHOM
[TONIIIHEL, T. €. TOJIIMHEI S]IeMEHTa, He MOBPEXKIEHHOT0 Koppo3uel. Jjist mpuOIMKeHHOH OleHKH
3HAUEHHS [IOTEPYU CEUECHUS M3MEPSIIOT TONIIMHY CJI0Sl OKHCIIOB M IPHHUMAIOT TOJIIUHY IOBPEXIEHHOTO
11051 paBHO} OJHOI TPETH TOJIIMHEI CIIOSI OKHCIIOB.

(OGcreiopaHKe CBApHBIX IIBOB BKIIFOYAET B ce0s CIIELYIOLINE OIepaliii:

- ouncTKY OT IIIaka M BHEIIHHIT OCMOTP B LIEJISIX 0OHAPYKEHHS TPEIMH U APYTHX IOBPEKICHHIA;

- onpezieieHne UTMHBI IIBA M pa3Mepa ero Karera.

[KOHTpOJIb HATSDKEHUST GOJITOB MPOBOST ANHAMOMETPHYECKUAM KIIFOUOM.

Dy3uKo-MexaHHUeCKHe W XHMUYECKHE XapaKTePHCTUKH CTATH KOHCTPYKIMH ONpeesioT
MeXaHMYEeCKUMHU HCIBITAHUAMM 00pPa3IloB, XMMHYECKUM H METaIOrpaUueCKUM aHaIH30M B
coorBetcTBHN ¢ [OCT 7564, TOCT 1497, TOCT 22536.0 niput OTCYTCTBHM CepTH(UKATOB,
He10CTaTOYHO HITH HEToJHOM HH(OPMAIiH, IPUBOIMMON B cepTH(HUKaTaX, 0OHAPYKEHUU B
KOHCTPYKIHSIX TPEIMH WIN APYTUX Ae(heKTOB U IOBPEIKACHHMIA, @ TAKIKE eCIIU yKa3aHHas B IPOCKTE
[MapKa CTali He COOTBETCTBYET HOPMATHBHBIM TPeOOBAHHSM 110 POYHOCTH.

(OGpas1ib! 115t MCHIBITAHKH OTOMPAIOT U3 HAUMEHee OTBETCTBEHHBIX M HAMMEHEEe Harpy KeHHBIX dJ1eMEHTOB|
KOHCTPYKIHI.

lepeBsinnbIe KOHCTPYKIHH

[Ipu oGcrieioBaHNy JIePEBSHHBIX KOHCTPYKIMIA TPOBOJST:

- onpenenenne hakTHIECKOi KOHCTPYKTHBHOI CXEMBI 3][aHHs (COOPYIKEHHs);

o

Bsawm. 1HB.

BBIABJIICHUE YYaCTKOB I€PEBAHHBIX KOHCprKHl/Iﬁ C BUAMMBIMHA Ht)CbeKTa.MI/I WJIA IOBPEKIACHUAMU,
HOTC]JEI‘/’I yCTOﬁ‘{I/IBOCTH u HpOFI/I6B.MH, PACKPBITHEM TPEILIVH B ICPEBSAHHBIX JIEMEHTAX, 6I/IOHOFI/I'{CCKHM,
JOTHEBBIM ITOPAKECHHUIMU

- BBISIBJICHUE YYaCTKOB JICPEBSAHHBIX KOHCprKHI/lﬁ C HEOIy CTUMBIMA aTMOC(l)CprIMl/I,

[ oju. v iara

KOHICHCAIMOHHBIMH U TEXHHYECKHMH YBIIaXKHEHUSIMH;
- OIIPEACIICHUE CXEMBI U IMapaMeTPOB BHCIIHUX BOSﬂCﬁCTBMﬁ Ha JICPEBSAHHBIC KOHCTPYKIIUN SAaHl/Iﬁ
(coopy>xennit), GakTHdyecKkn NAeiCTBYIOMIE HAPY3KH C Y4ETOM COOCTBEHHOTO Beca M T. II.;

- onpesiesieHne pacueTHBIX CXeM M FeOMETPHUECKUX Pa3MepOB MPOJIETOB, CEYEHHH, YCIOBUI ONUpPaHUs 1

[3aKpEIUICHUS ACPEBAHHBIX KOHCprKHHﬁ;
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- onpeiesieHie COCTOSHUSL y3II0B CONPSKECHHUS JIePEBSIHHbIX 2JIEMEHTOB;
- onpeieienue TeMIepaTypHO-BIKHOCTHOTO PEKUMA SKCILTyaTallii KOHCTPYKIMH;

- onpejiesieHNe HaIMYUsl M COCTOSHUSI 3aIUTHOM 00pabOTKY IePEBSHHBIX KOHCTPYKIMiT 0OBEKTOB 1 Jp.
[Ipu oGcnenoBaHUE IePEBIHHBIX KOHCTPYKIUH 00BEKTOB 0c000€ BHIMaHHE 00PAIIAIOT Ha CIIeIy oI
YaCTKH, SIBJISIOIIMECS 30HAMH HanboJliee BEPOSITHOrO GMOJIOrHUYECKOT0 TIOPaKEH s WM IIPOMEp3aHust

KOHCTPYKLIMH:

- Y3711 OLIMpaHUs AEPEBSHHBIX KOHCTPYKIHI Ha (hyHIAMEHTHI, KAMEHHBIE CTEHBI, CTAIIBHbIE H

breI1e300e TOHHbIE KOJIOHHEL;

- y4acTKu TOKPBITHS YepIadHOTO IIEPEKPHITHS B MECTAX PACIIONIOKEHHUS CITyXOBBIX OKOH, €H/IOB,

rapareToB, BEHTHLIIHOHHBIX IIaXT.

[KOHCTPYKIMH AEPEBSIHHBIX [EPErOPOAOK OPEACISIOT BHEITHIM OCMOTPOM, @ TaKXKe MPOCTYKHBaHHUEM,

BLICBEPJIMBAHUEM, TPOOHBKOM OTBEPCTHIT M BCKPBITHEM B OT/ICNIHBIX MECTaX.

PacrionoyeHne cTalbHBIX JleTaneil KpeIuIeHHs! i KapKaca [eperopoIoK ONpe/IeISIOT 110 IPOESKTy |
TOYHSIOT METAIUIOUCKATETIEM.

[Ipu 06cie1oBaHUN IEPEBSIHHBIX IIEPEKPBITHIA:

- pa3buparoT KOHCTPYKIMIO 1101 Ha IUTOINa/IM, 00ecIiednBaroleil i3MepeHne He MeHee IBYX 0aloK U

BarnonHeHni Mex Iy HUMH JumHo# 0,5-1,0 m;

- pacumINaroT 3ackIIKy, CMa3Ky U IIa3bl HaKaTa IePEBSIHHBIX MEPEKPBITHI TS TIIATeIEHOTO 0CMOTpa

TPIMBIKaHHS HaKaTa K HECYIHM KOHCTPYKIHAM IEPeKPBITHS;

- onpenersitoT kadecTBo apeBecuHbl Oanok mo 'OCT 16483.3, TOCT 16483.7, TOCT 16483.10 u

[MaTepHaioB 3aMOIHECHNUS;

- ycTaHaBIMBAIOT FPAHHIBI HOBPEKICHNS IPEBECHHBI;

- OnpeNeNsIIOT CeYeHNE U Al HeCYIUX KOHCTPYKIHI.

Ha wqepTesxaX BCKPBITHIH yKa3bIBAIOT:

- pazmMephl HecyIMX KOHCTPYKIMH U IUIOINAb HX CEUEHHS;

- PACCTOSTHAC MEXY HECYIIMMHU KOHCTPYKIIUSIMHU

o

Bsawm. 1HB.

BHJ1 ¥ TOJIIMHY CJIOSI CMa3KH IO HAKaTy;
- BUI M TONIIHUHY CIOSE 3aCHITKH;
- yJacTKu nepekphITHii ¢ 1e(popMaIisIMy, HOBPEKICHHIMHE, OCTableHneM

Ce‘leHHﬁ, IIPOTEYKaMH | T. II.

[ oju. v iara
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4. MeponpusiTHs 110 o0ecriedeHHI0 OXpaHbl TPyAa, Mepbl 6e30NaCHOCTH
NPH NPOBeIeHUH MOATOTOBHTEILHBIX H OCHOBHBIX padoT

4.1. O0mue TpeboBaHus
4.1.1. Jlo Hayama paboT pabOTHHKY, YJacTBYIOIIHE B IPOBENEHHH PadOT, MODKHBI IIPOUTH BBOIHBIN
MHCTPYKTa3K IO OXpaHe TpyJa, NEpBHYHBIH MHCTPYKTaX Ha paboyeM MecTe C permcrpanueit
coorBeTcTBeHHO B «JKypHasne BBOIHOrO MHCTpyKTaxka» M «KypHale IepBHYHOTO HHCTpyKTaXka Hal
jpaGouem mecTey.
4.1.2. Jlo Hauana pa6ot paboune, 3aHAThIE HA H3BICKAHUSX JOJDKHBI MOJYUUTh LEJI€BOH HHCTPYKTAX MO|
oxpaHe Tpyma OT pyKOBOIMTENs pabOT COINIACHO MHCTPYKIHSM IIO OXpaHe Tpyda 10 HpodeccHsM o
By 1aM paboT.
4.1.3. Tlepconan nomkeH OBITH 0OydeH IpaBHIIaM OKa3aHUS HEpPBOU IOMOINH IocTpafaBIIuM. bpuranal
M3bIcKaTesnelt JomkHa ObITh 0OecIIeueHa anTeuKoil ¢ MeJUKaMeHTaMH ¢ He HCTEKIIMM CPOKOM TOTHOCTH,|
[IepeBS30YHBIM MaTepUaioM H JPYTMMH CPEJCTBAMH OKa3aHWs IepBod momomu. IIpu HecuacTHOM|
cyuae HEOOXOMMMO OKa3aTh MEPBYIO MOMOIIb IIOCTPaJaBIIEMy, BEI3BATh CKOPYIO IIOMOIIb, COOOIIUTH 00|
5TOM HENOCPEICTBEHHOMY HAYalbHUKY M COXPaHHTH 03 M3MeHeHHs 00CTaHOBKY Ha pabouem MecTe JI0
pacciieIoBaHusl, €CIIM OHA HE CO3/aeT Yrpo3y IS XKH3HH M 3J0POBbS PaGOTHHKOB, U HE HPUBOJIHT K|
aBapun.
4.1.4 Bce paGOTHHMKM M3BICKATENILCKOM OpHrajibl, ydacTBYIOIIUE B IPOU3BOJCTBE PaboT, M0JKHBI ObITH)
oGecnieueHs! crenonexoi, cnenodyspio u apyrumu CH3 11 BceX BHIOB BBIIOTHAEMBIX HMH PaboT B
COOTBETCTBMU € JIGHCTBYIOIMMHM HOPMAaMHM, a TAaKXkKe IPABUIBHO M CBOEBPEMEHHO NPHUMEHSITh MX B
Tporiecce MPOM3BOACTBA KOHKPETHOTO BUJIA BBIIOIHAEMBIX PaboT.
4.2. [lepen Ha9a10M padoT JIHII0, OTBETCTBEHHOE 32 IPOM3BOCTBO PaboT, 00s3aHO:
- O3nakoMuTh Beck nepconai ¢ [1P, onpenennts 06beM paboT U pesxuM paboThl, OIMACHYIO 30HY,
[TeXHONOTHIO, OIPENIeTHTh 00sM3aHHOCTH KaXKIOMY WieHy GPUrabl IPH BOSHUKHOBEHUN aBapHHHON
cutyanum;

— npoBecTy neneBoit uacTpyktax no OT u Ge3omacHOMy IpOBEICHHIO PaloT C IIEPCOHAIOM,

o

Bsawm. 1HB.

YaCTBYIOIIUM B IIPOU3BOJICTBE p'dGOT;
= YAQIUTH BCEX MOCTOPOHHUX J'llOHeﬁ, HE Y4aCTBYIOIIUX B IPOU3BOJICTBE pa60T.

4.3. OxpaHa oxpy:kaomieii cpeasl

[ oju. v iara

[Ipu BBITONTHEHHH PabOT HEOOXOAUMO COOMIOIATH TPEOOBAHMS 110 3AIIUTE OKPYIKAOLIEH CPeIbl, YCIOBUS]
3eMITeTI0NIb30BaHMS, YCTAHOBIICHHbIE 3aKOHOATelIbCTBOM 110 oxpane npupo/psl, CHull I11-42-80*, BCH]

012-88 111.9 1 APYTEMH HOPMATUBHBIME IOKYMEHTaMH.
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[TonpsimHass —opraHu3anus, BBINOJHSAOmMAs  paboThl, HECET IOPUJMYECKY0 M  (PUHAHCOBYIO
[OTBETCTBCHHOCThH 3a CO6J’I}O}1€HI/IE TOCyAapCTBEHHOI'O 3aKOHOIAaTEJILCTBA n MEXIYHAPOIHBIX]|
coryaieHuit 110 OXpaHe MPUPOJIBL.
115 obecniedenns skomorudeckoit 6esomacuoctr B obmact OOC mepen Hauanom paboT Bech IEpCOHA,
3aHsATBIA PabOTaMU JIOJDKEH MPOMTH BBOIHBIH MHCTPYKTAXK 110 OXPAaHEe OKPYIKAIOIIEH cpeibl.
KnarwueBbie npasuia 0€30MaCHOCTH.

Ha TeppuTOpUH KaTETOPHYECKHU 3alpeIaeTcs:
- PaGoTaTh 6e3 0(OpMIICHHOTO Hapsi/-10IyCKa U LENeBOr0 HHCTPYKTaKa;
& HaXOHHTLCﬁ B COCTOSTHUH QJIKOTOJIBHOTO, HAPKOTHYECKOT'0, TOKCHYECKOTO ONBAHEHHUA,

HOTpCﬁJI}ITL CIIUPTHBIC HAIIUTKYU WJIA HAPKOTUYECKHUE BEIICCTBA;
-Kype}me Ha TEPPUTOPUH 3aIIPEIICHO, 32 UCKIIIOUYCHUEM CIIENHAIIEHO OTBEACHHBIX JJIST 3TOT0 MECT.
- BeimaBathb 3ajanue, He onpe/ieuB 6e30MacHbli Crocod BBIMTOIHEH s padoT;
- Hpnc’ryna'rb K paGOTC, €CJIM HE IIOHSTHO, KaK BBITOJIHUTH €€ 68301’[&CHO, ¥ He 00ecIieYeHbl Tp66OBaHI/I5{
Oe3omacHOCTH TpyAna;
- CKpblBa’l‘b TpaBMbI 1000 CTEreHn TSXKECTH, a TAKKE 00CTOSTENLCTBA IIpU KOTOPBIX OHU IIOJIyUEHbI;
- He CaHKITHOHUPOBAHHO OTKJIIOYATH 3aIlUTHYIO 6J'IOKI/[pOBKy TEXHOJIOTHIECKUX arperatoB
oG0Py I0BaHMUS K HHCTPYMEHTOB;
- HaXOHI/ITLCSI 3a OrpaXXKJI€HUEM OTIaCHOM 30HBI pa60TaJOHIBl"0 060pyIKOBB.Hl/I$1 (KpOMe YCTaHOBJICHHBIX
ciTydaeB);
- HaXOLIHTBCH 0e3 CpencCTB HHHHBHHyaHLHOﬁ 3alUThl TaM, II€ UX IPUMEHEHHUE SIBIISIETCS 065{3aTeJ'IBHI)IM;
- [IpOXOANTH MUMO HapyIIEHUH W/UIA UTHOPUPOBATH OTIACHbIE ACHCTBHS; HE COOOIIATh PyKOBOAUTEISAM
o HapyeHun TpeOOBaHMI G€301aCHOCTH TPy Aa;
[Ecin cobmonenne npasmi HeBo3MoxkHO, PaboTruK (VcnonHuTens) 00s13aH He3aMeUIUTEILHO COOOIIUTh
06 5TOM CBOEMY PyKOBOAHTEINIO. PYKOBOIMTEb, TIOTY YMBIIHi TaKyI0 HHPOPMALUIO WK 0OHAPY KUBIIHI
HapyLIeHHe TIPaBHI 0€30MacCHOCTH, 00s3aH 00eCcIeunTh 0e30II1acHOe BHITOIHEHHE PadOT HIIM OCTaHOBUTH

[MX BBIIIOJTHEHUE.

o

Bsawm. 1HB.

Ilo:xapnas 6e300aCHOCTD.
KaTel‘OpH‘{eCKH 3alpenacTcs:
[® KYPEHHE Ha TEPPUTOPUH 3a UCKIIOUYEHUEM CIICIIUAIIBHO 060py£[0BaHHLIX MECT;

e pa3sBeJieHUE OTKPBITOTO OTHSI HA TEPPUTOPHUH;

[ oju. v iara

B 30HaX mpoBeaeHHs paboT HMETh NEPBUYHBIE CPEICTBA TOKAPOTYICHHUS (OTHETYIINTEb).

[Ipy BO3HHKHOBEHHH I105KaPa HEOOXO0HMO CO0OIMHTL B rOPOACKYIO ciy:k0y no Tejaedony 01, 101

o 112,
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5. CutyanMoHHbI#i NJIaH 00bEKTa 00c/1el0BaHHSA
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