1. Помещения №4077а, 4078а, 4080б в таблице помещений имели отделку, основанную на дизайн проекте кабинет глав. врача, данный дизайн был изменен на уборную для посетителей, для соблюдения общего концепт дизайна санузлов на этаже.
2.   В помещении 4080 отказались от размещения шкафов придерживаясь дизайн-проекта 
3. В помещении 4080 размещение розеток вынесено на соседнюю стену от стеклянной перегородки, также дверной проем устанавливается на расстоянии 305мм от стены с окнами, остальная часть стены является стеклянной перегородкой.
4. В помещении 4080б унитаз установлен не по нормам из-за невозможности такой установки.
5. В с.у предлагаемый дизайн-проектом смеситель ZETTA BR-042 c подключением его через розетку 220В, нет возможности разместить розетку в нормативной зоне. В связи с этим предлагается альтернатива  модель KOPFGESCHEIT KR5142DC с подключением через вывод. 
6. Раздел СКУД выполнен на старой архитектуре (например 1ый этаж блок А по оси 12) Теперь по оси 12 наверное смитываетль не нужен
7. СКУД блок А по оси Н теперь нет двери соответенно и считывателя
8. В с.у. не вмещается урна на 50 л. Например 1098 блок А
9. В ТХ не указана марка локтевого диспенсера (149) Мы приняли – 
10. В помещении 2077 дверь сделали поуже 700мм, чтобы обеспечить ширину раковины 400мм, также 3077,3078, 4071а
11. В помещении 2076, 3077 тесно, плохо размещен диспенсер и ширниу двери сокрали на 100 мм (может везде сократить)
12. В помещении 3077 и 4075 не вмещается раковина, желательно сдвинуть дверь, как на 2ом этаже
13. В помещении 3084а в ТХ нет сушилки для рук или полотенец. В своих чертежах указали полотенца
14. В помещении 3084 предлагаем предусмотреть прямоугольное зеркало или не делать подсветку зеркала (БВ)
15. 4071а немного сдвинули перегородку кабинки внутрь
16. 3064 Перенести полотенчик на несущую стену в связи с нехваткой места , предусмотреть место для штроблпние прокладки труб. При невозможности штробления предусмотритель облицовку из гипсокартона. (БВ)
17. Навигация, примечания: 
Для таких номер помещений, как: не получается поставить табличку , предлагаем одну общую табличку «VIP-блок»
№3027, 3047- где предполагается размещение таблички ?
Где предполагается размещение таблички в коридорах, холлах? (БВ)
18. Нет информации по зеркалам, в проекте Ждвиной есть , в тх- отсутствует, №3032 (БВ)
19. В санузлах расположение табличек стандартно или же предполагается  вертикальное размещение на стене? 
20. К примеру, в помещениях №4049а, 4049б, 4049, не хватает места для стандартного размещения, предлагаем использовать другой

21. В помещение 2029, куда идёт вывеска нумерации с коридора , не хватает места для ее  установки из-за Пк, будет ли возможность сделать ПК скрытого монтажа и перенести в помещение 2029? 
22. Аналогично 1094, 4076, 2064, 1016,1084 (БВ)
23. Помещение 4071а нет места для установки, перемещён на другую сторону стены
24. Блок помещений , в которые входят 1089,1088,1090 нет места для установки нумерации, предлагаем вынести в коридор и поставить перед входом в помещения 
25. Номер 2057, 2056а, 2056 дверь находится в молдинге, не хватает места для нумерации  (БВ)
26. Не хватает  места  для установки 2064,2065, 2049, 2096, 1013 (БВ)
27. В коридоре 2066 нужны ли таблицы на помещения 2069, 2066? (БВ)
28. Помещение 1108, 1005 не хватает места для установки нумерации из-за телевизора (БВ)
29. 1004 , 1014, 1040 , 1059 , 1065, 1066, 1078, 1085, 1081, 1081а нет места для установки (БВ)
30. Дезыры в помещение 4080 перенесы на другое стены из-за нехватки места на перегородке, перегородка 305мм
31. Не хватает розеток для дезаров в коридорах в блоке А на всех эпатажах.
32. В ТХ нет гиигенического душа, хотя в дизайне есть
33. В переданных ВК ПБ пожарные краны указаны только в ЛК, в АР они также есть и в коридорах, например 1094
34. Видеоэкраны будут при входе в помещения (Оранжевые розетки СКС)
35. Зачем да ТВ в пом 1087
36. Зачем для пурифайра в помещении 1087 розетка на высоте 1200мм по заданию ТХ
37. В заднии ТХ указано, что полотенцесушитель водяной
38. Нужно ли над ИПР (ручной пожарный извещатель устанавливать знак Пож безопасности
39. Убрали навигацтонную табличку 3084а
40. В 3084 в кабинете предлагаему установить стол по центру рамок на стенах исходя из этого разместили розетки
41. В 3084 телевизор перевесили на против рабочий стола, не как в ТХ
42. В 3084 нет розетки для холодильника в задании на розетки
43. Нужен том ОДИ по блоку А, подключение подъемника
44. В помещении 4080 в комнате отдыха, в ТХ указан номер 68 это шкафы+навесные, у нас сейчас по стандарту дизайна с картиной и не указан холодильник, он нужен?
45. И для чего 2 розетк Rj; также повесили телевизор в комнату отдыха
В этом помещении нужно сделать розетки в лючках в полу
В приемной 4079 нужен ТВ? В СКС он есть в ТХ нет; нет розетки для куллера в 
задании ТХ
46. В Помещении 4078а нет ТВ разночтение ТХ и СКС, нужна ли раковина в АР есть в ТХ ент, зеркало?
47. В помещении 4080 должен быть кухонный гарнитур, но на сайте производителя не соответствует необходимым. Нужно подать заявку на изготовление по необходимым размерам 1240х600мм. В ТХ не указано, что индивидуальные размеры
48. Зачем в 1087 стоит шкаф 348. С учетом что появился второй телевизор Шкаф мешает телевизору
49. В помещении 4080 в ТХ предусмотрен не тот стол, что по дизайн-проекту. Гредеция по дизайн-проекту выступает за плоскость стола, что позволяет приблизить стол к стене и обеспечить расстояние для сидящего за брифинг приставкой
50. В помещении 4080 нужна ли полка, как по дизайну, в ТХ полки нет





БЛОК БВ

1. В помещении 1047а отличия по мебели дизайна с разделом ТХ. В дизайне индивидуальный встроенный шкаф, консоль , зеркало и тп.
2. В помещении 1047а сдвинута дверь. Желательно перенести раковину в пом 1050
3. В помещениях коридоров например 1067 подтвердить возможность сокращения ширины коридора с учетом отбойников с вылетом от стены 85мм
4. В коридоре 1067 дверь в торце сдвиули по центру, также сдвинули в 1070
5. В 1067а перевесили ТВ на другую стену, сделали перепланировку мебели, добавили еще одну зашивку, где ТВ. Сделали равные простенки в проеме
6. В залах ЛФК изменена расстановка светильников и типы светильников, за основу принят проект дизайнера Жадины. 
7. Помещение 2039 нет фанкойла.
8. На 1, 2, 3 этажах в помещениях 1020, 2012, 3021 пожарный кран указан без дверцы. А чем это связано?
9. Почему в помещении 2044 используется только один диффузор вентиляции, при использовании двух в помещении 1067а?
10. Нет задания для решеток дымоудаления.
11. В помещении 1002 приёмная с ресешетн нет шкафа с сейфом, как в помещении 1007 (по диз проекту)
12.  В пом 1002 перенсли рецепцию с учетом организации прохода к нему и с учетом дизайна, пурифаер перенесли ближе к двери 
13. В 1007 нет Пурифайра как в 1002
14. Обсудить функционал помещения 1002, на мой взгляд лучше выключатели расположить за рецепцией и на выходе.
15. Уточнить про аварифное освещение
16. Уточнить про пульты управления кондиционерами
17. Выключатели смежных помещений кто определяет? Например в 1002 для помещения 1005
18. В помещении 1002 негде разместить таблички навигации для чего табличка в помещение хранения каталок? Нужна ли табличка рецкпции в данном помещении (приемной) и так понятно…
19. Нужна ли вешалка в 1002, ведь есть шкаф. С вешалкой не вмещается диван по дизану
20. В 1002 зачем 2 шкафа по ТХ, на наш взгляд достаточно одного встроенного
21. В основном в санузлах используются круглые зеркала диаметром 700мм, в санузлах, в которых нет возможности разместить данное зеркало используется такое же меньшим диаметром 600мм.
22. Есть ли возможность сдвинуть холодильник 123 подальше от раковины, не вмещаемся диспенсором
23. В 1014 и в 1011 предусмотрен телеыизор на стойке с чем это связано? Мешает с стол.
24. Допускается ли отделка панели дуб в диагностических палатах и кабинетах, как у Жадины
25. В 1029 у рабочего стола нет подставки-греденции 23 номер по ТХ
26. Для чего в 1029 кабинет заведующего предусмотрен отдельный выключатель на бра, у бра имеется отдельный выключатель на нем
27. В 1029 кабинет заведующего изменилась раскладка рамочек на стенах, из-за того что появилась шахта, с учетом этого сделано на противоположной стене. Плюс в том что одинаковые рамочки соосны и шкафы не перекрывают рамочки, как у Жадины
28. Все дезары вешаем на отметке 1300 мм до низа, чтобы выровнять в одну отметку с верхом двери. Согласовать с ТХ
29. Во всех палатах применили ТВ на кронштейнах на стенах. Для чего в ТХ предусмотрены стоцие в комплекте с ТВ
30. Во всех палаиах на 1 койку изменили планировочные решения мебели с учетом дизайна. Согласовать с ТХ
31. В ТХ в палатах на 1 койку появились шкафы которых ебыло в дизайне. Их расположение сильно влияет на дизайн помещейни
32. Утонить необходимость в помещениях ординаторской например 1033 компьютера с 2мя мониторами + моноблок?
33. В комнате перодевания 1047а есть отличия с ТХ. В ТХ совсем другой набор облрудования
34. 1067а ождидальная нами рпедусмотрено другая расстановк мебели и расположение ТВ
35. В 1067а предусмотрен всего один ТВ, подтвердить достаточность
36. Предусмотренные столы в кабинетах имеют глухие торцы. Будем проблемы с прокаладкой проводов для подключения оборудования. Лучше применять люки в полу
37. В некоторых кабинетах раковины перемещаются в соответвии с дизайно, например 1079
38. В 1014 размер телевизора 55 дюймов не вмещается в простенке. Предусмотреть или замену телевизора ил место расположения или смещение двери.
39. В помещении 2044 размер телевизора 55 дюймов не помещается на стене из за присутствия настенных рамочек и бра. Предусмотреть замену телевизора и размещение их на предложенных местах в диз. проекте Жадины М.А.
40. Уточнить присутствие барельефа в помещениях 2044, 3047
41. В ТХ под номером 76 (Облучатель бактерицидный настенный ОБН-75 «Азов») по технологии предусмотрено световое табло «Не входить», которое должно включаться при работе данного облучателя. По спецификации номера 76 -70штук, а СТ- 13шт. СТ показывается на планах без пункта 76. Следовательно нужно предусмотреть еще 70 штук данной вывески. Так же уточнить механизм включения.
В помещении 2098, 2099 не стоит облучатель, разве его не нужно предусмотреть в этих помещениях? В помещение 4033 используется 2 модели, насколько необходимо данное количество?
42. Нет информации по пожарным кранам. А именно высота от уровня пола и высота самой дверцы.
43. Лст-10*, Лст-11* на подложке указаны с шириной 1100 мм., а по архитектуре их ширина должна быть 800 мм. С чем это связано?
44. В помещениях ЛФК по дизайн проекту используются телевизоры (72 номер), по ТХ  в помещениях аналогичных по функционалу 3052, 3061,3063 не стоит.
45. Над раковинами в ТХ нет зеркал, нужны ли они?
46. В помещении 1109 нет шкафа в ТХ для ПУИ. Помещение называется С.у. с ПУИ.
47. Кровать модели Hellrom progressa p7500 на ТХ указана с меньшей длинной чем есть на самом деле. https://www.hillrom.com/en/products/progressa-bed-system/
48. Шкаф 26 по ТХ имеет меньшие размеры чем по спецификации.
49. В помещении 1011 из за увеличения ВК шкаф 130 планируемый по ТХ более не помещается.
50. Стол 19.1. Размеры по тх и по спецификации не совпадают.
51. Столик 151. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают.
52. Диван 53. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают.
53. Диван 148. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают.
54. Диван 148А. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают. На сайте производителя глубина дивана 940мм, по спецификации 910мм, а по ТХ 840мм.
55. Медицинский шкаф 29. Размеры по ТХ не соответствуют размерам с сайта производителя. https://malvestio.it/country/files/catalogues/tr.pdf
56. Обсудить возможность установки акустических извещателей (ИО 32920-2) над оконным проёмом.  
57. Кресло М-5 Размеры по ТХ и по Спецификации отличаются.
58. Мед. тележка М-4А. Размеры по ТХ и с сайта производителя отличаются.
59. Помещение 3044. Уточнить что будет размещаться для прохода? Домофон или считывающее устройство для карт?
60. Уточнить, что подразумевает в разделе 765-09/15/ДСР-ПБ3 извещятель скрытой установки, а также модель.
61. В помещениях ЛФК приняли использовать подвесную раковину с деревянной отделкой, которую используем в кабинете врача. Деревянные сидения делаем в одну плоскость со стеной окна. Нужно уточнить количество дезаров и телевизоров в данном блоке помещений. Предлагаем поменять назначение помещений 3050 и 3052 (Зад реабилитации), так как в маленьком помещение приборов больше, чем в другом. Предлагаем использовать серую плитку в зоне отделки мокрой зоны (ссылка), по дизайн проект она не учтена. Изменяем расположение осветительных приборов относительно дизайн проекта. Для подсветки профилем потолочным не учтен блок и светодиодная лента (ссылка). Насколько корректна установка еще одной раковины в помещение 3063, рядом с санузлом с имеющейся раздвижной перегородки между помещениями 3061 и 3063? Уточнить у технологов.
62. В помещение 3061 изменения парковки складки перегородки, предусмотреть при монтаже. 
63. Стол 103. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают. 
64.  В помещение 1007, 1008 используется бра «Vanalen, 1 Lt Wall Sconce», данной модели нет на складке, будет подбирать аналог. 
БВ после проведенного совещания 02.12.22
65. Во всех процедурных и помещениях разрабатываемых по аналогии с процедурными необходимо устанавливать зеркала прямоугольные (не круглые) в соответвии с дизайн-проектом. Сообщить ТХ (например 4026)
66. В помещении 4026 АР предусмотрена дополнительная раковина которой нет в ТХ
67. Тумба двухстворчатая с 2 мойками (113 поз) указана марка ДМ-6-011-05, которая не соответвует размерам указанным в спецификации если обратиться к производителям + размеры и марка указана не для двустворчатых моек
68.  4026 для чего бумажные полотенца (146), если нет раковины
69. 113А. Размеры по ТХ и спецификации не совпадают с размерами на сайте производителя.
70. 360 Размеры по ТХ и спецификации не совпадают с размерами на сайте производителя.
71. ЭнС Размеры по ТХ и спецификации не совпадают с размерами на сайте производителя.
72. Кресло 156. Непонятно какое кресло должно быть нет размеров, марки. 1004, 1008, 2055 указаны кресла 156, По дизайн проекту в этих помещениях должны быть диваны большего размера, такие как 53 
73. Зачем в пом. 1007 еще один шкаф 348. Он сильно отличается от дизайна. Если этот дополнительный шкаф реально необходим, его лучше сделать также встроенным по индивидуальным решениям. 
74. В помещении 1014 нет шкафа для одежды. У себя указали два шкафа для одежды и и документов 141 и 24-9
75. В 1107 оборудование 29 указано не по размерам, всвязи с чем не размещается 162,43
76. В 1011 с чем связано применение шкафа по индив размерам 130. Какой это шкаф, для чего. Может нужно стандартное решение 141 и 24?
77. Номер 223 по ТХ, медицинская диагностическая станция ri-former, просим предоставить габариты данного устройства в полной комплектации.
78. Расположение станций пневмопочты на ТХ не соответствует разделу пневмопочты (765-09/15/ДСР-ИОС7.3)
79. В помещении 2041 не прописана раковина по ТХ. 
80. Объект М-4А. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают с размерами с сайта производителя
81. В помещение 4023 изменили расстановку оборудования в связи с несоответствием размеров 113а по ТХ. Нужен ли подвод воды для гипсового стола?
82. ЭЛ-Т. Размеры по ТХ не совпадают с размерами с сайта производителя и по спецификации.
83. ВЕЛ-2. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают с размерами на сайте производителя
84. Объект 208. Не понятно какие это должны быть шкафчики.
85. Объект 68. Шкаф навесной 2002.07 в каталоге с сайта производителя нет.
86. Номер 113Б в спецификации не соответствуют размерам с сайта производителя.
87. В дизайн проекте кабинета главврача Жадиной не указаны ни артикул полки, крепящейся к приставной тумбе стола, ни размеров, а только страна производитель.
88. Для чего применены шкафы маркой 24, почему везде нельзя применить 174
89. Марки мебель «первая мебельная фабрика» почему не применить везде Юнитекс, который был предусмотрен дизайн-проектом
90. В ТХ указаны стулья рядом с брифинг приставкой «21» в том числе в кабинете главврача. Это самый простой вариант мебели, не соответствует дизайн-проекту
91. Столы марки 20 в ТХ очень глубокие 960мм, заменили на 1800х800мм иначе очень тесно в помещении
92. В 4078 нужен телевизор, в СКС был указан
93. [bookmark: _GoBack]В помещение 3021 по дизайн проекту используется зеркало, но на его месте находится дверь пк, в с вязи с этим оно перенесено на другую стену. 
