1. В холлах некоторые профили красятся в другой цвет необходимо указать + спец
2. Узел в холле торцы простенков при входе в холл. Дополнительная штукатурка длинной 100мм
3. Сделать 3 Д профиль для плинтуса в холле
4. Дать выноски всех бра в т.ч .холле
5. Дать спецификацию на светильники настенные
6. Указать барельеф в холах
7. Чертежи по витражам, например в холле
8. Шторки в процедурных
9. Выпролнить требование ТХ! «В помещениях 2039, 2040, 2098, 2099 использовать вид отделки без плитки (покраска стен, полы без бликового эфекта).» 
10 Разработать все с.у МГН
11. Проставить крючки во всех с.у и душевых
12. Написать примечание, что оконеное оборудование Извещатели…  располоагать в центре потолочных панелей за исключением случаев указанных на планах
13 Написать примечание, что при раскладке  металлических профилей гипсокартонного потолка учитывать места встраиваемых извещателей





Блок В
1. Поправить рамкм в палатах, должны быть одна напротив другой
2. В лифтовых холлах предложить дополнительную зашивку для выравнивания раскладки плитки
3. Помещение холл 2018 обсудить не выполнять повышение потолка слишком маленькое помещение



БЛОК Б
1. Вынести НС на потолки, группы освещения
2. Указать шторки в процедурных
3. Профили для подсветки в карнизах светодиодный профиль
4. Дозаторы, которые на стойке другой номер
5. Примечания где фартуки, что плитка в одной плоскости со стеной
6. Проверить высоту потолка в кабинете врача – 3.000м
7. Деревянные панели в кабинетах врача в некотрых помещениях не делаем, также определить из чего они будут
8. Дать выноски/примечания, если высоты окон в проекте указаны правильны и расстояния менее 200мм, то отметку потолка отрегулировать по верху проема
9. Указать лобик толщиной 50мм в местах с большим карнизом и фризом.
10. Указать на потолках усиление под шторы
11. На 3ем этаже в коридоре проставить отделку 39 
12. Выводы светодиодной подсветки на потолках
13. На птичках поправить стрелочки/виды
14. Проверить зеркало в 2022
15. В коридоре 2023 пропала табличка на развертках (зона безопасности)
16. 2024 добавить откосы плитку
17. Добавить выводы для дезаров на развертках
18. Убрать из листов лифтовый холл, перенести в блок Б
19. Проверить куда крепить туалетную бумагу в с.у при палатах
20. Внести спец на люки в полу


БЛОК А.

1. Поправить марки лючков в спецификациях
2. Высота душа просят сделать 1100мм, у нас 800
3. Высотную отметку картин просят сделать 2100мм, у нас 2020мм
4. Урны в Су какие делаем, какие нет?
5. Розетка в Су для фена
6. Решить с отделкой шпоном в кабинетах. Просят его убрать. Дверь хотят обычную, как в коридоре 
7. Перенос выключателей от светового табло в коридоры по заданию ТХ







1. Увязка лючков и вентиляции по блоку Б и В пока еще не все смонтировали для минимизации кол-ва люков.
2. Высота установки унитазов в соответствии с Свод правил СП 148.13330.2012 - 500мм. Необходимо подтверждение задание в каких именно помещениях предусматриваем такую высоту. 
3. Расположение стробоскопов внутри с.у или с наружи (ПЗ раздела ОДИ)
4. В целом в разделе ОДИ есть несоотвтествия с смежными разделами. Например предусматривается ли световое табло информирования пациентов перед входом в процедурные и кабинеты указанный в ОДИ. Будет ли разработка ОДИ РД, выдача заданий?
5.  Расположение выключателей светового табло и облучателей в процедурных. По заданию ТХ такие выключатели должны располагаться со стороны коридора. В данном случае выключатели попадают на уровень отбойников. Нами предлагалось их расположение непосредственно в помещениях с облучателем, что обеспечивает в т.ч большую безопасность от случайного включения/выключения облучателей или табло из коридоров.
6. Розетки в т.ч для фена не допускается размещать во второй мокрой зоне, допускается делать вывод.
7. В кабинетах врача дизайном предусмотрены деревянные панели. Что будем применять с учетом санитраных требований по дез обработке?
8. Обсудить, получить подтверждение по ранее направленным предложениям расположения шкафов в палатах.
9. В холлах и круглых ожидальных, где предусмотрены декоративные выступы под барельефы и подсветки получит подтверждение выполнение их не из гипсокартона, как вариант беноблоки.
10. Обсудить замечания по блоку А и Б
11. Получить официальное подтверждения касаемо того, что меняется относительно ТЗ к договору по отделке. (Кабинеты на 3ем и 4ом этаже, коридор на 1ом этаже)
12.  Двери ниш пожарных кранов, хотелось бы применить стандартные двери (визуально), как в коридорах. 
13. Очень тесные с.у при палатах в некоторых случаях проход к унитазу менее 600мм. Неудачное расположение оборудования и приборов гигиены
14. Урны в с.у
15. Последнее требование заказчика было перенести ТВ напротив кроватей. Хотим обратить внимание что до ТВ в данном случае будет расстояние от 4,5-6,0 м. Это не комфортное расстояние для просмотра ТВ, кроме того нет возможности см ТВ с кресла. 
16. В помещении 1011 нагромождение оборудования и мебели в ТХ, нет возможности все расположить 
17. [bookmark: _GoBack]Рассмотреть возможность сокращение кол-ва дезаров в холлы, коридоры. Более мощные модели шумнее, но и их кол-во становится меньше, соответственно заполнение шумом уменьшается также. В холлах рассмотреть возможно размещения напольным способом, чтобы не вешать их как «картины» на стенах. 
18. 

