## Лист1
Блок А
| Блок вопросов | Вопрос | Решения принятые на совещании 02.12.2022
| 4080 Кабинет главврача | Необходимость шкафов указанных разделом ТХ. Дизайн-проектом эти шкафы не предусмотрены. Их применение повлияет на дизайн | убрать 1 шкаф и заменить на шкаф для одежды
Определить место расположения розеток для рабочего стола с учетом его расположения. Если применять шкафы по ТХ, то стол придется расположить по центру помещения. В этом случае розетки целесообразно расположить в стяжке пола. Если не применять шкафы, то розетки можно расположить на стене в соответт с дизайн-проектом.
нет дизайна на комнату отдыха при данном помещении. На основании чего делать РД. Нужен ли ТВ?
|  | В зоне с раковиной по ТХ предусмотрен чайник, микроволновка, но нет холодильника. Нужен ли? | Получить оф. Подтверждение от больницы о необходимости холодильника
|  | В зоне с раковиной в ТХ предусмотрены навесные шкафы. Делаем их или по аналогии с дизайн проектом размещаем картину с подсветкой. | Откорректировать в ТХ
Для чего в комнате отдыха 2 розетки RJ
| Санузлы | В с.у предлагаемый дизайн-проектом смеситель ZETTA BR-042 c подключением его через розетку 220В, нет возможности разместить розетку в нормативной зоне. В связи с этим предлагается альтернатива модель KOPFGESCHEIT KR5142DC с подключением через вывод. | оборудование марки Creavit
|  | В большинстве с.у не вмещается урна на 50л (п 5.1 по ТХ Tork Image Design 460011 размер-25.3*39.5*61.4см) | Предложить другое оборудование(дизайн), МСУ подготовить письмо в больницу
В помещении 2077 дверь сделали поуже 700мм, чтобы обеспечить ширину раковины 400мм, также 3077,3078, 4071а. Подтвердить возможность и необходимость привести в соответствие все с.у.
С.у 3077, 2076 очень тесные с.у. Рассмотреть возможность смещения двери, сейчас дверь налезает на раковину. Диспенсеры размещена на проходе
|  | В помещении 3084а в ТХ нет сушилки для рук или полотенец. В своих чертежах указали бумажные полотенца | Добавить в ТХ сушилки и розетки под них
4071а на 115мм сдвинули перегородку кабинки внутрь.
Рассмотреть возможность замены перегородок из HPL на стандартные ГКЛ для соответвия с решениями дизайна
|  | Какие полотенцесушители применены в проекте? В ТХ указаны водяные, на совещании обсуждали электрические | В ТХ заменить полотенцесушители на электрические. Дизайнерам подобрать полотенцесущители. МСУ направить письмо на согл. В больницу. ЭОМ подключить.
| Навигация | Размещение табличек для с.у, в большинстве случаев нет места для размещения предложенного формата табличек. Предлагаемый вариант расположение табличек перпендикулярно стене на кронштейнах
Нужна ли навигационная табличка для с.у из кабинета, например 3084
Плохо размещаются 4071а, 4068, 2086а, 1090, 1089,
| Дезары | Необходимо подтверждение возможности расположения дезаров в коридорах с учетом пожарных требований | МСУ-1 получить КП от Аэролайф.Сравнить цену с дезарами
|  | Расположение дезаров изменено относительно раздела ТХ, необходимо их подтверждение | ТХ проверить расположение
|  | В задании на розетки от ТХ предусмотрено гораздо меньшее кол-во дезаров, чем в стадии П. С чем это связано? | ТХ проверить расположение и количество
| СКС | Нужны ли экраны перед входом в помещения предусмотренные разделом СКС, ранее в телефонном разговоре было озвучено, что от этих экранов отказались.
В целом как определить для чего предусмотрен розетки. Например для чего в комнате отдыха 2 розетки RJ
| Пурифаер | Какое подключение пурифаер. В пом 4079 нет подключения электрики , есть подвод воды. 1087 наоборот есть электричество (на высоте 1200мм, для чего?), нет воды. | ТХ проверить высоту и подключение. Проверить нужна ли канализация в заложенной модели. (канализация под пурифаеры в проекте не заложена)
| Гигиенический душ | Нужен ли гигиенический душ. В дизайне- есть, в ТХ -нет. Глав врач, вроде хотел иметь гигиенический душ | Внести в ТХ во ВСЕХ санузлах.
| Ночное освещение | В момент общения с Заказчиком озвучивалось ночное освещение палат (свет возле двери внизу стены). Имеется ли он в проектах? | ТХ и ЭОМ проверить нормы по ночному освещению в палатах.
| ПК | В переданном задании ПК располагаются только в ЛК., но на планах АР ПК указаны в коридорах , например 1094
| Телевизоры | Есть много несовпадений между разделом ТХ,СКС и задание на розетки. Например в задании на розетки от ТХ появились телевизоры в 1087 (сразу 2 шт). В СКС в кабинетах на 3 и 4 этаже предусмотрены ТВ розетки, но их нет в ТХ. | ТХ проверить несовпадения по розеткам
Нужны ли в комнате отдыха 4080 и в приемных помещения 4079 ТВ?
| Задание на электрические розетки от ТХ | С чем связано расположение розеток на высоте 1200мм для рабочих мест? Для пурифаера? | ТХ проверить , написать обоснование
|  | Не указано подключение бесконтактного смесителя, нами предусмотрен через вывод кабеля. | ТХ проверить
|  | в 3084 нет задания на подключение холодильника, который предусматривается ТХ. Нужен? | Миникухня и холодильник заложены в дизайн проекте и ТХ стадии ПД (поз 175 по СО ТХ); Дизайнерам проверить расположение оборудования в пом. 3084
| Общие вопросы | Нужен ли над ИПР (ручной пожарный извещатель) устанавливать знак Пож безопасности
В 3084 в кабинете предлагаем установить стол по центру рамок на стенах исходя из этого разместили розетки
|  | В 3084 телевизор перевесили на против рабочего стола, не как в ТХ | Согласовано , заменить в ТХ под дизайн
Нужен том ОДИ по блоку А. Рассмотреть подключение подъемника для МГН
|  | В помещении 4078 разделом АР предусмотрена раковина, в ТХ ее нет. | Убрать раковину в помещении 4078. (проверить замечания глав врача )
| БЛОК БВ |  |  | ОТВЕТЫ
1 |  | 1. В помещении 1047а отличия по мебели дизайна с разделом ТХ. В дизайне индивидуальный встроенный шкаф, консоль , зеркало и тп. | 1. МСУ направить визуализацию ТХ. | Расстановка мебели исправлена в проекте ТХ и в спецификации
2 |  | В помещении 1047а сдвинута дверь. Желательно перенести раковину в пом 1050 | рассмотреть возможность сдвинуть раковину от входа. | Раковина оставлена в пом.1047а
3 |  | 3. В помещениях коридоров например 1067 подтвердить возможность сокращения ширины коридора с учетом отбойников с вылетом от стены 85мм | ТХ проверить нормы СанПиН по ширине коридоров. | Коридоры амбулаторно-поликлинических отделений не используемые под ожидальные - 2,0м используемые как ожидальные при одностороннем размещении кабинетов - 2,8м используемые как ожидальные при двустороннем размещении - 3,2м Коридоры палатных отделений -2,4м Ширина коридора 1067 - 2,4м (стоматология)
4 |  | 4. В коридоре 1067 дверь в торце сдвинули по центру, также сдвинули в 1070
5 |  | 5. В 1067а перевесили ТВ на другую стену, сделали перепланировку мебели, добавили еще одну зашивку, где ТВ. Сделали равные простенки в проеме | Дизайнерам направить изменения в адрес ТХ (при внесении изменений учитывать пожарные нормы). | Следует предоставить дизайн-проект ожидальной (пом.1067) для корректировки раздела ТХ
6 |  | 6. В залах ЛФК (пом. 3061, 3063, 3065, 3050, 3052) изменена расстановка светильников и типы светильников, за основу принят проект дизайнера Жадины. | ТХ проверить необходимость раковины | Раковины в залах ЛФК оставлены.
7 |  | 7. Помещение 2039 нет фанкойла.
8 |  | 8. На 1, 2, 3 этажах в помещениях 1020, 2012, 3021 пожарный кран указан без дверцы. А чем это связано?
9 |  | 9. Почему в помещении 2044 используется только один диффузор вентиляции, при использовании двух в помещении 1067а?
10 |  | 10. Нет задания для решеток дымоудаления.
11 |  | 11. В помещении 1002 приёмная с ресепшен нет шкафа с сейфом, как в помещении 1007 (по диз проекту). | Проверить наличие сейфа в ТХ | В пом.1002 добавлен шкаф по аналогу с пом.1007
12 |  | В пом 1002 перенсли рецепцию с учетом организации прохода к нему и с учетом дизайна, пурифаер перенесли ближе к двери. | Дизайнерам направить предлагаемую планировку помещения ТХ. | В направленном альбоме "Архитектурные интерьеры" отсутствует дизайн помещения 1002. Расстановка мебели исправлена по аналогу с помещением 1007
13 |  | 13. В 1007 нет Пурифайра как в 1002. | ТХ проверить наличие | В пом.1007 добавлен пурифайер
14 |  | 14. Обсудить функционал помещения 1002, на мой взгляд лучше выключатели расположить за рецепцией и на выходе. | (расположить управление освещением на ресепшн)
15 |  | 15. Уточнить про аварифное освещение
16 |  | 16. Уточнить про пульты управления кондиционерами | (пульты кондиционирования на стенах не располагаются)
17 |  | 17. Выключатели смежных помещений кто определяет? Например в 1002 для помещения 1005 | (Расставляет отдел ЭОМ)
18 |  | 18. В помещении 1002 негде разместить таблички навигации для чего табличка в помещение хранения каталок? Нужна ли табличка рецкпции в данном помещении (приемной) и так понятно…
19 |  | 19. Нужна ли вешалка в 1002 и 1007, ведь есть шкаф. С вешалкой не вмещается диван по дизану | (В дизайне не учитывать вешалку в 1002,1007) | Вешалки убрали из проекта
20 |  | 20. В 1007 зачем 2 шкафа по ТХ, на наш взгляд достаточно одного встроенного | (не учитывать вешалку в дизайне) | Шкаф убрали из расстановки и спецификации
21 |  | 21. В основном в санузлах используются круглые зеркала диаметром 700мм, в санузлах, в которых нет возможности разместить данное зеркало используется такое же меньшим диаметром 600мм. | (согласовано, откорректировать в ТХ. Дизайнерам дать список изменений для ТХ) | Замечание учтено. В проект добавлены зеркала диаметром 600мм
22 |  | 22. Есть ли возможность сдвинуть холодильник 123 подальше от раковины, не вмещаемся диспенсором
23 |  | 23. В 1014 и в 1011 предусмотрен телеыизор на стойке с чем это связано? Мешает с стол. | (не учитывать в дизайн проекте) | Стойки для телевизора удалены из проекта
24 |  | 24. Допускается ли отделка панели дуб в диагностических палатах и кабинетах, как у Жадины | (допускается, АР проверить , выдать информацию дизайнерам)
25 |  | 25. В 1029 у рабочего стола нет подставки-греденции 23 номер по ТХ | (ТХ проверить есть ли в проекте стадии ПД прошедшего ГГЭ) | Тумба входит в состав стола. Отражено на плане
26 |  | 26. Для чего в 1029 кабинет заведующего предусмотрен отдельный выключатель на бра, у бра имеется отдельный выключатель на нем
27 |  | 27. В 1029 кабинет заведующего изменилась раскладка рамочек на стенах, из-за того что появилась шахта, с учетом этого сделано на противоположной стене. Плюс в том что одинаковые рамочки соосны и шкафы не перекрывают рамочки, как у Жадины
28 |  | 28. Все дезары вешаем на отметке 1300 мм до низа (не в коридорах), чтобы выровнять в одну отметку с верхом двери. Согласовать с ТХ | (проверить ТХ) | Рекомедации по установке Дезаров (поз.14) указаны в примечании на листах ТХ
29 |  | 29. Во всех палатах применили ТВ на кронштейнах на стенах. Для чего в ТХ предусмотрены стойки в комплекте с ТВ | (проверить ТХ) | Стойки удалены из проекта ТХ
30 |  | 30. Во всех палатах на 1 койку изменили планировочные решения мебели с учетом дизайна. Согласовать с ТХ | (Дизайнерам направить в адрес ТХ на рассмотрение)
31 |  | 31. В ТХ в палатах на 1 койку появились шкафы которых не было в дизайне. Их расположение сильно влияет на дизайн помещений | (Дизайнерам направить в адрес ТХ на рассмотрение)
32 |  | 32. Утонить необходимость в помещениях ординаторской например 1033, 1042 компьютера с 2мя мониторами + моноблок? | (ТХ проверить необходимость моноблока + компьютера +2 монитора) | Компьютер с двумя мониторами установлен по требованиям для КТ. На плане указано ( к поз.170). Моноблоки же для работы врачей
33 |  | 33. В комнате переодевания 1047а есть отличия с ТХ. В ТХ совсем другой набор оборудования
34 |  | 34. В ТХ в 1014 нет смотрового окна в 1012 | (ТХ проверить) | Смотровое окно добавлено. Откорректирована расстановка мебели и оборудования
35 |  | 35. 1067а ожидальная нами предусмотрено другая расстановка мебели и расположение ТВ |  | Следует предоставить дизайн-проект ожидальной (пом.1067) для корректировки раздела ТХ
36 |  | 36. В 1067а предусмотрен всего один ТВ, подтвердить достаточность |  | В пом.1067а установлены два монитора. Поз. 72 и LG 55
37 |  | 37. Предусмотренные столы в кабинетах имеют глухие торцы. Будем проблемы с прокаладкой проводов для подключения оборудования. Лучше применять люки в полу | (лючки в полу не согласованы)
38 |  | 38. В некоторых кабинетах раковины перемещаются в соответствии с дизайном, например 1079 | (Дизайнерам направить в адрес ТХ на рассмотрение)
39 |  | 39. В 1014 размер телевизора 55 дюймов не вмещается в простенке. Предусмотреть или замену телевизора ил место расположения или смещение двери.
40 |  | 40. В помещении 2044 размер телевизора 55 дюймов не помещается на стене из за присутствия настенных рамочек и бра. Предусмотреть замену телевизора и размещение их на предложенных местах в диз. проекте Жадины М.А.
41 |  | 41. Уточнить присутствие барельефа в помещениях 2044, 3047
42 |  | 42. В ТХ под номером 76 (Облучатель бактерицидный настенный ОБН-75 «Азов») по технологии предусмотрено световое табло «Не входить», которое должно включаться при работе данного облучателя. По спецификации номера 76 -70штук, а СТ- 13шт. СТ показывается на планах без пункта 76. Следовательно нужно предусмотреть еще 70 штук данной вывески. Так же уточнить механизм включения. (ТХ проверить) В помещении 2098, 2099 не стоит облучатель, разве его не нужно предусмотреть в этих помещениях? В помещение 4033 используется 2 модели, насколько необходимо данное количество? | (ТХ проверить) | Поз. СТ - световое табло указано в разделе ТХ только для кабинетов рентгенодиагностики. В спецификации, в примечании сообщается, что данное оборудование учитывается в разделе ЭО. Для облучателей (поз.76) данное табло должно учитывается в разделе ЭО по умолчанию. Для подключения поз.76 в ТХ сообщается, что подключение к сети необходимо выполнить через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.
43 |  | 43. Нет информации по пожарным кранам. А именно высота от уровня пола и высота самой дверцы.
44 |  | 44. Лст-10*, Лст-11* на подложке указаны с шириной 1100 мм., а по архитектуре их ширина должна быть 800 мм. С чем это связано?
45 |  | 45. В помещениях ЛФК по дизайн проекту используются телевизоры (72 номер), по ТХ в помещениях аналогичных по функционалу 3052, 3061,3063 не стоит. | . (ТХ проверить) | Телевизоры добавлены
46 |  | 46. Над раковинами в ТХ нет зеркал, нужны ли они? | (ТХ проверить) | Раковины установлены в ПУИ, санкомнатах и других аналогичных помещениях. Зеркала над раковинам не предусмотрены.
47 |  | 47. В помещении 1109 нет шкафа в ТХ для ПУИ. Помещение называется С.у. с ПУИ. | (ТХ проверить) | Шкаф добавлен в проект
48 |  | 48. Кровать модели Hellrom progressa p7500 на ТХ указана с меньшей длинной чем есть на самом деле. https://www.hillrom.com/en/products/progressa-bed-system/ | (ТХ проверить) | Габариты исправлены
49 |  | 49. Шкаф 26 по ТХ имеет меньшие размеры чем по спецификации. | (ТХ проверить) | Габариты исправлены
50 |  | 50. В помещении 1011 из за увеличения ВК шкаф 130 планируемый по ТХ более не помещается. | (ТХ проверить) | Шкаф удален из помещения
51 |  | 51. Стол 19.1. Размеры по тх и по спецификации не совпадают. | (ТХ проверить) | Габариты исправлены
52 |  | 52. Столик 151. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают. | (ТХ проверить) | Габариты исправлены
53 |  | 53. Диван 53. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают. | (ТХ проверить) | Габариты исправлены
54 |  | 54. Диван 148. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают. | (ТХ проверить) | Габариты исправлены
55 |  | 55. Диван 148А. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают. На сайте производителя глубина дивана 940мм, по спецификации 910мм, а по ТХ 840мм. | (ТХ проверить) | Габариты исправлены
56 |  | 56. Медицинский шкаф 29. Размеры по ТХ не соответствуют размерам с сайта производителя. https://malvestio.it/country/files/catalogues/tr.pdf | (ТХ проверить) | Габариты исправлены
57 |  | 57. Обсудить возможность установки акустических извещателей (ИО 32920-2) над оконным проёмом.
58 |  | 58. Кресло М-5 Размеры по ТХ и по Спецификации отличаются. | (ТХ проверить) | Габариты исправлены
59 |  | 59. Мед. тележка М-4А. Размеры по ТХ и с сайта производителя отличаются. | (ТХ проверить) | Габариты исправлены
60 |  | 60. Помещение 3044. Уточнить что будет размещаться для прохода? Домофон или считывающее устройство для карт?
61 |  | 61. Уточнить, что подразумевает в разделе 765-09/15/ДСР-ПБ3 извещятель скрытой установки, а также модель.
62 |  | 62. В помещениях ЛФК приняли использовать подвесную раковину с деревянной отделкой, которую используем в кабинете врача. Деревянные сидения делаем в одну плоскость со стеной окна. Нужно уточнить количество дезаров и телевизоров в данном блоке помещений. Предлагаем поменять назначение помещений 3050 и 3052 (Зад реабилитации), так как в маленьком помещение приборов больше, чем в другом. Предлагаем использовать серую плитку в зоне отделки мокрой зоны (ссылка), по дизайн проект она не учтена. Изменяем расположение осветительных приборов относительно дизайн проекта. | (ТХ проверить) | В проект добавлены деревянные сидения вдоль окон. Изменена позиция подвесным раковинам в ЛФК. Добавлены телевизоры.
63 |  | 63. В помещение 3061 изменения парковки складки перегородки, предусмотреть при монтаже.
64 |  | 64. Стол 103. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают | (ТХ проверить) | Габариты исправлены
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО СОВЕЩАНИЯ 02.12.22
65 |  | В помещение 1007, 1008 используется бра «Vanalen, 1 Lt Wall Sconce», данной модели нет на складке, будет подбирать аналог.
66 |  | 1. Во всех процедурных и помещениях разрабатываемых по аналогии с процедурными необходимо устанавливать зеркала прямоугольные (не круглые) в соответвии с дизайн-проектом. Сообщить ТХ (например 4026)
67 |  | 2. В помещении 4026 АР предусмотрена дополнительная раковина которой нет в ТХ
68 |  | 3. Тумба двухстворчатая с 2 мойками (113 поз) указана марка ДМ-6-011-05, которая не соответвует размерам указанным в спецификации если обратиться к производителям + размеры и марка указана не для двустворчатых моек
69 |  | 4. 4026 для чего бумажные полотенца (146), если нет раковины
70 |  | 5. 113А. Размеры по ТХ и спецификации не совпадают с размерами на сайте производителя.
71 |  | 6. 360 Размеры по ТХ и спецификации не совпадают с размерами на сайте производителя.
72 |  | 7. ЭнС Размеры по ТХ и спецификации не совпадают с размерами на сайте производителя.
73 |  | 8. Кресло 156. Непонятно какое кресло должно быть нет размеров, марки. 1004, 1008, 2055 указаны кресла 156, По дизайн проекту в этих помещениях должны быть диваны большего размера, такие как 53
74 |  | 9. Зачем в пом. 1007 еще один шкаф 348. Он сильно отличается от дизайна. Если этот дополнительный шкаф реально необходим, его лучше сделать также встроенным по индивидуальным решениям.
75 |  | 10. В помещении 1014 нет шкафа для одежды. У себя указали два шкафа для одежды и и документов 141 и 24-9
76 |  | 11. В 1107 оборудование 29 указано не по размерам, всвязи с чем не размещается 162,43
77 |  | 12. В 1011 с чем связано применение шкафа по индив размерам 130. Какой это шкаф, для чего. Может нужно стандартное решение 141 и 24?
78 |  | 13. Номер 223 по ТХ, медицинская диагностическая станция ri-former, просим предоставить габариты данного устройства в полной комплектации.
79 |  | 14. Расположение станций пневмопочты на ТХ не соответствует разделу пневмопочты (765-09/15/ДСР-ИОС7.3)
80 |  | 15. В помещении 2041 не прописана раковина по ТХ.
81 |  | 16. Объект М-4А. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают с размерами с сайта производителя
82 |  | 17. В помещение 4023 изменили расстановку оборудования в связи с несоответствием размеров 113а по ТХ. Нужен ли подвод воды для гипсового стола?
83 |  | 18. ЭЛ-Т. Размеры по ТХ не совпадают с размерами с сайта производителя и по спецификации.
84 |  | 19. ВЕЛ-2. Размеры по ТХ и по спецификации не совпадают с размерами на сайте производителя
85 |  | 20. Объект 208. Не понятно какие это должны быть шкафчики.
86 |  | 21. Объект 68. Шкаф навесной 2002.07 в каталоге с сайта производителя нет.
87 |  | 22. Номер 113Б в спецификации не соответствуют размерам с сайта производителя.
88 |  | 23. В дизайн проекте кабинета главврача Жадиной не указаны ни артикул полки, крепящейся к приставной тумбе стола, ни размеров, а только страна производитель.
89 |  | 24. Для чего применены шкафы маркой 24, почему везде нельзя применить 174
90 |  | 25. Марки мебель «первая мебельная фабрика» почему не применить везде Юнитекс, который был предусмотрен дизайн-проектом
91 |  | 26. В ТХ указаны стулья рядом с брифинг приставкой «21» в том числе в кабинете главврача. Это самый простой вариант мебели, не соответствует дизайн-проекту
92 |  | 27. Столы марки 20 в ТХ очень глубокие 960мм, заменили на 1800х800мм иначе очень тесно в помещении
93 |  | 28. В 4078 нужен телевизор, в СКС был указан
94 |  | 29. В помещение 3021 по дизайн проекту используется зеркало, но на его месте находится дверь пк, в с вязи с этим оно перенесено на другую стену.
95 |  | 30. Помещение №4015. Модуль с раковиной сделан шириной 1100. Пояснить, почему по ТХ используемые шкафы имеют разные артикулы, и, соответственно, разный материал.
96 |  | 31. Помещение №4048. Согласовать перемещение раковины и рабочего стола.
97 |  | 32. В помещениях «Палата на одну койку», «Вип палата», «Комната Отдыха» используется торшер, по ТХ это номер 333, но все торшеры, используемые в этих помещениях – разные. Добавляется айди: 333.1 /333.2/333
98 |  | 33. Помещение №1079. Заменили стол руководителя шириной 1800 на стол шириной 1600.
99 |  | 34. Во многих помещениях по ТХ не соблюдается минимальная ширина проходов у рабочих мест. Просьба проверить.
100 |  | 35. Стол 103. Не соответствуют размеры по ТХ и по спецификации.
101 |  | 36. Перемещен пурифаер 34 в другое место в помещении 4063.
102 |  | 37. Диваны 156 заменили на диваны 386. Для чего было необходимо использовать диван 156?
103 |  | 38. По ТХ по всему зданию в основном используются облучатели ОБН-75 закрытого типа, которые безопасны для людей, но для них предусмотрены Световые Табло. Так же по ТХ используются облучатели ОБН-150 открытого типа, но для них Световое табло не предусмотрено. С чем это связано?
104 |  | 39. Подтвердить наличие выключателя зеркала в зоне раковины, либо же предлагаем использовать данную модель с сенсорным подключением.
105 |  | 40. Стол 389 по дизайн проекту квадратной формы, по тх –круглый, предлагает использовать квадратной формы.
106 |  | 41. В помещение 4048 изменено расположение медицинской консоли в связи с расположение стен в новой архитектуре, перемещено на соседнюю стену,
107 |  | 42. Подтвердить, что помещения 1083, 4048 «Палата пребывания после операций» оформляются по дизайн-проекту палаты на 1 койку.
108 |  | 43. В помещении 2044 предлагаем заменить 2 дезара на более эффективные и убрать 2 дезара со стен в части холла.
109 |  | 44. В вип палатах просим заменить дезар на более эффективные Модели Дезар-1S.
110 |  | 45. Уточнить необходимость установки негатоскопа в кабинете врача, который не предусмотрен дизайн-проектом.
111 |  | 46. Уточнить чем обусловлено расположение мед. газов в кабинетах и палатах в частности ОК-2, ОК-3, ОК-4.
112 |  | 47. В кабинете врача по дизайн проекту используется встраиваемый дозатор для жидкого мыла и держатель для бумажных полотенец «Brabantia», номеров которых нет в ТХ.
113 |  | 48. Уточнить у технологов в чём принципиальное отличие шкафа 24 и 174.
114 |  | 49. В 2028 рассмотреть возможность убрать один шкаф 141, мешает расположению раковины и сопутствующего оборудованию
115 |  | 50. Рассмотреть возможность убрать диспенсеры (санитайзеры) из с.у с учетом их размещени при выходе из с.у.. 1 санитайзер на два с.у
116 |  | 51. В 2038 некуда разместить санитайзейр, обсудить возможность перестановки оборудования, также в пом. 2039,2040
117 |  | 52. По заданию на проектирование пом. 2039 выполняется как кабинет врача, хотя наполнение и название помещение «процедурная»
118 |  | 53. Размер мягкой стеновой панели в палате на одну койку принят за 2060, кроме помещения 3018 – 1773мм.Консоль не вмещается, нужно подобрать меньшую модель.
119 |  | 54. В 4080 размеры рабочего места изменены с соответствием с дизайн проектом, расхождение с ТХ.
120 |  | 55. В дизайн-проекте «Кабинет врача» используется выкатная приставка-гредеция, а в ТХ указан номер № 23 во всех аналогичных помещениях, что соответствует опорной тумбе из дизайн-проекта «Кабинет заведующего отделением», просим обратить внимание.
121 |  | 56. Чем обусловлена высота установки консолей мед газов на высотах 1200, 1400 и 1600?
122 |  | 57. В помещение 4080б сделана перепланировка исходя из пожеланий заказчика, стеклянная перегородка разделена еще на стену, толщиной 140, для установки держателя бумажных полотенец. Полотенцесушитель из-за габаритов помещения заменен на модель, меньших размеров: https://www.home-heat.ru/catalog/vse-polotentsesushiteli-terminus/polotentsesushitel-terminus-ekonom-avrora-khromirovannyy-elektricheskiy/.
123 |  | В диагностических 1011, 1014, процедурных дозатор для мыла делаем механический в многоих местах дозатор весит не над раковиной, что плохо для эксплуатации
124 |  | В диагностических 1011, 1014 над тумбамии нужны розетки?
1011 тележка медицинская перекрывает проход к раковине.
1014б нету полотенец, сушилки…