- Увязка лючков и вентиляции по блоку Б и В пока еще не все смонтировали для минимизации кол-ва люков.

- Высота установки унитазов в соответствии с Свод правил СП 148.13330.2012 - 500мм. Необходимо подтверждение задание в каких именно помещениях предусматриваем такую высоту.

- Расположение стробоскопов внутри с.у или с наружи (ПЗ раздела ОДИ)

- В целом в разделе ОДИ есть несоотвтествия с смежными разделами. Например предусматривается ли световое табло информирования пациентов перед входом в процедурные и кабинеты указанный в ОДИ. Будет ли разработка ОДИ РД, выдача заданий?

- Расположение выключателей светового табло и облучателей в процедурных. По заданию ТХ такие выключатели должны располагаться со стороны коридора. В данном случае выключатели попадают на уровень отбойников. Нами предлагалось их расположение непосредственно в помещениях с облучателем, что обеспечивает в т.ч большую безопасность от случайного включения/выключения облучателей или табло из коридоров.

- Розетки в т.ч для фена не допускается размещать во второй мокрой зоне, допускается делать вывод.

- В кабинетах врача дизайном предусмотрены деревянные панели. Что будем применять с учетом санитраных требований по дез обработке?

- Обсудить, получить подтверждение по ранее направленным предложениям расположения шкафов в палатах.

- В холлах и круглых ожидальных, где предусмотрены декоративные выступы под барельефы и подсветки получит подтверждение выполнение их не из гипсокартона, как вариант беноблоки.

- Обсудить замечания по блоку А и Б

- Получить официальное подтверждения касаемо того, что меняется относительно ТЗ к договору по отделке. (Кабинеты на 3ем и 4ом этаже, коридор на 1ом этаже)

- Двери ниш пожарных кранов, хотелось бы применить стандартные двери (визуально), как в коридорах.

- Очень тесные с.у при палатах в некоторых случаях проход к унитазу менее 600мм. Неудачное расположение оборудования и приборов гигиены

- Урны в с.у

- Последнее требование заказчика было перенести ТВ напротив кроватей. Хотим обратить внимание что до ТВ в данном случае будет расстояние от 4,5-6,0 м. Это не комфортное расстояние для просмотра ТВ, кроме того нет возможности см ТВ с кресла.

- В помещении 1011 нагромождение оборудования и мебели в ТХ, нет возможности все расположить

- Рассмотреть возможность сокращение кол-ва дезаров в холлы, коридоры. Более мощные модели шумнее, но и их кол-во становится меньше, соответственно заполнение шумом уменьшается также. В холлах рассмотреть возможно размещения напольным способом, чтобы не вешать их как «картины» на стенах.