| Помещение | Комментарии по расположению оборудования и розеток в дизайн-проекте |
| --- | --- |
| БЛОК БВ |  |
| 1 этаж |  |
| 1014 Диагностическая палата | Следует уточнить место размещения розеток для поста медсестры, учитывая установку пневмопочты переносим станцию пневопочты. Н место ПП ставим РМ. |
| 1051 Главный вестибюль | Следует уточнить расположение стойки ресепшн. Стойку перенсена в 1055а с учетом боковые двери входа не используются по проекту реставрации |
| 1083 Комната временного пребывания после процедур | В палате рециркулятор установлен за дверью. Телевизор расположен в слепой зоне для просмотра. Необходимо найти и согласовать комфортное расположение мебели и оборудования в палате Дезар оставили на прежнем месте. Телевизор с кронштейном перенесли на смежную несущую стену (как было ранее). Данные решения связаны с расположением молдингов на стенах. |
| 2 этаж |  |
| 2044 Холл-рекреация | В холле-рекреации, в его основной части недостаточно рециркуляторов (см.раздел ТХ) . АИ предлагает использовать дезары более производительные. Один из рециркуляторов размещен в зоне смотрового окна из пом.2046 (выдача больничных). АИ перенсет данный дезар |
| 2090 Ожидальная | Отсутствует телевизор АИ ТВ добавит |
| 3 этаж |  |
| 3004 Комната приема посетителей | Следует добавить электровводы для подсветки кухонного гарнитура. В АИ предусмотрено 2 вывода, см вывод 6 |
| 3025 процедурная | Изменено размещение мойки и стола в процедурной. Стол размещается вплотную к окну, без учета радиаторов отопления. Необходимо найти и согласовать комфортное расположение мебели и оборудования в процедурной. Решетка отопленя втроена в уровень подоконника. Расстановку оставляем по АИ |
| 3027 Пост дежурной медсестры | Пурифайер в зоне поста медсестры установлен близко к нише ПК. АИ учесть данное замечание |
| 3061 Зал ЛФК | Перенесен умывальник. Добавлено зеркало с освещением. Изменена высота розеток.Оставляем перепланировку по АИ. В ТХ учесть зеркала с подстветкой (Выводы – 1) |
| 3063 Зал ЛФК | Зеркало с освещением установлено в месте, где размещен турник (в разделе ТХ). Турник крепится к стене. Оставляем перепланировку по АИ. В ТХ учесть зеркала с подстветкой (Выводы – 1) |
| 3066 Помещение для переодевания | В раздевальной предусмотрена розетка на высоте 300мм. В разделе ТХ розетка предусмотрена для фена. В АИ необходимо учесть розетку для фена. |
| 4 этаж |  |
| 4023 Перевязочная | Изменено расположение гипсовочного стола (поз.113А) и тележки (поз.360). Гипсовочный стол разместился под консолью. Добавлены розетки. ТХ уточнить расстановку обрудования с учетом габаритов |
| 4026 Процедурная | Розетки для рабочего места предусмотрены в полу. С больницей согласовано? Розетки из пола убрать. Кушетку расположить у стены с консолью. РМ перенести на место кушетки |
| 4048 Комната отдыха после процедур | По замечаниям ВК умывальник был перенесен. В дизайн-проекте указано старое проектное решение. В данном варианте облучатель расположен на узком простенке. Расположение мебели оставить по АИ. Предусмотреть раковину менее глубокую, дезар разместить в ногах верхней кровати. |
| 4065 Смотровая | Необходимо определить и согласовать место размещения консоли. Консоль оставить по ТХ |

Много привязок указано с точностью до миллиметра.  Можно ли округлить?

К примеру: