## Table 1
№ | Задание | Процент переработки | Комментарий | Отступление от | Инициатор / Причина корректировки | Корректируемые разделы | Ответственный за корректировку | Примечание
СТУ
1 | Разработать СТУ |  |  | 7.8 | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик | См. Приложение 01_2004_TKF_ZK_СТУ_Att_1
Общие требования к дорабатываемой документации
1 | Принять в работу замечания Технического Заказчика и Заказчика к документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик | Замечания к каждому разделу представлены в отдельных Приложениях
2 | Принять в работу замечания Арендодателя к документации |  | серьезные замечания, которые требуют комментариев, Например: -Работы, запроектированные в данном разделе, не соответствуют условиям договора аренды, влекут за собой изменение СМР (приложение №12 п.1.7), а именно: внесение изменений в конструктивную часть здания. |  |  |  | Генеральный подрядчик | См. Приложение 24_2004_TKF_ZK_ОБЩ_Att_24
3 | Учесть изменения в смежных разделах и отработать обновленные задания от смежных разделов |  | также может потребовать полноценной загрузки. Могут быть совершенно разные корректировки, которые могут повлечь новые корректировки и т.д |  |  |  | Генеральный подрядчик
4 | Выполнить координацию, увязку между смежными разделами как в части оконечного оборудования, так и в части трассировок инженерных коммуникаций |  | Полная загрузка |  |  |  | Генеральный подрядчик
5 | Зафиксировать вендор-лист (определить перечень требуемых обновления) |  | это означает, что нужно проверить все материалы, объекты интерьера на наличие и тп.? И откорректировать проект |  |  |  | Генеральный подрядчик
6 | Подготовить сводный план (с привязками) расположения инженерного оборудования в пом. Кроссовых, Серверных, Узлов связи; | [5 empty] | Генеральный подрядчик
7 | Подготовить сводный план размещения оборудования в телекоммуникационных и серверных шкафах в пом. Кроссовых, Серверных, Узлов связи. | [5 empty] | Генеральный подрядчик
8 | Разработать сводные планы потолков (с привязками) с отображением всех оконечных устройств, люков доступа и зон обслуживания |  | Полная загрузка |  |  |  | Генеральный подрядчик
Требования Заказчика
1 | Депозитарий: 1)Пом.1.4.7 вместо стеклянной перегородки предусмотреть смотровое бронестекло 2) Добавить бронестекло с видом в общую зону (помещение 1.4.2). 3) В узлах бронестекол предусмотреть передаточные лотки закрытого типа. 4) Ограждения и дверь в комнату охраны предусмотреть 3 класса взломостойкости с дополнительной эл.механической запорной системой для возможности использования СКУД. Эл.механическая система должна обеспечивать односторонний выход из помещения при ЧС. 5) Внешний контур ограждений помещений 1.4.9,1.4.10,1.4.11,1.4.12 оставить 5 класса взломостойкости. 6) Дверь в пом.1.4.9 предусмотреть не менее 3 класса взломостойкости с дополнительной эл.механической запорной системой для возможности использования СКУД. Эл.механическая система должна обеспечивать односторонний выход из помещения при ЧС. 7) Периметр пом.1.4.13 ,1.4.17,1.4.8 выполнить 3 класса взломостойкости, дверь также 3 класса класса взломостойкости с дополнительной эл.механической запорной системой для возможности использования СКУД. Эл.механическая система должна обеспечивать односторонний выход из помещения при ЧС. 8) Внешнюю дверь в пом.1.4.14 выполнить не ниже 2 класса взломостойкости с дополнительной эл.механической запорной системой для возможности использования СКУД. Эл.механическая система должна обеспечивать односторонний выход из помещения при ЧС. 9) Предусмотреть высокий шлюз вровень с полом, для возможности передачи большой тележки. |  | Большая загрузка | 9 | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик
2 | Уточнение планировки вестибюлей первых этажей в соответствии со сценариями доступа на этаж сторонних посетителей | 2% При условии, что развертки, планы соответвует предлагаемым вариантам и эти изменения не будут требовать корректировки всего остального | Приведены некоторые варианты решения. Они окончательны из ТЗ это не совсем ясно. Добавление СКУДА на двери, добавлена маленькое ограждение высотой 1м. | 3 | Требования Заказчика и (или) представителя Заказчика |  | Генеральный подрядчик | См. Приложение 02_2004_TKF_ZK_ДТЗ_Att_2
3 | Уточнить формат и исполнение комнат медитации в Б2 на этапе СМР | Не ясен объем работ |  | 9 | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик
4 | Уточнить планировку 12 этажа Б2 | Не 1 этаж |  |  | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик | См. Приложение 32_2004_TKF_ZK_Att_32
5 | Уточнить планировку 17 этажа Б1, зона председателя правления | Не 1 этаж |  | 9 | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик | См. Приложение 9_2004_TKF_ZK_Att_9
ЧТЗ (Частные технические задания)
1 | Принять в работу, разработать решение в рабочей документации - ЧТЗ на эксплуатируемую кровлю и освещение террасы | не 1 этаж хотя интересно разработать 100% |  | 3 | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик | См. ЧТЗ 31 - Приложение 3_2004_TKF_ZK_ЧТЗ_Att_3
2 | Принять в работу, разработать решение в рабочей документации - ЧТЗ на амбулаторий | не 1 этаж(хотя интересно разработать 100% | Разработать РД АИ. Ориентировочно 470 кв.м. Нужен ли сам дизайн-проект? | 2 | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик | См. ЧТЗ 36 - Приложение 4_2004_TKF_ZK_ЧТЗ_Att_4
3 | Принять в работу, разработать решение в рабочей документации - ЧТЗ с уточненными требованиями к фитнесу | 4 этаж |  | 1 | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик | См. ЧТЗ 37 - Приложение 5_2004_TKF_ZK_ЧТЗ_Att_5
4 | Принять в работу, разработать решение в рабочей документации - ЧТЗ на кнопки вызова клининга и персонала кухни | Возможно показать оконечне устройства.. По все этажам |  | 2 | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик | См. ЧТЗ 38 - Приложение 6_2004_TKF_ZK_ЧТЗ_Att_6
5 | Принять в работу, разработать решение в рабочей документации - ЧТЗ на расположение кофе-поинта Б2 с технологическим помещением (Starbucks) | 2 человека | Подготовка визуализаций размещения киоска в общем Лобби. Рахитектрные решения киоска, как я понял нужно будет разрабатывать совместно с Старбаксом или выдавать ему задание… Ткже разработка подсобного помещения, плитка на стенах.. Фигня | 2 | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик | См. ЧТЗ 40 - Приложение 7_2004_TKF_ZK_ЧТЗ_Att_7
КР (Конструктивные решения)
1 | Актуализировать документацию 20086_TKF.2.КР.1.ПЗ и 20086_TKF.2.КР.2 с учетом проведенной увязки инженерии (+ возможные дополнительные/ неучтенные нагрузки) |  |  | 9 | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик
2 | Принять в работу задание на устройство опорных рам оборудования ТН | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 14_2004_TKF_ZK_КР_Att_14
3 | Уточнить на основании АИ расположение парковок трансформируемых перегородок и учесть актуальный вес в сборе нагрузок | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Проверить необходимость устройства тех антресоли на 13 этаже Б2 после доработки разделов ОВ на 13 этаже | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 15_2004_TKF_ZK_КР_Att_15
АР - Ф (Фасады)
1 | Принять в работу Частное техническое задание по фасадам, разработать том Фасады с учетом требований ЧТЗ |  |  | 9 | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик | См. ЧТЗ 39 - Приложение 8_2004_TKF_ZK_ЧТЗ_Att_8
АИ (Архитектурно-интерьерные решения)
1 | Отработать замечания Технического заказчика к разработанной документации |  | Серьезное замечание: "Проверить задвоение спецификаций мебели/оборудования с разделом ТХ". "Дать пояснения по составу пирога стяжки-что??"; "Какая глубина ниши" (такое замечание может нести за собой разработку деталей и увязку с смежными разделами). Далее есть приложение , но не указано к какому этажу замечания. Спецификации полов"-Необходимо четко специфицировать пирог/конструкцию пола. Толщина и фракция подсыпки из керамзита; толщина и марка ЦПС. Специфицировать фальшпол." "Отметка стяжки пола -0.010 явно не достаточно под облицовку керамогранитом с учетом выполнения гидроизоляции. Исправить отметку." тоже сложно оцентить затраты, может выылезти много вопросов. Много вопросов связанных с выездом на объект. "Некорректный узел. Стеклянная перегородка устанавливается на фальшпол."- это может привести к подсчету доп спецификаций и т.п. "Оформить альбом в соответствии с нормативными требованиями. Добавить лист общи данных с необходимой информацией (нормативные ссылки, монтажные требования, требования по приемке и т.д.)" - грамотное оформление данного листа требует очень хорошего знания объекта, не указание важных примечаний приведет к рискам.. "Учесть требования Акустического расчета в части добавления зашивок на потолке 2 этажа В2 ( см. проект Акустического расчета конференц этажа)" Что ЭТО?? | 9 | Замечания Технического заказчика |  | Генеральный подрядчик | См. Приложение 27_2004_TKF_ZK_АИ_Att_27
2 | После доработки и увязки инженерных систем скорректировать открывание дверей в тех. Помещениях 13 этажа Б2 | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 16_2004_TKF_ZK_АИ_Att_16
3 | Согласовать производителя светового оборудования, обновить данные по разделу АИ, унифицировать номенклатуру светильников, выдать задание в смежные разделы и обновить полный светотехнический рассчет. | [5 empty] | Генеральный подрядчик | Данные по освещению скоординировать с Заказчиком/Техническим Заказчиком
4 | Актуализировать расчет категории по помещениям, при необходимости актуализировать задания для инженерных систем | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Разработать индивидуальные деталировочные чертежи высокой степени детализации, включая узлы, сечения, оконечные элементы инженерных систем, спецификации всех элементов на все перегородки, потолки, полы, элементы отделки и др. и предоставить Заказчику на согласование. | [5 empty] | Генеральный подрядчик
6 | Разработать и согласовать с Заказчиком все типы узлов, элементов, составляющих узлы, включая механизмы креплений, проходок коммуникаций, типы отделки, с указанием всех применяемых заделочных элементов | [5 empty] | Генеральный подрядчик
7 | Разработать и согласовать с Заказчиком индивидуальные деталировочные чертежи высокой степени детализации по каждому элементу спецзаказной мебели, применяемой в проекте, с указанием всех конструктивных, элементов креплений, фурнитуры | [5 empty] | Генеральный подрядчик
8 | Разработать деталировочные чертежи на все декоративные элементы, выполнить эскизы на графити и др. Согласовать с Заказчиком | [5 empty] | Генеральный подрядчик
9 | Выполнить увязку архитектурных решений с разделом озеленения и навигации | [5 empty] | Генеральный подрядчик
10 | Разработать документацию на МАФы благоустройства, уточнить подведение инженерных систем | [5 empty] | Генеральный подрядчик
11 | Разработать документацию на автоматический гардероб первого этажа Б2 | [5 empty] | Генеральный подрядчик
12 | Переработать план потолков с расстановкой оконечных устройств на потолке помещения Видеостудии, с учетом задания на размещение фермы | [5 empty] | Генеральный подрядчик
13 | Отработать задания смежных инженерных разделов | [5 empty] | Генеральный подрядчик
14 | Проработать размещение дополнительного сценического освещения в конференц-зале | [5 empty] | Генеральный подрядчик
15 | Уточнить спецификацию дверей в части наполнения системой СКУД | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 12_2004_TKF_ZK_АИ_Att_12
16 | Учесть демонтаж/монтаж шахт систем ОВ на основании задания | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 13_2004_TKF_ZK_АИ_Att_13
17 | Выполнить корректировку планов оконечных устройств 1 этажа башни В2 | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 17_2004_TKF_ZK_АИ_Att_17
ОВ1 (Системы отопления и теплоснабжения)
1 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение отопительных приборов, требующих электропитания | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу АВТ на KVs регулирующих клапанов отопительных приборов, управляющих автоматикой | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к распределительным гребенкам | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Отработать замечания Технического заказчика к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 22_2004_TKF_ZK_ОВ1_Att_22
ОВ2 (Системы общеобменной и противодымной вентиляции. Система газоудаления)
1 | Отработать замечания Технического заказчика к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 10_2004_TKF_ZK_ОВ2_Att_10
2 | Обновить задание разделам ОВ1 и ОВ3 на тепло- и холодо- снабжение вентиляционного оборудования | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение вентиляционного оборудования | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Обновить задание разделу АВТ на управление вентиляционным оборудованием | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Обновить задание разделам ЭОМ и АПС на электроснабжение, контроль и управление противопожарными клапанами (ОЗК и КДУ) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
6 | Обновить задание разделу ВК на подвод и отвод воды от вентиляционного оборудования | [5 empty] | Генеральный подрядчик
7 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к вентиляционному оборудованию | [5 empty] | Генеральный подрядчик
8 | Обновить задание разделу АИ на расположение воздухораспределителей | [5 empty] | Генеральный подрядчик
9 | Исключить пересечение воздуховодов, трубопроводов и кабельных лотков в запотолочном пространстве | [5 empty] | Генеральный подрядчик
10 | Заменить VAV клапаны прямоугольного сечения на круглое (по возможности) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
11 | Для башни 1 обеспечить расположение клапанов ДУ на северной и южной частях здания, при этом дополнительно проработать трассировку воздуховодов ДУ | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 18_2004_TKF_ZK_OV_Att_18
12 | Предусмотреть установку дополнительных противопожарных клапанов для помещений складского назначения, не имеющих категории по архитектурному плану | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 18_2004_TKF_ZK_OV_Att_18
14 | Ввиду изменения решения по огнезащите несущих металлоконструкций в переходе между башнями пересмотреть решение по системам вентиляции данной зоны | [5 empty] | Генеральный подрядчик
15 | Заменить на Башне 2 клапан сброса давления из тамбур-шлюза на клапан без вылета заслонок | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 18_2004_TKF_ZK_OV_Att_18
16 | Унифицировать решения по конструкции и типам изоляции воздуховодов при сохранении предела огнестойкости | [5 empty] | Генеральный подрядчик
17 | Согласовать с АИ расположение и типа вентиляционных решеток на системах противодымной вентиляции | [5 empty] | Генеральный подрядчик
18 | Запроектировать приточные вентиляционные установки/системы на 1-ых этажей, те что не были смонтированы Арендодателем и узлы обвязки тепло-холодоснабжения к ним. СистемыП4-2.1; П4-3.1; П4-3.2 (Башня 1) и П5-7.3; П5-4.1; П5-6.1; П5-3.2 (Башня 2). Рассмотреть возможность отказа от системы П4-3.2 и подключение обслуживаемых ее помещений на другую систему приточной вентиляции, ввиду малого расхода 40м3/ч | [5 empty] | Генеральный подрядчик
19 | Обеспечить единую высоту подвеса воздухораспределителей - лицевая панель диффузоров должна монтироваться в один уровень с баффлами | [5 empty] | Генеральный подрядчик
20 | На системе В5-4.4 превышен расход воздуха относительно базового проекта. Скорректировать решение | [5 empty] | Генеральный подрядчик
ОВ3 (Система холодоснабжения и кондиционирования воздуха)
1 | Отработать замечания Технического заказчика к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 23_2004_TKF_ZK_ОВ3_Att_23
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение холодильного оборудования | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АВТ на управление холодильным оборудованием, включая KVs регулирующих клапанов | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Обновить задание разделу ВК на подвод и отвод воды от холодильного оборудования | [5 empty] | Генеральный подрядчик
6 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к холодильному оборудованию | [5 empty] | Генеральный подрядчик
7 | Обновить задание разделу АИ на расположение воздухораспределителей | [5 empty] | Генеральный подрядчик
8 | Исключить пересечение воздуховодов, трубопроводов и кабельных лотков в запотолочном пространстве | [5 empty] | Генеральный подрядчик
9 | Предусмотреть увеличение некоторых типоразмеров фанкойлов в зонах, где фанкойлы не выдают требуемую мощность | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 18_2004_TKF_ZK_OV_Att_18
10 | Предусмотреть добавление фанкойлов и воздухораспределителей в зонах, требующих кондиционирования, но не обеспеченных им | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 18_2004_TKF_ZK_OV_Att_18
11 | Добавить (обновить по новому производителю) таблицу выбора типоразмера обвязки фанкойлов, в зависимости от его холодопроизводительности, а также откорректировать сами узлы при необходимости | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 18_2004_TKF_ZK_OV_Att_18
12 | Откорректировать узлы обвязки фанкойлов с трехходовым клапаном | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 18_2004_TKF_ZK_OV_Att_18
13 | Откорректировать трассировку трубопроводов VRV систем и расположение внутренних блоков для кондиционирования помещений кроссовых и помещений сотовых операторов | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 18_2004_TKF_ZK_OV_Att_18
14 | Откорректировать технические решения по дренажу (изменить диаметры трубопроводов и их изоляции, отказаться от капиллярных трубок, минимизировать количество помп, откорректировать трассировку) | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 18_2004_TKF_ZK_OV_Att_18
15 | Оптимизировать материал и сечение трубопроводов холодоснабжения | [5 empty] | Генеральный подрядчик
16 | Унифицировать решения по конструкции и типам изоляции трубопроводов при сохранении защиты от конденсата | [5 empty] | Генеральный подрядчик
17 | Оптимизировать и унифицировать решения по установке шумоглушителей на фанкойлы | [5 empty] | Генеральный подрядчик
18 | Показать узел ввода ХС (арматуру). | [5 empty] | Генеральный подрядчик
19 | Принять в работу задание механикам на установку для АХС кранов и бобышек на датчики на -1 этаже для холодоснабжения Серверной 1 и 2 | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложения 21_2004_TKF_ZK_ОВ3_Att_21
20 | Принять в работу задание на установку бобышек в системе ХС ИБП на -2 этаже. | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 31_2004_TKF_ZK_АХС_Att_31
АУВП (Автоматические установки водяного пожаротушения)
1 | Отработать замечания Технического заказчика к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 28_2004_TKF_ZK_АУВП_Att_28
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования АУВП | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АПС на контроль и управление СПЖ, задвижек, КСК | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию АУВП | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Обновить задание разделу АИ на расположение спринклерных оросителей | [5 empty] | Генеральный подрядчик
6 | Исключить пересечение воздуховодов, трубопроводов и кабельных лотков в запотолочном пространстве | [5 empty] | Генеральный подрядчик
7 | На отдельных этажах откорректировать трассировку трубопроводов на основании новых точек подключения к дополнительным стоякам согласно томов "Принципиальные схемы" | [5 empty] | Генеральный подрядчик
8 | Увязать расположение спринклеров, орошающих фасады, с архитектурными лобиками и расположением штор. При расположении фасадных спринклеров необходимо соблюдать требование СТУ, расстояние между фасадными спринклерами принять согласно РД Горпроект 167-1.1-АВПТ и 167-1.2-АВПТ. В случаях если спринклер будет находиться между стеклом оконного проема и шторой, рассмотреть вариант применения спринклера с более высокой температурой срабатывания; | [5 empty] | Генеральный подрядчик
ВПВ (Внутренний противопожарный водопровод)
1 | При проектировании учесть техническое решение по модернизации систем ВПВ в объеме Арендатора | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования ВПВ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АПС на контроль и управление кнопками запуска пожарных насосов в пожарных шкафах | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Обновить задание разделу АПС на контроль и управление СПЖ, задвижек, КСК | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию ВПВ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
6 | Обновить задание разделу АИ на расположение пожарных шкафов | [5 empty] | Генеральный подрядчик
7 | Исключить пересечение воздуховодов, трубопроводов и кабельных лотков в запотолочном пространстве | [5 empty] | Генеральный подрядчик
8 | Отработать замечания Технического заказчика к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 29_2004_TKF_ZK_ВПВ_Att_29
АУГПТ (Система автоматического газового пожаротушения)
1 | Обновить задание разделу ОВ2 на газоудаление | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования АУГПТ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования АУГПТ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию АУГПТ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Обновить задание разделу АИ на расположение оборудования АУГПТ (развертки стен) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
ВК1 (Система водоснабжения)
1 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования ВК1 | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу АВТ на управление оборудованием ВК1 | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию ВК1 | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Исключить пересечение воздуховодов, трубопроводов и кабельных лотков в запотолочном пространстве | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Отработать замечания Технического заказчика к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 30_2004_TKF_ZK_ВК_Att_30
ВК2 (Система водоотведения)
1 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования ВК2 | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу АВТ на управление оборудованием ВК2 | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию ВК2 | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Исключить пересечение воздуховодов, трубопроводов и кабельных лотков в запотолочном пространстве | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Отработать замечания Технического заказчика к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 30_2004_TKF_ZK_ВК_Att_30
ЭОМ (Электроосвещение и электрооборудование)
1 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования ЭОМ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу АИ на размещение ниш ЭОМ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию ЭОМ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Исключить пересечение воздуховодов, трубопроводов и кабельных лотков в запотолочном пространстве | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Отработать замечания Технического заказчика и Арендодателя к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик
6 | Принять в работу неучтенные данные |  |  | 9 |  |  | Генеральный подрядчик | См. Приложение 11_2004_TKF_ZK_ЭОМ_Att_11
7 | Принять в работу задание для раздела ЭОМ от АСДУ | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 19_2004_TKF_ZK_ЭОМ_Att_19
8 | Утвердить места установки шкафов, согласно выложенным планам: Шкафы АСДУ в электрощитовых по этажам. Особое внимание надо обратить на 20 этаж Б1. Электрощитовая небольшая и шкаф вынесен за пределы электрощитовой. Данное решение подлежит отдельному согласованию, либо корректировке. Также необходимо обратите особое внимание на -1 и -2 уровни, где шкафы ЩД расположены в вент. камере и в коридоре.
ЭС и ЭС.Д (Электроснабжение, включая демонтаж)
1 | Корректировка раздела с учетом перераспределения базовой мощности, дополнительные шинопроводы |  |  |  | Требования Заказчика |  | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования ЭС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на размещение шкафов ЭС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию ЭС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Исключить пересечение воздуховодов, трубопроводов и кабельных лотков в запотолочном пространстве | [5 empty] | Генеральный подрядчик
6 | Отработать замечания Технического заказчика и Арендодателя к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик
7 | Получить ТЗ: - на противодымную вентиляцию (нет информации о точном местоположении щитов управления) ; - на VRF систему (учтено в Таблице нагрузок согласно заданию от Юнидрафт); - задание на подвод питания к шкафам раздела АСУД на отм.-1 и -2. (учтено в Таблице нагрузок) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
8 | Учесть последнюю ревизию базового проекта 167-1.1-ЭМ, 167-1.2-ЭМ , необходимо проверить точки подключения к базовым щитам учтено только в таблице нагрузок) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
9 | После получения всех ТЗ по разделам ЭС и ЭОМ необходима корректировка проекта ЭС и пересчет Таблицы нагрузок | [5 empty] | Генеральный подрядчик
ГЭС (Система гарантированного электроснабжения)
1 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования ГЭС (на -1 этаже) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу АИ на размещение оборудования ГЭС (на -1 этаже) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию ГЭС (на -1 этаже) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Отработать замечания Технического заказчика и Арендодателя к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик
ЛВС (Локальная вычислительная сеть)
1 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования ЛВС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования ЛВС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на расположение помещений ЛВС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
СКС (Структурированная кабельная сеть)
1 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования СКС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу АИ на расположение помещений СКС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию СКС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Исключить пересечение воздуховодов, трубопроводов и кабельных лотков в запотолочном пространстве | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Отработать замечания Технического заказчика и Арендодателя к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик
6 | Принять в работы задание для раздела СКС от АСДУ | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 20_2004_TKF_ZK_СКС_Att_20
7 | Требуется добавить по 2 кабеля витой пары от кроссовых базовых до кроссовых Tinkoff на каждом этаже, кабель Cat. 6. | [5 empty] | Генеральный подрядчик
8 | Б2, 1 эт. Кабинет Арендатора B2.1.6.21. уточнить функциональную необходимость в розетке TKF IT на стене помещения Арендатора. Также скорректировать прокладку розетка Арендатора через потолок Армстронг (от шкафа Арендатора прокинуть кабель по потолку и спуститься внутри ГКЛ-стены) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
9 | Б2, 1 эт. Ресепшн B2.1.2.1. Не проработана розеточная группа ресепшена. В УГО значится, что ТК устанавливаются под фальш-полом (сейчас ТК на 10 портов в наливном поле ресепшена) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
10 | Б2, 1 эт. Постаматы В2.1.1.11 Уточнить в АИ в ТХ решение по типу подключения постаматов (очень большое количество розеток RJ45). Розетки находятся в сети Банка, постаматы использует внешний оператор. Нет уверенности в правильности решения по количеству требуемых портов и по их подключению к сети Банка. | [5 empty] | Генеральный подрядчик
11 | Б2, 1 эт. Бюро пропусков В2.1.2.6. На показанных в АИ 2 рабочих места в стяжке пола заложена в районе лючка ТК с 10-портами. Не проработаны решения по количеству и способам установки портов в помещении. ТК по УГО устанавливается под фальш-полом (по документации пол - стяжка) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
12 | Б2, 1 эт. Помещение СЦСБ.В помещении по АИ - фальшпол. Почему показана прокладка кабеля до ТК в штробе в полу? | [5 empty] | Генеральный подрядчик
13 | Б2, 1 эт. Уточнить решения по способу прокладки кабеля в зоне Арендаторов. | [5 empty] | Генеральный подрядчик
14 | Б1, 1 эт. Не проработана зона Ресепшена. Показана ТК на 10 портов. Полы - наливные. По УГО ТК ставится за фальш-полами. | [5 empty] | Генеральный подрядчик
15 | Б1, 1 эт. Помещение СЦСБ. В помещении по АИ - фальшпол. Уточнить причину прокладки кабеля до ТК в штробе в полу | [5 empty] | Генеральный подрядчик
СКПТ (Система коллективного приема телевидения)
1 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования СКПТ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию СКПТ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на расположение оборудования СКПТ (развертки стен) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Отработать замечания Технического заказчика и Арендодателя к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик
СКУД (Система контроля и управления доступом)
1 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования СКУД | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию СКУД | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на расположение оборудования СКУД (развертки стен) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Отработать замечания Технического заказчика и Арендодателя к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 25_2004_TKF_ZK_СКУД_Att_25
СОТС (Система охранно-тревожной сигнализации)
1 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования СОТС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию СОТС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на расположение оборудования СОТС (развертки стен) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Отработать замечания Технического заказчика к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик | См. Приложение 26_2004_TKF_ZK_СОТС_Att_26
СУП (Система управления парковкой)
1 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования СУП | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию СУП | [5 empty] | Генеральный подрядчик
СУТМЦ (Система учёта товарно-материальных ценностей с использованием технологий бесконтактной радиочастотной идентификации)
1 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования СУТМЦ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования СУТМЦ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию СУТМЦ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
СОТВ (Система охранного телевидения)
1 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования СОТВ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования СОТВ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию СОТВ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
АПС (Система автоматической пожарной сигнализации)
1 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования АПС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования АПС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию АПС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Обновить задание разделу АИ на расположение оборудования АПС (развертки стен) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Исключить пересечение воздуховодов, трубопроводов и кабельных лотков в запотолочном пространстве | [5 empty] | Генеральный подрядчик
6 | Отобразить узел монтажа "ОКЛ" через балки в переходах между башнями,т.к. там отсутствует ровный потолок. | [5 empty] | Генеральный подрядчик
7 | В переходах ИПД спроектированы с нарушением п.13.3.8 СП 5.13130.2009, скорректировать | [5 empty] | Генеральный подрядчик
8 | На 10 этаже в помещении венткамеры отсутствуют ИПД. В помещении установлены эл.двигатели вентустановок шкафы управления и т.д. Соответственно в помещении большая пожарная нагрузка. | [5 empty] | Генеральный подрядчик
9 | Отработать замечания Технического заказчика и Арендодателя к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик
СОУЭ (Система оповещения и управления эвакуацией)
1 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования СОУЭ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования СОУЭ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию СОУЭ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Исключить пересечение воздуховодов, трубопроводов и кабельных лотков в запотолочном пространстве | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Отобразить узел монтажа "ОКЛ" через балки в переходах между башнями,т.к. там отсутствует ровный потолок. | [5 empty] | Генеральный подрядчик
6 | Отобразить крепления вертикальных лотков в стояках СПЗ. Например: с левой стороны лоток АПС, справой лоток СОУЭ и т.д. | [5 empty] | Генеральный подрядчик
7 | Отобразить крепление опуска кабеля к врезным громкоговорителям, с помощью шпилек к несущей конструкции. | [5 empty] | Генеральный подрядчик
8 | Отобразить крепление опуска кабеля к врезным громкоговорителям, с помощью шпилек к несущей конструкции. | [5 empty] | Генеральный подрядчик
9 | В проекте и в спецификации учесть оборудования средств связи и сигнализации для сан.узов МГН согласно СП 59.13330.2020 | [5 empty] | Генеральный подрядчик
10 | Отработать замечания Технического заказчика и Арендодателя к разработанной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик
АФС (Система антенно-фидерной сети)
1 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования АФС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования АФС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию АФС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
СПМЗ (Система постановки маскирующего звука)
1 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования СПМЗ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию СПМЗ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
АОВ (Автоматизация систем общеобменной вентиляции)
1 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования АОВ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования АОВ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АПС на отключение оборудования при пожаре | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию АОВ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Разработать Рабочую документацию на основании Тендерной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик
АХС (Автоматизация холодоснабжения)
1 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования АХС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования АХС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АПС на отключение оборудования при пожаре | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию АХС | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Разработать Рабочую документацию на основании Тендерной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик
АЭО (Автоматизация систем внутреннего электроосвещения)
1 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования АЭО | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования АЭО | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АПС на отключение оборудования при пожаре | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию АЭО | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Разработать Рабочую документацию на основании Тендерной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик
АСДУ (Автоматизированная система диспетчеризации и управления), вкл. АСТУЭ
1 | Обновить задание разделу ОВ3 на тепловыделения оборудования АСДУ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
2 | Обновить задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования АСДУ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
3 | Обновить задание разделу АИ на расположение оборудования АСДУ (развертки стен) | [5 empty] | Генеральный подрядчик
4 | Обновить задание разделу АПС на отключение оборудования при пожаре | [5 empty] | Генеральный подрядчик
5 | Обновить задание разделу АИ на люки доступа к оборудованию АСДУ | [5 empty] | Генеральный подрядчик
6 | Добавить датчики протечки H2O Контакт или аналог (Исполнение 2) в следующих местах: - Санузлы; - Стояки водопроводов, в т.ч. в санузлах; (вкл. гребенки отопления) - Порог санузла; - Кухни\Столовые на этажах; - Серверные; - ИТП; При замене производителя согласовать с Заказчиком/Техническим Заказчиком | [5 empty] | Генеральный подрядчик
7 | Разработать Рабочую документацию на основании Тендерной документации | [5 empty] | Генеральный подрядчик
ТХ
1 | ТХ (автомойка): Откорректировать пересечение по размещению оборудования в пом B0 -2.3.7. По проекту автомойки №20086_TKF.0.ТХ.2 - это оборудование водоподготовки, а по проекту № 20086.TKF.1.АФС.1.СЗ.2- это телекоммуникационное оборудование. (см. выкопировку ниже). Для проекта автомойки необходимо предусмотреть 2 помещения, разнести оборудование по разным помещениям: | [5 empty] | Генеральный подрядчик
ГП
1 | Предусмотреть мероприятия для защиты трубопроводов и запорной арматуры от повреждения автотранспортом (в части трубопроводов, идущих к драйкулерам). Необходимо данные трубы и арматуру защитить от повреждения автотранспортом. Предусмотреть ограждение (забор) со предупреждающими знаками (в разделе ГП), для того чтобы у водителей были ориентиры и обозначены четки границы для маневрирования. |  |  |  | ПМК ПРОЕКТ | ГП | Генеральный подрядчик