ЗАМЕЧАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

комплект 1-1..4-АИ1.1 изм.1 «Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП)

Отделочные чертежи. Корпус 1. Секция 1-4.»

Объект: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской

обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва,

район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (ВАО)

Дата замечаний: 22.11.2024

19.10.2024

| № п/п | № листа | Замечание |  |  | Обоснование |  |  | Статус | Ответ на замечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонения от ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-9 26-29 | В ПД-АР1.ПЗ лист 38,39 МГЭ от 14.09.2023 в МОП 1-го эт., типового этажа и в помещении консьержа предусмотрен потолок «Грильято» с размером ячейки 100х100 мм: В 1-1..4-АИ1.1 – «Грильято» 75х75мм Привести в соответствие. Применить подвесной потолок «Грильято» с размером ячеек 75х75мм и упрочняющей пропиткой потолка и примыкающих стен в запотолочном пространстве В 1-1..4-АИ1.1 изм.1 указан подвесной потолок «Грильято» с размером ячеек 75х75мм и упрочняющей пропиткой потолка и примыкающих стен в запотолочном пространстве. Учесть принятое в РД решение при корректировке ПД. |  |  |  |  |  | Повторно до прохождения МГЭ | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС |  |
|  | 6-9 | В 1-1..4-АИ1.1 для отделки потолка в с/у консьержа и ПУИ указан подвесной потолок из ГСП-Н2 с последующей улучшенной окраской В ПД-АР1.ПЗ лист 39 МГЭ от 14.09.2023 указана только улучшенная окраска Привести в соответствие. Учесть в ПД устройство подвесного потолка. |  |  |  |  |  | Повторно до прохождения МГЭ | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС |  |
|  | 2-34 | Привести в соответствие открывание дверей в МОП 1-го и типового этажа в помещении консьержа, колясочной, с/у, ПУИ и в помещении мусоропровода в АИ, в РД АР и в ПД АР. Например, 1-1..4-АИ1.1 изм.1 1-0-1..3-АР3.1 лист 2 ПД-АР2.ПЗ лист 4 Учесть принятое в РД решение при корректировке ПД. |  |  |  |  |  | Повторно до прохождения МГЭ | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС |  |
|  | 2-5 22-25 | Привести в соответствие наличие, расположение и размеры контрастных полос в МОП 1-го и типового этажа в АИ и в ПД-ОДИ-ГЧ На примере 1 корпуса 1 секции 1-1..4-АИ1.1 изм.1 ПД-ОДИ лист 3 Учесть принятое в РД решение при корректировке ПД. |  |  |  |  |  | Повторно до прохождения МГЭ | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС |  |
|  |  | В разделе ПД-АР1.ПЗ лист 36,37 МГЭ от 14.09.2023 класс пожарной опасности для корпуса 2 указать в соответствии с разделом ПД-МОПБ1.ПЗ лист 18 МГЭ от 14.09.2023 и 123-ФЗ В разделе ПД-АР1.ПЗ лист 36,37 МГЭ от 14.09.2023 для 1-го и 2-го корпуса указан разный класс пожарной опасности при одинаковой этажности секций ПД-АР1.ПЗ лист 36,37 - исключить данную информацию в ПД АР1.ПЗ |  |  | 123-ФЗ |  |  | Повторно до прохождения МГЭ | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС |  |
| Оформление и комплектация тома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Указать номера комплектов |  |  |  |  |  | Снято 21.11.2024 |  |  |
|  | 1 | Дополнить ведомость ссылочных и прилагаемых документов альбомом ЖД-ТАС-РЕН-АИ-ТУ, версия 1 08/2023 |  |  |  |  |  | Снято 21.11.2024 |  |  |
|  | 14-21 | На всех развертках для всех помещений указать отметки ур.ч.пола и отметки подвесного потолка. |  |  |  |  |  | Снято 21.11.2024 |  |  |
|  | 26-29 | Для одного типа отделки потолка рекомендуется применять одно обозначение: улучшенная покраска белой краской |  |  |  |  |  | Для учета в работе |  |  |
|  | 36 | Указать таблицу условных обозначений, указать на плане пола типового этажа марку плинтуса. На разрезе указать высотные отметки ур.ч.п. и типы отделки пола на каждом уровне. На разрезе лестницы в уровне 1 этажа указан плинтус ПК2 из керамогранита Unitile На планах полов (лист 36, 2-5) плинтус ПК2 из керамогранита Kerama Marazzi арт.SG155900R Сенат Привести информацию к взаимному соответствию. |  |  |  |  |  | Повторно дополнено 21.11.2024 | Принято. Информация приведена к взаимному соответствию |  |
|  | 37 | Указать номера комплектов АР |  |  |  |  |  | Снято 21.11.2024 |  |  |
|  |  | Представить схему узла порога ПУИ. В 1-1..4-АИ1.1 изм.1 представлен типовой узел порога в санузле и ПУИ, порог из керамогранитной плитки высотой 15 мм. В АР3.1 лист 4 в спецификации элементов заполнения дверных проемов 1 этажа для помещения ПУИ указана дверь со стационарным порогом 14 мм. Привести к взаимному соответствию конструкцию порога и его высоту между комплектами. |  |  |  |  |  | Повторно дополнено 21.11.2024 | В АР3.1 указан порог в составе дверной коробки, данный порог имеет высоту 14мм, который устанавливается на порог в конструктивном исполнении высотой 15мм, что указано в альбоме ЖД-ТАС-РЕН-АР-ДВ |  |
|  | 38 | На узле №4.1 и 4.2 указать правильные ссылки на листы 6-9, 26-29 |  |  |  |  |  | Снято 21.11.2024 |  |  |
|  | 38 | Представлена схема порога противопожарной двери со стационарным порогом В АР3.2 противопожарная дверь со стационарным порогом указана только для помещения мусоропровода. В лифтовом холле указаны двери с автоматически выпадающим порогом Представить схему узла порога противопожарной двери на путях эвакуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-9 26-29 | Для запотолочного пространства потолка «Грильято» 75х75мм применить упрочняющую пропитку потолка и примыкающих стен 1-1..4-АИ1.1 изм.1 |  |  | Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53 |  |  | Снято 21.11.2024 |  |  |
|  | 3 | На листе 3 для секции 2 замаркировать узел 3.2 (указать ссылку на узел) |  |  |  |  |  | Снято 21.11.2024 |  |  |
|  | 2-5 38 | Ни на одном плане полов грязезащитная решетка не примыкает к порогу двери, как показано на схеме узла №1.2. Уточнить. Замаркировать данный узел на планах полов или исключить. 1-1..4-АИ1.1 изм.1 Данный узел исключен |  |  |  |  |  | Снято 21.11.2024 |  |  |
|  | 38 | Согласно планам полов в 1-1..4-АИ1.1 и планам в АР3.1 в тамбурах и вестибюле одинаковый уровень чистого пола В 1-1..4-АИ1.1 представлена схема с перепадом уровня пола между 1-ым и 2-ым тамбуром Привести в соответствие. Указать высоту порога между тамбурами 1 и 2 Представить схему узла стыковки с напольным покрытием порога между 2-ым тамбуром и вестибюлем. Замаркировать на плане полов. |  |  |  |  |  | Повторно дополнено 21.11.2024 | Принято. Высота порога указана, узел откорректирован, на планах полов замаркирован узел с указанием выполнения по узлу 3.2, который является типовым по устройству порога в тамбуре |  |
|  | 22-25 | Исключить все несоответствия с комплектами АР. Уточнить наличие обеспыливающей пропитки по наливному полу на этажных и межэтажных площадках. В 1-1..4-АИ1.1 изм.1 укрепляющая обеспыливающая пропитка Элакор указана только по сборным маршам В АР3.1, 3.2 по наливному полу маршей, лестничных площадках указана упрочняющая и обеспыливающая пропитка. Привести к взаимному соответствию. |  |  |  |  |  | Повторно дополнено 21.11.2024 | Принято, внесено уточнение. |  |
| Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического управления Морозова Т.Н. tatiana.morozova@mosfr.ru +7 (495) 651-07-97 доб. 77572 |  |  |  | Эксперт 2 категории инженерно-технологического управления Резниченко Е.В. тел.: 8 (495) 651-07-97 доб. 77695 e-mail: Elena.Reznichenko@mosfr.ru |  |  |