ЗАМЕЧАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

комплект 1-1..4-АИ1.1 «Архитектурные интерьеры. Места общего пользования (МОП)

Отделочные чертежи. Корпус 1. Секция 1-4.»

Объект: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской

обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва,

район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (ВАО)

Дата замечаний: 19.10.2024

| № п/п | № листа | Замечание |  |  | Обоснование |  |  | Статус | Ответ на замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонения от ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-9 26-29 | В ПД-АР1.ПЗ лист 38,39 МГЭ от 14.09.2023 в МОП 1-го эт., типового этажа и в помещении консьержа предусмотрен потолок «Грильято» с размером ячейки 100х100 мм: В 1-1..4-АИ1.1 – «Грильято» 75х75мм Привести в соответствие. Применить подвесной потолок «Грильято» с размером ячеек 75х75мм и упрочняющей пропиткой потолка и примыкающих стен в запотолочном пространстве |  |  | Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53 |  |  | впервые | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС |
|  | 6-9 | В 1-1..4-АИ1.1 для отделки потолка в с/у консьержа и ПУИ указан подвесной потолок из ГСП-Н2 с последующей улучшенной окраской В ПД-АР1.ПЗ лист 39 МГЭ от 14.09.2023 указана только улучшенная окраска Привести в соответствие. Учесть в ПД устройство подвесного потолка. |  |  |  |  |  | впервые | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС |
|  | 2-34 | Привести в соответствие открывание дверей в МОП 1-го и типового этажа в помещении консьержа, колясочной, с/у, ПУИ и в помещении мусоропровода в АИ, в РД АР и в ПД АР. |  |  |  |  |  | впервые | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС |
|  | 2-5 22-25 | Привести в соответствие наличие, расположение и размеры контрастных полос в МОП 1-го и типового этажа в АИ и в ПД-ОДИ-ГЧ |  |  |  |  |  | впервые | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС |
|  |  | В разделе ПД-АР1.ПЗ лист 36,37 МГЭ от 14.09.2023 класс пожарной опасности для корпуса 2 указать в соответствии с разделом ПД-МОПБ1.ПЗ лист 18 МГЭ от 14.09.2023 и 123-ФЗ В разделе ПД-АР1.ПЗ лист 36,37 МГЭ от 14.09.2023 для 1-го и 2-го корпуса указан разный класс пожарной опасности при одинаковой этажности секций ПД-АР1.ПЗ лист 36,37 - исключить данную информацию в ПД АР1.ПЗ |  |  | 123-ФЗ |  |  | впервые | Принято, будет откорректировано в рамках корректировки ПД под ЗОС |
| Оформление и комплектация тома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Указать номера комплектов |  |  |  |  |  | впервые | Принято. Внесены изменения |
|  | 1 | Дополнить ведомость ссылочных и прилагаемых документов альбомом ЖД-ТАС-РЕН-АИ-ТУ, версия 1 08/2023 |  |  |  |  |  | впервые | Принято. Внесены изменения |
|  | 14-21 | На всех развертках для всех помещений указать отметки ур.ч.пола и отметки подвесного потолка |  |  |  |  |  | впервые | Принято. Внесены изменения |
|  | 26-29 | Для одного типа отделки потолка рекомендуется применять одно обозначение: улучшенная покраска белой краской |  |  |  |  |  | Для учета в работе |  |
|  | 36 | Указать таблицу условных обозначений, указать на плане пола типового этажа марку плинтуса. На разрезе указать высотные отметки ур.ч.п. и типы отделки пола на каждом уровне. |  |  |  |  |  | впервые | Принято. Внесены изменения |
|  | 37 | Указать номера комплектов АР |  |  |  |  |  | впервые | Принято. Внесены изменения |
|  |  | Представить схему узла порога ПУИ. АР3.1 |  |  |  |  |  | впервые | Принято. Внесены изменения. Узел №3.1 предназначен для помещений с.у. и ПУИ |
|  | 38 | На узле №4.1 и 4.2 указать правильные ссылки на листы 6-9, 26-29 |  |  |  |  |  | впервые | Принято. Внесены изменения |
|  | 38 | Представлена схема порога противопожарной двери со стационарным порогом В АР3.2 противопожарная дверь со стационарным порогом указана только для помещения мусоропровода. В лифтовом холле указаны двери с автоматически выпадающим порогом Представить схему узла порога противопожарной двери на путях эвакуации. |  |  |  |  |  | впервые | Принято. Внесены изменения. Название узла №3.4 откорректировано. |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-9 26-29 | Для запотолочного пространства потолка «Грильято» 75х75мм применить упрочняющую пропитку потолка и примыкающих стен |  |  | Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53 |  |  | впервые | Принято. Внесены изменения |
|  | 3 | На листе 3 для секции 2 замаркировать узел 3.2 (указать ссылку на узел) |  |  |  |  |  | впервые | Принято. Внесены изменения |
|  | 2-5 38 | Ни на одном плане полов грязезащитная решетка не примыкает к порогу двери, как показано на схеме узла №1.2. Уточнить. Замаркировать данный узел на планах полов. Или исключить. |  |  |  |  |  | впервые | Принято. Внесены изменения. Данный узел исключен |
|  | 38 | Согласно планам полов в 1-1..4-АИ1.1 и планам в АР3.1 в тамбурах и вестибюле одинаковый уровень чистого пола В 1-1..4-АИ1.1 представлена схема с перепадом уровня пола между 1-ым и 2-ым тамбуром Привести в соответствие. |  |  |  |  |  | впервые | Принято. Внесены изменения |
|  |  | Исключить все несоответствия с комплектами АР. |  |  |  |  |  | впервые | Учтено |
| Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического управления Морозова Т.Н. tatiana.morozova@mosfr.ru +7 (495) 651-07-97 доб. 77572 |  |  |  |  |  |  |