ЗАМЕЧАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

комплект АИ2.1 изм.4 «Архитектурные интерьеры. Типовая 3-х комнатная квартира. Отделочные чертежи»

Объект: «Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Новогиреево, Кусковская улица, земельный участок 12/1 (Кусковская ул., вл. 12) (Восточный административный округ)

Дата замечаний: 21.01.2025

ответы 18.11.2024

16.10.2024

08.08.2024

24.01.2024

| № п/п | № листа | Замечание |  |  | Обоснование |  | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонения от ПД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | В АИ2.1 лист 2 для отдели пола в санузлах указан керамогранит 402х402 мм. В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 - керамогранитная плитка светлых тонов 300х300 мм Привести информацию к взаимному соответствию. |  |  |  |  | Повторно до прохождения МГЭ |
|  | 4 | В АИ2.1 для отделки стен лоджии указана декоративная штукатурка с последующей окраской фасадной краской (фактурная финишная поверхность). В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 – окраска фасадной краской. Привести информацию к взаимному соответствию. |  |  |  |  | Повторно до прохождения МГЭ |
|  |  | В АИ2.1 для окраски по подвесному потолку в санузлах указана влагостойкая водно-дисперсионная краска. В ПД.АР1 МГЭ 14.09.2023 лист 38 указана латексная акриловая краска. Привести информацию к взаимному соответствию (материал краски). |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
| Оформление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Указать корректную ссылку на комплект и наименование раздела |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
|  | 3 | В санузле (07) потолочный плинтус предусмотреть по всему периметру помещения. |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
|  | 3 | Уточнить материал обеспыливающей пропитки запотолочного пространства. |  |  | Учтено в АР3.2 (лист 6) |  | Снято 08.08.2024 |
|  |  | Указать примечания со следующей информацией: • при применении натяжных потолков должна быть обеспечена высота жилых помещений квартир не менее 2.65 м в чистовой отделке, • в пространстве натяжного потолка не допускается прокладка инженерных сетей |  |  |  |  | Снято 16.10.2024 |
|  | 3 | Применить полотно без стыковочных швов, откорректировать примечание. |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
|  | 3, 4 | Наименования планов «План напольных покрытий» на листах 3, 4 откорректировать согласно представленной на листах информации. |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
|  | 4 | Замаркировать на плане стен подоконники из ПВХ согласно ведомости. При наличии представить характер отделки подоконника на лоджии. |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
|  | 4, 5 | На плане откорректировать зону расположения кухонного фартука, предусмотреть облицовку керамической плиткой по одной стене полностью, по другой стене – на глубину мойки. Привести в соответствие с развертками стен кухни, лист 5. |  |  | № 516-ПП от 08.08.2017 с изм. от 11.11.2019 №1465 |  | Снято 08.08.2024 |
|  | 4 | Указать на плане отделки стен зону исполнения профиля для внешнего угла согласно ведомости профилей. |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
|  | 5 | На развертках стен кухни (03) напольный плинтус предусмотреть непрерывно по периметру помещения, включая зону за холодильником. Не указывать холодильник, телевизор на развертках. |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
|  | 5 | Дополнить информацией о необходимости крепления кухонной тумбы с мойкой к стене. |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
|  | 5 | Исключить примечание о расположении центра блока розеток. |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
|  | 5 | Представить корректную ссылку на альбом. |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1, 2-4 | В общей информации общая площадь трехкомнатной квартиры (Секция 9, этаж 8, квартира №1) составляет 81,24 кв.м., площадь жилых помещений – 48.9 кв.м., что соответствует ПД.АР2 МГЭ 14.09.2023 (лист 24). В экспликации помещений, листы 2-4, общая площадь квартиры 190,50 кв. м. Привести к взаимному соответствию площади разработанной квартиры и помещений. |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
|  | 3, 4 | Исключить в ведомостях отделки потолков и стен информацию о классах пожарной опасности отделочных материалов. Для квартир класс не нормируется. Для материалов подвесного потолка и натяжного потолка указать показатель горючести Г1, класс пожарной опасности не указывать. |  |  |  |  | Снято 08.08.2024 |
|  |  | Исключить крепление натяжного потолка в монтажную пену (Узел 6.3 крепления настенного профиля). Исключить ссылку на узел 6.3 на плане потолков. В АИ2.1 указаны схемы узлов крепления натяжного потолка к монолитной ж/б стене (№6.4), к наружной стеновой панели (№6.2), к стенам санузла (№6.1). АИ 2.1 АР3.2 изм.1 |  |  |  |  | Снято 16.10.2024 |
|  | 12 | Представить узлы примыкания натяжного потолка ко всем типам (конструктивным материалам) стен, применяемым в квартирах на данном объекте. Замаркировать узлы на плане потолков. - узел примыкания натяжного потолка к стенам из ПГП и замаркировать на плане потолков, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию, на узле указать зазор между ПГП и перекрытием (см. узлы в АР2.2) в соответствии с масштабом и поставить размер - узел примыкания натяжного потолка к стенам из блоков и замаркировать на плане потолков, предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию, на узле указать зазор между блоком и перекрытием (см. узлы в АР2.2) в соответствии с масштабом и поставить размер - узел примыкания натяжного потолка к наружным стеновым панелям и замаркировать на плане потолков (предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытию) - узел примыкания натяжного потолка к монолитным стенам и замаркировать на плане потолков. - включить узлы по креплению люстр/светильников, пожарных датчиков. Ответ: Данные узлы учтены в альбоме ЖД-ТАС-РЕН-АИ-ТУ В указанном альбоме узлы не представлены. Представить узлы в комплекте АИ2.1 изм.3. |  |  |  |  | Снято 21.01.2025 |
|  | 12 | Откорректировать Перегородка между санузлом и холлом выполнена из ПГП. Перегородки ПГП не доходят до плиты перекрытия на 1-3 см. Отобразить зазор между ПГП и плитой перекрытия. В холле предусмотреть крепление универсального профиля (багета) к перекрытиям, в санузле для металлического каркаса также предусмотреть крепление к перекрытию в связи с тем, что крепеж будет попадать в зазор между ПГП и плитой. |  |  | СП55.103-2004 |  | Снято 08.08.2024 |
|  |  | Исключить все несоответствия с разделами АР по данному объекту, в том числе и планировки (комплекты АР не представлены). |  |  |  |  | Для учета в работе |
| Рекомендации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для отделки полов применять плитку керамогранитную неполированную универсальную стандартных размеров: 300х600мм, 402х402мм, 600х600мм. Для отделки стен в квартирах применять керамическую глазурованную плитку стандартных размеров:200х300мм, 300х300мм, 402х402мм, 600х600мм |  |  | Приказ Правительства Москвы от 16.05.2024 № МКЭ-ОД/24-53 |  | Для учета в работе |
| Начальник отдела технологии отделочных работ инженерно-технологического управления Морозова Т.Н. tatiana.morozova@mosfr.ru +7 (495) 651-07-97 доб. 77572 |  |  |  | Эксперт 2-ой категории отдела технологии отделочных работ Резниченко Е.В. тел.: 8 (495) 651-07-97 доб. 77695 e-mail: Elena.Reznichenko@mosfr.ru |  |