4 секция повторно: в пдф файле сделано не по модели в пбз
[image: ]
Во всех секциях в пбз будут с привязкой низа клапана к уровню, как здесь [image: ]
1) В модели Клапаны ПБЗ с подогревом и без: их низ привязан к уровню этажа
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С нагревом[image: ]
Без нагрева
[image: ]
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Размеры клапанов ПД для пбз без нагрева 900х600, с нагревом 300х200
2) Клапаны ДУ и ПД в коридор имеют габариты: ДУ 1250х400 на отм. +2430 от уровня, ПД 900х500 на отм. +300 на тип. Этаже
На первом этаже: ДУ 1250х400 на отм. +3250, ПД 900х500 на отм. +500
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3) Вентиляция мусорокамеры- на тип. этаже (дроссель-клапан на отм. +2370, так во всех секция в мусорокамере на такой отметке)[image: ]
5 секция
1) Размеры клапанов на 1 этаже: ПД 900х500 на отм. +500, ДУ 1300х500 на отм. +3250
на типовом этаже в коридоре: ПД 900х500 на отм. +300, ДУ 1300х500 на отм. +2400
на типовом в пбз: 300х200 с нагревом, 900х600 без нагрева, привязка по высоте аналогично 4 секции
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2) Этих клапанов в модели ду и пд нет, откуда они?[image: ]
3) Вот тут пбз-шные клапаны с нагревом и без должны бать[image: ][image: ]


6 секция 
1) ДУ1400х350 на отм. +3250, ПД 900х500 на отм. +500 на первом этаже
ДУ1400х350 на отм. +2430, ПД 900х500 на отм. +300 на типовом этаже в коридоре
ПД в пбз без нагрева 900х600, с нагревом 300х200, привязки по высоте как в 4 секции
[image: ][image: ]
[image: ] Пбз верно начерчены в аи в 6 секции
7 секция 
1) ДУ 1500х350 на отм. +3250, ПД 900х500 на отм. +500 первый этаж
ДУ 1500х350 на отм. +2430, ПД 900х500 на отм. +300 тип эт.
[image: ][image: ]
Пбз с нагревом 300х200, без нагрева 900х600
[image: ]
8 секция
1) Пбз с нагревом 300х200, без нагрева 600х600
[image: ]
ДУ1000х450 +2425, ПД 900х500 +390 тип эт.

[image: ]
ДУ 450х1000 +3825, ПД 500х900 +580  1 эт.
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9 секция
ДУ 1500х350 +4300, ПД 900х500 +500 1 эт
ДУ 1500х350 +2430, ПД 900х500 +300 тип. эт.
[image: ][image: ]
В пбз с нагревом 300х200, без нагрева 900х600
[image: ]
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