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          Описание объема корректировок отображено в Таблице 1.
Остальные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением МГЭ №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.
Таблица 1
	№
	Причина корректировки
	Проектные решения до корректировки
	Проектные решения после корректировки

	Том 5.1.1. Электрооборудование и электроосвещение

	1.
	Изменение технологического задания на электроснабжение систем общеобменной вентиляции
	
	Изменение количества, наименований, функционального состава систем общеобменной вентиляции. (Изменились однолинейные схемы ВРУ-1.1ж, ВРУ-2.1ж, ВРУ-3.1ж, ВРУ-4.1ж, ВРУ-5.1ж, ВРУ-6.1ж, ВРУ7.1, ВРУ7.2, ВРУ-ИТП, ВРУ-НС).

	2.
	Изменение технологического задания на электроснабжение систем противодымной вентиляции
	
	Изменение количества, наименований, функционального состава систем противодымной вентиляции. (Изменились однолинейные схемы ВРУ-1.1ж, ВРУ-2.1ж, ВРУ-3.1ж, ВРУ-4.1ж, ВРУ-5.1ж, ВРУ-6.1ж, ВРУ7.1, ВРУ7.2).

	3.
	Изменение технологического задания на электроснабжение систем водоснабжения
	
	Изменение количества, наименований, функционального состава систем водоснабжения. (Изменилась однолинейная схема ВРУ-ИТП)

	4
	Добавление электроснабжения дренажной насосной станции (ДНС)
	
	Изменилась однолинейная схема ВРУ-1.1ж

	5.
	Изменение технологического задания на электроснабжение систем тепломеханики
	
	Изменение количества, наименований, функционального состава систем тепломеханики. (Изменилась однолинейная схема ВРУ-ИТП)

	6.
	Изменение технологического задания на электроснабжение систем автоматизации
	
	Изменение количества, наименований, функционального состава систем автоматизации. (Изменились однолинейные схемы ВРУ-1.1ж, ВРУ-2.1ж, ВРУ-3.1ж, ВРУ-4.1ж, ВРУ-5.1ж, ВРУ-6.1ж, ВРУ7.1, ВРУ7.2, ВРУ-ИТП, ВРУ-НС).

	7.
	Изменение архитектурных решений
	
	Изменение планов распределительных сетей -1, 1 и типового этажей, изменение однолинейных схем нежилой части ВРУ-1.2, ВРУ-2.2, ВРУ-3.2, ВРУ-4.2, ВРУ-5.2, ВРУ-6.2 (в части нагрузки).

	8.
	Изменение технологического задания систем смежных разделов
	Расчетные мощности объекта до корректировки:
ВРУ1.1ж: Рр = 312,0 кВт, в том числе 
ВРУ.ИТП – 70,2 кВт, 
ВРУ.НС – 25,6 кВт;
ВРУ2.1ж: Рр = 219,9 кВт;
ВРУ3.1ж: Рр = 215,8 кВт;
ВРУ4.1ж: Рр = 302,6 кВт, в том числе ЩС-ОДС – 19,4 кВт;
ВРУ5.1ж: Рр = 221,3 кВт;
ВРУ6.1ж: Рр = 288,3 кВт;
ВРУ1.2: Рр = 92,1 кВт; ВРУ2.2: Рр = 73,1 кВт;
ВРУ3.2: Рр = 71,8 кВт;
ВРУ4.2: Рр = 62,9 кВт;
ВРУ5.2: Рр = 35,8 кВт;
ВРУ6.2: Рр = 102 кВт;
ВРУ7.1: Рр = 84 кВт (88,6 кВт – режим «Пожар»);
ВРУ7.2: Рр = 76,7 кВт (53 кВт – режим «Пожар»).
	Расчетные мощности объекта после корректировки:
ВРУ1.1ж: Рр = 304,2 кВт, в том числе 
ВРУ.ИТП – 52,7 кВт, 
ВРУ.НС – 42,2 кВт,
ВРУ.ДНС – 1,25 кВт;
ВРУ2.1ж: Рр = 219,9 кВт;
ВРУ3.1ж: Рр = 215,8 кВт;
ВРУ4.1ж: Рр = 302,6 кВт, в том числе ЩС-ОДС – 19,4 кВт;
ВРУ5.1ж: Рр = 221,3 кВт;
ВРУ6.1ж: Рр = 288,3 кВт;
ВРУ1.2: Рр = 91,4 кВт; ВРУ2.2: Рр = 69,6 кВт;
ВРУ3.2: Рр = 69,6 кВт;
ВРУ4.2: Рр = 61 кВт;
ВРУ5.2: Рр = 35,2 кВт;
ВРУ6.2: Рр = 98,3 кВт;
ВРУ7.1: Рр = 68,4 кВт (105,7 кВт – режим «Пожар»);
ВРУ7.2: Рр = 64,9 кВт (88,0 кВт – режим «Пожар»).

	9.
	Уточнение проектных решений в соответствии с требованиями Заказчика
	
	Замена однополюсного АВ для электроплиты на двухполюсный. (Изменились однолинейные схемы щитов квартирных ЩК-1, ЩК-2, ЩК-3, ЩК-4)

	
	Уточнение проектных решений в соответствии с требованиями Заказчика
	
	Корректировка схемы подключения квартир. Использование дифф. Автоматического выключателя с функцией защиты от перенапряжений. Отказ от установки выключателя нагрузки после счетчика. (Изменилась схема УЭРВ)

	
	Уточнение типов счетчиков
	
	Изменение однолинейных схем ВРУ-1.1ж, ВРУ-2.1ж, ВРУ-3.1ж, ВРУ-4.1ж, ВРУ-5.1ж, ВРУ-6.1ж, ВРУ7.1, ВРУ7.2.

	9.
	Изменение проектных решений
	Молниеприемная сетка диаметром 10 мм на держателях поверх кровли
	Молниеприемная сетка диаметром 8 мм в пироге кровли

	10.
	Изменение проектных решений
	Токоотводы из стальной катанки диаметром 8 мм
	Токоотводы из стальной полосы 25х4

	11.
	Изменение проектных решений
	Светильники аварийного эвакуационного и антипанического освещения автостоянки предусматриваются со встроенными аккумуляторными батареями, рассчитанными на режим автономной работы не менее 1 ч
	Светильники аварийного эвакуационного и антипанического освещения автостоянки предусматриваются без встроенных аккумуляторных батарей

	12.
	Изменение проектных решений
	Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания
	Светильники аварийного освещения на путях эвакуации не обеспечиваются автономными источниками питания
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Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности

Суммарная расчетная нагрузка электроприёмников проектируемого объекта:
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ1.1ж–304,2 кВт,
в том числе ВРУ-НС   – 42,2 кВт;
в том числе ВРУ-ИТП – 52,7 кВт;
в том числе ЩУ-ДНС – 1,25 кВт;
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ2.1ж – 219,9 кВт;
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ3.1ж– 215,8 кВт;
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ4.1ж – 302,6 кВт;
в том числе ЩС-ОДС   – 19,4 кВт;
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ5.1ж– 221,3 кВт;
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ6.1ж– 288,3 кВт;
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ1.2 (ПОН)  – 92,1 кВт.
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ2.2 (ПОН)  – 73,1 кВт;
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ3.2 (ПОН)  – 71,8 кВт;
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ4.2 (ПОН)  – 62,9 кВт.
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ5.2 (ПОН)  – 35,8 кВт;
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ6.2 (ПОН)  – 98,3 кВт;
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ7.1 (Автостоянка ПО1, ПО6, ПО2)  – 68,4 кВт (105,7 кВт – режим «Пожар»);
- потребляемая максимальная расчетная мощность ВРУ7.2 (Автостоянка ПО3, ПО4, ПО5, ПО7)  – 64,9 кВт (88,0 кВт – режим «Пожар»).
Суммарная расчетная нагрузка электроприемников объекта составляет 2174,0 кВт.









Таблица 1. Расчет электрических нагрузок
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Для коммерческого учета электроэнергии на вводах питающих линий всех ВРУ жилья и автостоянки предусматриваются электронные многотарифные микропроцессорные счетчики электроэнергии трансформаторного включения типа Пульсар 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; 3х230/400В, 5-7,5А, RS-485. Счетчики устанавливаются в навесных щитах учёта и отдельных отсеках панелей распределительных устройств с возможностью опломбирования. Подключение счетчиков к измерительным трансформаторам тока осуществляется через испытательные клеммные коробки (ИКК), с возможностью опломбировки. Класс точности трансформаторов тока для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии не ниже 0,5S.  
Для учета на панелях ОДН применяются микропроцессорные счетчики электроэнергии прямого включения типа Пульсар 3/3МУS-1/2Д-10/100-5,10-4-ОИ; 3х230/400В, 10-100А,RS-485.
Поквартирный коммерческий учет осуществляется микропроцессорными счетчиками электроэнергии прямого включения типа Пульсар 1ТтшOИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; ЖКИ; 230В; 5/60А RS-485, монтируемыми в этажных щитах УЭРВ.
Согласно ТУ КП «МПТЦ» предусматривается установка микропроцессорных счетчиков электроэнергии прямого включения типа Пульсар 3/ЗМУS-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ ЖКИ; Зх230/400В;5/60А; RS-485 для коммерческого учета оборудования КП «МПТЦ» в отдельных шкафах учета в помещениях электрощитовых.
Согласно ТУ ГУИС предусматривается установка микропроцессорных счетчиков электроэнергии прямого включения типа 1ТтшOИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; ЖКИ; 230В; 5/60А RS-485 для коммерческого учета шкафов системы ВТСС в помещениях СС каждого корпуса  (на 1 этаже).
Коммерческий учет потребления электроэнергии на вводах питающих линий всех ВРУ помещений БКТ осуществляется при помощи электронных многотарифных микропроцессорных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения типа Пульсар 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И ЖКИ; 3х230/400В, 5-7,5А, RS-485 и микропроцессорных счетчиков электроэнергии прямого включения типа Пульсар 3/ЗМУS-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ ЖКИ; Зх230/400В;5/60А; RS-485, установленных в учётно-распределительной панели типа ЗУР-200. Дополнительно в сети аварийного освещения помещений БКТ и на панели собственных нужд электрощитовой БКТ предусматривается установка счетчиков электроэнергии прямого включения типа Пульсар 1ТтшOИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; ЖКИ; 230В; 5/60А RS-485.
Сбор и передача данных с приборов учета предусмотрена проектируемой системой АИСКУЭ.
[bookmark: _Toc146118164]СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ОБЪЕКТАх
 Данный раздел не рассматривается в контексте данного подраздела.


1. [bookmark: _Toc505261548][bookmark: _Toc146118165]РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАСЛЯННОГО И РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Не требуется


[bookmark: _Toc505261549][bookmark: _Toc146118166]перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащиты
В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) используется шина РЕ внутри вводного устройства (ВРУ). Сечение ГЗШ выбирается равное сечению РЕ проводника питающей линии.
[bookmark: _Hlk18170611]В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов используются провод ПуГВнг(А)-LS 1х25 мм2 и полоса стальная 4х40 мм2.  В качестве проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов используются провод ПуГВнг(А)-LS и стальная полоса 25х4. От шины РЕ щита квартирного проложить провод  ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 совместно с групповыми линиями до коробки уравнивания потенциалов (КУП), от коробки до ванной и розетки для стиральных машин — проводом ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 в трубе ПВХ. 
Для жилых зданий, в качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка с шагом ячейки не более 10 метров на кровле.  Молниеприемная сетка выполнена из стали катаной диаметром 8 мм, уложенной в пироге кровли. К молниеприемной сетке присоединяются все выступающие над кровлей металлические элементы: дефлекторы, телеантенна, рамы для базовых станций сотовой связи, радиостойка, металлические лестницы, металлическое ограждение кровли. Соединение сетки с металлическим ограждением выполнить сваркой, места соединений покрыть антикоррозионным составом. 
Соединение молниеприемной сетки с контуром защитного заземления выполняется при помощи токоотводов из стальной полосы 25х4. Токоотводы от молниеприемной сетки проложены к заземлителям кратчайшими путями, равномерно, в т.ч. вблизи углов зданий. Шаг установки токоотводов в среднем составляет 20 м. Прокладка токоотводов выполняется в толще монолитных конструкций.
Токоотводы соединяются горизонтальным контуром из стальной полосы 25х4 по периметру вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте жилых корпусов. От заземляющего устройства выполнить выпуски стальной полосы и присоединить токоотводы с помощью сварки, места соединений покрыть антикоррозионным составом.
В качестве заземлителя молниезащиты жилого корпуса будет использоваться заземлитель всего объекта. В состав общего заземлителя жилого комплекса входит стальная полоса 40х5 мм, проложенная в земле по периметру здания. Стальная полоса прокладывается в земле на глубине не менее 0,5 м  от поверхности земли по периметру здания на расстоянии не менее 1 м от подземной части стен. До завершения земляных работ необходимо произвести предварительный замер сопротивления контура заземления.
Соединение токоотводов с молниеприемной сеткой, а также с заземлителем молниезащиты выполнить сваркой, места соединений покрыть антикоррозионным составом. При недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0.05 Ом.

Остальные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением МГЭ №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.



























[bookmark: _Toc505261550][bookmark: _Toc146118167]сведения о типе и классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства

Решения без изменений, в соответствии с положительным заключением МГЭ №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.





















[bookmark: _Toc505261551][bookmark: _Toc146118168]Описание системы рабочего и аварийного освещения 


Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов и огнетушителей в помещениях подземной автостоянки должны включаться автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики.
Светильники аварийного освещения на путях эвакуации не обеспечиваются автономными источниками питания.
Светильники аварийного, эвакуационного и антипанического освещения автостоянки предусматриваются без встроенных аккумуляторных батарей.

Остальные решения без изменений, в соответствии с положительным заключением МГЭ №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.















2. [bookmark: _Toc146118169]ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Решения без изменений, в соответствии с положительным заключением МГЭ №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.



3. [bookmark: _Toc505261553][bookmark: _Toc146118170]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Решения без изменений, в соответствии с положительным заключением МГЭ №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.


4. [bookmark: _Toc146118171]ОХРАННО-ЗАЩИТНАЯ ДЕРАТИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Решения без изменений, в соответствии с положительным заключением МГЭ №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.





































5. [bookmark: _Toc146118172]СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Без изменений, в соответствии с положительным заключением МГЭ №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022 г.
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