Содержание тома

| обозначение | наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1191-ИОС2.1.С | Содержание тома |  |
| 1191-ИОС2.1.ПЗ | Текстовая часть |  |
| Приложение А | Баланс водопотребления и водоотведения предприятия |  |
| 1191-ИОС2.1.ГЧ | Принципиальная схема водоснабжения |  |

Приложения Б-Д, паспорта оборудования, а также спецификации оборудования, изделий и материалов остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Содержание

1.	Исходные данные для проектирования	3

1.1.	Основание для корректировки раздела	3

1.2.	Исходные данные для проектирования	5

2.	Сведения о лицензии	6

3.	Краткая характеристика объекта	7

3.1.	Описание объекта	7

4.	Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения	8

5.	Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах	9

6.	Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров	10

7.	Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное	11

8.	Сведения о расчетном (проектном) расходе на производственные нужды – для объектов производственного назначения	13

9.	Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды	14

10.	Сведения о материалах труб системы водоснабжения и мерах их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	17

11.	Сведения о качестве воды	18

12.	Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей	19

13.	Перечень мероприятий по резервированию воды	20

14.	Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения	21

15.	Описание системы автоматизации водоснабжения	22

16.	Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование	23

17.	Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование	24

18.	Описание системы горячего водоснабжения	25

19.	Расчетный расход горячей воды	26

20.	Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование подогретой воды	27

21.	Баланс водопотребления и водоотведения	28

22.	Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов	29

Исходные данные для проектирования

Основание для корректировки раздела

Проектная документация объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) откорректирована на основании договора на корректировку проектной документации.

Проект получил положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Перечень внесенных изменений перечислен в таблице ниже:

| № | Данные ранее рассмотренной документации | Данные проекта корректировки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уточнение архитектурных отметок жилых этажей в корпусах 20.1 и 20.8, первых этажей в корпусах 20.2, 20.4, 20.5, 20.6 и 20.8, а также -1 этажа в корпусе 20.2. |
|  | Расход водоснабжения (общий): 746,105 м3/сут; 49,84 м3/час; 16,70 л/с; Расход водоснабжения (1-я зона): 420,185 м3/сут; 29,27 м3/час; 10,37 л/с; Расход водоснабжения (2-я зона): 325,92 м3/сут; 25,04 м3/час; 9,00 л/с; Тепловой поток 1-й зоны: 1,1059 Гкал/час; Тепловой поток 2-й зоны: 0,9499 Гкал/час; Общий тепловой поток объекта: 1,8702 Гкал/час. | Уточнение расходов и баланса ВиВ в связи с корректировкой потребителей и площадей полива, в том числе: Расход водоснабжения (общий): 744,365 м3/сут; 49,82 м3/час; 16,69 л/с; Расход водоснабжения (1-я зона): 434,195 м3/сут; 30,27 м3/час; 10,68 л/с; Расход водоснабжения (2-я зона): 310,170 м3/сут; 24,01 м3/час; 8,68 л/с; Тепловой поток 1-й зоны: 1,1435 Гкал/час; Тепловой поток 2-й зоны: 0,9117 Гкал/час; Общий тепловой поток объекта: 1,8702 Гкал/час. |
|  | Внутренняя система горячего водоснабжения принята многоконтурной: 1-ый контур включает квартиры до 12 этажа включительно; 2-ой контур включает квартиры с 13 по 25 этажи; 3-й контур включает водопотребление встроенных помещений. Для обеспечения сменности воды в системе противопожарных стояков жилой части редусматривается кольцевание пожарных стояков с водоразборным стояком В1.1 под потолком 12 этажа в каждой секции. | Уточнение описания контуров систем водоснабжения: Внутренняя система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята многоконтурной: 1-й контур включает квартиры и ПК до 12 этажа включительно (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и до 13 этажа включительно (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8); 2-й контур включает квартиры и ПК выше 12 этажа (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и выше 13 этажа (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8); 3-й контур включает водопотребление встроенных помещений. Для обеспечения сменности воды в системе противопожарных стояков жилой части предусматривается кольцевание пожарных стояков с водоразборным стояком В1.1 под потолком верхнего этажа первой зоны в каждой секции. |
|  | Одиночные – на высоте 1,35±0,15м от пола; Спаренные – один на высоте 1,00±0,15м, второй на высоте 1,35±0,15м от пола; Спаренные на одном уровне - на высоте 1,35±0,15м от пола. | Уточнение высоты установки пожарных кранов: Одиночные – на высоте 1,20±0,15м от пола; Спаренные – один на высоте 1,00±0,15м, второй на высоте 1,35±0,15м от пола; Спаренные на одном уровне - на высоте 1,20±0,15м от пола. |
|  | Трубопроводы в автостоянке изолируются некашированными цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ. | Уточнение описания и типа применяемой изоляции на трубопроводах ХВС и ГВС, прокладываемых в пространстве автостоянки: Трубопроводы в автостоянке изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ. |
|  |  | Уточнение расположения запорной, предохранительной арматуры, воздухоотводчиков и неподвижных опор: - добавление неподвижных опор на противопожарных стояках ХВС; - добавление шаровых кранов у кухонных моек; - добавление воздухоотводчиков вверху противопожарных стояков ХВС первой зоны; - добавление шаровых кранов перед воздухоотводчиками; - добавление обратного клапана до СПЖ в мусорокамере к спринклерным оросителям и сливного крана после; - удаление дублирующих кранов перед ПЛК в мусорокамере; - уточнение мест установки, типа и количества запорной арматуры на противопожарных стояках и магистралях. |
|  |  | Корректировка разводки трубопроводов систем водоснабжения в связи с изменением архитектурно-планировочных решений и взаимоувязки со смежными системами: - уточнение подключения противопожарных стояков к магистралям; - уточнение разводки трубопроводов в связи с корректировкой контуров водоснабжения. |
|  | АЛЬФА СПДс 3 22SV06 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 10,37 л/с, Н = 64,4 м, Nноминальная(P2) = 7,5 кВт. АЛЬФА СПДс 3 22SV08 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 9,00 л/с, Н = 100,4 м, Nноминальная(P2) = 11,0 кВт. АЛЬФА СПДпс 2 NSCE 40-250 (1 рабочий, 1 резервный): Q = 11,50 л/с, Н = 80,7 м, Nноминальная(P2) = 18,5 кВт. АЛЬФА СПДпс 2 66SV5/1 (1 рабочий, 1 резервный): Q = 10,22 л/с, Н = 126,9 м, Nноминальная(P2) = 30,0 кВт. | Корректировка технических параметров насосных станций без замены оборудования: АЛЬФА СПДс 3 22SV06 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 10,68 л/с, Н = 67,2 м, Nноминальная(P2) = 7,5 кВт. АЛЬФА СПДс 3 22SV08 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 8,68 л/с, Н = 98,4 м, Nноминальная(P2) = 11,0 кВт. АЛЬФА СПДпс 2 NSCE 40-250 (1 рабочий, 1 резервный): Q = 11,01 л/с, Н = 97,3 м, Nноминальная(P2) = 18,5 кВт. АЛЬФА СПДпс 2 66SV5/1 (1 рабочий, 1 резервный): Q = 10,06 л/с, Н = 138,1 м, Nноминальная(P2) = 30,0 кВт. |

Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Исходные данные для проектирования

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Сведения о лицензии

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Краткая характеристика объекта

Описание объекта

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров

- 2

Расчетный общий расход на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения на вводе составляет 16,69 л/с, скорость воды на вводе водопровода в трубопроводе составит 0,49 м/с.

- 5

Расчетный общий расход на нужды хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на вводе составляет 16,69+52,63=69,32 л/с, скорость воды на вводе водопровода в трубопроводе составит 2,02 м/с.

Трубопроводы в автостоянке изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.

Внутренняя система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята многоконтурной:

- 3

1-й контур включает квартиры и ПК до 12 этажа включительно (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и до 13 этажа включительно (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8);

2-й контур включает квартиры и ПК выше 12 этажа (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и выше 13 этажа (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8);

3-й контур включает водопотребление встроенных помещений.

- 6

Для обеспечения сменности воды в системе противопожарных стояков жилой части предусматривается кольцевание пожарных стояков с водоразборным стояком В1.1 под потолком верхнего этажа первой зоны в каждой секции.

Запорные устройства в квартирах предусматриваются на подводках к унитазу, стиральной машине, ПКБ и кухонной мойке.

- 4

Пожарные краны устанавливаются таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен,
находился на высоте 1,20±0,15м над уровнем пола помещения, и размещаются в пожарных
шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования.
Спаренные пожарные краны устанавливаются один над другим, при этом один – на высоте 1,00±0,15м,  второй - на высоте 1,35±0,15м от пола. Допускается устанавливать спаренные ПК на одном уровне на высоте 1,20±0,15м. Пожарные шкафы с установленными спаренными ПК на одном уровне дополнительно комплектуются двумя огнетушителями.

Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное

|  | Расчетный расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q, м3/сут | qhr, м3/ч | q, л/с |
| Объект | 744,365 | 49,82 | 16,69 |
| в т. ч. на холодную воду | 488,88 | 23,01 | 8,01 |
| в т. ч. на горячую воду | 255,485 | 28,41 | 9,67 |
| Объект 1 зона | 434,195 | 30,27 | 10,68 |
| в т. ч. на холодную воду | 289,485 | 14,22 | 5,21 |
| в т. ч. на горячую воду | 144,710 | 17,37 | 6,23 |
| Объект 2 зона | 310,170 | 24,01 | 8,68 |
| в т. ч. на холодную воду | 199,395 | 11,35 | 4,26 |
| в т. ч. на горячую воду | - 2 110,775 | 13,85 | 5,09 |
| В том числе: |  |  |  |
| Квартиры 1 зона | 403,83 | 30,04 | 10,60 |
| в т. ч. на холодную воду | 259,605 | 14,10 | 5,17 |
| в т. ч. на горячую воду | 144,225 | 17,27 | 6,19 |
| Квартиры 2 зона | 310,170 | 24,01 | 8,68 |
| в т. ч. на холодную воду | 199,395 | 11,35 | 4,26 |
| в т. ч. на горячую воду | 110,775 | 13,85 | 5,09 |
| БКТ | 0,96 | 0,77 | 0,48 |
| в т. ч. на холодную воду | 0,634 | 0,49 | 0,39 |
| в т. ч. на горячую воду | 0,326 | 0,41 | 0,27 |
| ЦИН | 0,135 | 0,26 | 0,21 |
| в т. ч. на холодную воду | 0,089 | 0,17 | 0,14 |
| в т. ч. на горячую воду | 0,046 | 0,15 | 0,13 |
| ОДС | 0,27 | 0,27 | 0,22 |
| в т. ч. на холодную воду | 0,177 | 0,18 | 0,15 |
| в т. ч. на горячую воду | 0,093 | 0,16 | 0,13 |
| КПП | 0,06 | 0,14 | 0,14 |
| в т. ч. на холодную воду | 0,04 | 0,09 | 0,10 |
| в т. ч. на горячую воду | 0,02 | 0,09 | 0,10 |
| Полив зеленых насаждений | 20,48 | - | - |
| в т. ч. на холодную воду | - 2 20,48 | - | - |
| Полив тротуаров | 8,46 | - | - |
| в т. ч. на холодную воду | 8,46 | - | - |

Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Сведения о расчетном (проектном) расходе на производственные нужды – для объектов производственного назначения

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Требуемый напор для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 1 зоны (квартиры до 12 этажа включительно (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и до 13 этажа включительно (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8) и встроенные помещения) расчитывается до самой удаленной точки от насосной станции и составляет:

Н1зонатр = Hgeom + Нвв + НВУ1 + Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 + Нf , м

где:

Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 0,1 м;

Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 3,0 м;

Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,7 + 37,90 + 2,1 = 45,70 м;

НВУ1 – потери напора в водомерном узле на вводе в объект, м. НВУ1 = 1,54 м (см. п.14);

Нитп – потери напора в ИТП, м. Нитп = 8,00 м (по заданию раздела ТМ);

Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl = 14,7 м;

НВУ3 – потери напора в счетчике и фильтре конечного потребителя, м. НВУ3 = 0,84 м (см. п.14);

Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 10 м;

- 2, 8

Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);

Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.

Н1зонатр = 45,7 + 0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 14,7 + 0,84 + 10 = 83,88 м

Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.

Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 1 зоны:

Н1зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + НВУ1+ Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 ) + Нf – Нg, м

Н1зонанас = 45,7 + 1,2 × (0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 14,7 + 0,84) + 10 – 22,35 = 89,52 – 22,35 = 67,2 м

В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДс 3 22SV06 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 10,68 л/с, Н = 67,2 м, Nноминальная(P2) = 7,5 кВт.

Требуемый напор для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 2 зоны (квартиры выше 12 этажа (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и выше 13 этажа (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8)) составляет:

Н2зонатр = Hgeom + Нвв + НВУ1 + Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 + Нf , м

где:

Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 0,1 м;

Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 3,0 м;

Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,7 + 73,90 + 2,1 = 81,70 м;

НВУ1 – потери напора в водомерном узле на вводе в объект, м. НВУ1 = 1,54 м (см. п.14);

Нитп – потери напора в ИТП, м. Нитп = 8,00 м (по заданию раздела ТМ);

Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl = 10,7 м;

НВУ3 – потери напора в счетчике и фильтре конечного потребителя, м. НВУ3 = 0,84 м (см. п.14);

Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 10;

Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);

Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.

Н2зонатр = 81,7 + 0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 10,7 + 0,84 + 10 = 115,88 м

Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.

Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 2 зоны:

Н2зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + НВУ1+ Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 ) + Нf – Нg, м

Н2зонанас = 81,7 + 1,2 × (0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 10,7 + 0,84) + 10 – 22,35 = 120,72 – 22,35 = 98,4 м

В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДс 3 22SV08 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 8,68 л/с, Н = 98,4 м, Nноминальная(P2) = 11,0 кВт.

- 2, 8

Требуемый напор для системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения 1 зоны (квартиры и ПК до 12 этажа включительно (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и до 13 этажа включительно (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8) и встроенные помещения) расчитывается до самой удаленной точки от насосной станции и составляет:

Н1зонатр = Hgeom + Нвв + Ннс + Нl + Нf , м

где:

Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 1,0 м;

Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 2,0 м;

Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,7 + 37,90 + 1,35 = 44,95 м;

Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl  = 48,4 м;

Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 13 м;

Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);

Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.

Н1зонатр = 44,95 + 1 + 2 + 48,4 + 13 = 109,35 м

Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.

Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 1 зоны:

Н1зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + Ннс + Нl) + Нf – Нg, м

Н1зонанас = 44,95 + 1,2 × (1 + 2 + 48,4) + 13 – 22,35 = 119,63 – 22,35 = 97,3 м

В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДпс 2 NSCE 40-250 (1 рабочий, 1 резервный): Q = 11,01 л/с, Н = 97,3 м,

Nноминальная(P2) = 18,5 кВт. Категория надежности электроснабжения принята в соответствии с п. 7.3.17 СП 30.13330.2016 – I.

Требуемый напор для системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения 2 зоны (квартиры и ПК выше 12 этажа (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и выше 13 этажа (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8)) составляет:

Н2зонатр = Hgeom + Нвв + Ннс + Нl + Нf , м

где:

Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 1,0 м;

Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 2,0 м;

Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,7 + 76,90 + 1,35 = 83,95 м;

- 2, 8

Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl = 49,92 м;

Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 13;

Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);

Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.

Н2зонатр = 83,95 + 1 + 2 + 49,92 + 13 = 149,87 м

Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.

Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 2 зоны:

Н2зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + Ннс + Нl) + Нf – Нg, м

Н2зонанас = 83,95 + 1,2 × (1 + 2 + 49,92) + 13 – 22,35 = 160,45 – 22,35 = 138,1 м

В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДпс 2 66SV5/1 (1 рабочий, 1 резервный): Q = 10,06 л/с, Н = 138,1 м, Nноминальная(P2) = 30,0 кВт. Категория надежности электроснабжения принята в соответствии с п. 7.3.17 СП 30.13330.2016 – I.

Сведения о материалах труб системы водоснабжения и мерах их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Сведения о качестве воды

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Перечень мероприятий по резервированию воды

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения

Счетчик рассчитан на хозяйственно-питьевой расход. Потери напора на общедомовом водомерном узле составляют 1,54м.

- 2, 6

HСч1 = S×(3,6×q)2 = 0,00011 × 16,692 × 3,62 = 0,40 м;

HФ1 = S×(3,6×q)2 = 0,000315 × 16,692 × 3,62 = 1,14 м;

HВУ1 = HСч1 + HФ1 = 0,40 + 1,14 = 1,54 м.

В помещении хозяйственно-питьевой насосной станции на ответвлении к контуру холодного водоснабжения встроенных помещений установлен водомерный узел для учета водопотребления с крыльчатым счетчиком воды диаметром 15 мм с цифровым выходом RS-485 и фильтром диаметром 15 мм, потери напора:

HСч2 = S×(3,6×q)2 = 0,89 × 0,352 × 3,62 = 1,41 м;

HФ2 = S×(3,6×q)2 = 0,0018 × 0,352 × 3,62 = 0,003 м;

HВУ2 = HСч2 + HФ2 = 1,41 + 0,003 = 1,41 м.

Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Описание системы автоматизации водоснабжения

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- 5

Описание системы горячего водоснабжения

Трубопроводы в автостоянке изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.

Внутренняя система горячего водоснабжения принята многоконтурной:

- 3

1-ый контур включает квартиры и ПК до 12 этажа включительно (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и до 13 этажа включительно (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8);

2-ой контур включает квартиры и ПК выше 12 этажа (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и выше 13 этажа (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8);

- 6

3-й контур включает водопотребление встроенных помещений.

Предусматриваются мероприятия по возможности доступа для инвалидов из положения на кресле-коляске к запорной арматуре санузлов (высота установки 800мм). В санузлах для МГН общественных помещений (ЦИН) устанавливаются термосмесители.

Запорные устройства в квартирах предусматриваются на подводках к кухонной мойке.

Остальные роектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Расчетный расход горячей воды

Тепловой поток за период максимального потребления рассчитывается согласно СП 30.13330.2016.

Qhhr =1,16∙qh∙( th -tc) ∙(1+Kтп)= кВт /1,163/1000=  Гкал/час

- 2

где th =65; tc =5; Kтп =0,1.

а) Тепловой поток 1-й зоны:

Qhhr =1,16∙17,37∙(65-5) ∙1,10 = 1329,85 кВт /1,163/1000 = 1,1435 Гкал/час;

б) Тепловой поток 2-й зоны:

Qhhr =1,16∙13,85∙(65-5) ∙1,10 = 1060,36 кВт /1,163/1000 = 0,9117 Гкал/час;

в) Общий тепловой поток объекта:

Qhhr =1,16∙28,41∙(65-5) ∙1,10 = 2175,07 кВт /1,163/1000 = 1,8702 Гкал/час.

Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование подогретой воды

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Баланс водопотребления и водоотведения

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.