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Исходные данные для проектирования
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc499627964][bookmark: _Toc143274588]Основание для корректировки раздела
Проектная документация объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) откорректирована на основании договора на корректировку проектной документации.
Проект получил положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
Перечень внесенных изменений перечислен в таблице ниже:
	№
	Данные ранее рассмотренной документации
	Данные проекта корректировки

	1. 
	
	Уточнение архитектурных отметок жилых этажей в корпусах 20.1 и 20.8, первых этажей в корпусах 20.2, 20.4, 20.5, 20.6 и 20.8, а также -1 этажа в корпусе 20.2.

	2. 
	


Расход водоснабжения (общий):
746,105 м3/сут; 49,84 м3/час; 16,70 л/с;
Расход водоснабжения (1-я зона):
420,185 м3/сут; 29,27 м3/час; 10,37 л/с;
Расход водоснабжения (2-я зона):
325,92 м3/сут; 25,04 м3/час; 9,00 л/с;
Тепловой поток 1-й зоны: 1,1059 Гкал/час;
Тепловой поток 2-й зоны: 0,9499 Гкал/час;
Общий тепловой поток объекта: 1,8702 Гкал/час.
	Уточнение расходов и баланса ВиВ в связи с корректировкой потребителей и площадей полива, в том числе:
Расход водоснабжения (общий):
744,365 м3/сут; 49,82 м3/час; 16,69 л/с;
Расход водоснабжения (1-я зона):
434,195 м3/сут; 30,27 м3/час; 10,68 л/с;
Расход водоснабжения (2-я зона):
310,170 м3/сут; 24,01 м3/час; 8,68 л/с;
Тепловой поток 1-й зоны: 1,1435 Гкал/час;
Тепловой поток 2-й зоны: 0,9117 Гкал/час;
Общий тепловой поток объекта: 1,8702 Гкал/час.

	3. 
	
Внутренняя система горячего водоснабжения принята многоконтурной:
1-ый контур включает квартиры до 12 этажа включительно;
2-ой контур включает квартиры с 13 по 25 этажи;
3-й контур включает водопотребление встроенных помещений.

Для обеспечения сменности воды в системе противопожарных стояков жилой части  редусматривается кольцевание пожарных стояков с водоразборным стояком В1.1 под потолком 12 этажа в каждой секции.
	Уточнение описания контуров систем водоснабжения:
Внутренняя система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята многоконтурной:
1-й контур включает квартиры и ПК до 12 этажа включительно (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и до 13 этажа включительно (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8);
2-й контур включает квартиры и ПК выше 12 этажа (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и выше 13 этажа (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8);
3-й контур включает водопотребление встроенных помещений.
Для обеспечения сменности воды в системе противопожарных стояков жилой части предусматривается кольцевание пожарных стояков с водоразборным стояком В1.1 под потолком верхнего этажа первой зоны в каждой секции. 

	4. 
	
Одиночные – на высоте 1,35±0,15м от пола;
Спаренные – один на высоте 1,00±0,15м,  второй на высоте 1,35±0,15м от пола;
Спаренные на одном уровне - на высоте 1,35±0,15м от пола.
	Уточнение высоты установки пожарных кранов:
Одиночные – на высоте 1,20±0,15м от пола;
Спаренные – один на высоте 1,00±0,15м,  второй на высоте 1,35±0,15м от пола;
Спаренные на одном уровне - на высоте 1,20±0,15м от пола. 

	5. 
	


Трубопроводы в автостоянке изолируются некашированными цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.
	Уточнение описания и типа применяемой изоляции на трубопроводах ХВС и ГВС, прокладываемых в пространстве автостоянки:
Трубопроводы в автостоянке изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.

	6. 
	
	[bookmark: _GoBack]Уточнение расположения запорной, предохранительной арматуры, воздухоотводчиков и неподвижных опор:
- добавление неподвижных опор на противопожарных стояках ХВС;
- добавление шаровых кранов у кухонных моек;
- добавление воздухоотводчиков вверху противопожарных стояков ХВС первой зоны;
- добавление шаровых кранов перед воздухоотводчиками;
- добавление обратного клапана до СПЖ в мусорокамере к спринклерным оросителям и сливного крана после;
- удаление дублирующих кранов перед ПЛК в мусорокамере;
- уточнение мест установки, типа и количества запорной арматуры на противопожарных стояках и магистралях.

	7. 
	
	Корректировка разводки трубопроводов систем водоснабжения в связи с изменением архитектурно-планировочных решений и взаимоувязки со смежными системами:
- уточнение подключения противопожарных стояков к магистралям;
- уточнение разводки трубопроводов в связи с корректировкой контуров водоснабжения.

	8. 
	

АЛЬФА СПДс 3 22SV06 (2 рабочих, 1 резервный):
Q = 10,37 л/с, Н = 64,4 м, Nноминальная(P2) = 7,5 кВт.
АЛЬФА СПДс 3 22SV08 (2 рабочих, 1 резервный):
Q = 9,00 л/с, Н = 100,4 м, Nноминальная(P2) = 11,0 кВт.
АЛЬФА СПДпс 2 NSCE 40-250 (1 рабочий, 1 резервный):
Q = 11,50 л/с, Н = 80,7 м, Nноминальная(P2) = 18,5 кВт.
АЛЬФА СПДпс 2 66SV5/1 (1 рабочий, 1 резервный):
Q = 10,22 л/с, Н = 126,9 м, Nноминальная(P2) = 30,0 кВт.
	Корректировка технических параметров насосных станций без замены оборудования:
АЛЬФА СПДс 3 22SV06 (2 рабочих, 1 резервный):
Q = 10,68 л/с, Н = 67,2 м, Nноминальная(P2) = 7,5 кВт.
АЛЬФА СПДс 3 22SV08 (2 рабочих, 1 резервный):
Q = 8,68 л/с, Н = 98,4 м, Nноминальная(P2) = 11,0 кВт.
АЛЬФА СПДпс 2 NSCE 40-250 (1 рабочий, 1 резервный):
Q = 11,01 л/с, Н = 97,3 м, Nноминальная(P2) = 18,5 кВт.
АЛЬФА СПДпс 2 66SV5/1 (1 рабочий, 1 резервный):
Q = 10,06 л/с, Н = 138,1 м, Nноминальная(P2) = 30,0 кВт.


Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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[bookmark: _Toc422999973]Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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Сведения о лицензии
Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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[bookmark: _Toc28618117][bookmark: _Toc32854356][bookmark: _Toc143274592]Описание объекта
Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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[bookmark: _Toc143274593]Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения
Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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Расчетный общий расход на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения на вводе составляет 16,69 л/с, скорость воды на вводе водопровода в трубопроводе составит 0,49 м/с. 
Расчетный общий расход на нужды хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на вводе составляет 16,69+52,63=69,32 л/с, скорость воды на вводе водопровода в трубопроводе составит 2,02 м/с.5

Трубопроводы в автостоянке изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.


Внутренняя система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята многоконтурной:
1-й контур включает квартиры и ПК до 12 этажа включительно (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и до 13 этажа включительно (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8);3

2-й контур включает квартиры и ПК выше 12 этажа (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и выше 13 этажа (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8);
3-й контур включает водопотребление встроенных помещений.
Для обеспечения сменности воды в системе противопожарных стояков жилой части предусматривается кольцевание пожарных стояков с водоразборным стояком В1.1 под потолком верхнего этажа первой зоны в каждой секции. 
6

Запорные устройства в квартирах предусматриваются на подводках к унитазу, стиральной машине, ПКБ и кухонной мойке.
Пожарные краны устанавливаются таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен,
находился на высоте 1,20±0,15м над уровнем пола помещения, и размещаются в пожарных
шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования.
Спаренные пожарные краны устанавливаются один над другим, при этом один – на высоте 1,00±0,15м,  второй - на высоте 1,35±0,15м от пола. Допускается устанавливать спаренные ПК на одном уровне на высоте 1,20±0,15м. Пожарные шкафы с установленными спаренными ПК на одном уровне дополнительно комплектуются двумя огнетушителями. 4


Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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	Расчетный расход

	
	Q, м3/сут

	qhr, м3/ч
	q, л/с

	Объект
	744,365
	49,82
	16,69

	в т. ч. на холодную воду
	488,88
	23,01
	8,01

	в т. ч. на горячую воду
	255,485
	28,41
	9,67

	Объект 1 зона
	434,195
	30,27
	10,68

	в т. ч. на холодную воду
	289,485
	14,22
	5,21

	в т. ч. на горячую воду
	144,710
	17,37
	6,23

	Объект 2 зона
	310,170
	24,01
	8,68

	в т. ч. на холодную воду
	199,395
	11,35
	4,26

	в т. ч. на горячую воду
	110,7752

	13,85
	5,09

	В том числе:

	Квартиры 1 зона
	403,83
	30,04
	10,60

	в т. ч. на холодную воду
	259,605
	14,10
	5,17

	в т. ч. на горячую воду
	144,225
	17,27
	6,19

	Квартиры 2 зона
	310,170
	24,01
	8,68

	в т. ч. на холодную воду
	199,395
	11,35
	4,26

	в т. ч. на горячую воду
	110,775
	13,85
	5,09

	БКТ
	0,96
	0,77
	0,48

	в т. ч. на холодную воду
	0,634
	0,49
	0,39

	в т. ч. на горячую воду
	0,326
	0,41
	0,27

	ЦИН
	0,135
	0,26
	0,21

	в т. ч. на холодную воду
	0,089
	0,17
	0,14

	в т. ч. на горячую воду
	0,046
	0,15
	0,13

	ОДС
	0,27
	0,27
	0,22

	в т. ч. на холодную воду
	0,177
	0,18
	0,15

	в т. ч. на горячую воду
	0,093
	0,16
	0,13

	КПП
	0,06
	0,14
	0,14

	в т. ч. на холодную воду
	0,04
	0,09
	0,10

	в т. ч. на горячую воду
	0,02
	0,09
	0,10

	Полив зеленых насаждений 
	20,48

	-
	-

	в т. ч. на холодную воду
	20,482

	-
	-

	Полив тротуаров
	8,46
	-
	-

	в т. ч. на холодную воду
	8,46
	-
	-



Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Требуемый напор для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 1 зоны (квартиры до 12 этажа включительно (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и до 13 этажа включительно (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8) и встроенные помещения) расчитывается до самой удаленной точки от насосной станции и составляет:
Н1зонатр = Hgeom + Нвв + НВУ1 + Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 + Нf , м
где:
Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 0,1 м;
Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 3,0 м;
Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,7 + 37,90 + 2,1 = 45,70 м;
НВУ1 – потери напора в водомерном узле на вводе в объект, м. НВУ1 = 1,54 м (см. п.14);
Нитп – потери напора в ИТП, м. Нитп = 8,00 м (по заданию раздела ТМ);
Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl = 14,7 м;
НВУ3 – потери напора в счетчике и фильтре конечного потребителя, м. НВУ3 = 0,84 м (см. п.14);
Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 10 м;
Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);2, 8

Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.
Н1зонатр = 45,7 + 0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 14,7 + 0,84 + 10 = 83,88 м
Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.
Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 1 зоны:
Н1зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + НВУ1+ Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 ) + Нf – Нg, м
Н1зонанас = 45,7 + 1,2 × (0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 14,7 + 0,84) + 10 – 22,35 = 89,52 – 22,35 = 67,2 м
В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДс 3 22SV06 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 10,68 л/с, Н = 67,2 м, Nноминальная(P2) = 7,5 кВт. 
Требуемый напор для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 2 зоны (квартиры выше 12 этажа (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и выше 13 этажа (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8)) составляет:
Н2зонатр = Hgeom + Нвв + НВУ1 + Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 + Нf , м
где:
Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 0,1 м;
Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 3,0 м;
Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,7 + 73,90 + 2,1 = 81,70 м;
НВУ1 – потери напора в водомерном узле на вводе в объект, м. НВУ1 = 1,54 м (см. п.14);
Нитп – потери напора в ИТП, м. Нитп = 8,00 м (по заданию раздела ТМ);
Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl = 10,7 м;

НВУ3 – потери напора в счетчике и фильтре конечного потребителя, м. НВУ3 = 0,84 м (см. п.14);
Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 10;
Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);
Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.
Н2зонатр = 81,7 + 0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 10,7 + 0,84 + 10 = 115,88 м
Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.
Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 2 зоны:
Н2зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + НВУ1+ Ннс + Нитп + Нl + НВУ3 ) + Нf – Нg, м
Н2зонанас = 81,7 + 1,2 × (0,1 + 1,54 + 3 + 8 + 10,7 + 0,84) + 10 – 22,35 = 120,72 – 22,35 = 98,4 м
В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДс 3 22SV08 (2 рабочих, 1 резервный): Q = 8,68 л/с, Н = 98,4 м, Nноминальная(P2) = 11,0 кВт.
Требуемый напор для системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения 1 зоны (квартиры и ПК до 12 этажа включительно (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и до 13 этажа включительно (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8) и встроенные помещения) расчитывается до самой удаленной точки от насосной станции и составляет:2, 8

Н1зонатр = Hgeom + Нвв + Ннс + Нl + Нf , м
где:
Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 1,0 м;
Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 2,0 м;
Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,7 + 37,90 + 1,35 = 44,95 м;
Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl  = 48,4 м;
Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 13 м;
Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);
Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.
Н1зонатр = 44,95 + 1 + 2 + 48,4 + 13 = 109,35 м
Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.
Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 1 зоны:
Н1зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + Ннс + Нl) + Нf – Нg, м
Н1зонанас = 44,95 + 1,2 × (1 + 2 + 48,4) + 13 – 22,35 = 119,63 – 22,35 = 97,3 м
В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДпс 2 NSCE 40-250 (1 рабочий, 1 резервный): Q = 11,01 л/с, Н = 97,3 м, Nноминальная(P2) = 18,5 кВт. Категория надежности электроснабжения принята в соответствии с п. 7.3.17 СП 30.13330.2016 – I.

Требуемый напор для системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения 2 зоны (квартиры и ПК выше 12 этажа (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и выше 13 этажа (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8)) составляет:
Н2зонатр = Hgeom + Нвв + Ннс + Нl + Нf , м
где:
Нвв – потери напора на вводе, м. Нвв = 1,0 м;
Ннс – потери напора в насосной станци, м. Ннс = 2,0 м;
Нgeom – геометрическая высота подъема, м. Нgeom = 5,7 + 76,90 + 1,35 = 83,95 м;
Нl – потери напора на трение в трубопроводах и на местные сопротивления (20% от потерь на трение по длине), м. Нl = 49,92 м;2, 8

Нf – свободный напор санитарно-технического прибора, м. Нf = 13;
Hg – минимальный гарантированный свободный напор в наружной водопроводной сети на вводе в объект, м. Hg = 22,35 м (согласно СП31.13330.2012);
Hнас – требуемый напор повысительной насосной установки, м.
Н2зонатр = 83,95 + 1 + 2 + 49,92 + 13 = 149,87 м
Минимальный гарантированный свободный напор равен 22,35 м, что не обеспечивает подъем воды на нужную высоту.
Необходимый напор повысительной установки для водоснабжения 2 зоны:
Н2зонанас = Hgeom + 1,2 × (Нвв + Ннс + Нl) + Нf – Нg, м
Н2зонанас = 83,95 + 1,2 × (1 + 2 + 49,92) + 13 – 22,35 = 160,45 – 22,35 = 138,1 м
В проекте применена повысительная насосная станция на примере МФМК (или аналог с соответствующими техническими характеристиками) АЛЬФА СПДпс 2 66SV5/1 (1 рабочий, 1 резервный): Q = 10,06 л/с, Н = 138,1 м, Nноминальная(P2) = 30,0 кВт. Категория надежности электроснабжения принята в соответствии с п. 7.3.17 СП 30.13330.2016 – I.
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Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения

Счетчик рассчитан на хозяйственно-питьевой расход. Потери напора на общедомовом водомерном узле составляют 1,54м.
HСч1 = S×(3,6×q)2 = 0,00011 × 16,692 × 3,62 = 0,40 м;2, 6

HФ1 = S×(3,6×q)2 = 0,000315 × 16,692 × 3,62 = 1,14 м;
HВУ1 = HСч1 + HФ1 = 0,40 + 1,14 = 1,54 м.
В помещении хозяйственно-питьевой насосной станции на ответвлении к контуру холодного водоснабжения встроенных помещений установлен водомерный узел для учета водопотребления с крыльчатым счетчиком воды диаметром 15 мм с цифровым выходом RS-485 и фильтром диаметром 15 мм, потери напора:
HСч2 = S×(3,6×q)2 = 0,89 × 0,352 × 3,62 = 1,41 м;
HФ2 = S×(3,6×q)2 = 0,0018 × 0,352 × 3,62 = 0,003 м;
HВУ2 = HСч2 + HФ2 = 1,41 + 0,003 = 1,41 м.
Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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Описание системы горячего водоснабжения5


 Трубопроводы в автостоянке изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.

Внутренняя система горячего водоснабжения принята многоконтурной:
1-ый контур включает квартиры и ПК до 12 этажа включительно (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и до 13 этажа включительно (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8);3

2-ой контур включает квартиры и ПК выше 12 этажа (Корпус 20.2 секции 2 и 3, Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 20.6 секции 2 и 3) и выше 13 этажа (Корпус 20.1, Корпус 20.2 секция 1, Корпус 20.6 секция 1, Корпус 20.7, Корпус 20.8);
3-й контур включает водопотребление встроенных помещений.6


Предусматриваются мероприятия по возможности доступа для инвалидов из положения на кресле-коляске к запорной арматуре санузлов (высота установки 800мм). В санузлах для МГН общественных помещений (ЦИН) устанавливаются термосмесители.
Запорные устройства в квартирах предусматриваются на подводках к кухонной мойке.
Остальные роектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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Тепловой поток за период максимального потребления рассчитывается согласно СП 30.13330.2016.

Qhhr =1,16∙qh∙( th -tc) ∙(1+Kтп)= кВт /1,163/1000=  Гкал/час		 
где th =65; tc =5; Kтп =0,1.2

а) Тепловой поток 1-й зоны:
 Qhhr =1,16∙17,37∙(65-5) ∙1,10 = 1329,85 кВт /1,163/1000 = 1,1435 Гкал/час;
б) Тепловой поток 2-й зоны:
 Qhhr =1,16∙13,85∙(65-5) ∙1,10 = 1060,36 кВт /1,163/1000 = 0,9117 Гкал/час;
в) Общий тепловой поток объекта:
 Qhhr =1,16∙28,41∙(65-5) ∙1,10 = 2175,07 кВт /1,163/1000 = 1,8702 Гкал/час.
Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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