Содержание тома

| обозначение | наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1191-ИОС3.1.С | Содержание тома |  |
| 1191-ИОС3.1.ПЗ | Текстовая часть |  |
| Приложение А | Баланс водопотребления и водоотведения предприятия |  |
| 1191-ИОС3.1.ГЧ | Принципиальная схема водоотведения |  |

Паспорта оборудования, а также спецификации оборудования, изделий и материалов остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Содержание

1.	Исходные данные для проектирования	2

1.1.	Основание для корректировки раздела	2

1.2.	Исходные данные для проектирования	3

2.	Сведения о лицензии	4

3.	Краткая характеристика объекта	5

3.1.	Описание объекта	5

4.	Системы водоотведения	6

4.1.	Сведения о существующих и проектируемых системах канализации	6

4.2.	Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры	7

4.3.	Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения	8

4.4.	Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	9

4.5.	Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков	10

4.6.	СИСТЕМА ДренажнОЙ канализация и отвод воды после тушения пожара	11

5.	АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ	12

6.	Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению экологических требований и энергосбережению	13

7.	Перечень оборудования	14

Исходные данные для проектирования

Основание для корректировки раздела

Проектная документация объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) откорректирована на основании договора на корректировку проектной документации.

Проект получил положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Перечень внесенных изменений перечислен в таблице ниже:

| № | Данные ранее рассмотренной документации | Данные проекта корректировки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уточнение архитектурных отметок жилых этажей в корпусах 20.1 и 20.8, первых этажей в корпусах 20.2, 20.4, 20.5, 20.6 и 20.8, а также -1 этажа в корпусе 20.2. |
|  | Расход водоотведения (общий): 715,485 м3/сут; 49,84 м3/час; 18,30 л/с; Расход водоотведения (БКТ): 1,035 м3/сут; 0,80 м3/час; 0,50 л/с. | Уточнение расходов и баланса ВиВ в связи с корректировкой потребителей и площадей полива, в том числе: Расход водоотведения (общий): 715,425 м3/сут; 49,82 м3/час; 18,29 л/с; Расход водоотведения (БКТ): 0,96 м3/сут; 0,77 м3/час; 0,48 л/с. |
|  | Трубопроводы в автостоянке изолируются некашированными цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ. | Уточнение описания и типа применяемой изоляции на трубопроводах водостока, прокладываемых в пространстве автостоянки: Трубопроводы в автостоянке изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ. |
|  |  | Уточнение расположения и типа применяемых фитингов, прочисток и ревизий систем водоотведения: - отводы от стояков хоз.-бытовой канализации 90, а не 45; - фитинги на системах хоз.-бытовой канализации и водостока в тех. пространстве 90, а не 45; - добавление переходов с полимерных труб на металлические в местах подключения водосточных воронок в пристройках. |
|  |  | Корректировка разводки трубопроводов систем водоотведения в связи с изменением архитектурно-планировочных решений и взаимоувязки со смежными системами: - уточнение количества выпусков системы условно-чистых вод; - уточнение трассировки трубопроводов системы условно-чистых вод; - добавление в тех. пространстве одиночных фановых стояков системы хоз.-бытовой канализации в дополнение к сборным. |

Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Исходные данные для проектирования

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Сведения о лицензии

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Краткая характеристика объекта

Описание объекта

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Системы водоотведения

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

- 5

Система хозяйственно-бытовой канализации

Система хозяйственно-бытовой канализации проектируемого объекта для потребителей квартир и встроенных помещений (БКТ, ЦИН, ОДС, охрана автостоянки) предусматривается раздельной, с самостоятельными выпусками и присоединяется к проектируемой наружной сети хозяйственно-бытовой канализации.

- 2

Расчетные расходы сточных вод от объекта в систему бытовой канализации приведены в таблице.

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q, м3/сут | qhr, м3/ч | q, л/с |
| Объект | 715,425 | 49,82 | 18,29* |
| В том числе: |  |  |  |
| Квартиры | 714,00 | 49,55 | 16,61 |
| БКТ | 0,96 | 0,77 | 0,48 |
| ЦИН | 0,12 | 0,26 | 0,21 |
| ОДС | 0,27 | 0,27 | 0,22 |
| КПП | 0,06 | 0,14 | 0,14 |

*Указанный расход включает стоки от прибора с максимальным водоотведением.

- 5

Остальные расходы не включают стоки от прибора с максимальным водоотведением.

Разводка в санузлах жилых квартир, ПУИ, ПУТ, санузле консьержа, помещениях охраны автостоянки, ЦИН и ОДС выполняется в полном объеме.

Отвод стоков от ПУТ, расположенного на -1 этаже, предусматривается с помощью канализационной насосной установки с подключением напорной трубы в систему хозяйственно-бытовой канализации отдельным выпуском.

- 4

Расход в наиболее нагруженных стояках хоз.-бытовой канализации, на примере трехкомнатных квартир в 25 этажных корпусах, с учетом расхода стоков от прибора с максимальным водоотведением от смывного бачка унитаза, равным 1,6 л/с, примерно равен 2,87 л/с. Согласно таблице Е.1 СП 30.13330.2016, для вентилируемого полипропиленового стояка с углом присоединения поэтажного отвода 87,5 и диаметром 110 мм максимальная пропускная способность равна 3,6 л/с. Таким образом, применение поэтажных отводов с углом присоединения 87,5 допустимо.

Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- 4

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков

- 3

Присоединение водосточных воронок к стоякам предусматривается при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.

Трубопроводы в автостоянке изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.

Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

СИСТЕМА ДренажнОЙ канализация и отвод воды после тушения пожара

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению экологических требований и энергосбережению

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Перечень оборудования

Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.