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Паспорта оборудования, а также спецификации оборудования, изделий и материалов остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.  
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Проектная документация объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ) откорректирована на основании договора на корректировку проектной документации.
Проект получил положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
Перечень внесенных изменений перечислен в таблице ниже:
	№
	Данные ранее рассмотренной документации
	Данные проекта корректировки

	1. 
	
	Уточнение архитектурных отметок жилых этажей в корпусах 20.1 и 20.8, первых этажей в корпусах 20.2, 20.4, 20.5, 20.6 и 20.8, а также -1 этажа в корпусе 20.2.

	2. 
	


Расход водоотведения (общий):
715,485 м3/сут; 49,84 м3/час; 18,30 л/с;
Расход водоотведения (БКТ):
1,035 м3/сут; 0,80 м3/час; 0,50 л/с.
	Уточнение расходов и баланса ВиВ в связи с корректировкой потребителей и площадей полива, в том числе:
Расход водоотведения (общий):
715,425 м3/сут; 49,82 м3/час; 18,29 л/с;
Расход водоотведения (БКТ):
0,96 м3/сут; 0,77 м3/час; 0,48 л/с.

	3. 
	


Трубопроводы в автостоянке изолируются некашированными цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.
	Уточнение описания и типа применяемой изоляции на трубопроводах водостока, прокладываемых в пространстве автостоянки:
Трубопроводы в автостоянке изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.

	4. 
	
	Уточнение расположения и типа применяемых фитингов, прочисток и ревизий систем водоотведения:
- отводы от стояков хоз.-бытовой канализации 90, а не 45;
- фитинги на системах хоз.-бытовой канализации и водостока в тех. пространстве 90, а не 45;
- добавление переходов с полимерных труб на металлические в местах подключения водосточных воронок в пристройках.

	5. 
	
	Корректировка разводки трубопроводов систем водоотведения в связи с изменением архитектурно-планировочных решений и взаимоувязки со смежными системами:
- уточнение количества выпусков системы условно-чистых вод;
- уточнение трассировки трубопроводов системы условно-чистых вод;
- добавление в тех. пространстве одиночных фановых стояков системы хоз.-бытовой канализации в дополнение к сборным.


Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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[bookmark: _Toc422999973]Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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Сведения о лицензии
Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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[bookmark: _Toc28618117][bookmark: _Toc32854356][bookmark: _Toc53478130][bookmark: _Toc143274617]Описание объекта
Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.


[bookmark: _Toc499602298][bookmark: _Toc143274618][bookmark: _Toc446548632][bookmark: _Toc446970816][bookmark: _Toc489515170]Системы водоотведения
[bookmark: _Toc499602299][bookmark: _Toc143274619]Сведения о существующих и проектируемых системах канализации
Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.



[bookmark: _Toc499602300][bookmark: _Toc143274620]Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры  
Система хозяйственно-бытовой канализации5


Система хозяйственно-бытовой канализации проектируемого объекта для потребителей квартир и встроенных помещений (БКТ, ЦИН, ОДС, охрана автостоянки) предусматривается раздельной, с самостоятельными выпусками и присоединяется к проектируемой наружной сети хозяйственно-бытовой канализации. 
Расчетные расходы сточных вод от объекта в систему бытовой канализации приведены в таблице.
2

	Наименование системы
	Расчетный расход

	
	Q, м3/сут
	qhr, м3/ч
	q, л/с

	Объект
	715,425
	49,82
	18,29*

	В том числе:

	Квартиры
	714,00
	49,55
	16,61

	БКТ
	0,96
	0,77
	0,48

	ЦИН
	0,12
	0,26
	0,21

	ОДС
	0,27
	0,27
	0,22

	КПП
	0,06
	0,14
	0,14


*Указанный расход включает стоки от прибора с максимальным водоотведением.
Остальные расходы не включают стоки от прибора с максимальным водоотведением.5


Разводка в санузлах жилых квартир, ПУИ, ПУТ, санузле консьержа, помещениях охраны автостоянки, ЦИН и ОДС выполняется в полном объеме.
Отвод стоков от ПУТ, расположенного на -1 этаже, предусматривается с помощью канализационной насосной установки с подключением напорной трубы в систему хозяйственно-бытовой канализации отдельным выпуском.
Расход в наиболее нагруженных стояках хоз.-бытовой канализации, на примере трехкомнатных квартир в 25 этажных корпусах, с учетом расхода стоков от прибора с максимальным водоотведением от смывного бачка унитаза, равным 1,6 л/с, примерно равен 2,87 л/с. Согласно таблице Е.1 СП 30.13330.2016, для вентилируемого полипропиленового стояка с углом присоединения поэтажного отвода 87,5 и диаметром 110 мм максимальная пропускная способность равна 3,6 л/с. Таким образом, применение поэтажных отводов с углом присоединения 87,5 допустимо.4


Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.



[bookmark: _Toc499602301][bookmark: _Toc143274621]Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов производственного назначения
Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.



[bookmark: _Toc499602302][bookmark: _Toc143274622]Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод
Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.


Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков
4

Присоединение водосточных воронок к стоякам предусматривается при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.  3

Трубопроводы в автостоянке изолируются цилиндрами из минеральной ваты класса горючести НГ.

Остальные проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
















[bookmark: _Toc342464420][bookmark: _Toc343278182][bookmark: _Toc374019960][bookmark: _Toc387147562][bookmark: _Toc417483337][bookmark: _Toc499602306][bookmark: _Toc143274626][bookmark: _Toc342464421]Мероприятия по охране окружающей среды, соблюдению экологических требований и энергосбережению
Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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Проектные решения остались без изменений и соответствуют ранее рассмотренной документации, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022. 
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