## ОВ
ВНИМАНИЕ!!! *при наличиии в проекте нескольких секций, секции ОБЯЗАТЕЛЬНО объединяются (схлопываются) между собой!!!
Таблица различий спецификации оборудования, изделий и материалов стадии П и Корректировки П
«Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)
Отопление, вентиляция и кондиционирование
|  | ОВ было (ст.П) |  |  |  | ОВ стало (ст.П корректировка)
Наименование и техническая хар-ка | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед.измер. | Кол-во | Код продукции | Поствщик | Ед.измер. | Кол-во | ДЕЛЬТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
КОРПУС 6
ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ
Вентиляция из ПУИ консьержа (В6.1.1, В6.2.1, В6.3.1)
Вентилятор бытовой, L=20м3/ч, Nэл=0.28 | 4S |  | ЕРА | шт. | 3 |  | ЕРА | шт. | 0 | -3
Вентилятор бытовой с обратным клпаном и сеткой | ERA 5С |  | ЕРА | шт. | 0 |  | ЕРА | шт. | 3 | 3
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 30 |  |  | м | 30 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 195 |  |  | м | 195 | 0
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-100-BM(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -3
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-100-SVF(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 3 | 3
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 78 |  | BOS | м² | 78 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 22.5 |  |  |  | 22.5 | 0
Воздушный клапан для круглых воздуховодов | KB 100 |  | Ventart | шт. | 3 |  |  | шт. | 0 | -3
Зонт вытяжной из оц.стали | Ø100 |  |  | шт. | 3 |  |  | шт. | 0 | -3
Вентиляция из С/У консьержа (В6.1.2, В6.2.2, В6.3.2)
Вентилятор бытовой, L=50м3/ч, Nэл=0.28 | 4S |  | ЕРА | шт. | 3 |  | ЕРА | шт. | 0 | -3
Вентилятор бытовой с обратным клпаном и сеткой | ERA 5С |  | ЕРА | шт. | 0 |  | ЕРА | шт. | 3 | 3
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 30 |  |  | м | 30 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 195 |  |  | м | 195 | 0
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-100-BM(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -3
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-100-SVF(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 3 | 3
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 78 |  | BOS | м² | 78 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 22.5 |  |  |  | 22.5 | 0
Воздушный клапан для круглых воздуховодов | KB 100 |  | Ventart | шт. | 3 |  |  | шт. | 0 | -3
Зонт вытяжной из оц.стали | Ø100 |  |  | шт. | 3 |  |  | шт. | 0 | -3
Вентиляция из колясочной (ВЕк6.1.1, ВЕк6.2.1, ВЕк6.3.1)
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-125-BM(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -3
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-125-SVF(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 3 | 3
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 6 |  |  | м | 6 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø125 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 180 |  |  | м | 180 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 52.5 |  |  | м² | 52.5 | 0
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 97.5 |  | BOS | м² | 97.5 | 0
Зонт вытяжной из оц.стали | Ø125 |  |  | шт. | 3 |  |  | шт. | 3 | 0
Диффузор | DVS100 |  | Ventart | шт. | 3 |  | Ventart | шт. | 3 | 0
Воздушный клапан для круглых воздуховодов | KB 100 |  | Ventart | шт. | 3 |  | Ventart | шт. | 3 | 0
Вентиляция из мусоросброной камеры (ВЕм6.1.1, ВЕм6.2.1, ВЕм6.3.1)
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-125-BM(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -3
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-160-SVF(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 3 | 3
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,5мм Ø125 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 6 |  |  | м | 0 | -6
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,5мм Ø160 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 0 |  |  | м | 6 | 6
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø125 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 180 |  |  | м | 0 | -180
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø160 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 0 |  |  | м | 180 | 180
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 52.5 |  |  | м² | 52.5 | 0
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 97.5 |  | BOS | м² | 97.5 | 0
Зонт вытяжной из оц.стали | Ø125 |  |  | шт. | 3 |  |  | шт. | 3 | 0
Металлическая сетка с ячейкой 5х5 мм в раме | Ø125 |  |  | м² | 0.6 |  |  | м² | 0.6 | 0
Воздушный клапан для круглых воздуховодов | KB 100 |  | Ventart | шт. | 3 |  | Ventart | шт. | 3 | 0
Вентиляция помещений для ствола мусоропровода (ВЕм6.1.2, ВЕм6.2.2, ВЕм6.3.2)
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 350x250 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 180 |  |  | м | 180 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø125 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 204 |  |  | м | 204 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 60 |  |  | м² | 60 | 0
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 360 |  | BOS | м² | 360 | 0
Воздушный клапан для круглых воздуховодов | KB 125 |  | Ventart | шт. | 49 |  | Ventart | шт. | 49 | 0
Металлическая сетка с ячейкой 5х5 мм в раме | Ø125 |  |  | м² | 0.75 |  |  | м² | 0 | -0.75
Диффузор | DVS125 |  | Ventart | шт. | 0 |  | Ventart | шт. | 49 | 49
Зонт вытяжной из оц.стали | 350x250 |  |  | шт. | 3 |  |  | шт. | 3 | 0
Вентиляция машинного отделения лифтов
Решетка наружная с защитной сеткой | АРН-С 300х300 |  | Арктос | шт. | 3 |  | Арктос | шт. | 3 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,7мм 300х300 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 1.5 |  |  | м | 1.5 | 0
Система вентиляции жилых помещений здания
Вентилятор осевой с антимаскитной сеткой D100, L=97м3/ч, Nэл=0.14 | ERA 4 S |  | ERA | шт. | 56 |  | ЕРА | шт. | 0 | -56
Вентилятор бытовой с обратным клпаном и сеткой | ERA 5С |  | ЕРА | шт. | 0 |  | ЕРА | шт. | 56 | 56
Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разьёмная 200х200 | 2020РРП |  | ЭРА | шт. | 402 |  | ЭРА | шт. | 0 | -402
Решетка вентиляционная | 2020RRP12.5F |  | ЭРА | шт. | 0 |  | ЭРА | шт. | 168 | 168
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,5мм 200x100 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 80 |  |  | м | 0 | -80
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 500х300 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 0 |  |  | м | 1484 | 1484
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 308 |  |  | м | 0 | -308
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø125 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 0 |  |  | м | 1232 | 1232
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 10 |  |  | м² | 117 | 107
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 96 |  |  | м² | 3584 | 3488
Герметик |  |  |  | шт./м³ | 250/0.15 |  |  | шт./м³ | 250/0.15 | 0
Средства для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 480 |  |  | кг | 480 | 0
ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. НЕЖИЛАЯ ЧАСТЬ
Вытяжная вентиляция из БКТ(В6.1.Б15)
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 0.5 |  |  | м | 0.5 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 60 |  |  | м | 60 | 0
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-100-BM(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 1 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -1
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-100-SVF(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 1 | 1
Зонт вытяжной из оц.стали | Ø100 |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 25 |  | BOS | м² | 25 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 10 |  |  | м² | 10 | 0
Вытяжная вентиляция из ПУИ в помещениях БКТ(Вп6.1.Б15, Вп6.2.Б16, Вп6.3.Б17)
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 1 |  |  | м | 1 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 180 |  |  | м | 180 | 0
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-100-BM(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -3
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-100-SVF(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 3 | 3
Зонт вытяжной из оц.стали | Ø100 |  |  | шт. | 3 |  |  | шт. | 0 | -3
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 75 |  | BOS | м² | 75 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 22 |  |  | м² | 22 | 0
Вытяжная вентиляция из С/У в помещениях БКТ(Всу6.1.Б15, Всу6.2.Б16, Всу6.3.Б17)
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,5мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 1 |  |  | м | 1 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 180 |  |  | м | 180 | 0
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-100-BM(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -3
Клапан противопожарный нормально открытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом с возвратной пружиной огнестойкостью EI60 | Сигмавент-60-НО-100-SVF(220)-к |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 3 | 3
Зонт вытяжной из оц.стали | Ø100 |  |  | шт. | 3 |  |  | шт. | 0 | -3
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 75 |  | BOS | м² | 75 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 22 |  |  | м² | 22 | 0
Средства для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 270 |  |  | кг | 270 | 0
ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Дымоудаление из коридоров жилой части (ВД6.1.1, ВД6.2.1, ВД6.3.1)
Вентилятор крышный (ВД6.1.1) L=19200м³/ч, P=450Па, N=4,0 кВт, климатическое исполнение У1 | УДАЛ-КРФ-8В-6-400 |  | Вентзащита | компл. | 1 |  | Вентзащита | компл. | 1 | 0
Монтажный стакан теплоизолированный с нижним подключением | СВИ-10 |  | Вентзащита | шт | 1 |  | Вентзащита | шт | 1 | 0
Вентилятор крышный (ВД6.2.1, ВД6.3.1) L=19000м³/ч, P=450Па, N=4,0 кВт, климатическое исполнение У1 | УДАЛ-КРФ-8В-6-400 |  | Вентзащита | компл. | 2 |  | Вентзащита | компл. | 2 | 0
Монтажный стакан теплоизолированный с нижним подключением | СВИ-10 |  | Вентзащита | шт | 2 |  | Вентзащита | шт | 2 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 700x700 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 30 |  |  | м | 30 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 1150x450 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 9 |  |  | м | 9 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 1200x450 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 156 |  |  | м | 156 | 0
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-700x700-СН-ВЕ(220) |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -3
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-700x700-СН-SVE(220) |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 3 | 3
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(СЛ)-1150x450-150-ВН-ВЕ(220) |  | Сигмавент | шт. | 51 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -51
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(СЛ)-1150x450х150(БФСУ)-ВН-SVE(220) |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 51 | 51
Декоративная решетка прямоугольного сечения | Решетка Рсв-1150X450 |  | Сигмавент | шт. | 51 |  | Сигмавент | шт. | 51 | 0
Соединитель огнестойкий мягкий СОМ 1200х450мм | СОМ400 |  | ВЕЗА | шт. | 15 |  | ВЕЗА | шт. | 15 | 0
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 750 |  | BOS | м² | 750 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 225 |  |  | м² | 225 | 0
Кремнезёмный шнур толщиной 8мм |  |  | Россия | м | 420 |  | Россия | м | 420 | 0
Герметик |  |  |  | шт./м³ | 30/0.2 |  |  | шт./м³ | 30/0.2 | 0
Противопожарная пена | CP620 |  | Hilti | шт. | 39 |  | Hilti | шт. | 39 | 0
Средства для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 1500 |  |  | кг | 1500 | 0
Компенсация дымоудаления из коридоров жилой части (ПД6.1.1, ПД6.2.1, ПД6.3.1)
Вентилятор осевой (ПД6.1.1) L=8800м³/ч, P=500Па, N=2,2кВт, климатическое исполнение У1 | УПОР-ВО-5-В-2 |  | Вентзащита | шт. | 1 |  | Вентзащита | шт. | 1 | 0
Комплект опор | 5-В-2 |  | Вентзащита | компл. | 1 |  | Вентзащита | компл. | 1 | 0
Вентилятор осевой (ПД6.2.1, ПД6.3.1) L=7700м³/ч, P=400Па, N=1,5кВт, климатическое исполнение У1 | УПОР-ВО-5-Б-2 |  | Вентзащита | шт. | 2 |  | Вентзащита | шт. | 2 | 0
Комплект опор | 5-Б-2 |  | Вентзащита | компл. | 2 |  | Вентзащита | компл. | 2 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 750x400 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 800x400 |  |  |  |  | 156 |  |  |  | 156 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø500 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 0
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-800x400-СН-ВЕ(220) |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -3
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-800x400-СН-SVE(220) |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 3 | 3
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с одним присоединительным фланцем с электроприводом Belimo без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(СЛ)-750x400-150-ВН-ВЕ(220) |  | Сигмавент | шт. | 51 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -51
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с одним присоединительным фланцем с электроприводом без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(СЛ)-750x400x150(БФСУ)-ВН-SVE(220) |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 51 | 51
Декоративная решетка прямоугольного сечения | Рсп-750x400 |  | Сигмавент | шт. | 51 |  | Сигмавент | шт. | 51 | 0
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 510 |  | BOS | м² | 510 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 144 |  |  | м² | 144 | 0
Герметик |  |  |  | шт./м³ | 30/0.2 |  |  | шт./м³ | 30/0.2 | 0
Противопожарная пена | CP620 |  | Hilti | шт. | 39 |  | Hilti | шт. | 39 | 0
Средства для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 1290 |  |  | кг | 1290 | 0
Подпор воздуха в ЛШ "перевозка пожарных подразделений", Надз.часть (ПД6.1.5, ПД6.2.5, ПД6.3.5 )
Вентилятор осевой (ПД6.1.5)L=18900м³/ч, P=250Па, N=3,0кВт, климатическое исполнение У1 | УПОР-ВО-6,3-Б-2 |  | Вентзащита | шт. | 1 |  | Вентзащита | шт. | 1 | 0
Комплект опор | 6,3-Б-2 |  | Вентзащита | компл. | 1 |  | Вентзащита | компл. | 1 | 0
Вентилятор осевой (ПД6.2.5, ПД6.3.5)L=18500м³/ч, P=250Па, N=2,2кВт, климатическое исполнение У1 | УПОР-ВО-6,3-Г-4 |  | Вентзащита | шт. | 2 |  | Вентзащита | шт. | 2 | 0
Комплект опор | 6,3-Г-4 |  | Вентзащита | компл. | 2 |  | Вентзащита | компл. | 2 | 0
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-900x900-СН-ВЕ(220) |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -3
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-1200x600-СН-SVE(220) |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 3 | 3
Сетка защитная металлическая оцинкованная 20х20 мм 900х900 | ГОСТ 3826-82 |  |  | m² | 3 |  |  | m² | 3 | 0
Зонт круглый для защиты от осадков Ø630 | Серия 5.904-51 |  |  | шт. | 3 |  |  | шт. | 3 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 900х900 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 15 |  |  | м | 15 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø630 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 1.5 |  |  | м | 1.5 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 22.5 |  |  | м² | 22.5 | 0
Огнезащитное покрытие EI120 на основе базальтового материала толщиной 10 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 1,8 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI120 |  | BOS | м² | 90 |  | BOS | м² | 90 | 0
Средства для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 150 |  |  | кг | 150 | 0
Подпор воздуха в ЛШ "пожарная опасность", Надз.часть (ПД6.1.9, ПД6.2.9, ПД6.3.9)
Вентилятор осевой (ПД6.1.9)L=24000м³/ч, P=250Па, N=4кВт, климатическое исполнение У1 | УПОР-ВО-8-А-2 |  | Вентзащита | шт. | 1 |  | Вентзащита | шт. | 1 | 0
Комплект опор | 8-А-2 |  | Вентзащита | компл. | 1 |  | Вентзащита | компл. | 1 | 0
Вентилятор осевой (ПД6.2.9, ПД6.3.9) L=23500м³/ч, P=250Па, N=3кВт, климатическое исполнение У1 | УПОР-ВО-7,1-Г-4 |  | Вентзащита | шт. | 2 |  | Вентзащита | шт. | 2 | 0
Комплект опор | 7,1-Г-4 |  | Вентзащита | компл. | 2 |  | Вентзащита | компл. | 2 | 0
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-1000x1000-СН-ВЕ(220) |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -3
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-1200x700-СН-SVE(220) |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 3 | 3
Сетка защитная металлическая оцинкованная 20х20 мм 1000х1000 | ГОСТ 3826-82 |  |  | m² | 3 |  |  | m² | 3 | 0
Зонт круглый для защиты от осадков Ø710 | Серия 5.904-51 |  |  | шт. | 3 |  |  | шт. | 3 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 1000x1000 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 15 |  |  | м | 15 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø710 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 1.5 |  |  | м | 1.5 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 36 |  |  | м² | 36 | 0
Огнезащитное покрытие EI120 на основе базальтового материала толщиной 10 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 1,8 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI120 |  | BOS | м² | 120 |  | BOS | м² | 120 | 0
Средства для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 150 |  |  | кг | 150 | 0
Подпор воздуха в зону безопасности МГН (расчет на открытую дверь) (ПД6.1.3, ПД6.2.3, ПД6.3.3)
Вентилятор осевой L=11500м³/ч, P=500Па, N=3кВт, климатическое исполнение У1 | УПОР-ВО-5-Г-2 |  | Вентзащита | шт. | 3 |  | Вентзащита | шт. | 3 | 0
Комплект опор | 5-Г-2 |  | Вентзащита | компл. | 3 |  | Вентзащита | компл. | 3 | 0
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом Belimo без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-400x1100-СН-ВЕ(220) |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -3
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-600x600-СН-SVE(220) |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 3 | 3
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с одним присоединительным фланцем с электроприводом Belimo без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(СЛ)-350x1150-ВН-ВЕ(220) |  | Сигмавент | шт. | 48 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -48
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с двумя присоединительными фланцами с электроприводом без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(СЛ)-300x1500х150(БФСУ)-ВН-SVE(220) |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 48 | 48
Декоративная решетка прямоугольного сечения | Рсп-350x1150 |  | Сигмавент | шт. | 48 |  | Сигмавент | шт. | 48 | 0
Зонт круглый для защиты от осадков Ø500 | Серия 5.904-51 |  |  | шт. | 3 |  |  | шт. | 3 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 1100x400 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 165 |  |  | м | 165 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 1150x350 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 9.9 |  |  | м | 9.9 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм Ø500 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 3 |  |  | м | 3 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 165 |  |  | м² | 165 | 0
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 630 |  | BOS | м² | 630 | 0
Средства для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 1800 |  |  | кг | 1800 | 0
Подпор воздуха в зону безопасности МГН (расчет на закрытую дверь) (ПД6.1.4, 6.2.4, 6.3.4 )
Установка подпора воздуха, в составе: | ВЕРОСА-500-019-04-00-У1 |  | ВЕЗА | шт. | 3 |  | ВЕЗА | шт. | 0 | -3
Клапан воздушный | ГЕРМИК-П-0300-0445-П-П-04-01-00-У2
Фильтр панельный G4
Воздухонагреватель электрический, N=11.3 кВт
Вентилятор в комплекте с электродвигателем АИР63А2; колич=1шт; Ny=0.37кВт; nдв=2730об/мин; | ВОСК72Б-023-00037-02-0-О-У2
Установка подпора воздуха, в составе: | ВЕРОСА-500-019-03-00-У3 |  | ВЕЗА | шт. | 0 |  | ВЕЗА | шт. | 3 | 3
Клапан воздушный | ГЕРМИК-П-0300-0445-П-П-04-01-00-У2
Фильтр панельный G4
Воздухонагреватель электрический, N=11.3 кВт
Вентилятор в комплекте с электродвигателем АИР63А2; колич=1шт; Ny=0.37кВт; nдв=2730об/мин; | ВОСК72Б-023-00037-02-0-О-У2
Освещение внутри блока
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с одним присоединительным фланцем с электроприводом Belimo без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-350x250-СН-ВЕ(220) |  | Сигмавент | шт. | 1 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -1
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с одним присоединительным фланцем с электроприводом без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-350x250-СН-SVE(220) |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 3 | 3
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с одним присоединительным фланцем с электроприводом Belimo без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-300x300-СН-ВЕ(220) |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 0 | -3
Клапан прямоугольный противопожарный нормально закрытый с одним присоединительным фланцем с электроприводом без возвратной пружины огнестойкостью EI120 | Сигмавент-120-НЗ(КЛ)-300x300-СН-SVE(220) |  | Сигмавент | шт. | 0 |  | Сигмавент | шт. | 48 | 48
Декоративная решетка прямоугольного сечения | Рсп-300x200 |  | Сигмавент | шт. | 3 |  | Сигмавент | шт. | 48 | 45
Сетка защитная металлическая оцинкованная 20х20 мм 300х200 | ГОСТ 3826-82 |  |  | m² | 1.5 |  |  | m² | 1.5 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 300х200 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 7.5 |  |  | м | 7.5 | 0
Воздуховод из оцинкованной стали S=0,8мм 350x250 | ГОСТ 14918-80 |  |  | м | 165 |  |  | м | 165 | 0
Фасонные изделия |  |  |  | м² | 75 |  |  | м² | 75 | 0
Огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового материала толщиной 5 мм, с жаростойкой мастикой "Kleber", расход 0,7 кг/м² | PRO-МБОР-VENT (1 НФ) EI30 |  | BOS | м² | 270 |  | BOS | м² | 270 | 0
Средства для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 450 |  |  | кг | 450 | 0
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Кондиционирование помещений КПМТЦ (К6.1, К6.1р, К6.3, К6.3р)
Внутренний блок сплит-системы | HSU-24HNF203 | AS24NE8HAA | Haier | шт. | 2 | AS24NE8HAA | Haier | шт. | 2 | 0
Наружный блок сплит-системы | HSU-24HUN303 | 1U24RF3EAA | Haier | шт. | 2 | 1U24RF3EAA | Haier | шт. | 2 | 0
Внутренний блок сплит-системы | HSU-18HNF203 | AS18ND3HAA | Haier | шт. | 2 | AS18ND3HAA | Haier | шт. | 2 | 0
Наружный блок сплит-системы | HSU-18HUN303 | 1U18BR4EAA | Haier | шт. | 2 | 1U18BR4EAA | Haier | шт. | 2 | 0
Согласователь работы сплит-систем | БУРР-1М |  | Mitsubishi electric | шт. | 2 |  | Mitsubishi electric | шт. | 2 | 0
Пульт дистационного управления |  |  | Haier | шт. | 2 |  | Haier | шт. | 2 | 0
Водяная помпа для отвода конденсата | SI 10 |  | Sauermann | шт. | 4 |  | Sauermann | шт. | 0 | -4
Труба медная Ø6,35 | EN 12735-2 |  |  | м | 40 |  |  | м | 40 | 0
Труба медная Ø12,7 | EN 12735-2 |  |  | м | 20 |  |  | м | 20 | 0
Труба медная Ø15,88 | EN 12735-2 |  |  | м | 20 |  |  | м | 20 | 0
Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены толщиной 6мм | 6/6-2 | EFXT006062BS | Energoflex | м | 40 | EFXT006062BS | Energoflex | м | 40 | 0
Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены толщиной 6мм | 12/6-2 | EFXT012062BS | Energoflex | м | 20 | EFXT012062BS | Energoflex | м | 20 | 0
Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены толщиной 6мм | 15/6-2 | EFXT015062BS | Energoflex | м | 20 | EFXT015062BS | Energoflex | м | 20 | 0
набор аксессуаров для монтажа |  |  |  | компл. | 4 |  |  | компл. | 4 | 0
Кондиционирование помещений СС (К6.2, К6.2р, )
Внутренний блок сплит-системы | HSU-18HNF203 | AS18ND3HAA | Haier | шт. | 2 | AS18ND3HAA | Haier | шт. | 2 | 0
Наружный блок сплит-системы | HSU-18HUN303 | 1U18BR4EAA | Haier | шт. | 2 | 1U18BR4EAA | Haier | шт. | 2 | 0
Согласователь работы сплит-систем | БУРР-1М |  | Mitsubishi electric | шт. | 1 |  | Mitsubishi electric | шт. | 1 | 0
Пульт дистационного управления |  |  | Haier | шт. | 1 |  | Haier | шт. | 1 | 0
Водяная помпа для отвода конденсата | SI 10 |  | Sauermann | шт. | 2 |  | Sauermann | шт. | 0 | -2
Труба медная Ø6,35 | EN 12735-2 |  |  | м | 20 |  |  | м | 20 | 0
Труба медная Ø12,7 | EN 12735-2 |  |  | м | 20 |  |  | м | 20 | 0
Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены толщиной 6мм | 6/6-2 | EFXT006062BS | Energoflex | м | 20 | EFXT006062BS | Energoflex | м | 20 | 0
Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены толщиной 6мм | 12/6-2 | EFXT012062BS | Energoflex | м | 20 | EFXT012062BS | Energoflex | м | 20 | 0
набор аксессуаров для монтажа |  |  |  | компл. | 2 |  |  | компл. | 2 | 0
ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Отопление жилой части(Квартиры, МОП)
Оборудование
Квартирная станция отопления в составе: | ШСКО-1Р В1 Л Тип5 | 152F4208 | Danfoss | компл. | 180 | 152F4208 | Danfoss | компл. | 0 | -180
Автоматический комбинированный балансировочный клапан AB-PM | AB-PM Ду15 |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Импульсная трубка с уплотнительными фитингами для клапана AB-PM |  |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Адаптер для импульсной трубки | 3/8-1/16 |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Кран маевского | Ду15 |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Кран шаровый латунный полный проход | Ду15 ВР |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Кран шаровый латунный полный проход бабочка | Ду15 ВР/американка |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Кран шаровый латунный | Ду15 ВР ВР |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Теплосчетчик | SonoSafe10 |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Тройник латунь никель | Ду15 (1/2) ВР ВР |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Фильтр сетчатый | Ду15 ВР ВР |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Патрубок для подключения к стоякам системы отопления Ду15 | Патрубок Ду15 |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Рама крепёжная |  |  |  | шт. | 1 |  |  | шт. | 0 | -1
Квартирная станция отопления в составе: | ШСКО-1Р В1 Л Тип3 | 003L1116 | Ридан | компл. | 0 | 003L1116 | Ридан | компл. | 180 | 180
Автоматический комбинированный балансировочный клапан AB-PM | AB-PM Ду15 |  |  | шт. | 0 |  |  | шт. | 1 | 1
Импульсная трубка с уплотнительными фитингами для клапана AB-PM |  |  |  | шт. | 0 |  |  | шт. | 1 | 1
Адаптер для импульсной трубки | 3/8-1/16 |  |  | шт. | 0 |  |  | шт. | 1 | 1
Кран маевского | Ду15 |  |  | шт. | 0 |  |  | шт. | 1 | 1
Кран шаровый латунный полный проход | Ду15 ВР |  |  | шт. | 0 |  |  | шт. | 1 | 1
Кран шаровый латунный полный проход бабочка | Ду15 ВР/американка |  |  | шт. | 0 |  |  | шт. | 1 | 1
Кран шаровый латунный | Ду15 ВР ВР |  |  | шт. | 0 |  |  | шт. | 1 | 1
Теплосчетчик | SonoSafe10 |  |  | шт. | 0 |  |  | шт. | 1 | 1
Тройник латунь никель | Ду15 (1/2) ВР ВР |  |  | шт. | 0 |  |  | шт. | 1 | 1
Фильтр сетчатый | Ду15 ВР ВР |  |  | шт. | 0 |  |  | шт. | 1 | 1
Патрубок для подключения к стоякам системы отопления Ду15 | Патрубок Ду15 |  |  | шт. | 0 |  |  | шт. | 1 | 1
Рама крепёжная |  |  |  | шт. | 0 |  |  | шт. | 1 | 1
Коллекторная группа в комплекте с запорными вставками, воздухоотводчиками и кронштейнами (коллектор латунный)
3 выхода 3x3/4” | FHF-3 | 088U0703 | Danfoss | компл. | 82 | 088U0703 | Danfoss | компл. | 0 | -82
4 выхода 4x3/4” | FHF-4 | 088U0704 | Danfoss | компл. | 98 | 088U0704 | Danfoss | компл. | 0 | -98
Коллекторная группа в комплекте с запорными вставками, воздухоотводчиками, спускником и кронштейнами | ШКСО-3 вых | 150U5260 | Ридан | компл. | 0 | 150U5260 | Ридан | компл. | 82 | 82
Коллекторная группа в комплекте с запорными вставками, воздухоотводчиками, спускником и кронштейнами | ШКСО-4 вых | 150U5261 | Ридан | компл. | 0 | 150U5261 | Ридан | компл. | 98 | 98
Штуцер с накидной гайкой 16 х G3/4” |  |  | Ростерм | шт. | 1276 |  | Ростерм | шт. | 1276 | 0
Напресовочная гильза |  |  | Ростерм | шт. | 1276 |  | Ростерм | шт. | 1276 | 0
Автоматический воздухоотводчик c резьбовым присоединением, DN15, PN10, Tmax = 110°С | VT.502.NV.04 |  | Valtec | шт. | 360 |  | Valtec | шт. | 0 | -360
Кран шаровой тип BVR полнопроходной с внутренней резьбой, DN15, Kvs = 15,0 м3/ч, PN40, Tmax = 110°С | BVR | 065B8207 | Danfoss | шт. | 360 |  | Danfoss | шт. | 0 | -360
Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем с рукояткой типа «бабочка» DN20, Kvs=26 м3/ч, PN=40, Tmax=110°С | BVR-FR DN20 | 065B8204R | Ридан | шт. | 0 |  | Ридан | шт. | 360 | 360
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-C20 |  | Danfoss | шт. | 360 |  | Danfoss | шт. | 0 | -360
Конвектор отопительный настенный с естественной конвекцией (Q=0,93кВт) нижнее подключение | BWM-160/30/07-2/2-E-SA |  | SPL | компл. | 50 |  | SPL | компл. | 50 | 0
Конвектор отопительный настенный с естественной конвекцией (Q=0,81кВт) нижнее подключение | BWM-140/30/07-2/2-E-SA |  | SPL | компл. | 32 |  | SPL | компл. | 32 | 0
Конвектор отопительный настенный с естественной конвекцией (Q=0,69кВт) нижнее подключение | BWM-120/30/07-2/2-E-SA |  | SPL | компл. | 130 |  | SPL | компл. | 130 | 0
Конвектор отопительный настенный с естественной конвекцией (Q=1,34кВт) нижнее подключение | BWM-130/30/12-4/2-E-SA |  | SPL | компл. | 66 |  | SPL | компл. | 66 | 0
Конвектор отопительный напольный с естественной конвекцией (Q=1,33кВт) нижнее подключение | BFM-080/20/24-8/2-E-SA |  | SPL | компл. | 180 |  | SPL | компл. | 180 | 0
Конвектор отопительный настенный с естественной конвекцией (Q=0,39кВт) Боковое подключение | BWM-070/30/07-2/2-E-BР |  | SPL | компл. | 98 |  | SPL | компл. | 98 | 0
Конвектор отопительный настенный с естественной конвекцией (Q=0,55кВт) Боковое подключение | BWM-070/30/12-4/2-E-BР |  | SPL | компл. | 49 |  | SPL | компл. | 49 | 0
Конвектор отопительный напольный с естественной конвекцией (Q=0,58кВт) нижнее подключение | BFM-090/9/19-3/1-E-SР |  | SPL | компл. | 6 |  | SPL | компл. | 6 | 0
Конвектор отопительный напольный с естественной конвекцией (Q=2,2кВт) нижнее подключение | BFM-120/20/24-8/2-E-SР |  | SPL | компл. | 6 |  | SPL | компл. | 6 | 0
Клапан терморегулятора угловой | RTR-N UK DN15 |  | Danfoss | шт. | 470 |  | Danfoss | шт. | 0 | -470
Клапан терморегулятора угловой | КТ03-S |  | PRADEX | шт. | 0 |  | PRADEX | шт. | 470 | 470
Термостатическая головка | RTR 7090 |  | Danfoss | шт. | 458 |  | Danfoss | шт. | 0 | -458
Термостатическая головка | ET01 |  | PRADEX | шт. | 0 |  | PRADEX | шт. | 458 | 458
Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем прямой G 1/2'' - G 3/4'' | RLV-KS | 003L0220 | Danfoss | шт. | 470 |  | Danfoss | шт. | 0 | -470
Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем прямой G 1/2'' - G 3/4'' | LV-KB |  | Ридан | шт. | 0 |  | Ридан | шт. | 470 | 470
Клапан термостатический | RTR-N DN15 |  | Danfoss | шт. | 147 |  | Danfoss | шт. | 0 | -147
Клапан термостатический | КТ01 |  | PRADEX | шт. | 0 |  | PRADEX | шт. | 147 | 147
Кран шаровой тип BVR-F полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем, с рукояткой типа «бабочка», DN15 | BVR-F | 065B8203 | Danfoss | шт. | 147 |  | Danfoss | шт. | 0 | -147
Кран шаровой тип полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем, с рукояткой типа «бабочка», DN15 | BVR-FR |  | Ридан | шт. | 0 |  | Ридан | шт. | 147 | 147
Биметаллический радиатор Pianoforte 500 VD с нижним подключением (Q=0,25кВт), с присоединительным набором, включающим в себя кран Маевского, с крепёжными кронштейнами напольными | VD 500/80 - секций 3 |  | Royal Thermo | шт. | 33 |  | Royal Thermo | шт. | 33 | 0
Биметаллический радиатор Pianoforte 500 VD с нижним подключением (Q=0,56кВт), с присоединительным набором, включающим в себя кран Маевского, с крепёжными кронштейнами напольными | VD 500/80 - секций 5 |  | Royal Thermo | шт. | 147 |  | Royal Thermo | шт. | 147 | 0
Узел нижнего подключения прямой для двухтрубных систем 3/4 НГ - 3/4 НР |  | RTO 53.001 | Royal Thermo | шт. | 180 |  | Royal Thermo | шт. | 180 | 0
Ниппель с переходом на евроконус 1/2"-3/4" | H-R3/4-R1/2 |  | Ростерм | шт. | 1300 |  | Ростерм | шт. | 1300 | 0
Евроконус BP 16-3/4" | 080029 |  | Ростерм | шт. | 1300 |  | Ростерм | шт. | 1300 | 0
Защитная гильза | 080030 |  | Ростерм | шт. | 1300 |  | Ростерм | шт. | 1300 | 0
Колено одинарное направляющее | 080031 |  | Ростерм | шт. | 1300 |  | Ростерм | шт. | 1300 | 0
Регистр стальной 4-х рядный гладкотрубный d=89 мм (Q=0,4кВт), L=0,6 м | Регистр 4х89х600 |  |  | шт. | 6 |  |  | шт. | 6 | 0
Автоматический воздухоотводчик Airvent c резьбовым присоединением, DN15, PN10, Tmax = 110°С | Airvent | 065B8223 | Danfoss | шт. | 6 |  | Danfoss | шт. | 0 | -6
Автоматический воздухоотводчик резьбовым присоединением, DN15, PN10, Tmax = 110°С | VT.502.NV.04 |  | Valtec | шт. | 0 |  | Valtec | шт. | 6 | 6
Клапан терморегулятора прямой с предварительной настройкой DN15, PN10, Tmax = 120 °C | RTR-N | 013G7014 | Danfoss | шт. | 6 |  | Danfoss | шт. | 0 | -6
Клапан термостатический | КТ01 |  | PRADEX | шт. | 0 |  | PRADEX | шт. | 6 | 6
Кран шаровой тип BVR-F полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем, с рукояткой типа «бабочка», DN15 | BVR-F | 065B8203 | Danfoss | шт. | 18 |  | Danfoss | шт. | 0 | -18
Кран шаровой тип полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем, с рукояткой типа «бабочка», DN15 | BVR-FR |  | Ридан | шт. | 0 |  | Ридан | шт. | 18 | 18
0
Конвектор электрический | BEC/EMT-1000 |  | Ballu | шт. | 10 |  | Ballu | шт. | 10 | 0
Материалы:
Трубопроводы из сшитого полиэтилена PE-Xa Ø16x2.2 |  |  | РОСТЕРМ | м | 13000 |  | РОСТЕРМ | м | 13000 | 0
Трубопроводы из сшитого полиэтилена PE-Xa Ø20x2.8 |  |  | РОСТЕРМ | м | 1800 |  | РОСТЕРМ | м | 1800 | 0
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ø15x2.8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 40 |  |  | м | 40 | 0
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 972 |  |  | м | 972 | 0
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ø25x3.2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 286 |  |  | м | 286 | 0
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ø32x3.2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 286 |  |  | м | 286 | 0
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ø40x3.5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 638 |  |  | м | 638 | 0
Трубопроводы из стальных электросварных неоцинкованных труб Ø76x3 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 232.5 |  |  | м | 232.5 | 0
Трубопроводы из стальных электросварных неоцинкованных труб Ø89x4 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 262.5 |  |  | м | 262.5 | 0
Трубопроводы из стальных электросварных неоцинкованных труб Ø108x4 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 120 |  |  | м | 120 | 0
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена толщиной 13мм | 22/13-2 | EFXT022132SU | Энергофлекс | м | 1800 | EFXT022132SU | Энергофлекс | м | 1800 | 0
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена толщиной 13мм | 35/13-2 | EFXT035132SU | Энергофлекс | м | 286 | EFXT035132SU | Энергофлекс | м | 286 | 0
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена толщиной 25мм | 42/25-2 | EFXT042252SU | Энергофлекс | м | 286 | EFXT042252SU | Энергофлекс | м | 286 | 0
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена толщиной 25мм | 48/25-2 | EFXT048252SU | Энергофлекс | м | 638 | EFXT048252SU | Энергофлекс | м | 638 | 0
Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм с отдельной обкладкой алюминиевой неармированной фольгой (НГ) | BOS PIPE-НФ Ø76x30 |  | BOS | м | 232.5 |  | BOS | м | 232.5 | 0
Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм с отдельной обкладкой алюминиевой неармированной фольгой (НГ) | BOS PIPE-НФ Ø89x40 |  | BOS | м | 262.5 |  | BOS | м | 262.5 | 0
Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм с отдельной обкладкой алюминиевой неармированной фольгой (НГ) | BOS PIPE-НФ Ø108x40 |  | BOS | м | 120 |  | BOS | м | 120 | 0
Защитный гофрированый кожух | 25/20 красный |  | РОСТЕРМ | м | 6500 |  | РОСТЕРМ | м | 6500 | 0
Защитный гофрированый кожух | 25/20 синий |  | РОСТЕРМ | м | 6500 |  | РОСТЕРМ | м | 6500 | 0
Антикоррозийное покрытие трубопровода в 1 слой | ГОСТ 25129-82* | ГФ-021 |  | м²/кг | 250/210 | ГФ-021 |  | м²/кг | 250/210 | 0
Компенсатор с многослойным сильфоном | DEK multilayer 32-16-50 |  | Hortum | шт. | 22 |  | Hortum | шт. | 22 | 0
Компенсатор с многослойным сильфоном | DEK multilayer 40-16-50 |  | Hortum | шт. | 22 |  | Hortum | шт. | 22 | 0
Неподвижная опора для трубы ду25 (1-н комплект на 2-е трубы) |  |  |  | компл. | 11 |  |  | компл. | 11 | 0
Неподвижная опора для трубы ду40 (1-н комплект на 2-е трубы) |  |  |  | компл. | 22 |  |  | компл. | 22 | 0
Фасонные изделия стальных труб (врезки, тройники, переходы) |  |  |  | шт. | 2400 |  |  | шт. | 2400 | 0
Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 8100 |  |  | кг | 8100 | 0
Крепление квартирных станций и стояков:
Труба квадратная 80х80х4 |  |  |  | м | 486 |  |  | м | 486 | 0
Уголок 75х4, стальной горячекатаный равнополочный | ГОСТ 8509-93 Ст. ВСт3Кп2 ГОСТ 533-88 |  |  | м | 43 |  |  | м | 43 | 0
Уголок 50х5, стальной горячекатаный равнополочный | ГОСТ 8509-93 Ст. ВСт3Кп2 ГОСТ 533-88 |  |  | м | 259 |  |  | м | 259 | 0
Уголок 80х50х5, стальной горячекатаный неравнополочный | ГОСТ 8510-86 Ст. ВСт3Кп2 ГОСТ 533-88 |  |  | м | 45 |  |  | м | 45 | 0
Уголок 40х40х4, стальной горячекатаный равнополочный | ГОСТ 8509-93 Ст. ВСт3Кп2 ГОСТ 533-88 |  |  | м | 234 |  |  | м | 234 | 0
СЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛОЙ ЧАСТИ.
Кран шаровой фланцевый, РN16 | JiP Standard FF DN100 | 065N9628 | «Danfoss» | шт | 9 | 065N9628 | «Danfoss» | шт | 0 | -9
Кран шаровой фланцевый, РN16 | JiP Standard FF DN80 | 065N9627 | «Danfoss» | шт | 12 | 065N9627 | «Danfoss» | шт | 0 | -12
Кран шаровой фланцевый, РN16 | JiP Standard FF DN40 | 065N9624 | «Danfoss» | шт | 6 | 065N9624 | «Danfoss» | шт | 0 | -6
Кран шаровой фланцевый, РN16 | RJiP Standard FF DN100 | 065N9628R | Ридан | шт | 0 | 065N9628R | Ридан | шт | 9 | 9
Кран шаровой фланцевый, РN16 | RJiP Standard FF DN80 | 065N9627R | Ридан | шт | 0 | 065N9627R | Ридан | шт | 12 | 12
Кран шаровой фланцевый, РN16 | RJiP Standard FF DN40 | 065N9624R | Ридан | шт | 0 | 065N9624R | Ридан | шт | 6 | 6
Фильтр сетчатый со сливным краном фланцевый, РN16 | FVF DN100 | 065B7733 | «Danfoss» | шт | 3 | 065B7733 | «Danfoss» | шт | 0 | -3
Фильтр сетчатый со сливным краном фланцевый, РN16 | ФСФ DN100 | 082X4068R | Ридан | шт | 0 | 082X4068R | Ридан | шт | 3 | 3
Манометр | ДМ-02 |  | БД | шт. | 18 |  | БД | шт. | 18 | 0
Кран для манометра | VT.806/807 |  | Valtec | шт. | 18 |  | Valtec | шт. | 18 | 0
Термометр биметаллический с гильзой | ТБ |  | БД | шт. | 6 |  | БД | шт. | 6 | 0
Ручной запорный клапан, РN16 | МNF DN100 | 003Z1164 | «Danfoss» | шт | 3 | 003Z1164 | «Danfoss» | шт | 0 | -3
Ручной запорный клапан, РN16 | МNF-R DN100 | 003Z1164R | Ридан | шт | 0 | 003Z1164R | Ридан | шт | 3 | 3
Автоматический балансировочный клапан, Ру=16 бар (5-25 кПа) | APT DN40 | 003Z5705 | «Danfoss» | шт | 18 | 003Z5705 | «Danfoss» | шт | 0 | -18
Автоматический балансировочный клапан, Ру=16 бар (5-25 кПа) | APT-RF DN40 | 003Z5705RF | Ридан | шт | 0 | 003Z5705RF | Ридан | шт | 18 | 18
Ручной запорный клапан, РN16 | CNT DN40 | 003Z7645 | «Danfoss» | шт | 18 | 003Z7645 | «Danfoss» | шт | 0 | -18
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой со спускным элементом | BVR-DR DN40 | 065B8320R | Ридан | шт | 0 | 065B8320R | Ридан | шт | 18 | 18
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-С DN15 | 065B8200 | «Danfoss» | шт | 36 | 065B8200 | «Danfoss» | шт | 0 | -36
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-СR DN15 | 065B8200R | Ридан | шт | 0 | 065B8200R | Ридан | шт | 36 | 36
Металлоконструкции для крепления трубопроводов: |  |  |  | кг | 465 |  |  | кг | 465 | 0
Уголок 50х50х5, L=450мм, стальной горячекатаный равнополочный | ГОСТ 8509-93 Ст. ВСт3Кп2 ГОСТ 533-88 |  |  | шт | 66 |  |  | шт | 66 | 0
Опора хомутовая Ду65 для трубопровода Дн 76 мм |  |  |  | шт | 66 |  |  | шт | 66 | 0
Швеллер N=10, L=1000мм, стальной горячекатаный | ГОСТ 8240-89 Ст. ВСт3Кп2 ГОСТ 533-88 |  |  | шт | 36 |  |  | шт | 36 | 0
Анкер клиновый 16х140 |  |  |  | шт | 252 |  |  | шт | 252 | 0
Запорно-регулирующий узел стояков отопления жилья, в составе:
Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом | AMZ112 DN40 | 082G5404 | Danfoss | шт. | 22 | 082G5404 | Danfoss | шт. | 0 | -22
Ручной балансировочный клапан | Leno MVT DN40 | 003Z4085 | Danfoss | шт. | 11 | 003Z4085 | Danfoss | шт. | 0 | -11
Кран шаровой полнопроходной | BVR DN40 | 065B8211 | Danfoss | шт. | 22 | 065B8211 | Danfoss | шт. | 0 | -22
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-C DN20 | 065B8201 | Danfoss | шт. | 22 | 065B8201 | Danfoss | шт. | 0 | -22
Клапан двухпозиционный шаровый с электроприводом | PROFESSIONAL 24V FB ENOLGAS DN40 | 11125145 | Gidrolock | шт. | 0 | DN40 | 11125145 | шт. | 22 | 22
Ручной балансировочный клапан | MVT-R DN40 | 003Z4045R | Ридан | шт. | 0 | MVT-R DN40 | 003Z4045R | шт. | 11 | 11
Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой | BVR-R DN40 | 065B8311R | Ридан | шт. | 0 | BVR-R DN40 | 065B8311R | шт. | 22 | 22
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-СR DN20 | 065B8201R | Ридан | шт | 0 | BVR-СR DN20 | 065B8201R | шт | 22 | 22
Запорно-регулирующий узел стояков отопления МОП (лестницы, лифтовые тамбуры), в составе:
Кран шаровой полнопроходной | BVR DN25 | 065B8209 | Danfoss | шт. | 12 | 065B8209 | Danfoss | шт. | 0 | -12
Ручной балансировочный клапан | Leno MVT DN25 | 003Z4083 | Danfoss | шт. | 12 | 003Z4083 | Danfoss | шт. | 0 | -12
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-C DN20 | 065B8201 | Danfoss | шт. | 24 | 065B8201 | Danfoss | шт. | 0 | -24
Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой | BVR-R DN25 | 065B8309R | Ридан | шт. | 0 | 065B8309R | Ридан | шт. | 12 | 12
Ручной балансировочный клапан | MVT-R DN25 | 003Z4043R | Ридан | шт. | 0 | 003Z4043R | Ридан | шт. | 12 | 12
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-СR DN20 | 065B8201R | Ридан | шт | 0 | 065B8201R | Ридан | шт | 24 | 24
Отопление нежилой части (БКТ15, БКТ16, БКТ17)
Оборудование
Коллекторная группа в комплекте с запорными вставками, воздухоотводчиками и кронштейнами (коллектор латунный)
2 выхода 2x3/4” | FHF-2 | 088U0702 | Danfoss | компл. | 1 | 088U0702 | Danfoss | компл. | 0 | -1
3 выхода 3x3/4” | FHF-3 | 088U0703 | Danfoss | компл. | 1 | 088U0703 | Danfoss | компл. | 0 | -1
4 выхода 4x3/4” | FHF-4 | 088U0704 | Danfoss | копмл. | 1 | 088U0704 | Danfoss | копмл. | 0 | -1
Коллекторная группа в комплекте с запорными вставками, воздухоотводчиками, спускником и кронштейнами | ШКСО-2 вых | 150U5259 | Ридан | компл. | 0 | 150U5259 | Ридан | компл. | 1 | 1
Коллекторная группа в комплекте с запорными вставками, воздухоотводчиками, спускником и кронштейнами | ШКСО-3 вых | 150U5260 | Ридан | компл. | 0 | 150U5260 | Ридан | компл. | 1 | 1
Коллекторная группа в комплекте с запорными вставками, воздухоотводчиками, спускником и кронштейнами | ШКСО-4 вых | 150U5261 | Ридан | компл. | 0 | 150U5261 | Ридан | компл. | 1 | 1
Штуцер с накидной гайкой 16 х G3/4” |  |  | Ростерм | шт. | 18 |  | Ростерм | шт. | 18 | 0
Напресовочная гильза |  |  | Ростерм | шт. | 18 |  | Ростерм | шт. | 18 | 0
Автоматический воздухоотводчик c резьбовым присоединением, DN15, PN10, Tmax = 110°С | VT.502.NV.04 |  | Valtec | шт. | 3 |  | Valtec | шт. | 3 | 0
Кран шаровой тип BVR полнопроходной с внутренней резьбой, DN15, Kvs = 15,0 м3/ч, PN40, Tmax = 110°С | BVR | 065B8207 | Danfoss | шт. | 3 | 065B8207 | Danfoss | шт. | 0 | -3
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-C20 |  | Danfoss | шт. | 6 |  | Danfoss | шт. | 0 | -6
Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой | BVR-R DN15 | 065B8307R | Ридан | шт. | 0 | 065B8307R | Ридан | шт. | 3 | 3
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-СR DN20 | 065B8201R | Ридан | шт | 0 | 065B8201R | Ридан | шт | 6 | 6
Теплосчётчик механический с цифровым выходом RS 485 "Пульсар Т" Ду15, qp=1,5 м3/час |  | ЮТЛИ.408843.000 РЭ | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | шт | 3 | ЮТЛИ.408843.000 РЭ | НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | шт | 3 | 0
Шкаф коллекторный встраиваемый | ШРН 150x1200 |  |  | шт. | 3 |  |  | шт. | 3 | 0
Конвектор отопительный напольный с естественной конвекцией (Q=1,3кВт) нижнее подключение | BFM-110/20/19-6/2-E-SР |  | SPL | компл. | 7 |  | SPL | компл. | 7 | 0
Конвектор отопительный напольный с естественной конвекцией (Q=2,4кВт) нижнее подключение | BFM-140/20/24-8/2-E-SР |  | SPL | компл. | 2 |  | SPL | компл. | 2 | 0
Клапан терморегулятора угловой | RTR-N UK DN15 |  | Danfoss | шт. | 9 |  | Danfoss | шт. | 0 | -9
Клапан терморегулятора угловой | КТ03-S |  | PRADEX | шт. | 0 |  | PRADEX | шт. | 9 | 9
Термостатическая головка | RTR 7090 |  | Danfoss | шт. | 9 |  | Danfoss | шт. | 0 | -9
Термостатическая головка | ET01 |  | PRADEX | шт. | 0 |  | PRADEX | шт. | 9 | 9
Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем прямой G 1/2'' - G 3/4'' | RLV-KS | 003L0220 | Danfoss | шт. | 9 |  | Danfoss | шт. | 0 | -9
Блок шаровых кранов с соединительным ниппелем прямой G 1/2'' - G 3/4'' | LV-KB |  | Ридан | шт. | 0 |  | Ридан | шт. | 9 | 9
Ниппель с переходом на евроконус 1/2"-3/4" | H-R3/4-R1/2 |  | Ростерм | шт. | 18 |  | Ростерм | шт. | 18 | 0
Евроконус BP 16-3/4" | 080029 |  | Ростерм | шт. | 18 |  | Ростерм | шт. | 18 | 0
Защитная гильза | 080030 |  | Ростерм | шт. | 18 |  | Ростерм | шт. | 18 | 0
Колено одинарное направляющее | 080031 |  | Ростерм | шт. | 18 |  | Ростерм | шт. | 18 | 0
Материалы:
Трубопроводы из сшитого полиэтилена PE-Xa Ø16x2.2 |  |  | РОСТЕРМ | м | 130 |  | РОСТЕРМ | м | 130 | 0
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ø20x2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 110 |  |  | м | 110 | 0
Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм с отдельной обкладкой алюминиевой неармированной фольгой (НГ) | BOS PIPE-НФ Ø20x30 |  | BOS | м | 110 |  | BOS | м | 110 | 0
Фасонные изделия стальных труб (врезки, тройники, переходы) |  |  |  | шт. | 50 |  |  | шт. | 50 | 0
Защитный гофрированый кожух | 25/20 красный |  | РОСТЕРМ | м | 65 |  | РОСТЕРМ | м | 65 | 0
Защитный гофрированый кожух | 25/20 синий |  | РОСТЕРМ | м | 65 |  | РОСТЕРМ | м | 65 | 0
Антикоррозийное покрытие трубопровода в 1 слой | ГОСТ 25129-82* | ГФ-021 |  | м²/кг | 10/11 | ГФ-021 |  | м²/кг | 10/11 | 0
Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 310 |  |  | кг | 310 | 0
СЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПОН.
Кран шаровой стальной фланцевый, DN20 | JiP Standard FF | 065N9621 | Danfoss | шт. | 6 | 065N9621 | Danfoss | шт. | 0 | -6
Кран шаровой стальной фланцевый, DN25 | JiP Standard FF | 065N9622 | Danfoss | шт. | 3 | 065N9622 | Danfoss | шт. | 0 | -3
Фильтр сетчатый ду25 | FVF |  | Danfoss | шт. | 1 |  | Danfoss | шт. | 0 | -1
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-C15 |  | Danfoss | шт. | 9 |  | Danfoss | шт. | 0 | -9
Клапан ручной балансировочный DN25 | LenoTM MVT | 003Z4083 | Danfoss | шт. | 1 | 003Z4083 | Danfoss | шт. | 0 | -1
Автоматический балансировочный клапан ду20 | APT | 003Z5702 | Danfoss | шт. | 3 | 003Z5702 | Danfoss | шт. | 0 | -3
Балансировочный клапан партнёр ду20 | CNT | 003Z7642 | Danfoss | шт. | 3 | 003Z7642 | Danfoss | шт. | 0 | -3
Кран шаровой фланцевый | JiP Standard FF DN20 | 065N9621R | Ридан | шт. | 0 | 065N9621R | Ридан | шт. | 6 | 6
Кран шаровой фланцевый | JiP Standard FF DN25 | 065N9622R | Ридан | шт. | 0 | 065N9622R | Ридан | шт. | 3 | 3
Фильтр сетчатый фланцевый | ФСФ DN25 | 082X4062R | Ридан | шт. | 0 | 082X4062R | Ридан | шт. | 1 | 1
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-СR DN15 | 065B8200R | Ридан | шт. | 0 | 065B8200R | Ридан | шт. | 9 | 9
Ручной балансировочный клапан | MVT-R DN25 | 003Z4043R | Ридан | шт. | 0 | 003Z4043R | Ридан | шт. | 1 | 1
Клапан автоматический балансировочный с импульсной трубкой | APT-RF DN20 | 003Z5702RF | Ридан | шт. | 0 | 003Z5702RF | Ридан | шт. | 3 | 3
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой со спускным элементом | BVR-DR DN20 | 065B8317R | Ридан | шт. | 0 | 065B8317R | Ридан | шт. | 3 | 3
Манометр | ДМ-02 |  | БД | шт. | 8 |  | БД | шт. | 8 | 0
Кран для манометра | VT.806/807 |  | Valtec | шт. | 8 |  | Valtec | шт. | 8 | 0
Термометр биметаллический с гильзой | ТБ |  | БД | шт. | 2 |  | БД | шт. | 2 | 0
Уголок 50х50х5, L=450мм, стальной горячекатаный равнополочный | ГОСТ 8509-93 Ст. ВСт3Кп2 ГОСТ 533-88 |  |  | шт | 30 |  |  | шт | 30 | 0
Швеллер N=10, L=1000мм, стальной горячекатаный | ГОСТ 8240-89 Ст. ВСт3Кп2 ГОСТ 533-88 |  |  | шт | 12 |  |  | шт | 12 | 0
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК НЕЖИЛОЙ ЧАСТИ (БКТ15, БКТ16, БКТ17)
Материалы:
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ø25x3.2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 155 |  |  | м | 155 | 0
Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм с отдельной обкладкой алюминиевой неармированной фольгой (НГ) | BOS PIPE-НФ Ø25x30 |  | BOS | м | 155 |  | BOS | м | 155 | 0
Антикоррозийное покрытие трубопровода в 1 слой | ГОСТ 25129-82* | ГФ-021 |  | м²/кг | 10/11 |  |  | м²/кг | 10/11 | 0
Автоматический воздухоотводчик c резьбовым присоединением, DN15, PN10, Tmax = 110°С | VT.502.NV.04 |  | Valtec | шт. | 6 |  | Valtec | шт. | 6 | 0
Кран шаровой тип BVR полнопроходной с внутренней резьбой, DN15, Kvs = 15,0 м3/ч, PN40, Tmax = 110°С | BVR | 065B8207 | Danfoss | шт. | 6 | 065B8207 | Danfoss | шт. | 0 | -6
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-C20 | 065B8201 | Danfoss | шт. | 6 | 065B8201 | Danfoss | шт. | 0 | -6
Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой | BVR-R DN15 | 065B8307R | Ридан | шт. | 0 | 065B8307R | Ридан | шт. | 6 | 6
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-СR DN20 | 065B8201R | Ридан | шт | 0 | 065B8201R | Ридан | шт | 6 | 6
Металлоконструкции для крепления трубопроводов |  |  |  | кг | 453 |  |  | кг | 453 | 0
Узел управления системы теплоснабжения нежилой части здания. (БКТ)
Кран шаровой стальной фланцевый, DN25 | JiP Standard FF | 065N9622 | Danfoss | шт. | 9 | 065N9622 | Danfoss | шт. | 0 | -9
Фильтр сетчатый ду25 | FVF |  | Danfoss | шт. | 1 |  | Danfoss | шт. | 0 | -1
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-C15 |  | Danfoss | шт. | 9 |  | Danfoss | шт. | 0 | -9
Клапан ручной балансировочный DN25 | LenoTM MVT | 003Z4083 | Danfoss | шт. | 1 | 003Z4083 | Danfoss | шт. | 0 | -1
Автоматический балансировочный клапан ду20 | APT | 003Z5702 | Danfoss | шт. | 3 | 003Z5702 | Danfoss | шт. | 0 | -3
Балансировочный клапан партнёр ду20 | CNT | 003Z7642 | Danfoss | шт. | 3 | 003Z7642 | Danfoss | шт. | 0 | -3
Кран шаровой фланцевый | JiP Standard FF DN25 | 065N9622R | Ридан | шт. | 0 | 065N9622R | Ридан | шт. | 9 | 9
Фильтр сетчатый фланцевый | ФСФ DN25 | 082X4062R | Ридан | шт. | 0 | 082X4062R | Ридан | шт. | 1 | 1
Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга | BVR-СR DN15 | 065B8200R | Ридан | шт. | 0 | 065B8200R | Ридан | шт. | 9 | 9
Ручной балансировочный клапан | MVT-R DN25 | 003Z4043R | Ридан | шт. | 0 | 003Z4043R | Ридан | шт. | 1 | 1
Клапан автоматический балансировочный с импульсной трубкой | APT-RF DN20 | 003Z5702RF | Ридан | шт. | 0 | 003Z5702RF | Ридан | шт. | 3 | 3
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой со спускным элементом | BVR-DR DN20 | 065B8317R | Ридан | шт. | 0 | 065B8317R | Ридан | шт. | 3 | 3
Манометр | ДМ-02 |  | БД | шт. | 6 |  | БД | шт. | 6 | 0
Кран для манометра | VT.806/807 |  | Valtec | шт. | 6 |  | Valtec | шт. | 6 | 0
Термометр биметаллический с гильзой | ТБ |  | БД | шт. | 2 |  | БД | шт. | 2 | 0
Теплосчетчик с цифровым выходом (интерфейс RS-485) для установки на подающем трубопроводе Ду 15 | RS-485 |  | «Пульсар» | шт | 3 |  | «Пульсар» | шт | 3 | 0
Уголок 50х50х5, L=450мм, стальной горячекатаный равнополочный | ГОСТ 8509-93 Ст. ВСт3Кп2 ГОСТ 533-88 |  |  | шт | 30 |  |  | шт | 30 | 0
Швеллер N=10, L=1000мм, стальной горячекатаный | ГОСТ 8240-89 Ст. ВСт3Кп2 ГОСТ 533-88 |  |  | шт | 12 |  |  | шт | 12 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0