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Приложения №3, листы 1-6 графической части остались без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.


Проектная документация на строительство объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)» откорректирована на основании решения Застройщика
Корректировка по разделам «Отопление, Вентиляция и Кондиционирование воздуха» заключается в следующем:
1. Изменения в части архитектурных планировок (исключены помещения ПУИ в автостоянке, добавили помещение водомерного узла).
1. Корректировки в части актуализации местоположения СТМ (сантехнические модули) матрицы. Вытяжные железобетонные блоки системы вентиляции заменены на воздуховоды из оцинкованной стали.
1. Смесительные узлы вентустановок с трехходовым клапанов заменены на с двухходовым клапаном.
1. Изменения в тепловых нагрузках на системы отопления в связи с корректировкой планировочных решений.
1. Изменения в характеристики отопительно-вентиляционных систем в связи с корректировкой таблицы воздухообменов. 
1. Остальные проектные решения по разделам «Отопление, Вентиляция и Кондиционирование воздуха» остались без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
Корректировка по разделу «Противодымная вентиляция» заключается в следующем:
1. Корректировка в части оборудования приточной противодымной вентиляции в соответсвии с СП 60.13330.2020. Для корпусов высотой более 50 м перенос вентиляторов приточной ПДВ обслуживающих коридоры жилых этажей и зоны ПБЗ с кровли в венткамеры автостоянки (подземная часть).
1. Уточнены аэродинамические расчеты систем приточной противодымной вентиляции в связи с переносом вентиляторов в нижнюю часть здания. Внесены изменения в характеристики отопительно-вентиляционных систем и принципиальные схемы противодымной вентиляции.
1. Добаление систем удаления газов после срабатывания ППТ (система порошкового пожаротушения) в электрощитовых, распологающихся в автостоянке в соответвии с заданием разработчиков АПТ.
1. Остальные проектные решения по разделу «Противодымная вентиляция» остались без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Таблица 1 – Сведения об изменениях
	№
	Проектные решения до корректировки
	Проектные решения после корректировки
	Ссылка на исправления

	Система общеобменной вентиляции

	1. 
	Установленная мощность электродвигателей общеобменой вентиляции – 161 кВт

	Установленная мощность электродвигателей общеобменой вентиляции – 155 кВт

	ПЗ лист 14


	2. 
	Для помещений ПУИ в автостоянке предусматривались системы В2.1.3, В3.1.4, В6.1.4, В8.1.5
	ПУИ убраны из автостоянки. Системы В2.1.3, В3.1.4, В6.1.4, В8.1.5 исключены из проекта
	Приложение 2
ГЧ лист 14, 15, 18, 20, 28

	3. 
	Венткамера ПД и П в автостоянке под корпусом 1 обслуживает система П1.1.3
Венткамера ПД и П в автостоянке под корпусом 4 обслуживает система П4.1.1 и В4.1.3
Венткамеру ПД и П в автостоянке и электрощитовую под корпусом 8 и обслуживает система П8.1.1

	Венткамера ПД и П в автостоянке под корпусом 1 обслуживает система П2.1.1
Венткамера ПД и П в автостоянке под корпусом 4 обслуживает система П5.1.1 и В5.1.3
Венткамеру ПД и П в автостоянке и электрощитовую под корпусом 8 и обслуживает система П7.1.1

	Приложение 2
ГЧ лист 13-20

	4. 
	
	Добавление расхода воздуха для помещение водомерного узла к системе П2.1.1
Добавление системы В1.1.6
	Приложение 2
ГЧ лист 13, 28

	5. 
	Воздуховоды систем естественной вентиляции, обслуживающие с/у, ванны и кухни в квартирах, выполенные из ж/б блоков. 
	Воздуховоды систем естественной вентиляции, обслуживающие с/у, ванны и кухни в квартирах, выполенные из оцинкованной стали
	ГЧ лист 13-20

	6. 
	
	Уточнены расходы воздуха систем общеобменной вентиляции
	Приложение 2
ГЧ лист 27-39

	Система противодымной вентиляции

	1
	Установленная мощность электродвигателей ПДВ вентиляции – 454 кВт
	Установленная мощность электродвигателей ПДВ вентиляции – 548 кВт
	ПЗ лист 14


	2
	Вентиляторы систем ПД, обслуживающие коридоры и зоны ПБЗ устанавливаются на кровле
	Вентиляторы систем ПД, обслуживающие коридоры и зоны ПБЗ устанавливаются в автостоянке под корпусами
	ГЧ лист 8-12

	3
	Аэродинамическое сопротивление систем ПДВ
	Аэродинамическое сопротивление систем ПДВ
	ГЧ лист 21-26

	4
	
	Добаление систем удаления газов после срабатывания ППТ в электрощитовых, распологающихся в автостоянке.
	ПЗ лист 14


	
Система отопления и теплоснабжения

	1
	Смесительные узлы вентустановок с трехходовым клапаном
	Смесительные узлы вентустановок с двухходовым клапаном
	ГЧ лист 7

	2
	Нагрузки для систем отопления 4 925,984 кВт
Нагрузки для систем вентиляции 881,554 кВт

	Нагрузки для систем отопления 4 568,496 кВт
Нагрузки для систем вентиляции 879,59 кВт

	



А. сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;
Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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Б. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей        систем отопления и вентиляции; 
[bookmark: _Toc511232718]Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.


В. описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплострассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;
[bookmark: _Toc511232719]Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключениеМГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.


г. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД;
[bookmark: _Toc511232720]Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.


Д. обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений; 
В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:
· Задание на проектирование;
· Техническое задание на разработку проектной документации;
· Задание раздела АР (архитектурные решения);
· Технические условия на присоединение инженерных систем;
Принципиальные решения в проекте отопления и вентиляции приняты в соответствии с действующими нормативными документами. 

ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Отопление, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Жилой части, нежилых помещений на 1 этаже.
Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
Отопление и теплоснабжение автостоянки и технических помещений на  -1 этаже.
Смесительные узлы для приточных установок, распологающихся в венткамерах автостоянки, выполнены с помощью двухходовых клапанов. Остальные решения без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
Общеобменная вентиляция
Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
Вентиляция жилой части здания
В жилой части проектом предусматривается система естественной вытяжной вентиляции в сочетании с естественной приточной вентиляцией. Приток осуществляется через клапаны в оконных рамах жилых квартир. Вытяжка осуществляется через оцинкованные воздуховоды санузлов и кухонь, посредством каналов-спутников с установкой регулируемых вентиляционных решёток. Воздуховоды жилой части здания выводятся в тех. пространство. 
Остальные решения без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
Вентиляция нежилых помещений на 1 этаже.
Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
Вентиляция  помещений -1-го этажа.
Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
	ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Для электротехнических помещений предусматривается система порошкового пожаротушения. В данном разделе предусматривается возможность газоудаления из помещения в случае срабатывания системы автоматического порошкового пожаротушения. Для газоудаления в стенах указанных помещений предусмотрены стыковочные узлы. Принципиальное решение по размещению стыковочного узла.
[image: ]
 Для подключения к стыковочным узлам и выброса газа предусматривается гибкий воздуховод и переносной дымосос с напряжением питания 220В. Один комплект данного оборудования располагается в помещении хранения управляющей компании и устанавливается при необходимости по месту с подключением к ближайшей электрической розетке.
Принципиальная схема газоудаления.
[image: ]
Список помещений, подлежащих защите системой АУПТ.
	№ направления
	Защищаемые помещения 

	
	№ пом.
	Наименование
	Площадь, м2
	Высота, м
	Объем, м3
	Категория помещения

	1
	20.8.Т4
	Электрощитовая
	26,6
	4,2
	112
	В3

	2
	20.2.Т5
	Электрощитовая
	40,4
	4,3
	174
	В3



Остальные решения без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.


[bookmark: _Toc511232733]Е. сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды; 
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Наименование здания (сооружения), помещения
 
	 
Объём, м3
 
	 
Периоды года при tн, 0С
 
	Расход теплоты, кВт/(Гкал/ч)
	Расход холода, Вт
	Установ-ленная мо-щность электро-двигателей, кВт

	
	
	
	на отопле-ние
	на вентиляцию
	на горячее водосна-бжение
	общий
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Корпус 1

	Жилая часть+МОП 
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	641,7
	-
	-/-
	641,7
	-
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,5518
	
	
	0,5518
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Нежилая часть (БКТ)
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	12,04
	10,47
	-/-
	22,51
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0104
	0,0090
	
	0,0194
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	-
	 
	 

	Технические помещения на -1 этаже
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	4,54
	
	-/-
	4,54
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0039
	
	
	0,0039
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Корпус 2

	Жилая часть+МОП 
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	626,38
	-
	-/-
	626,38
	-
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,5386
	
	
	0,5386
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Нежилая часть (БКТ)
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	14,83
	10,45
	-/-
	25,28
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0128
	0,0090
	
	0,0217
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	-
	 
	 

	Технические помещения на -1 этаже
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	10,56
	62,26
	-/-
	72,82
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0091
	0,0535
	
	0,0626
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	


Корпус 3

	Жилая часть+МОП 
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	644,71
	-
	-/-
	644,71
	-
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,5544
	
	
	0,5544
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Нежилая часть (БКТ)
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	17,32
	24,65
	-/-
	41,97
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0149
	0,0212
	
	0,0361
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	-
	 
	 

	Технические помещения на -1 этаже
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	5,74
	
	-/-
	5,74
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0049
	
	
	0,0049
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Корпус 4

	Жилая часть+МОП 
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	239,62
	-
	-/-
	239,62
	-
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,2060
	
	
	0,2060
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Нежилая часть (БКТ)
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	12,41
	5,86
	-/-
	18,27
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0107
	0,0050
	
	0,0157
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	-
	 
	 

	Технические помещения на -1 этаже
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	3,16
	
	-/-
	3,16
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0027
	
	
	0,0027
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Корпус 5

	Жилая часть+МОП 
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	609,610
	-
	-/-
	609,61
	-
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,5242
	
	
	0,5242
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Нежилая часть (БКТ)
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	11,860
	25,45
	-/-
	37,31
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0102
	0,0219
	
	0,0321
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	-
	 
	 

	Технические помещения на -1 этаже
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	6,760
	30,21
	-/-
	36,97
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0058
	0,0260
	
	0,0318
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Корпус 6

	Жилая часть+МОП 
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	622,36
	-
	-/-
	622,36
	-
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,5351
	
	
	0,5351
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Нежилая часть (БКТ)
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	9,29
	4,12
	-/-
	13,41
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0080
	0,0035
	
	0,0115
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	-
	 
	 

	Технические помещения на -1 этаже
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	10,18
	33,84
	-/-
	44,02
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0088
	0,0291
	
	0,0379
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Корпус 7

	Жилая часть+МОП 
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	648,89
	-
	-/-
	648,89
	-
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,5579
	
	
	0,5579
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Нежилая часть (БКТ)
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	11,71
	8,71
	-/-
	20,42
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0101
	0,0075
	
	0,0176
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	-
	 
	 

	Технические помещения на -1 этаже
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	6,70
	30,07
	-/-
	36,77
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0058
	0,0259
	
	0,0316
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Корпус 8

	Жилая часть+МОП 
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	244,01
	-
	-/-
	244,01
	-
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,2098
	
	
	0,2098
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Нежилая часть (БКТ)
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	18,35
	9,50
	-/-
	27,85
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0158
	0,0082
	
	0,0239
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	-
	 
	 

	Технические помещения на -1 этаже
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	3,38
	
	-/-
	3,38
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,0029
	
	
	0,0029
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	Автостоянка

	Автостоянка, рампа (приточная вентиляция+ВТЗ)
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	132,099
	624,00
	-/-
	756, 099
	 
	 

	
	
	-25,0ºС
	0,1136
	0,5365
	
	0,6501
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 

	 

	Всего
	Смо-три раздел «АР»
	Холодный
	4 568, 496
	879,59
	-/-
	5 448, 086
	 
	 703

	
	
	-25,0ºС
	3,9282
	0,7563
	
	4,6845
	
	

	
	
	Теплый +23,0ºС
	-
	-
	-/-
	 
	-
	 


Установленная эл.мощность  для систем противодымной вентиляции –  548 кВт.     
Установленная эл.мощность  для систем общеобменной вентиляции –  155 кВт.     

Ж. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ПАРЕ;
[bookmark: _Toc511232736]Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
З. обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
[bookmark: _Toc511232737]Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
И. обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения;
Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
К. описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях;
Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
[bookmark: _Toc511232739]Л. описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
[bookmark: _Toc511232740]Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
М. характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества – для объектов производственного назначения;
[bookmark: _Toc511232741]Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
Н. обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов производственного назначения;
[bookmark: _Toc511232742]Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
О. перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);
Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.
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