Содержание тома

| обозначение | наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1191-ИОС4.1.С | Содержание тома | 4 |
| 1191-ИОС4.1.ТЧ | Текстовая часть на 15 листах | 5 |
| 1191-ИОС4.1 | Графическая часть: |  |
|  | Лист 7. Типовые узлы для систем | 20 |
|  | отопления и теплоснабжения |  |
|  | Лист 8-12. Принципиальные схемы систем противо- | 21 |
|  | дымной вентиляции. |  |
|  | Лист 13-20. Принципиальная схема систем обще- | 26 |
|  | обменной вентиляции. |  |
|  | Листы 21-26. Характеристика воздушно-отопительных | 34 |
|  | систем противодымной вентиляции |  |
|  | Листы 27-39. Характеристика воздушно-отопительных иляции | 40 |
|  | систем общеобменной вентиляции |  |
| Приложение 1 | Расчет воздухообмена автостоянки | 53 |
| Приложение 2 | Расчет воздухообмена корпусов | 60 |
| 1191-ИОС4.1-ВОР | Спецификация оборудования и материалов | 90 |
|  | материалов |  |

Приложения №3, листы 1-6 графической части остались без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, РУКОВОДЯЩЕЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Проектная документация на строительство объекта «Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское (Очаковское шоссе, влд. 3А, 5А) (Западный административный округ)» откорректирована на основании решения Застройщика

Корректировка по разделам «Отопление, Вентиляция и Кондиционирование воздуха» заключается в следующем:

- Изменения в части архитектурных планировок (исключены помещения ПУИ в автостоянке, добавили помещение водомерного узла).

- Корректировки в части актуализации местоположения СТМ (сантехнические модули) матрицы. Вытяжные железобетонные блоки системы вентиляции заменены на воздуховоды из оцинкованной стали.

- Смесительные узлы вентустановок с трехходовым клапанов заменены на с двухходовым клапаном.

- Изменения в тепловых нагрузках на системы отопления в связи с корректировкой планировочных решений.

- Изменения в характеристики отопительно-вентиляционных систем в связи с корректировкой таблицы воздухообменов.

- Остальные проектные решения по разделам «Отопление, Вентиляция и Кондиционирование воздуха» остались без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Корректировка по разделу «Противодымная вентиляция» заключается в следующем:

- Корректировка в части оборудования приточной противодымной вентиляции в соответсвии с СП 60.13330.2020. Для корпусов высотой более 50 м перенос вентиляторов приточной ПДВ обслуживающих коридоры жилых этажей и зоны ПБЗ с кровли в венткамеры автостоянки (подземная часть).

- Уточнены аэродинамические расчеты систем приточной противодымной вентиляции в связи с переносом вентиляторов в нижнюю часть здания. Внесены изменения в характеристики отопительно-вентиляционных систем и принципиальные схемы противодымной вентиляции.

- Добаление систем удаления газов после срабатывания ППТ (система порошкового пожаротушения) в электрощитовых, распологающихся в автостоянке в соответвии с заданием разработчиков АПТ.

- Остальные проектные решения по разделу «Противодымная вентиляция» остались без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Таблица 1 – Сведения об изменениях

| № | Проектные решения до корректировки | Проектные решения после корректировки | Ссылка на исправления |
| --- | --- | --- | --- |
| Система общеобменной вентиляции |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность электродвигателей общеобменой вентиляции – 161 кВт | Установленная мощность электродвигателей общеобменой вентиляции – 155 кВт | ПЗ лист 14 |
|  | Для помещений ПУИ в автостоянке предусматривались системы В2.1.3, В3.1.4, В6.1.4, В8.1.5 | ПУИ убраны из автостоянки. Системы В2.1.3, В3.1.4, В6.1.4, В8.1.5 исключены из проекта | Приложение 2 ГЧ лист 14, 15, 18, 20, 28 |
|  | Венткамера ПД и П в автостоянке под корпусом 1 обслуживает система П1.1.3 Венткамера ПД и П в автостоянке под корпусом 4 обслуживает система П4.1.1 и В4.1.3 Венткамеру ПД и П в автостоянке и электрощитовую под корпусом 8 и обслуживает система П8.1.1 | Венткамера ПД и П в автостоянке под корпусом 1 обслуживает система П2.1.1 Венткамера ПД и П в автостоянке под корпусом 4 обслуживает система П5.1.1 и В5.1.3 Венткамеру ПД и П в автостоянке и электрощитовую под корпусом 8 и обслуживает система П7.1.1 | Приложение 2 ГЧ лист 13-20 |
|  |  | Добавление расхода воздуха для помещение водомерного узла к системе П2.1.1 Добавление системы В1.1.6 | Приложение 2 ГЧ лист 13, 28 |
|  | Воздуховоды систем естественной вентиляции, обслуживающие с/у, ванны и кухни в квартирах, выполенные из ж/б блоков. | Воздуховоды систем естественной вентиляции, обслуживающие с/у, ванны и кухни в квартирах, выполенные из оцинкованной стали | ГЧ лист 13-20 |
|  |  | Уточнены расходы воздуха систем общеобменной вентиляции | Приложение 2 ГЧ лист 27-39 |
| Система противодымной вентиляции |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность электродвигателей ПДВ вентиляции – 454 кВт | Установленная мощность электродвигателей ПДВ вентиляции – 548 кВт | ПЗ лист 14 |
| 2 | Вентиляторы систем ПД, обслуживающие коридоры и зоны ПБЗ устанавливаются на кровле | Вентиляторы систем ПД, обслуживающие коридоры и зоны ПБЗ устанавливаются в автостоянке под корпусами | ГЧ лист 8-12 |
| 3 | Аэродинамическое сопротивление систем ПДВ | Аэродинамическое сопротивление систем ПДВ | ГЧ лист 21-26 |
| 4 |  | Добаление систем удаления газов после срабатывания ППТ в электрощитовых, распологающихся в автостоянке. | ПЗ лист 14 |
| Система отопления и теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Смесительные узлы вентустановок с трехходовым клапаном | Смесительные узлы вентустановок с двухходовым клапаном | ГЧ лист 7 |
| 2 | Нагрузки для систем отопления 4 925,984 кВт Нагрузки для систем вентиляции 881,554 кВт | Нагрузки для систем отопления 4 568,496 кВт Нагрузки для систем вентиляции 879,59 кВт |  |

- А. сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- Б. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей        систем отопления и вентиляции;

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- В. описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплострассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключениеМГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- г. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД;

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- Д. обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;

- В качестве исходных данных при разработке проектной документации использованы следующие материалы:

- Задание на проектирование;

- Техническое задание на разработку проектной документации;

- Задание раздела АР (архитектурные решения);

- Технические условия на присоединение инженерных систем;

- Принципиальные решения в проекте отопления и вентиляции приняты в соответствии с действующими нормативными документами.

ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Отопление, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Жилой части, нежилых помещений на 1 этаже.

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Отопление и теплоснабжение автостоянки и технических помещений на  -1 этаже.

Смесительные узлы для приточных установок, распологающихся в венткамерах автостоянки, выполнены с помощью двухходовых клапанов. Остальные решения без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Общеобменная вентиляция

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Вентиляция жилой части здания

В жилой части проектом предусматривается система естественной вытяжной вентиляции в сочетании с естественной приточной вентиляцией. Приток осуществляется через клапаны в оконных рамах жилых квартир. Вытяжка осуществляется через оцинкованные воздуховоды санузлов и кухонь, посредством каналов-спутников с установкой регулируемых вентиляционных решёток. Воздуховоды жилой части здания выводятся в тех. пространство.

Остальные решения без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Вентиляция нежилых помещений на 1 этаже.

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

Вентиляция  помещений -1-го этажа.

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Для электротехнических помещений предусматривается система порошкового пожаротушения. В данном разделе предусматривается возможность газоудаления из помещения в случае срабатывания системы автоматического порошкового пожаротушения. Для газоудаления в стенах указанных помещений предусмотрены стыковочные узлы. Принципиальное решение по размещению стыковочного узла.

Для подключения к стыковочным узлам и выброса газа предусматривается гибкий воздуховод и переносной дымосос с напряжением питания 220В. Один комплект данного оборудования располагается в помещении хранения управляющей компании и устанавливается при необходимости по месту с подключением к ближайшей электрической розетке.

Принципиальная схема газоудаления.

Список помещений, подлежащих защите системой АУПТ.

| № направления | Защищаемые помещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № пом. | Наименование | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 | Категория помещения |
| 1 | 20.8.Т4 | Электрощитовая | 26,6 | 4,2 | 112 | В3 |
| 2 | 20.2.Т5 | Электрощитовая | 40,4 | 4,3 | 174 | В3 |

Остальные решения без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- Е. сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды;

| Наименование здания (сооружения), помещения | Объём, м3 | Периоды года при tн, 0С | Расход теплоты, кВт/(Гкал/ч) |  |  |  | Расход холода, Вт | Установ-ленная мо-щность электро-двигателей, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопле-ние | на вентиляцию | на горячее водосна-бжение | общий |  |  |
| Корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть+МОП | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 641,7 | - | -/- | 641,7 | - |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,5518 |  |  | 0,5518 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Нежилая часть (БКТ) | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 12,04 | 10,47 | -/- | 22,51 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0104 | 0,0090 |  | 0,0194 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- | - |  |  |
| Технические помещения на -1 этаже | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 4,54 |  | -/- | 4,54 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0039 |  |  | 0,0039 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть+МОП | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 626,38 | - | -/- | 626,38 | - |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,5386 |  |  | 0,5386 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Нежилая часть (БКТ) | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 14,83 | 10,45 | -/- | 25,28 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0128 | 0,0090 |  | 0,0217 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- | - |  |  |
| Технические помещения на -1 этаже | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 10,56 | 62,26 | -/- | 72,82 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0091 | 0,0535 |  | 0,0626 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Корпус 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть+МОП | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 644,71 | - | -/- | 644,71 | - |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,5544 |  |  | 0,5544 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Нежилая часть (БКТ) | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 17,32 | 24,65 | -/- | 41,97 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0149 | 0,0212 |  | 0,0361 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- | - |  |  |
| Технические помещения на -1 этаже | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 5,74 |  | -/- | 5,74 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0049 |  |  | 0,0049 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Корпус 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть+МОП | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 239,62 | - | -/- | 239,62 | - |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,2060 |  |  | 0,2060 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Нежилая часть (БКТ) | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 12,41 | 5,86 | -/- | 18,27 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0107 | 0,0050 |  | 0,0157 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- | - |  |  |
| Технические помещения на -1 этаже | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 3,16 |  | -/- | 3,16 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0027 |  |  | 0,0027 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Корпус 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть+МОП | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 609,610 | - | -/- | 609,61 | - |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,5242 |  |  | 0,5242 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Нежилая часть (БКТ) | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 11,860 | 25,45 | -/- | 37,31 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0102 | 0,0219 |  | 0,0321 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- | - |  |  |
| Технические помещения на -1 этаже | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 6,760 | 30,21 | -/- | 36,97 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0058 | 0,0260 |  | 0,0318 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Корпус 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть+МОП | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 622,36 | - | -/- | 622,36 | - |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,5351 |  |  | 0,5351 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Нежилая часть (БКТ) | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 9,29 | 4,12 | -/- | 13,41 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0080 | 0,0035 |  | 0,0115 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- | - |  |  |
| Технические помещения на -1 этаже | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 10,18 | 33,84 | -/- | 44,02 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0088 | 0,0291 |  | 0,0379 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Корпус 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть+МОП | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 648,89 | - | -/- | 648,89 | - |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,5579 |  |  | 0,5579 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Нежилая часть (БКТ) | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 11,71 | 8,71 | -/- | 20,42 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0101 | 0,0075 |  | 0,0176 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- | - |  |  |
| Технические помещения на -1 этаже | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 6,70 | 30,07 | -/- | 36,77 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0058 | 0,0259 |  | 0,0316 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Корпус 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая часть+МОП | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 244,01 | - | -/- | 244,01 | - |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,2098 |  |  | 0,2098 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Нежилая часть (БКТ) | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 18,35 | 9,50 | -/- | 27,85 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0158 | 0,0082 |  | 0,0239 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- | - |  |  |
| Технические помещения на -1 этаже | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 3,38 |  | -/- | 3,38 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,0029 |  |  | 0,0029 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Автостоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автостоянка, рампа (приточная вентиляция+ВТЗ) | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 132,099 | 624,00 | -/- | 756, 099 |  |  |
|  |  | -25,0ºС | 0,1136 | 0,5365 |  | 0,6501 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |
| Всего | Смо-три раздел «АР» | Холодный | 4 568, 496 | 879,59 | -/- | 5 448, 086 |  | 703 |
|  |  | -25,0ºС | 3,9282 | 0,7563 |  | 4,6845 |  |  |
|  |  | Теплый +23,0ºС | - | - | -/- |  | - |  |

Установленная эл.мощность  для систем противодымной вентиляции –  548 кВт.

Установленная эл.мощность  для систем общеобменной вентиляции –  155 кВт.

Ж. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ПАРЕ;

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- З. обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов;

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- И. обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения;

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- К. описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях;

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- Л. описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- М. характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества – для объектов производственного назначения;

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- Н. обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов производственного назначения;

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.

- О. перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);

Без изменений в соответствии в ранее рассмотренной проектной документацией, получившей положительное заключение МГЭ от 22.08.2022 г.№ 77-1-1-3-060215-2022.