## Воздухообмен_экспорт (hidden)
Номер этажа | Номер корпуса | Номер помещения | Секция+номер кв | Наименование помещения | Тип помещения | Площадь по обмеру | Высота | Площадь с учетом коэффицента | Объем | По ТЭПу м2/чел | Кол-во чел | Норма воздухообмена приток | Норма воздухообмена вытяжка | Объем воздуха, приток, м3/ч | Объем воздуха, вытяжка, м3/ч | Номер вытяжной системы | Номер приточной системы | Названия систем | Column20
-01 | 1.1 | 1655 | 1.1.. | Венткамера притока (ОВ+ПДЗ корпус) |  | 32.3 | 3.45 | 32.3 | 100.13 | - | - | 2 | 2 | 201 | 201 | 2 |  | В1.1.2 | П1.1.
-01 | 1.1 | 1657 | 1.1.. | Серверная |  | 15.68 | 3.45 | 15.68 | 48.59 | - | - | 2 | 2 | 98 | 98 |  |  | В1.1. | П1.1.
-01 | 1.1 | 1658 | 1.1.. | Электрощитовая (корпус) |  | 20.15 | 3.45 | 20.15 | 62.46 | - | - | 2 | 2 | 125 | 125 |  |  | В1.1. | П1.1.
-01 | 1.2 | 81 | 0.1.. | ПУИ |  | 11.64 | 1.95 | 11.64 | 50.27 | - | - | 1 | 1 | 51 | 51 |  |  | В1.2. | П1.2.
-01 | 1.2 | 101 | 0.1.. | Помещение сбора мусора |  | 12.25 | 3.15 | 12.25 | 34.3 | - | - | 10 | 10 | 343 | 343 |  |  | В1.2. | П1.2.
-01 | 1.2 | 1648 | 1.2.. | Серверная |  | 13.11 | 3.45 | 13.11 | 40.64 | - | - | 2 | 2 | 82 | 82 |  |  | В1.2. | П1.2.
-01 | 1.2 | 1649 | 1.2.. | Электрощитовая (аренда) |  | 20.56 | 3.45 | 20.56 | 63.75 | - | - | 2 | 2 | 128 | 128 |  |  | В1.2. | П1.2.
-01 | 1.2 | 1652 | 1.2.. | Электрощитовая (корпус) |  | 19.45 | 3.45 | 19.45 | 71.79 | - | - | 2 | 2 | 144 | 144 |  |  | В1.2. | П1.2.
-01 | 1.2 | 1918 | 1.2.. | Венткамера притока (ОВ+ПДЗ паркинг) |  | 67.37 | 3.45 | 56.45 | 175.03 | - | - | 2 | 2 | 351 | 351 |  |  | В1.2. | П1.2.
-01 | 1.2 | 1919 | 1.2.. | Венткамера притока (ОВ+ПДЗ корпус) |  | 31.4 | 3.45 | 31.4 | 97.34 | - | - | 2 | 2 | 195 | 195 |  |  | В1.2. | П1.2.
-01 | 1.3 | 209 | 0.1.. | Помещение сбора мусора |  | 13.91 | 3.15 | 13.91 | 38.95 | - | - | 10 | 10 | 390 | 390 |  |  | В1.3. | П1.3.
-01 | 1.3 | 1639 | 0.1.. | ИТП |  | 240.36 | 3.45 | 240.04 | 734.18 | - | - | 5 | 5 | 3671 | 3671 |  |  | В1.3. | П1.3.
-01 | 1.3 | 1640 | 1.3.. | Серверная |  | 11.04 | 3.45 | 11.04 | 34.22 | - | - | 2 | 2 | 69 | 69 |  |  | В1.3. | П1.3.
-01 | 1.3 | 1644 | 1.3.. | Венткамера притока (ОВ+ПДЗ корпус) |  | 36.33 | 3.45 | 36.33 | 112.61 | - | - | 2 | 2 | 226 | 226 |  |  | В1.3. | П1.3.
-01 | 1.3 | 1645 | 1.3.. | Электрощитовая (корпус+аренда) |  | 23.56 | 3.45 | 23.56 | 73.04 | - | - | 2 | 2 | 147 | 147 |  |  | В1.3. | П1.3.
-01 | 1.3 | 1646 | 1.3.. | Электрощитовая (паркинг) |  | 24.35 | 3.45 | 24.35 | 75.48 | - | - | 2 | 2 | 151 | 151 |  |  | В1.3. | П1.3.
-01 | 1.4 | 596 | 0.1.. | Помещение сбора мусора |  | 8.78 | 3.15 | 8.78 | 24.6 | - | - | 10 | 10 | 246 | 246 |  |  | В1.4. | П1.4.
-01 | 1.4 | 1660 | 1.4.. | Венткамера притока (ОВ+ПДЗ паркинг) |  | 62.98 | 3.45 | 53.97 | 167.29 | - | - | 2 | 2 | 335 | 335 |  |  | В1.4. | П1.4.
-01 | 1.4 | 1661 | 1.4.. | Венткамера притока (ОВ+ПДЗ корпус) |  | 46.81 | 3.45 | 46.81 | 145.13 | - | - | 2 | 2 | 291 | 291 |  |  | В1.4. | П1.4.
-01 | 1.4 | 1663 | 1.4.. | Серверная |  | 14.98 | 3.45 | 14.98 | 46.43 | - | - | 2 | 2 | 93 | 93 |  |  | В1.4. | П1.4.
-01 | 1.4 | 1664 | 1.4.. | Электрощитовая (аренда) |  | 22.95 | 3.45 | 22.95 | 71.2 | - | - | 2 | 2 | 143 | 143 |  |  | В1.4. | П1.4.
-01 | 2.1 | 194 | 0.1.. | Помещение сбора мусора |  | 9.28 | 2.85 | 9.28 | 22.62 | - | - | 10 | 10 | 227 | 227 |  |  | В2.1. | П2.1.
-01 | 2.1 | 1666 | 2.1.. | Электрощитовая (аренда) |  | 32.14 | 3.45 | 32.14 | 99.65 | - | - | 2 | 2 | 200 | 200 |  |  | В2.1. | П2.1.
-01 | 2.1 | 1673 | 2.1.. | Электрощитовая (корпус) |  | 21.44 | 3.45 | 21.44 | 78.97 | - | - | 2 | 2 | 158 | 158 |  |  | В2.1. | П2.1.
-01 | 2.1 | 1674 | 2.1.. | Венткамера притока (ОВ+ПДЗ корпус) |  | 50.02 | 3.45 | 50.02 | 155.07 | - | - | 2 | 2 | 311 | 311 |  |  | В2.1. | П2.1.
-01 | 2.1 | 1675 | 2.1.. | Серверная |  | 13.37 | 3.45 | 13.37 | 41.46 | - | - | 2 | 2 | 83 | 83 |  |  | В2.1. | П2.1.
-01 | 2.2 | 80 | 0.1.. | Помещение уборочной техники |  | 14.03 | 3.15 | 14.03 | 39.27 | - | - | 1 | 1 | 40 | 40 |  |  | В2.2. | П2.2.
-01 | 2.2 | 198 | 0.1.. | Помещение сбора мусора |  | 10.66 | 3.15 | 10.66 | 29.85 | - | - | 10 | 10 | 299 | 299 |  |  | В2.2. | П2.2.
-01 | 2.2 | 1438 | 0.1.. | Насосная ВК |  | 59.38 | 3.45 | 59.38 | 184.17 | - | - | 3 | 3 | 553 | 553 |  |  | В2.2. | П2.2.
-01 | 2.2 | 1440 | 2.2.. | Венткамера притока (ОВ+ПДЗ паркинг) |  | 78.87 | 3.45 | 65.22 | 202.21 | - | - | 2 | 2 | 405 | 405 |  |  | В2.2. | П2.2.
-01 | 2.2 | 1441 | 2.2.. | Серверная |  | 13.8 | 3.45 | 13.8 | 42.76 | - | - | 2 | 2 | 86 | 86 |  |  | В2.2. | П2.2.
-01 | 2.2 | 1443 | 2.2.. | Венткамера притока (ОВ+ПДЗ корпус) |  | 35.57 | 3.45 | 35.57 | 110.28 | - | - | 2 | 2 | 221 | 221 |  |  | В2.2. | П2.2.
-01 | 2.2 | 1444 | 2.2.. | Электрощитовая (корпус) |  | 18.74 | 3.45 | 18.74 | 58.08 | - | - | 2 | 2 | 117 | 117 |  |  | В2.2. | П2.2.
-01 | 2.2 | 1445 | 2.2.. | Электрощитовая (аренда) |  | 17.89 | 3.45 | 17.89 | 55.47 | - | - | 2 | 2 | 111 | 111 |  |  | В2.2. | П2.2.
-01 | 2.7 | 1667 | 2.7.. | Венткамера притока (ОВ+ПДЗ корпус) |  | 41.97 | 3.45 | 41.97 | 130.1 | - | - | 2 | 2 | 261 | 261 |  |  | В2.7. | П2.7.
-01 | 2.7 | 1670 | 0.0.. | Электрощитовая (паркинг) |  | 21.76 | 3.45 | 23.08 | 71.68 | - | - | 2 | 2 | 144 | 144 |  |  | В2.7. | П2.7.
-01 | 2.7 | 1677 | 2.7.. | Электрощитовая (корпус) |  | 26.86 | 3.45 | 26.86 | 83.27 | - | - | 2 | 2 | 167 | 167 |  |  | В2.7. | П2.7.
-01 | 2.7 | 1678 | 2.7.. | Серверная |  | 14.78 | 3.45 | 14.78 | 45.83 | - | - | 2 | 2 | 92 | 92 |  |  | В2.7. | П2.7.
L01 | 1.1 | 107 | 1.1.. | Помещение общего назначения |  | 72.65 | 3.9 | 64.6 | 254.15 | 6 | 11 | 60 | 0 | 660 | 0 |  |  | В1.1. | П1.1.
L01 | 1.1 | 107 | 1.1.. | С/у ПОН |  | 72.65 | 3.9 | 8.05 | 28.98 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125 |  |  | В1.1. | П1.1.
L01 | 1.1 | 113 | 0.1.. | Помещение общего назначения |  | 44.96 | 3.9 | 37.02 | 131.12 | 6 | 7 | 60 | 0 | 420 | 0 |  |  | В1.1. | П1.1.
L01 | 1.1 | 113 | 0.1.. | С/у ПОН |  | 44.96 | 3.9 | 7.94 | 28.57 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125 |  |  | В1.1. | П1.1.
L01 | 1.1 | 114 | 0.1.. | Помещение общего назначения |  | 100.05 | 3.9 | 92.11 | 331.61 | 6 | 16 | 60 | 0 | 960 | 0 |  |  | В1.1. | П1.1.
L01 | 1.1 | 114 | 0.1.. | С/у ПОН |  | 100.05 | 3.9 | 7.94 | 28.57 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125 |  |  | В1.1. | П1.1.
L01 | 1.1 | 4083 | 1.1.. | Помещение общего назначения |  | 91.11 | 3.9 | 83.3 | 322.93 | 6 | 14 | 60 | 0 | 840 | 0 |  |  | В1.1. | П1.1.
L01 | 1.1 | 4083 | 1.1.. | С/у ПОН |  | 91.11 | 3.9 | 7.81 | 28.12 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125 |  |  | В1.1. | П1.1.
L01 | 1.2 | 4003 | 1.2.. | Помещение общего назначения |  | 87.42 | 3.9 | 79.32 | 281.59 | 6 | 14 | 60 | 0 | 840 | 0 |  |  | В1.2. | П1.2.
L01 | 1.2 | 4003 | 1.2.. | С/у ПОН |  | 87.42 | 3.9 | 8.1 | 28.74 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125 |  |  | В1.2. | П1.2.
L01 | 1.2 | 4077 | 1.2.. | Помещение общего назначения |  | 108.8 | 3.9 | 100.77 | 357.72 | 6 | 17 | 60 | 0 | 1020 | 0 |  |  | В1.2. | П1.2.
L01 | 1.2 | 4077 | 1.2.. | С/у ПОН |  | 108.8 | 3.9 | 8.04 | 28.53 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125 |  |  | В1.2. | П1.2.
L01 | 1.2 | 4078 | 1.2.. | Помещение охраны |  | 29.25 | 3.6 | 26 | 92.31 | - | - | 2 | 2 | 185 | 185 |  |  | В1.2. | П1.2.
L01 | 1.2 | 4078 | 1.2.. | С/у охраны |  | 29.25 | 3.6 | 3.25 | 11.54 | - | - | 0 | 75 | 0 | 75 |  |  | В1.2. | П1.2.
L01 | 1.2 | 4135 | 0.1.. | Помещение общего назначения |  | 51.17 | 3.9 | 43.26 | 150.76 | 6 | 8 | 60 | 0 | 480 | 0 |  |  | В1.2. | П1.2.
L01 | 1.2 | 4135 | 0.1.. | С/у ПОН |  | 51.17 | 3.9 | 7.91 | 25.45 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125 |  |  | В1.2. | П1.2.
L01 | 1.3 | 111 | 0.1.. | Помещение общего назначения |  | 50.59 | 3.9 | 42.65 | 152.33 | 6 | 8 | 60 | 0 | 480 | 0 |  |  | В1.3. | П1.3.
L01 | 1.3 | 111 | 0.1.. | С/у ПОН |  | 50.59 | 3.9 | 7.94 | 28.57 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125 |  |  | В2.7. | П2.7.
L01 | 1.3 | 332 | 0.1.. | Помещение общего назначения |  | 60.6 | 3.9 | 52.67 | 189.59 | 6 | 9 | 60 | 0 | 540 | 0
L01 | 1.3 | 332 | 0.1.. | С/у ПОН |  | 60.6 | 3.9 | 7.94 | 28.57 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 1.3 | 2125 | 1.3.. | Помещение общего назначения |  | 137.92 | 3.9 | 102.84 | 365.07 | 6 | 18 | 60 | 0 | 1080 | 0
L01 | 1.3 | 2125 | 1.3.. | С/у ПОН |  | 137.92 | 3.9 | 8.52 | 30.25 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 1.3 | 2126 | 1.3.. | Помещение общего назначения |  | 79.18 | 3.9 | 49.48 | 175.66 | 6 | 9 | 60 | 0 | 540 | 0
L01 | 1.3 | 2126 | 1.3.. | С/у ПОН |  | 79.18 | 3.9 | 7.94 | 28.17 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 1.3 | 4136 | 0.1.. | Помещение общего назначения |  | 160.05 | 3.9 | 152.1 | 536.56 | 6 | 26 | 60 | 0 | 1560 | 0
L01 | 1.3 | 4136 | 0.1.. | С/у ПОН |  | 160.05 | 3.9 | 7.95 | 25.25 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 1.4 | 2379 | 0.1.. | Помещение общего назначения |  | 294.98 | 3.9 | 286.47 | 1026.8 | 6 | 48 | 60 | 0 | 2880 | 0
L01 | 1.4 | 2379 | 0.1.. | С/у ПОН |  | 294.98 | 3.9 | 8.76 | 31.54 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 1.4 | 4120 | 1.4.. | Помещение общего назначения |  | 107.07 | 3.9 | 98.81 | 355.28 | 6 | 17 | 60 | 0 | 1020 | 0
L01 | 1.4 | 4120 | 1.4.. | С/у ПОН |  | 107.07 | 3.9 | 8.42 | 30.32 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 2.1 | 102 | 0.1.. | Помещение общего назначения |  | 109.95 | 3.9 | 98.95 | 354.33 | 6 | 17 | 60 | 0 | 1020 | 0
L01 | 2.1 | 102 | 0.1.. | С/у ПОН |  | 109.95 | 3.9 | 6.57 | 22.06 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 2.1 | 103 | 0.1.. | Помещение общего назначения |  | 118.99 | 3.9 | 110.67 | 393.97 | 6 | 19 | 60 | 0 | 1140 | 0
L01 | 2.1 | 103 | 0.1.. | С/у ПОН |  | 118.99 | 3.9 | 8.32 | 29.93 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 2.1 | 4124 | 2.1.. | Помещение общего назначения |  | 51.83 | 3.9 | 43.91 | 158.06 | 6 | 8 | 60 | 0 | 480 | 0
L01 | 2.1 | 4124 | 2.1.. | С/у ПОН |  | 51.83 | 3.9 | 7.92 | 28.51 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 2.2 | 110 | 0.1.. | Помещение общего назначения |  | 58.15 | 3.9 | 50.21 | 182.46 | 6 | 9 | 60 | 0 | 540 | 0
L01 | 2.2 | 110 | 0.1.. | С/у ПОН |  | 58.15 | 3.9 | 7.94 | 33.74 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 2.2 | 4134 | 2.2.. | Помещение общего назначения |  | 75.29 | 3.9 | 66.96 | 237.71 | 6 | 12 | 60 | 0 | 720 | 0
L01 | 2.2 | 4134 | 2.2.. | С/у ПОН |  | 75.29 | 3.9 | 8.33 | 29.58 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 2.2 | 4138 | 0.1.. | Помещение общего назначения |  | 147.6 | 3.9 | 139.66 | 506.79 | 6 | 24 | 60 | 0 | 1440 | 0
L01 | 2.2 | 4138 | 0.1.. | С/у ПОН |  | 147.6 | 3.9 | 7.94 | 33.74 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 2.7 | 4128 | 2.7.. | Помещение общего назначения |  | 78.72 | 3.9 | 70.66 | 288.23 | 6 | 12 | 60 | 0 | 720 | 0
L01 | 2.7 | 4128 | 2.7.. | С/у ПОН |  | 78.72 | 3.9 | 7.91 | 28.47 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
L01 | 2.7 | 4131 | 2.7.. | Помещение общего назначения |  | 86.87 | 3.9 | 75.48 | 307.65 | 6 | 13 | 60 | 0 | 780 | 0
L01 | 2.7 | 4131 | 2.7.. | С/у ПОН |  | 86.87 | 3.9 | 11.4 | 47.99 | - | - | 0 | 125 | 0 | 125
0

## Воздухообмен
Ячейки для заполнения
Приложение 2
Таблица расчетных воздухобменов
Корпус N | Количество этажей | Номер помещения | Наименование помещения / Room's name | Площадь помещения, м2 / Room interior square, m2 | Высота помещения, м / Room height, m | Внутренний объем помещения, м3 / Room interior volume, m3 | Кратность воздухообмена в час / Ventilation ratio per hour |  | Объем воздуха, м3/час / Airflow, m3/hour |  | № систем / № system |  | Примечание / Note
[7 empty] | Приток / Supply | Вытяжка / Exhaust | Приток / Supply | Вытяжка / Exhaust | Приток / Supply | Вытяжка / Exhaust
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Паркинг
Корпус 1 | 1 |  | Паркинг, ПО1 - 58м/м | 1707 | 3.7 | 6315.9 | По расчету | По расчету | 5200 | 6400 | П1/П1р | В1/В1р
Корпус 2 | 1 |  | Паркинг, ПО6 - 75м/м | 2029 | 3.7 | 7507.3 | По расчету | По расчету | 6100 | 7600 | П6/П6р | В6/В6р
Корпус 3 | 1 |  | Паркинг, ПО2 - 36м/м | 1894 | 3.75 | 7102.5 | По расчету | По расчету | 5800 | 7200 | П2/П2р | В2/В2р
Корпус 4,5 | 1 |  | Паркинг, ПО4 - 45м/м | 1980 | 3.75 | 7425 | По расчету | По расчету | 6000 | 7500 | П4/П4р | В4/В4р
Корпус 6 | 1 |  | Паркинг, ПО3 - 52м/м | 2193 | 3.7 | 8114.1 | По расчету | По расчету | 6600 | 8200 | П3/П3р | В3/В3р
Корпус 7,8 | 1 |  | Паркинг, ПО5 - 47м/м | 2368 | 3.7 | 8761.6 | По расчету | По расчету | 7100 | 8800 | П5/П5р | В5/В5р
| 1 |  | Рампа | 1013 | 3.7 | 3748.1 | По расчету | По расчету | 3100 | 3800 | П7/П7р | В7/В7р
Корус 1. Помещения подземного этажа
Корпус 1.1 | 1 |  | Насосная ХВС, ВПВ | 98.3 | 4 | 393.2 | 3 | 3 | 1180 | 1180 | П1.1.1 | В1.1.3
Корпус 1.1 | 1 |  | ИТП | 216 | 4 | 864 | 5 | 5 | 4320 | 4320 | П1.1.2 | В1.1.4
Корпус 1.1 | 1 |  | Водомерный узел | 27.2 | 4 | 108.8 | 3 | 3 | 330 | 330 | П2.1.1 | В1.1.6
Корпус 1.1 | 1 |  | Венткамера систем ПД и П | 52.3 | 4 | 209.2 | 2 | 2 | 420 | 420 | П2.1.1 | В1.1.5
Корпус 1.1 | 1 |  | Помещение ПТ | 48.3 | 4 | 193.2 | 3 | 3 | 580 | 580 | П1.1.4 | В1.1.7
Корус 2. Помещения подземного этажа
Корпус 2.1 | 1 |  | Помещение уборочной техники | 23.5 | 4.3 | 101.05 | 1 | 1 | 110 | 110 | П2.1.1 | В2.1.3
Корпус 2.1 | 1 |  | ЭЩ.автостоянки | 40.4 | 4.3 | 173.72 | 2 | 2 | 350 | 350 | П2.1.1 | В2.1.4
Корпус 2.1 | 1 |  | Венткамера систем ПД | 35.5 | 4.3 | 152.65 | 2 | 2 | 310 | 310 | П2.1.1 | В2.1.5
Корпус 2.2 | 1 |  | Венткамера систем ПД и П автостоянки ПО1 | 71 | 5 | 355 | 2 | 2 | 710 | 710 | П1/П1р | В2.2.3
Корпус 2.2 | 1 |  | Венткамера систем ПД | 66.5 | 4.6 | 305.9 | 2 | 2 | 620 | 620 | П2.2.1 | В2.2.4
Корпус 2.2 | 1 |  | Венткамера систем ПД и П автостоянки ПО6 | 72.8 | 4.6 | 334.88 | 2 | 2 | 670 | 670 | П2.2.1 | В2.2.4
Корпус 2.2 | 1 |  | Венткамера систем ПД и П рампы | 48.2 | 4.6 | 221.72 | 2 | 2 | 450 | 450 | П7/П7р | В2.2.5
Корус 3. Помещения подземного этажа
Корпус 3.1 | 1 |  | Венткамера систем ПД и П автостоянки ПО2 | 56.2 | 5.3 | 297.86 | 2 | 2 | 600 | 600 | П2.2.2 | В3.1.3
Корпус 3.1 | 1 |  | Венткамера систем ПД | 60.8 | 5.8 | 352.64 | 2 | 2 | 710 | 710 | П2.2.2 | В3.1.3
Корус 4. Помещения подземного этажа
Корпус 4.1 | 1 |  | Венткамера систем ПД | 46.6 | 5.2 | 242.32 | 2 | 2 | 490 | 490 | П5.1.1 | В5.1.3
Корус 5. Помещения подземного этажа
Корпус 5.1 | 1 |  | Венткамера систем ПД | 61.7 | 5.3 | 327.01 | 2 | 2 | 660 | 660 | П5.1.1 | В5.1.3
Корпус 5.1 | 1 |  | Венткамера систем ПД и П автостоянки ПО4 | 84.9 | 5 | 424.5 | 2 | 2 | 850 | 850 | П5.1.1 | В5.1.3
Корус 6. Помещения подземного этажа
Корпус 6.1 | 1 |  | Венткамера систем ПД | 103.2 | 4 | 412.8 | 2 | 2 | 830 | 830 | П6.1.1 | В6.1.3
Корпус 6.1 | 1 |  | Венткамера систем П автостоянки ПО3 | 60 | 4.5 | 270 | 2 | 2 | 540 | 540 | П6.1.1 | В6.1.3
Корпус 6.1 | 1 |  | Венткамера систем ПД | 90.6 | 4.8 | 434.88 | 2 | 2 | 870 | 870 | П6.1.1 | В6.1.3
Корус 7. Помещения подземного этажа
Корпус 7.1 | 1 |  | Венткамера систем ПД и П | 91 | 4.5 | 409.5 | 2 | 2 | 820 | 820 | П7.1.1 | В7.1.3
Корпус 7.1 | 1 |  | Венткамера систем ПД и П автостоянки ПО5 | 60 | 4.6 | 276 | 2 | 2 | 560 | 560 | П7.1.1 | В7.1.3
Корус 8. Помещения подземного этажа
Корпус 8.1 | 1 |  | Венткамера систем ПД и П | 42.7 | 4.4 | 187.88 | 2 | 2 | 380 | 380 | П7.1.1 | В8.1.3
Корпус 8.1 | 1 |  | ЭЩ.автостоянки | 26.6 | 4.2 | 111.72 | 2 | 2 | 230 | 230 | П7.1.1 | В8.1.4
Административные и технические помещения 1го этажа
Корпус 1. Встроенные помещения 1 этажа
Корпус 1.1 | 1 |  | ПУИ | 3.3 | 3.3 | 10.89 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | В1.1.1
Корпус 1.1 | 1 |  | Помещение консьержа | 19 | 3.3 | 62.7 | 1 |  | 70 | 0 | ПЕ
Корпус 1.1 | 1 |  | Колясочная | 27.5 | 3.3 | 90.75 |  | 1 | 0 | 100 |  | ВЕк1.1.1
Корпус 1.1 | 1 |  | Санузел | 3.2 | 3.3 | 10.56 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | В1.1.2
Корпус 1.1 | 1 |  | Мусоросборная камера | 8.8 | 2.3 | 20.24 |  | 1 | 0 | 30 |  | ВЕм1.1.1
Корпус 1.1 | 1 |  | Электрощитовая нежилой части | 13.5 | 4.1 | 55.35 |  | 2 | 0 | 120 | ПЕ1.1 | ВЕ1.1
Корпус 1.1 | 1 |  | Помещение СС | 8.4 | 3.9 | 32.76 |  | 2 | 0 | 70 | ПЕ1.2 | ВЕ1.2
Корпус 1.1 | 1 |  | КП МПТЦ | 14 | 2.3 | 32.2 |  | 2 | 0 | 70 | ПЕ1.3 | ВЕ1.3
Корпус 1.1 | 1 |  | Электрощитовая жилой части | 14.7 | 4.1 | 60.27 |  | 2 | 0 | 130 | ПЕ1.4 | ВЕ1.4
Корпус 1.1 | 1 |  | БКТ1 | 111 | 3.3 | 366.3 | 60 м3/ч |  | 300 | 230 | П1.1.Б1 | В1.1.Б1
Корпус 1.1 | 1 |  | БКТ1. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу1.1.Б1
Корпус 1.1 | 1 |  | БКТ1. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп1.1.Б1
Корпус 1.1 | 1 |  | БКТ2 | 89 | 3.3 | 293.7 | 0 |  | 240 | 170 | П1.1.Б2 | В1.1.Б2
Корпус 1.1 | 1 |  | БКТ2. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу1.1.Б2
Корпус 1.1 | 1 |  | БКТ2. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп1.1.Б2
Корпус 1.1 | 1 |  | БКТ3 | 57.5 | 3.3 | 189.75 | 0 |  | 120 | 50 | П1.1.Б3 | В1.1.Б3
Корпус 1.1 | 1 |  | БКТ3. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу1.1.Б3
Корпус 1.1 | 1 |  | БКТ3. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп1.1.Б3
Корпус 2. Встроенные помещения 1 этажа
Корпус 2.1 | 1 |  | ПУИ | 3 | 3.3 | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | В2.1.1
Корпус 2.1 | 1 |  | Помещение консьержа | 14 | 3.3 | 46.2 | 1 |  | 50 | 0 | ПЕ
Корпус 2.1 | 1 |  | Колясочная | 20 | 3.3 | 66 |  | 1 | 0 | 70 |  | ВЕк2.1.1
Корпус 2.1 | 1 |  | Санузел | 3 | 3.3 | 9.9 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | В2.1.2
Корпус 2.1 | 1 |  | Мусоросборная камера | 7.4 | 4 | 29.6 |  | 1 | 0 | 30 |  | ВЕм2.1.1
Корпус 2.1 | 1 |  | Помещение СС | 9.6 | 4 | 38.4 |  | 2 | 0 | 80 | ПЕ2.1 | ВЕ2.1
Корпус 2.1 | 1 |  | БКТ4 | 54.4 | 3.3 | 179.52 | 0 |  | 120 | 50 | П2.1.Б4 | В2.1.Б4
Корпус 2.1 | 1 |  | БКТ4. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу2.1.Б4
Корпус 2.1 | 1 |  | БКТ4. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп2.1.Б4
Корпус 2.2 | 1 |  | ПУИ | 3 | 3.3 | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | В2.2.1
Корпус 2.2 | 1 |  | Помещение консьержа | 17.5 | 3.3 | 57.75 | 1 |  | 60 | 0 | ПЕ
Корпус 2.2 | 1 |  | Колясочная | 25.3 | 3.3 | 83.49 |  | 1 | 0 | 90 |  | ВЕк2.2.1
Корпус 2.2 | 1 |  | Санузел | 3 | 3.3 | 9.9 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | В2.2.2
Корпус 2.2 | 1 |  | Мусоросборная камера | 7.5 | 4 | 30 |  | 1 | 0 | 30 |  | ВЕм2.2.1
Корпус 2.2 | 1 |  | Электрощитовая нежилой части | 10.4 | 4 | 41.6 |  | 2 | 0 | 90 | ПЕ2.2 | ВЕ2.2
Корпус 2.2 | 1 |  | КП МПТЦ | 23.2 | 4 | 92.8 |  | 2 | 0 | 190 | ПЕ2.3 | ВЕ2.3
Корпус 2.2 | 1 |  | Электрощитовая жилой части | 13.8 | 4 | 55.2 |  | 2 | 0 | 120 | ПЕ2.4 | ВЕ2.4
Корпус 2.2 | 1 |  | БКТ5 | 74.8 | 3.3 | 246.84 | 0 |  | 180 | 110 | П2.2.Б5 | В2.2.Б5
Корпус 2.2 | 1 |  | БКТ5. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу2.2.Б5
Корпус 2.2 | 1 |  | БКТ5. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп2.2.Б5
Корпус 2.2 | 1 |  | БКТ6 | 72.6 | 3.3 | 239.58 | 0 |  | 180 | 110 | П2.2.Б6 | В2.2.Б6
Корпус 2.2 | 1 |  | БКТ6. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу2.2.Б6
Корпус 2.2 | 1 |  | БКТ6. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп2.2.Б6
Корпус 2.2 | 1 |  | БКТ7 | 72.8 | 3.3 | 240.24 | 0 |  | 180 | 110 | П2.2.Б7 | В2.2.Б7
Корпус 2.2 | 1 |  | БКТ7. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу2.2.Б7
Корпус 2.2 | 1 |  | БКТ7. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп2.2.Б7
Корпус 3. Встроенные помещения 1 этажа
Корпус 3.1 | 1 |  | ПУИ | 3 | 3.3 | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | В3.1.1
Корпус 3.1 | 1 |  | Помещение консьержа | 12 | 3.3 | 39.6 | 1 |  | 40 | 0 | ПЕ
Корпус 3.1 | 1 |  | Колясочная | 23.2 | 3.3 | 76.56 |  | 1 | 0 | 80 |  | ВЕк3.1.1
Корпус 3.1 | 1 |  | Санузел | 3 | 3.3 | 9.9 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | В3.1.2
Корпус 3.1 | 1 |  | Мусоросборная камера | 8 | 4 | 32 |  | 1 | 0 | 40 |  | ВЕм3.1.1
Корпус 3.1 | 1 |  | Электрощитовая нежилой части | 12.9 | 4 | 51.6 |  | 2 | 0 | 110 | ПЕ3.1 | ВЕ3.1
Корпус 3.1 | 1 |  | КП МПТЦ | 25 | 4 | 100 |  | 2 | 0 | 200 | ПЕ3.2 | ВЕ3.2
Корпус 3.1 | 1 |  | Электрощитовая жилой части | 14 | 4 | 56 |  | 2 | 0 | 120 | ПЕ3.3 | ВЕ3.3
Корпус 3.1 | 1 |  | Помещение СС | 7.7 | 4 | 30.8 |  | 2 | 0 | 70 | ПЕ3.4 | ВЕ3.4
Корпус 3.1 | 1 | ЦИН | Общественное помещение | 98.6 | 3.3 | 325.38 | - | 0 | 760 | 760 | Пц3.1.1 | Вц3.1.1
Корпус 3.1 | 1 | ЦИН | ПУИ | 3.2 | 3.3 | 10.56 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | Вцп3.1.1
Корпус 3.1 | 1 | ЦИН | С/у | 5.4 | 3.3 | 17.82 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Вцсу3.1.1
Корпус 3.1 | 1 | ЦИН | С/у МГН | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Вцсу3.1.1
Корпус 3.1
Корпус 3.1
Корпус 3.1 | 1 | ЦИН | Комната персонала | 11.7 | 3.3 | 38.61 | 2 | 3 | 80 | 120 | Пц3.1.1 | Вц3.1.1
Корпус 3.1 | 1 | ЦИН | Дисбаланс | [5 empty] | 160 |  | Пц3.1.1
Корпус 3.1 | 1 |  | БКТ9 | 73.6 | 3.3 | 242.88 | 0 |  | 180 | 110 | П3.1.Б9 | В3.1.Б9
Корпус 3.1 | 1 |  | БКТ9. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу3.1.Б9
Корпус 3.1 | 1 |  | БКТ9. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп3.1.Б9
Корпус 3.1 | 1 |  | БКТ10 | 66 | 3.3 | 217.8 | 0 |  | 180 | 110 | П3.1.Б10 | В3.1.Б10
Корпус 3.1 | 1 |  | БКТ10. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу3.1.Б10
Корпус 3.1 | 1 |  | БКТ10. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп3.1.Б10
Корпус 3.1 | 1 |  | БКТ8 | 21.7 | 3.3 | 71.61 | 0 |  | 70 | 0 | П3.1.Б8
Корпус 3.1 | 1 |  | БКТ8. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу3.1.Б8
Корпус 3.1 | 1 |  | БКТ8. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп3.1.Б8
Корпус 4. Встроенные помещения 1 этажа
Корпус 4.1 | 1 |  | ПУИ | 3.3 | 3.3 | 10.89 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | В4.1.1
Корпус 4.1 | 1 |  | Помещение консьержа | 17.9 | 3.3 | 59.07 | 1 |  | 60 | 0 | ПЕ
Корпус 4.1 | 1 |  | Колясочная | 20.3 | 3.3 | 66.99 |  | 1 | 0 | 70 |  | ВЕк4.1.1
Корпус 4.1 | 1 |  | Санузел | 2.9 | 3.3 | 9.57 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | В4.1.2
Корпус 4.1 | 1 |  | Мусоросборная камера | 7.4 | 4 | 29.6 |  | 1 | 0 | 30 |  | ВЕм4.1.1
Корпус 4.1 | 1 |  | КП МПТЦ | 9.9 | 4 | 39.6 |  | 2 | 0 | 80 | ПЕ4.1 | ВЕ4.1
Корпус 4.1 | 1 |  | Помещение СС | 7.8 | 4 | 31.2 |  | 2 | 0 | 70 | ПЕ4.2 | ВЕ4.2
Корпус 4.1 | 1 |  | БКТ11 | 46.8 | 3.3 | 154.44 | 0 |  | 120 | 50 | П4.1.Б11 | В4.1.Б11
Корпус 4.1 | 1 |  | БКТ11. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу4.1.Б11
Корпус 4.1 | 1 |  | БКТ11. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп4.1.Б11
Корпус 4.1 | 1 |  | БКТ12 | 35 | 3.3 | 115.5 | 0 |  | 70 | 0 | П4.1.Б12
Корпус 4.1 | 1 |  | БКТ12. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу4.1.Б12
Корпус 4.1 | 1 |  | БКТ12. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп4.1.Б12
Корпус 4.1 | 1 |  | БКТ13 | 63.5 | 3.3 | 209.55 | 0 |  | 180 | 110 | П4.1.Б13 | В4.1.Б13
Корпус 4.1 | 1 |  | БКТ13. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу4.1.Б13
Корпус 4.1 | 1 |  | БКТ13. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп4.1.Б13
Корпус 4.1 | 1 |  | Помещение охраны | 30.3 | 2.3 | 69.69 | 0 | 0 | 125 | 0 | По4.1.1
Корпус 4.1 | 1 |  | Душевая | 4 | 2.3 | 9.2 | 0 | 75м3/ч | 0 | 75 |  | Восу4.1.1
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у | 3 | 2.3 | 6.9 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Воп4.1.1
Корпус 5. Встроенные помещения 1 этажа
Корпус 5.1 | 1 |  | ПУИ | 3 | 3.3 | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | В5.1.1
Корпус 5.1 | 1 |  | Помещение консьержа | 24.8 | 3.3 | 81.84 | 1 |  | 90 | 0 | ПЕ
Корпус 5.1 | 1 |  | Колясочная | 30 | 3.3 | 99 |  | 1 | 0 | 100 |  | ВЕк5.1.1
Корпус 5.1 | 1 |  | Санузел | 3 | 3.3 | 9.9 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | В5.1.2
Корпус 5.1 | 1 |  | Мусоросборная камера | 6.5 | 3.3 | 21.45 |  | 1 | 0 | 30 |  | ВЕм5.1.1
Корпус 5.1 | 1 |  | КП МПТЦ | 13.1 | 4 | 52.4 |  | 2 | 0 | 110 | ПЕ5.1 | ВЕ5.1
Корпус 5.1 | 1 |  | Электрощитовая жилой части | 12.7 | 4 | 50.8 |  | 2 | 0 | 110 | ПЕ5.2 | ВЕ5.2
Корпус 5.1 | 1 |  | Помещение СС | 13.8 | 4 | 55.2 |  | 2 | 0 | 120 | ПЕ5.3 | ВЕ5.3
Корпус 5.1 | 1 |  | Электрощитовая нежилой части | 12.9 | 4 | 51.6 |  | 2 | 0 | 110 | ПЕ5.4 | ВЕ5.4
Корпус 5.1 | 1 |  | БКТ14 | 84.5 | 3.3 | 278.85 | 0 |  | 240 | 170 | П5.1.Б14 | В5.1.Б14
Корпус 5.1 | 1 |  | БКТ14. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу5.1.Б14
Корпус 5.1 | 1 |  | БКТ14. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп5.1.Б14
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. Душевая | 3.5 | 3.3 | 11.55 | - | 75 | - | 75 | П5.1.од | Вд5.1.од
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. С/у службы безопасности | 3 | 3.3 | 9.9 | - | 50м3/ч | - | 50 | П5.1.од | Всу5.1.од
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. С/у | 5.9 | 3.3 | 19.47 | - | 50м3/ч | - | 50 | П5.1.од | Всу5.1.од
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. С/у | 3 | 3.3 | 9.9 | - | 50м3/ч | - | 50 | П5.1.од | Всу5.1.од
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. ПУИ | 5.3 | 3.3 | 17.49 | - | 1 | - | 20 | П5.1.од | Всу5.1.од
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. Комната хранения канцтоваров | 4.6 | 3.3 | 15.18 | - | 1 | - | 20 | П5.1.од | Вк5.1.од
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. Раздевалка | 7.8 | 3.3 | 25.74 | - | по балансу | 125 | 0 | П5.1.од | Вк5.1.од
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. ЦТУС | 9.4 | 3.3 | 31.02 | 2 | 2 | 70 | 70 | П5.1.од | В5.1.од1
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. Комната приема пищи | 30.2 | 3.3 | 99.66 | 2 | 3 | 200 | 300 | П5.1.од | В5.1.од2
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. Помещение инженеров | 15 | 3.3 | 49.5 | - | - | 120 | 120 | П5.1.од | В5.1.од1
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. Помещение персонала | 13.4 | 3.3 | 44.22 | - | - | 180 | 180 | П5.1.од | В5.1.од1
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. Диспетчерская | 37.2 | 3.3 | 122.76 | - | - | 360 | 360 | П5.1.од | В5.1.од1
Корпус 5.1 | 1 |  | ОДС. Помещение службы безопасности | 15.8 | 3.3 | 52.14 | - | по балансу | 120 | 70 | П5.1.од | В5.1.од1
[8 empty] | Дисбаланс | 190 |  | П5.1.од
Корпус 6. Встроенные помещения 1 этажа
Корпус 6.1 | 1 |  | ПУИ | 4.4 | 3.3 | 14.52 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | В6.1.1
Корпус 6.1 | 1 |  | Помещение консьержа | 19.7 | 3.3 | 65.01 | 1 |  | 70 | 0 | ПЕ
Корпус 6.1 | 1 |  | Колясочная | 20.4 | 3.3 | 67.32 |  | 1 | 0 | 70 |  | ВЕк6.1.1
Корпус 6.1 | 1 |  | Санузел | 3.8 | 3.3 | 12.54 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | В6.1.2
Корпус 6.1 | 1 |  | Мусоросборная камера | 7.4 | 4 | 29.6 |  | 1 | 0 | 30 |  | ВЕм6.1.1
Корпус 6.1 | 1 |  | Электрощитовая жилой части | 16.5 | 4 | 66 |  | 2 | 0 | 140 | ПЕ6.1 | ВЕ6.1
Корпус 6.1 | 1 |  | БКТ15 | 47.5 | 3.3 | 156.75 | 0 |  | 120 | 50 | П6.1.Б15 | В6.1.Б15
Корпус 6.1 | 1 |  | БКТ15. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу6.1.Б15
Корпус 6.1 | 1 |  | БКТ15. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп6.1.Б15
Корпус 6.2 | 1 |  | ПУИ | 2.2 | 3.3 | 7.26 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | В6.2.1
Корпус 6.2 | 1 |  | Помещение консьержа | 12.6 | 3.3 | 41.58 | 1 |  | 50 | 0 | ПЕ
Корпус 6.2 | 1 |  | Колясочная | 20.4 | 3.3 | 67.32 |  | 1 | 0 | 70 |  | ВЕк6.2.1
Корпус 6.2 | 1 |  | Санузел | 3.8 | 3.3 | 12.54 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | В6.2.2
Корпус 6.2 | 1 |  | Мусоросборная камера | 7.4 | 4 | 29.6 |  | 1 | 0 | 30 |  | ВЕм6.2.1
Корпус 6.2 | 1 |  | КП МПТЦ | 11.4 | 4 | 45.6 |  | 2 | 0 | 100 | ПЕ6.2 | ВЕ6.2
Корпус 6.2 | 1 |  | БКТ16 | 31 | 3.3 | 102.3 | 0 |  | 70 | 0 | П6.2.Б16
Корпус 6.2 | 1 |  | БКТ16. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу6.2.Б16
Корпус 6.2 | 1 |  | БКТ16. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп6.2.Б16
Корпус 6.3 | 1 |  | ПУИ | 4.3 | 3.3 | 14.19 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | В6.3.1
Корпус 6.3 | 1 |  | Помещение консьержа | 19.6 | 3.3 | 64.68 | 1 |  | 70 | 0 | ПЕ
Корпус 6.3 | 1 |  | Колясочная | 21.7 | 3.3 | 71.61 |  | 1 | 0 | 80 |  | ВЕк6.3.1
Корпус 6.3 | 1 |  | Санузел | 3.8 | 3.3 | 12.54 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | В6.3.2
Корпус 6.3 | 1 |  | Мусоросборная камера | 7.4 | 3.3 | 24.42 |  | 1 | 0 | 30 |  | ВЕм6.3.1
Корпус 6.3 | 1 |  | Помещение СС | 10 | 4 | 40 |  | 2 | 0 | 80 | ПЕ6.3 | ВЕ6.3
Корпус 6.3 | 1 |  | Электрощитовая нежилой части | 15.7 | 4 | 62.8 |  | 2 | 0 | 130 | ПЕ6.4 | ВЕ6.4
Корпус 6.3 | 1 |  | БКТ17 | 39.4 | 3.3 | 130.02 | 0 |  | 70 | 0 | П6.3.Б17
Корпус 6.3 | 1 |  | БКТ17. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу6.3.Б17
Корпус 6.3 | 1 |  | БКТ17. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп6.3.Б17
Корпус 7. Встроенные помещения 1 этажа
Корпус 7.1 | 1 |  | ПУИ | 3 | 3.3 | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | В7.1.1
Корпус 7.1 | 1 |  | Помещение консьержа | 21 | 3.3 | 69.3 | 1 |  | 70 | 0 | ПЕ
Корпус 7.1 | 1 |  | Колясочная | 25 | 3.3 | 82.5 |  | 1 | 0 | 90 |  | ВЕк7.1.1
Корпус 7.1 | 1 |  | Санузел | 3 | 3.3 | 9.9 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | В7.1.2
Корпус 7.1 | 1 |  | Мусоросборная камера | 10 | 3.3 | 33 |  | 1 | 0 | 40 |  | ВЕм7.1.1
Корпус 7.1 | 1 |  | Электрощитовая жилой части | 15 | 4 | 60 |  | 2 | 0 | 120 | ПЕ7.1 | ВЕ7.1
Корпус 7.1 | 1 |  | Электрощитовая нежилой части | 14 | 4 | 56 |  | 2 | 0 | 120 | ПЕ7.2 | ВЕ7.2
Корпус 7.1 | 1 |  | Помещение СС | 16 | 4 | 64 |  | 2 | 0 | 130 | ПЕ7.3 | ВЕ7.3
Корпус 7.1 | 1 |  | КП МПТЦ | 23 | 4 | 92 |  | 2 | 0 | 190 | ПЕ7.4 | ВЕ7.4
Корпус 7.1 | 1 |  | БКТ21 | 68.2 | 3.3 | 225.06 | 0 |  | 180 | 110 | П7.1.Б21 | В7.1.Б21
Корпус 7.1 | 1 |  | БКТ21. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу7.1.Б21
Корпус 7.1 | 1 |  | БКТ21. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп7.1.Б21
Корпус 7.1 | 1 |  | БКТ20 | 56 | 3.3 | 184.8 | 0 |  | 120 | 50 | П7.1.Б20 | В7.1.Б20
Корпус 7.1 | 1 |  | БКТ20. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу7.1.Б20
Корпус 7.1 | 1 |  | БКТ20. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп7.1.Б20
Корпус 7.1 | 1 |  | БКТ19 | 76.3 | 3.3 | 251.79 | 0 |  | 180 | 110 | П7.1.Б19 | В7.1.Б19
Корпус 7.1 | 1 |  | БКТ19. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу7.1.Б19
Корпус 7.1 | 1 |  | БКТ19. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп7.1.Б19
Корпус 7.1 | 1 |  | БКТ18 | 35.7 | 3.3 | 117.81 | 0 |  | 120 | 50 | П7.1.Б18 | В7.1.Б18
Корпус 7.1 | 1 |  | БКТ18. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу7.1.Б18
Корпус 7.1 | 1 |  | БКТ18. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп7.1.Б18
Корпус 8. Встроенные помещения 1 этажа
Корпус 8.1 | 1 |  | ПУИ | 3 | 3.3 | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | В8.1.1
Корпус 8.1 | 1 |  | Помещение консьержа | 21 | 3.3 | 69.3 | 1 |  | 70 | 0 | ПЕ
Корпус 8.1 | 1 |  | Колясочная | 25 | 3.3 | 82.5 |  | 1 | 0 | 90 |  | ВЕк8.1.1
Корпус 8.1 | 1 |  | Санузел | 3 | 3.3 | 9.9 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | В8.1.2
Корпус 8.1 | 1 |  | Мусоросборная камера | 10 | 3.3 | 33 |  | 1 | 0 | 40 |  | ВЕм8.1.1
Корпус 8.1 | 1 |  | Электрощитовая жилой части | 15 | 4 | 60 |  | 2 | 0 | 120 | ПЕ8.1 | ВЕ8.1
Корпус 8.1 | 1 |  | Электрощитовая нежилой части | 14 | 4 | 56 |  | 2 | 0 | 120 | ПЕ8.2 | ВЕ8.2
Корпус 8.1 | 1 |  | Помещение СС | 16 | 4 | 64 |  | 2 | 0 | 130 | ПЕ8.3 | ВЕ8.3
Корпус 8.1 | 1 |  | КП МПТЦ | 23 | 4 | 92 |  | 2 | 0 | 190 | ПЕ8.4 | ВЕ8.4
Корпус 8.1 | 1 |  | БКТ23 | 119.3 | 3.3 | 393.69 | 0 |  | 360 | 290 | П8.1.Б23 | В8.1.Б23
Корпус 8.1 | 1 |  | БКТ23. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу8.1.Б23
Корпус 8.1 | 1 |  | БКТ23. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп8.1.Б23
Корпус 8.1 | 1 |  | БКТ22 | 51 | 3.3 | 168.3 | 0 |  | 120 | 50 | П8.1.Б22 | В8.1.Б22
Корпус 8.1 | 1 |  | БКТ22. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу8.1.Б22
Корпус 8.1 | 1 |  | БКТ22. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп8.1.Б22
Корпус 8.1 | 1 |  | БКТ24 | 41.3 | 3.3 | 136.29 | 0 |  | 120 | 50 | П8.1.Б24 | В8.1.Б24
Корпус 8.1 | 1 |  | БКТ24. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу8.1.Б24
Корпус 8.1 | 1 |  | БКТ24. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп8.1.Б24
Корпус 8.1 | 1 |  | БКТ25 | 65 | 3.3 | 214.5 | 0 |  | 180 | 110 | П8.1.Б25 | В8.1.Б25
Корпус 8.1 | 1 |  | БКТ25. С/у | 5 | 3.3 | 16.5 | - | 50м3/ч | - | 50 |  | Всу8.1.Б25
Корпус 8.1 | 1 |  | БКТ25. ПУИ | 4 | 3.3 | 13.2 | - | 1 | - | 20 |  | Вп8.1.Б25
Жилые помещения
Корпус 1.
Корпус 1. 2-21 этажи
Корпус 1.1 | 20 |  | 2-х комнатная квартира | 59.7 | 2.75 | 164.175 | - | - | 2200
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.1
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.2
Корпус 1.1 | 20 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1200 |  | ВЕ1.1.3
Корпус 1.1 | 20 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 1.1 | 20 |  | 3-х комнатная квартира | 73.9 | 2.75 | 203.225 | - | - | 2400
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.4
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.5
Корпус 1.1 | 20 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1200 |  | ВЕ1.1.6
Корпус 1.1 | 20 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 200 |  | ВЕ1.1.6
Корпус 1.1 | 20 |  | 2-х комнатная квартира | 70.6 | 2.75 | 194.15 | - | - | 2200
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.7
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.8
Корпус 1.1 | 20 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1200 |  | ВЕ1.1.9
Корпус 1.1 | 20 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ1.1.9
Корпус 1.1 | 20 |  | 1-но комнатная квартира | 41.6 | 2.75 | 114.4 | - | - | 2200
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.10
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.11
Корпус 1.1 | 20 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1200 |  | ВЕ1.1.12
Корпус 1.1 | 20 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 1.1 | 20 |  | 1-но комнатная квартира | 41.6 | 2.75 | 114.4 | - | - | 2200
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.13
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.14
Корпус 1.1 | 20 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1200 |  | ВЕ1.1.15
Корпус 1.1 | 20 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 1.1 | 20 |  | 1-но комнатная квартира | 42.9 | 2.75 | 117.975 | - | - | 1700
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.16
Корпус 1.1 | 20 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1200 |  | ВЕ1.1.17
Корпус 1.1 | 20 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ1.1.17
Корпус 1.1 | 20 |  | 1-но комнатная квартира | 57.7 | 2.75 | 158.675 | - | - | 1700
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.18
Корпус 1.1 | 20 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1200 |  | ВЕ1.1.19
Корпус 1.1 | 20 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ1.1.19
Корпус 1.1 | 20 |  | 3-х комнатная квартира | 87 | 2.75 | 239.25 | - | - | 2400
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.20
Корпус 1.1 | 20 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 500 |  | ВЕ1.1.21
Корпус 1.1 | 20 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1200 |  | ВЕ1.1.22
Корпус 1.1 | 20 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 200 |  | ВЕ1.1.22
Корпус 1. 22-23 этажи
Корпус 1.1 | 2 |  | 2-х комнатная квартира | 59.7 | 2.75 | 164.175 | - | - | 220
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.1
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.2
Корпус 1.1 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ1.1.3
Корпус 1.1 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 1.1 | 2 |  | 3-х комнатная квартира | 73.9 | 2.75 | 203.225 | - | - | 240
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.4
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.5
Корпус 1.1 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ1.1.6
Корпус 1.1 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 20 |  | ВЕ1.1.6
Корпус 1.1 | 2 |  | 2-х комнатная квартира | 70.6 | 2.75 | 194.15 | - | - | 220
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.7
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.8
Корпус 1.1 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ1.1.9
Корпус 1.1 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ1.1.9
Корпус 1.1 | 2 |  | 1-но комнатная квартира | 41.6 | 2.75 | 114.4 | - | - | 220
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.10
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.11
Корпус 1.1 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ1.1.12
Корпус 1.1 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 1.1 | 2 |  | 1-но комнатная квартира | 41.6 | 2.75 | 114.4 | - | - | 220
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.13
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.14
Корпус 1.1 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ1.1.15
Корпус 1.1 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 1.1 | 2 |  | 4-х комнатная квартира | 105 | 2.75 | 288.75 | - | - | 300
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.16
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.17
Корпус 1.1 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | - |  | 200 |  | ВЕ1.1.19
Корпус 1.1 | 2 |  | Дисбаланс
Корпус 1.1 | 2 |  | 3-х комнатная квартира | 87 | 2.75 | 239.25 | - | - | 240
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.20
Корпус 1.1 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ1.1.21
Корпус 1.1 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ1.1.22
Корпус 1.1 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 20 |  | ВЕ1.1.22
Корпус 2.
Корпус 2. 2-13 этажи
Корпус 2.1 | 13 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 1430
Корпус 2.1 | 13 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 325 |  | ВЕ2.1.1
Корпус 2.1 | 13 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 325 |  | ВЕ2.1.2
Корпус 2.1 | 13 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 780 |  | ВЕ2.1.3
Корпус 2.1 | 13 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2.1 | 13 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 780
Корпус 2.1 | 13 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 325 |  | ВЕ2.1.4
Корпус 2.1 | 13 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 780 |  | ВЕ2.1.5
Корпус 2.1 | 13 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.1.5
Корпус 2.1 | 13 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 780
Корпус 2.1 | 13 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 325 |  | ВЕ2.1.6
Корпус 2.1 | 13 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 780 |  | ВЕ2.1.7
Корпус 2.1 | 13 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.1.7
Корпус 2.1 | 13 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 1430
Корпус 2.1 | 13 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 325 |  | ВЕ2.1.8
Корпус 2.1 | 13 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 325 |  | ВЕ2.1.9
Корпус 2.1 | 13 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 780 |  | ВЕ2.1.10
Корпус 2.1 | 13 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2.2 | 12 |  | 1-но комнатная квартира | 45.2 | 2.75 | 124.3 | - | - | 720
Корпус 2.2 | 12 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 300 |  | ВЕ2.2.1
Корпус 2.2 | 12 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 720 |  | ВЕ2.2.2
Корпус 2.2 | 12 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.2.2
Корпус 2.2 | 12 |  | 2-х комнатная квартира | 76.9 | 2.75 | 211.475 | - | - | 1320
Корпус 2.2 | 12 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 300 |  | ВЕ2.2.3
Корпус 2.2 | 12 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 300 |  | ВЕ2.2.4
Корпус 2.2 | 12 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 720 |  | ВЕ2.2.5
Корпус 2.2 | 12 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.2.5
Корпус 2.2 | 12 |  | 1-но комнатная квартира | 46.5 | 2.75 | 127.875 | - | - | 720
Корпус 2.2 | 12 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 300 |  | ВЕ2.2.6
Корпус 2.2 | 12 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 720 |  | ВЕ2.2.7
Корпус 2.2 | 12 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.2.7
Корпус 2.2 | 12 |  | 1-но комнатная квартира | 46.5 | 2.75 | 127.875 | - | - | 720
Корпус 2.2 | 12 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 300 |  | ВЕ2.2.8
Корпус 2.2 | 12 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 720 |  | ВЕ2.2.9
Корпус 2.2 | 12 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.2.9
Корпус 2.2 | 12 |  | 1-но комнатная квартира | 46.5 | 2.75 | 127.875 | - | - | 720
Корпус 2.2 | 12 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 300 |  | ВЕ2.2.10
Корпус 2.2 | 12 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 720 |  | ВЕ2.2.11
Корпус 2.2 | 12 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.2.11
Корпус 2.2 | 12 |  | 1-но комнатная квартира | 52.8 | 2.75 | 145.2 | - | - | 720
Корпус 2.2 | 12 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 300 |  | ВЕ2.2.12
Корпус 2.2 | 12 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 720 |  | ВЕ2.2.13
Корпус 2.2 | 12 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.2.13
Корпус 2.2 | 12 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 1320
Корпус 2.2 | 12 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 300 |  | ВЕ2.2.14
Корпус 2.2 | 12 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 300 |  | ВЕ2.2.15
Корпус 2.2 | 12 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 720 |  | ВЕ2.2.16
Корпус 2.2 | 12 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2.2 | 12 |  | 2-х комнатная квартира | 59 | 2.75 | 162.25 | - | - | 1320
Корпус 2.2 | 12 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 300 |  | ВЕ2.2.17
Корпус 2.2 | 12 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 300 |  | ВЕ2.2.18
Корпус 2.2 | 12 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 720 |  | ВЕ2.2.19
Корпус 2.2 | 12 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2. 14-15 этажи
Корпус 2.1 | 2 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 220
Корпус 2.1 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.1.1
Корпус 2.1 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.1.2
Корпус 2.1 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ2.1.3
Корпус 2.1 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2.1 | 2 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 120
Корпус 2.1 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.1.4
Корпус 2.1 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ2.1.5
Корпус 2.1 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.1.5
Корпус 2.1 | 2 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 120
Корпус 2.1 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.1.6
Корпус 2.1 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ2.1.7
Корпус 2.1 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.1.7
Корпус 2.1 | 2 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 220
Корпус 2.1 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.1.8
Корпус 2.1 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.1.9
Корпус 2.1 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ2.1.10
Корпус 2.1 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2.2 | 2 |  | 1-но комнатная квартира | 45.2 | 2.75 | 124.3 | - | - | 120
Корпус 2.2 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.2.1
Корпус 2.2 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ2.2.2
Корпус 2.2 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.2.2
Корпус 2.2 | 2 |  | 2-х комнатная квартира | 76.9 | 2.75 | 211.475 | - | - | 220
Корпус 2.2 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.2.3
Корпус 2.2 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.2.4
Корпус 2.2 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ2.2.5
Корпус 2.2 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.2.5
Корпус 2.2 | 2 |  | 1-но комнатная квартира | 46.5 | 2.75 | 127.875 | - | - | 120
Корпус 2.2 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.2.6
Корпус 2.2 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ2.2.7
Корпус 2.2 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.2.7
Корпус 2.2 | 2 |  | 3-х комнатная квартира | 96.3 | 2.75 | 264.825 | - | - | 240
Корпус 2.2 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.2.8
Корпус 2.2 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.2.9
Корпус 2.2 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ2.2.10
Корпус 2.2 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 20 |  | -
Корпус 2.2 | 2 |  | 1-но комнатная квартира | 52.8 | 2.75 | 145.2 | - | - | 120
Корпус 2.2 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.2.12
Корпус 2.2 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ2.2.13
Корпус 2.2 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ2.2.13
Корпус 2.2 | 2 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 220
Корпус 2.2 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.2.14
Корпус 2.2 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.2.15
Корпус 2.2 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ2.2.16
Корпус 2.2 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2.2 | 2 |  | 2-х комнатная квартира | 59 | 2.75 | 162.25 | - | - | 220
Корпус 2.2 | 2 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.2.17
Корпус 2.2 | 2 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 50 |  | ВЕ2.2.18
Корпус 2.2 | 2 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 120 |  | ВЕ2.2.19
Корпус 2.2 | 2 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 3.
Корпус 3. 2-22 этажи
Корпус 3.1 | 21 |  | 3-х комнатная квартира | 78.5 | 2.75 | 215.875 | - | - | 2520
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.1
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.2
Корпус 3.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ3.1.3
Корпус 3.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 210 |  | ВЕ3.1.3
Корпус 3.1 | 21 |  | 1-но комнатная квартира | 43.8 | 2.75 | 120.45 | - | - | 1785
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.4
Корпус 3.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ3.1.5
Корпус 3.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ3.1.5
Корпус 3.1 | 21 |  | 2-х комнатная квартира | 69.7 | 2.75 | 191.675 | - | - | 2310
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.6
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.7
Корпус 3.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ3.1.8
Корпус 3.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ3.1.8
Корпус 3.1 | 21 |  | 2-х комнатная квартира | 59.7 | 2.75 | 164.175 | - | - | 2310
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.9
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.10
Корпус 3.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ3.1.11
Корпус 3.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 3.1 | 21 |  | 1-но комнатная квартира | 41.5 | 2.75 | 114.125 | - | - | 1785
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.12
Корпус 3.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ3.1.13
Корпус 3.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ3.1.14
Корпус 3.1 | 21 |  | 2-х комнатная квартира | 60.9 | 2.75 | 167.475 | - | - | 2310
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.15
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.16
Корпус 3.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ3.1.17
Корпус 3.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ3.1.17
Корпус 3.1 | 21 |  | 2-х комнатная квартира | 60.9 | 2.75 | 167.475 | - | - | 2310
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.18
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.19
Корпус 3.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ3.1.20
Корпус 3.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ3.1.20
Корпус 3.1 | 21 |  | 2-х комнатная квартира | 59.7 | 2.75 | 164.175 | - | - | 2310
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.21
Корпус 3.1 | 21 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ3.1.22
Корпус 3.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ3.1.23
Корпус 3.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 4. 2-15 этажи
Корпус 4.1 | 14 |  | 2-х комнатная квартира | 58.9 | 2.75 | 161.975 | - | - | 1540
Корпус 4.1 | 14 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ4.1.1
Корпус 4.1 | 14 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ4.1.2
Корпус 4.1 | 14 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 840 |  | ВЕ4.1.3
Корпус 4.1 | 14 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 4.1 | 14 |  | 1-но комнатная квартира | 45 | 2.75 | 123.75 | - | - | 840
Корпус 4.1 | 14 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ4.1.4
Корпус 4.1 | 14 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 840 |  | ВЕ4.1.5
Корпус 4.1 | 14 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ4.1.5
Корпус 4.1 | 14 |  | 1-но комнатная квартира | 45 | 2.75 | 123.75 | - | - | 840
Корпус 4.1 | 14 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ4.1.6
Корпус 4.1 | 14 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 840 |  | ВЕ4.1.7
Корпус 4.1 | 14 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ4.1.7
Корпус 4.1 | 14 |  | 2-х комнатная квартира | 58.9 | 2.75 | 161.975 | - | - | 1540
Корпус 4.1 | 14 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ4.1.8
Корпус 4.1 | 14 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ4.1.9
Корпус 4.1 | 14 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 840 |  | ВЕ4.1.10
Корпус 4.1 | 14 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 5. 2-22 этажи
Корпус 5.1 | 21 |  | 1-но комнатная квартира | 45 | 2.75 | 123.75 | - | - | 1785
Корпус 5.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ5.1.1
Корпус 5.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ5.1.2
Корпус 5.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ5.1.2
Корпус 5.1 | 21 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 2520
Корпус 5.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ5.1.3
Корпус 5.1 | 21 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ5.1.4
Корпус 5.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ5.1.5
Корпус 5.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 210 |  | ВЕ5.1.5
Корпус 5.1 | 21 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 2520
Корпус 5.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ5.1.6
Корпус 5.1 | 21 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ5.1.7
Корпус 5.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ5.1.8
Корпус 5.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 210 |  | ВЕ5.1.8
Корпус 5.1 | 21 |  | 1-но комнатная квартира | 45.1 | 2.75 | 124.025 | - | - | 1785
Корпус 5.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ5.1.9
Корпус 5.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ5.1.10
Корпус 5.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ5.1.10
Корпус 5.1 | 21 |  | 1-но комнатная квартира | 41.3 | 2.75 | 113.575 | - | - | 1785
Корпус 5.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ5.1.11
Корпус 5.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ5.1.12
Корпус 5.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ5.1.12
Корпус 5.1 | 21 |  | 2-х комнатная квартира | 69.6 | 2.75 | 191.4 | - | - | 2310
Корпус 5.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ5.1.13
Корпус 5.1 | 21 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ5.1.14
Корпус 5.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ5.1.15
Корпус 5.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ5.1.15
Корпус 5.1 | 21 |  | 1-но комнатная квартира | 41.3 | 2.75 | 113.575 | - | - | 1785
Корпус 5.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ5.1.16
Корпус 5.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ5.1.17
Корпус 5.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ5.1.17
Корпус 5.1 | 21 |  | 3-х комнатная квартира | 80 | 2.75 | 220 | - | - | 2520
Корпус 5.1 | 21 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ5.1.18
Корпус 5.1 | 21 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 525 |  | ВЕ5.1.19
Корпус 5.1 | 21 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1260 |  | ВЕ5.1.20
Корпус 5.1 | 21 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 210 |  | ВЕ5.1.20
Корпус 6. 2-15 этажи
Корпус 6.1 | 15 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 1650
Корпус 6.1 | 15 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 375 |  | ВЕ6.1.1
Корпус 6.1 | 15 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 375 |  | ВЕ6.1.2
Корпус 6.1 | 15 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 900 |  | ВЕ6.1.3
Корпус 6.1 | 15 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 6.1 | 15 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 900
Корпус 6.1 | 15 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 375 |  | ВЕ6.1.4
Корпус 6.1 | 15 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 900 |  | ВЕ6.1.5
Корпус 6.1 | 15 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ6.1.5
Корпус 6.1 | 15 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 900
Корпус 6.1 | 15 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 375 |  | ВЕ6.1.6
Корпус 6.1 | 15 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 900 |  | ВЕ6.1.7
Корпус 6.1 | 15 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ6.1.7
Корпус 6.1 | 15 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 1650
Корпус 6.1 | 15 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 375 |  | ВЕ6.1.8
Корпус 6.1 | 15 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 375 |  | ВЕ6.1.9
Корпус 6.1 | 15 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 900 |  | ВЕ6.1.10
Корпус 6.1 | 15 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 6.2 | 14 |  | 2-х комнатная квартира | 59.9 | 2.75 | 164.725 | - | - | 1540
Корпус 6.2 | 14 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ6.2.1
Корпус 6.2 | 14 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ6.2.2
Корпус 6.2 | 14 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 840 |  | ВЕ6.2.3
Корпус 6.2 | 14 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ6.2.3
Корпус 6.2 | 14 |  | 1-но комнатная квартира | 46.5 | 2.75 | 127.875 | - | - | 840
Корпус 6.2 | 14 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ6.2.4
Корпус 6.2 | 14 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 840 |  | ВЕ6.2.5
Корпус 6.2 | 14 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ6.2.5
Корпус 6.2 | 14 |  | 2-х комнатная квартира | 62.7 | 2.75 | 172.425 | - | - | 1540
Корпус 6.2 | 14 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ6.2.6
Корпус 6.2 | 14 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ6.2.7
Корпус 6.2 | 14 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 840 |  | ВЕ6.2.8
Корпус 6.2 | 14 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 6.3 | 14 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 1540
Корпус 6.3 | 14 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ6.3.1
Корпус 6.3 | 14 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ6.3.2
Корпус 6.3 | 14 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 840 |  | ВЕ6.3.3
Корпус 6.3 | 14 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 6.3 | 14 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 840
Корпус 6.3 | 14 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ6.3.4
Корпус 6.3 | 14 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 840 |  | ВЕ6.3.5
Корпус 6.3 | 14 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ6.3.5
Корпус 6.3 | 14 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 840
Корпус 6.3 | 14 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ6.3.6
Корпус 6.3 | 14 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 840 |  | ВЕ6.3.7
Корпус 6.3 | 14 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ6.3.7
Корпус 6.3 | 14 |  | 2-х комнатная квартира | 58.5 | 2.75 | 160.875 | - | - | 1540
Корпус 6.3 | 14 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ6.3.8
Корпус 6.3 | 14 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 350 |  | ВЕ6.3.9
Корпус 6.3 | 14 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 840 |  | ВЕ6.3.10
Корпус 6.3 | 14 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 7.
Корпус 7. 2-20 этажи
Корпус 7.1 | 19 |  | 3-х комнатная квартира | 79.9 | 2.75 | 219.725 | - | - | 2280
Корпус 7.1 | 19 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 475 |  | ВЕ7.1.1
Корпус 7.1 | 19 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 475 |  | ВЕ7.1.2
Корпус 7.1 | 19 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1140 |  | ВЕ7.1.3
Корпус 7.1 | 19 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 190 |  | ВЕ7.1.3
Корпус 7.1 | 19 |  | 1-но комнатная квартира | 43.8 | 2.75 | 120.45 | - | - | 1615
Корпус 7.1 | 19 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 475 |  | ВЕ7.1.4
Корпус 7.1 | 19 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1140 |  | ВЕ7.1.5
Корпус 7.1 | 19 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ7.1.5
Корпус 7.1 | 19 |  | 2-х комнатная квартира | 69.7 | 2.75 | 191.675 | - | - | 2090
Корпус 7.1 | 19 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 475 |  | ВЕ7.1.6
Корпус 7.1 | 19 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 475 |  | ВЕ7.1.7
Корпус 7.1 | 19 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1140 |  | ВЕ7.1.8
Корпус 7.1 | 19 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ7.1.8
Корпус 7.1 | 19 |  | 1-но комнатная квартира | 41.5 | 2.75 | 114.125 | - | - | 1615
Корпус 7.1 | 19 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 475 |  | ВЕ7.1.9
Корпус 7.1 | 19 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1140 |  | ВЕ7.1.10
Корпус 7.1 | 19 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ7.1.10
Корпус 7.1 | 19 |  | 1-но комнатная квартира | 45.4 | 2.75 | 124.85 | - | - | 1615
Корпус 7.1 | 19 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 475 |  | ВЕ7.1.11
Корпус 7.1 | 19 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1140 |  | ВЕ7.1.12
Корпус 7.1 | 19 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ7.1.12
Корпус 7.1 | 19 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 2280
Корпус 7.1 | 19 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 475 |  | ВЕ7.1.13
Корпус 7.1 | 19 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 475 |  | ВЕ7.1.14
Корпус 7.1 | 19 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1140 |  | ВЕ7.1.15
Корпус 7.1 | 19 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 190 |  | ВЕ7.1.15
Корпус 7.1 | 19 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 2280
Корпус 7.1 | 19 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 475 |  | ВЕ7.1.16
Корпус 7.1 | 19 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 475 |  | ВЕ7.1.17
Корпус 7.1 | 19 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1140 |  | ВЕ7.1.18
Корпус 7.1 | 19 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 190 |  | ВЕ7.1.18
Корпус 7.1 | 19 |  | 1-но комнатная квартира | 45.4 | 2.75 | 124.85 | - | - | 1615
Корпус 7.1 | 19 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 475 |  | ВЕ7.1.19
Корпус 7.1 | 19 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 1140 |  | ВЕ7.1.20
Корпус 7.1 | 19 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ7.1.20
Корпус 7. 21-23 этажи
Корпус 7.1 | 3 |  | 3-х комнатная квартира | 79.9 | 2.75 | 219.725 | - | - | 360
Корпус 7.1 | 3 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 75 |  | ВЕ7.1.1
Корпус 7.1 | 3 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 75 |  | ВЕ7.1.2
Корпус 7.1 | 3 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 180 |  | ВЕ7.1.3
Корпус 7.1 | 3 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 30 |  | ВЕ7.1.3
Корпус 7.1 | 3 |  | 4-х комнатная квартира | 114 | 2.75 | 313.5 | - | - | 450
Корпус 7.1 | 3 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 75 |  | ВЕ7.1.4
Корпус 7.1 | 3 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 75 |  | ВЕ7.1.7
Корпус 7.1 | 3 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 180 |  | ВЕ7.1.8
Корпус 7.1 | 3 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 120 |  | ВЕ7.1.8
Корпус 7.1 | 3 |  | 1-но комнатная квартира | 41.5 | 2.75 | 114.125 | - | - | 255
Корпус 7.1 | 3 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 75 |  | ВЕ7.1.9
Корпус 7.1 | 3 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 180 |  | ВЕ7.1.10
Корпус 7.1 | 3 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ7.1.10
Корпус 7.1 | 3 |  | 1-но комнатная квартира | 45.4 | 2.75 | 124.85 | - | - | 255
Корпус 7.1 | 3 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 75 |  | ВЕ7.1.11
Корпус 7.1 | 3 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 180 |  | ВЕ7.1.12
Корпус 7.1 | 3 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ7.1.12
Корпус 7.1 | 3 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 360
Корпус 7.1 | 3 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 75 |  | ВЕ7.1.13
Корпус 7.1 | 3 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 75 |  | ВЕ7.1.14
Корпус 7.1 | 3 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 180 |  | ВЕ7.1.15
Корпус 7.1 | 3 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 30 |  | ВЕ7.1.15
Корпус 7.1 | 3 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 360
Корпус 7.1 | 3 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 75 |  | ВЕ7.1.16
Корпус 7.1 | 3 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 75 |  | ВЕ7.1.17
Корпус 7.1 | 3 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 180 |  | ВЕ7.1.18
Корпус 7.1 | 3 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 30 |  | ВЕ7.1.18
Корпус 7.1 | 3 |  | 1-но комнатная квартира | 45.4 | 2.75 | 124.85 | - | - | 255
Корпус 7.1 | 3 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 75 |  | ВЕ7.1.19
Корпус 7.1 | 3 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 180 |  | ВЕ7.1.20
Корпус 7.1 | 3 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ7.1.20
Корпус 8. 2-15 этажи
Корпус 8.1 | 15 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 1650
Корпус 8.1 | 15 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 375 |  | ВЕ8.1.1
Корпус 8.1 | 15 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 375 |  | ВЕ8.1.2
Корпус 8.1 | 15 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 900 |  | ВЕ8.1.3
Корпус 8.1 | 15 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 8.1 | 15 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 900
Корпус 8.1 | 15 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 375 |  | ВЕ8.1.4
Корпус 8.1 | 15 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 900 |  | ВЕ8.1.5
Корпус 8.1 | 15 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ8.1.5
Корпус 8.1 | 15 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 900
Корпус 8.1 | 15 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 375 |  | ВЕ8.1.6
Корпус 8.1 | 15 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 900 |  | ВЕ8.1.7
Корпус 8.1 | 15 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | ВЕ8.1.7
Корпус 8.1 | 15 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 1650
Корпус 8.1 | 15 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 375 |  | ВЕ8.1.8
Корпус 8.1 | 15 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 375 |  | ВЕ8.1.9
Корпус 8.1 | 15 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 900 |  | ВЕ8.1.10
Корпус 8.1 | 15 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Жилые помещения. Предпоследний этаж
Корпус 1. Предпоследний этаж
Корпус 1.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 59.7 | 2.75 | 164.175 | - | - | 110
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.1
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.2
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.1
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 1.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 73.9 | 2.75 | 203.225 | - | - | 120
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.3
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.4
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.2
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух1.1.2
Корпус 1.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 70.6 | 2.75 | 194.15 | - | - | 110
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.5
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.6
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.3
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух1.1.3
Корпус 1.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 41.6 | 2.75 | 114.4 | - | - | 110
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.7
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.8
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.4
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 1.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 41.6 | 2.75 | 114.4 | - | - | 110
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.9
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.10
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.5
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 1.1 | 1 |  | 4-х комнатная квартира | 105 | 2.75 | 288.75 | - | - | 150
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.11
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.12
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.6
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 40 |  | Вкух1.1.6
Корпус 1.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 87 | 2.75 | 239.25 | - | - | 120
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.13
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.14
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.7
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух1.1.7
Корпус 2. Предпоследний этаж
Корпус 2.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 110
Корпус 2.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.1.1
Корпус 2.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.1.2
Корпус 2.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.1.1
Корпус 2.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 2.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.1.3
Корпус 2.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.1.2
Корпус 2.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух2.1.2
Корпус 2.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 2.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.1.4
Корпус 2.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.1.3
Корпус 2.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух2.1.3
Корпус 2.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 110
Корпус 2.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.1.5
Корпус 2.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.1.6
Корпус 2.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.1.4
Корпус 2.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2.2 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 45.2 | 2.75 | 124.3 | - | - | 60
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.1
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.1
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух2.2.1
Корпус 2.2 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 76.9 | 2.75 | 211.475 | - | - | 110
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.2
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.3
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.2
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух2.2.2
Корпус 2.2 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 46.5 | 2.75 | 127.875 | - | - | 60
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.4
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.3
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух2.2.3
Корпус 2.2 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 96.3 | 2.75 | 264.825 | - | - | 120
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.5
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.6
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.4
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух2.2.4
Корпус 2.2 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 52.8 | 2.75 | 145.2 | - | - | 60
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.7
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.5
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух2.2.5
Корпус 2.2 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 110
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.8
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.9
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.6
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2.2 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 59 | 2.75 | 162.25 | - | - | 110
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.10
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.11
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.7
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 3. Предпоследний этаж
Корпус 3.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 78.5 | 2.75 | 215.875 | - | - | 120
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.1
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.2
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.1
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух3.1.1
Корпус 3.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 43.8 | 2.75 | 120.45 | - | - | 85
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.3
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.2
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух3.1.2
Корпус 3.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 69.7 | 2.75 | 191.675 | - | - | 110
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.4
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.5
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.3
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух3.1.3
Корпус 3.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 59.7 | 2.75 | 164.175 | - | - | 110
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.6
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.7
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.4
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 3.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 41.5 | 2.75 | 114.125 | - | - | 85
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.8
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.5
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух3.1.14
Корпус 3.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 60.9 | 2.75 | 167.475 | - | - | 110
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.9
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.10
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.6
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух3.1.6
Корпус 3.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 60.9 | 2.75 | 167.475 | - | - | 110
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.11
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.12
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.7
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух3.1.7
Корпус 3.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 59.7 | 2.75 | 164.175 | - | - | 110
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.13
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.14
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.8
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 4. Предпоследний этаж
Корпус 4.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.9 | 2.75 | 161.975 | - | - | 110
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу4.1.1
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу4.1.2
Корпус 4.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух4.1.1
Корпус 4.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 4.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 45 | 2.75 | 123.75 | - | - | 60
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу4.1.3
Корпус 4.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух4.1.2
Корпус 4.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух4.1.2
Корпус 4.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 45 | 2.75 | 123.75 | - | - | 60
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу4.1.4
Корпус 4.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух4.1.3
Корпус 4.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух4.1.3
Корпус 4.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.9 | 2.75 | 161.975 | - | - | 110
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу4.1.5
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу4.1.6
Корпус 4.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух4.1.4
Корпус 4.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 5. Предпоследний этаж
Корпус 5.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 45 | 2.75 | 123.75 | - | - | 85
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.1
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.1
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух5.1.1
Корпус 5.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 120
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.2
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.3
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.2
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух5.1.2
Корпус 5.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 120
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.4
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.5
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.3
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух5.1.3
Корпус 5.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 45.1 | 2.75 | 124.025 | - | - | 85
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.6
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.4
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух5.1.4
Корпус 5.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 41.3 | 2.75 | 113.575 | - | - | 85
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.7
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.5
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух5.1.5
Корпус 5.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 69.6 | 2.75 | 191.4 | - | - | 110
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.8
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.9
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.6
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух5.1.6
Корпус 5.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 41.3 | 2.75 | 113.575 | - | - | 85
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.10
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.7
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух5.1.7
Корпус 5.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 80 | 2.75 | 220 | - | - | 120
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.11
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.12
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.8
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух5.1.8
Корпус 6. Предпоследний этаж
Корпус 6.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 110
Корпус 6.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.1.1
Корпус 6.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.1.2
Корпус 6.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.1.1
Корпус 6.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 6.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 6.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.1.3
Корпус 6.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.1.2
Корпус 6.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух6.1.2
Корпус 6.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 6.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.1.4
Корпус 6.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.1.3
Корпус 6.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух6.1.3
Корпус 6.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 110
Корпус 6.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.1.5
Корпус 6.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.1.6
Корпус 6.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.1.4
Корпус 6.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 6.2 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 59.9 | 2.75 | 164.725 | - | - | 110
Корпус 6.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.2.1
Корпус 6.2 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.2.2
Корпус 6.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.2.1
Корпус 6.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух6.2.1
Корпус 6.2 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 46.5 | 2.75 | 127.875 | - | - | 60
Корпус 6.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.2.3
Корпус 6.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.2.2
Корпус 6.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух6.2.2
Корпус 6.2 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 62.7 | 2.75 | 172.425 | - | - | 110
Корпус 6.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.2.4
Корпус 6.2 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.2.5
Корпус 6.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.2.3
Корпус 6.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 6.3 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 110
Корпус 6.3 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.3.1
Корпус 6.3 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.3.2
Корпус 6.3 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.3.1
Корпус 6.3 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 6.3 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 6.3 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.3.3
Корпус 6.3 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.3.2
Корпус 6.3 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух6.3.2
Корпус 6.3 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 6.3 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.3.4
Корпус 6.3 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.3.3
Корпус 6.3 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух6.3.3
Корпус 6.3 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.5 | 2.75 | 160.875 | - | - | 110
Корпус 6.3 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.3.5
Корпус 6.3 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.3.6
Корпус 6.3 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.3.4
Корпус 6.3 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 7. Предпоследний этаж
Корпус 7.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 79.9 | 2.75 | 219.725 | - | - | 120
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.1
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.2
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.1
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух7.1.1
Корпус 7.1 | 1 |  | 4-х комнатная квартира | 114 | 2.75 | 313.5 | - | - | 150
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.3
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.4
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.2
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 40 |  | Вкух7.1.2
Корпус 7.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 41.5 | 2.75 | 114.125 | - | - | 85
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.5
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.3
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух7.1.3
Корпус 7.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 45.4 | 2.75 | 124.85 | - | - | 85
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.6
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.4
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух7.1.4
Корпус 7.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 120
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.7
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.8
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.5
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух7.1.5
Корпус 7.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 120
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.9
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.10
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.6
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух7.1.6
Корпус 7.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 45.4 | 2.75 | 124.85 | - | - | 85
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.11
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.7
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух7.1.7
Корпус 8. Предпоследний этаж
Корпус 8.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 110
Корпус 8.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу8.1.1
Корпус 8.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу8.1.2
Корпус 8.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух8.1.1
Корпус 8.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 8.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 8.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу8.1.3
Корпус 8.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух8.1.2
Корпус 8.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух8.1.2
Корпус 8.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 8.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу8.1.4
Корпус 8.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух8.1.3
Корпус 8.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух8.1.3
Корпус 8.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 110
Корпус 8.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу8.1.5
Корпус 8.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу8.1.6
Корпус 8.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух8.1.4
Корпус 8.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Жилые помещения. Последний этаж
Корпус 1. Последний этаж
Корпус 1.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 59.7 | 2.75 | 164.175 | - | - | 110
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.15
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.16
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.8
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 1.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 73.9 | 2.75 | 203.225 | - | - | 120
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.17
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.18
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.9
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух1.1.9
Корпус 1.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 70.6 | 2.75 | 194.15 | - | - | 110
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.19
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.20
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.10
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух1.1.10
Корпус 1.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 41.6 | 2.75 | 114.4 | - | - | 110
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.21
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.22
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.11
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 1.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 41.6 | 2.75 | 114.4 | - | - | 110
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.23
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.24
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.12
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 1.1 | 1 |  | 4-х комнатная квартира | 105 | 2.75 | 288.75 | - | - | 150
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.25
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.26
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.13
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 40 |  | Вкух1.1.13
Корпус 1.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 87 | 2.75 | 239.25 | - | - | 120
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.27
Корпус 1.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу1.1.28
Корпус 1.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух1.1.14
Корпус 1.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух1.1.14
Корпус 2. Последний этаж
Корпус 2.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 110
Корпус 2.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.1.7
Корпус 2.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.1.8
Корпус 2.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.1.5
Корпус 2.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 2.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.1.9
Корпус 2.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.1.6
Корпус 2.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух2.1.6
Корпус 2.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 2.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.1.10
Корпус 2.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.1.7
Корпус 2.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух2.1.7
Корпус 2.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 110
Корпус 2.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.1.11
Корпус 2.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.1.12
Корпус 2.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.1.8
Корпус 2.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2.2 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 45.2 | 2.75 | 124.3 | - | - | 60
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.12
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.8
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух2.2.8
Корпус 2.2 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 76.9 | 2.75 | 211.475 | - | - | 110
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.13
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.14
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.9
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух2.2.9
Корпус 2.2 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 46.5 | 2.75 | 127.875 | - | - | 90
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.15
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.10
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 5 |  | Вкух2.2.10
Корпус 2.2 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 96.3 | 2.75 | 264.825 | - | - | 120
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.16
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.17
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.11
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух2.2.11
Корпус 2.2 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 52.8 | 2.75 | 145.2 | - | - | 60
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.18
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.12
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух2.2.12
Корпус 2.2 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 110
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.19
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.20
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.13
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 2.2 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 59 | 2.75 | 162.25 | - | - | 110
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.21
Корпус 2.2 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу2.2.22
Корпус 2.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух2.2.14
Корпус 2.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 3. Последний этаж
Корпус 3.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 78.5 | 2.75 | 215.875 | - | - | 120
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.15
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.16
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.9
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух3.1.9
Корпус 3.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 43.8 | 2.75 | 120.45 | - | - | 85
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.17
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.10
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух3.1.10
Корпус 3.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 69.7 | 2.75 | 191.675 | - | - | 110
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.18
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.19
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.11
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух3.1.11
Корпус 3.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 59.7 | 2.75 | 164.175 | - | - | 110
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.20
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.21
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.12
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 3.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 41.5 | 2.75 | 114.125 | - | - | 85
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.22
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.13
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух3.1.13
Корпус 3.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 60.9 | 2.75 | 167.475 | - | - | 110
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.23
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.24
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.14
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух3.1.14
Корпус 3.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 60.9 | 2.75 | 167.475 | - | - | 110
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.25
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.26
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.15
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух3.1.15
Корпус 3.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 59.7 | 2.75 | 164.175 | - | - | 110
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.27
Корпус 3.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу3.1.28
Корпус 3.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух3.1.16
Корпус 3.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 4. Последний этаж
Корпус 4.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 110
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу4.1.7
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу4.1.8
Корпус 4.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух4.1.5
Корпус 4.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 4.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу4.1.9
Корпус 4.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух4.1.6
Корпус 4.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух4.1.6
Корпус 4.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу4.1.10
Корпус 4.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух4.1.7
Корпус 4.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух4.1.7
Корпус 4.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 110
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу4.1.11
Корпус 4.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу4.1.12
Корпус 4.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух4.1.8
Корпус 4.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 5. Последний этаж
Корпус 5.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 45.4 | 2.75 | 124.85 | - | - | 85
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.13
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.9
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух5.1.9
Корпус 5.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 120
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.14
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.15
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.10
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух5.1.10
Корпус 5.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 120
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.16
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.17
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.11
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух5.1.11
Корпус 5.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 45.4 | 2.75 | 124.85 | - | - | 85
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.18
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.12
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух5.1.12
Корпус 5.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 41.5 | 2.75 | 114.125 | - | - | 85
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.19
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.13
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух5.1.13
Корпус 5.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 69.7 | 2.75 | 191.675 | - | - | 110
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.20
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.21
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.14
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух5.1.14
Корпус 5.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 41.5 | 2.75 | 114.125 | - | - | 90
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.22
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.15
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 5 |  | Вкух5.1.15
Корпус 5.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 80 | 2.75 | 220 | - | - | 120
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.23
Корпус 5.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу5.1.24
Корпус 5.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух5.1.16
Корпус 5.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух5.1.16
Корпус 6. Последний этаж
Корпус 6.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 110
Корпус 6.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.1.7
Корпус 6.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.1.8
Корпус 6.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.1.5
Корпус 6.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 6.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 6.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.1.9
Корпус 6.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.1.6
Корпус 6.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух6.1.6
Корпус 6.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 6.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.1.10
Корпус 6.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.1.7
Корпус 6.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух6.1.7
Корпус 6.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 110
Корпус 6.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.1.11
Корпус 6.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.1.12
Корпус 6.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.1.8
Корпус 6.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 6.2 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 59.9 | 2.75 | 164.725 | - | - | 110
Корпус 6.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.2.6
Корпус 6.2 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.2.7
Корпус 6.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.2.4
Корпус 6.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух6.2.4
Корпус 6.2 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 46.5 | 2.75 | 127.875 | - | - | 60
Корпус 6.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.2.8
Корпус 6.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.2.5
Корпус 6.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух6.2.5
Корпус 6.2 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 62.7 | 2.75 | 172.425 | - | - | 110
Корпус 6.2 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.2.9
Корпус 6.2 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.2.10
Корпус 6.2 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.2.6
Корпус 6.2 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 6.3 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 60 | 2.75 | 165 | - | - | 110
Корпус 6.3 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.3.7
Корпус 6.3 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.3.8
Корпус 6.3 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.3.5
Корпус 6.3 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 6.3 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 6.3 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.3.9
Корпус 6.3 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.3.6
Корпус 6.3 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух6.3.6
Корпус 6.3 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 6.3 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.3.10
Корпус 6.3 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.3.7
Корпус 6.3 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух6.3.7
Корпус 6.3 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.5 | 2.75 | 160.875 | - | - | 110
Корпус 6.3 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.3.11
Корпус 6.3 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу6.3.12
Корпус 6.3 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух6.3.8
Корпус 6.3 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 7. Последний этаж
Корпус 7.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 79.9 | 2.75 | 219.725 | - | - | 120
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.12
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.13
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.8
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух7.1.8
Корпус 7.1 | 1 |  | 4-х комнатная квартира | 114.3 | 2.75 | 314.325 | - | - | 150
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.14
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.15
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.9
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 40 |  | Вкух7.1.9
Корпус 7.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 41.5 | 2.75 | 114.125 | - | - | 85
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.16
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.10
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух7.1.10
Корпус 7.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 45.4 | 2.75 | 124.85 | - | - | 85
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.17
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.11
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух7.1.11
Корпус 7.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 120
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.18
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.19
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.12
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух7.1.12
Корпус 7.1 | 1 |  | 3-х комнатная квартира | 76.5 | 2.75 | 210.375 | - | - | 120
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.20
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.21
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.13
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 10 |  | Вкух7.1.13
Корпус 7.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 45.4 | 2.75 | 124.85 | - | - | 85
Корпус 7.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу7.1.22
Корпус 7.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух7.1.14
Корпус 7.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух7.1.14
Корпус 8. Последний этаж
Корпус 8.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 110
Корпус 8.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу8.1.7
Корпус 8.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу8.1.8
Корпус 8.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух8.1.5
Корпус 8.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Корпус 8.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 8.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу8.1.9
Корпус 8.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух8.1.6
Корпус 8.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух8.1.6
Корпус 8.1 | 1 |  | 1-но комнатная квартира | 44.6 | 2.75 | 122.65 | - | - | 60
Корпус 8.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу8.1.10
Корпус 8.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух8.1.7
Корпус 8.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | Вкух8.1.7
Корпус 8.1 | 1 |  | 2-х комнатная квартира | 58.6 | 2.75 | 161.15 | - | - | 110
Корпус 8.1 | 1 |  | С/у совм. | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу8.1.11
Корпус 8.1 | 1 |  | С/у | - | - | - | - | 25 м3/ч | - | 25 |  | Всу8.1.12
Корпус 8.1 | 1 |  | Кухня | - | - | - | - | 60 м3/ч | - | 60 |  | Вкух8.1.8
Корпус 8.1 | 1 |  | Дисбаланс | - | - | - | - | - |  | 0 |  | -
Технические помещения
Корпус 1
Корпус 1.1 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 19 | 2.5 | 47.5 |  |  |  | 200 | ПЕ1.5 | ВЕ1.5
Корпус 1.1 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 19 | 2.5 | 47.5 |  |  |  | 200 | ПЕ1.6 | ВЕ1.6
Корпус 1.1 | 1 |  | Помещение щитов управления | 8 | 2.5 | 20 |  |  |  | 200 | ПЕ1.7 | ВЕ1.7
Корпус 1.1 | 1 |  | Помещение КПМПТЦ | 9 | 2.5 | 22.5 |  | 2 |  | 40 | ПЕ1.8 | ВЕ1.8
Корпус 1.1 | 24 |  | Помещение мусоропровода | 3.7 | 2.7 | 9.99 |  | 1 |  | 240 |  | ВЕм1.1.2
Корпус 2
Корпус 2.1 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 25 | 2.5 | 62.5 |  |  |  | 200 | ПЕ2.5 | ВЕ2.5
Корпус 2.1 | 1 |  | Помещение КПМПТЦ | 9.8 | 2.5 | 24.5 |  | 2 |  | 40 | ПЕ2.6 | ВЕ2.6
Корпус 2.1 | 17 |  | Помещение мусоропровода | 3.7 | 2.7 | 9.99 |  | 1 |  | 170 |  | ВЕм2.1.2
Корпус 2.2 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 9.8 | 2.5 | 24.5 |  |  |  | 200 | ПЕ2.7 | ВЕ2.7
Корпус 2.2 | 1 |  | Помещение щитов управления | 7.6 | 2.5 | 19 |  | 2 |  | 40 | ПЕ2.8 | ВЕ2.8
Корпус 2.2 | 16 |  | Помещение мусоропровода | 3.7 | 2.7 | 9.99 |  | 1 |  | 160 |  | ВЕм2.2.2
Корпус 3
Корпус 3.1 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 23.7 | 2.5 | 59.25 |  |  |  | 200 | ПЕ3.5 | ВЕ3.5
Корпус 3.1 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 17.3 | 2.5 | 43.25 |  |  |  | 200 | ПЕ3.6 | ВЕ3.6
Корпус 3.1 | 1 |  | Помещение щитов управления | 10.4 | 2.5 | 26 |  | 2 |  | 40 | ПЕ3.7 | ВЕ3.7
Корпус 3.1 | 1 |  | Помещение КПМПТЦ | 12.5 | 2.5 | 31.25 |  | 2 |  | 40 | ПЕ3.8 | ВЕ3.8
Корпус 3.1 | 23 |  | Помещение мусоропровода | 3.7 | 2.7 | 9.99 |  | 1 |  | 230 |  | ВЕм3.1.2
Корпус 4
Корпус 4.1 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 25 | 2.5 | 62.5 |  |  |  | 200 | ПЕ4.4 | ВЕ4.4
Корпус 4.1 | 1 |  | Помещение щитов управления | 9 | 2.5 | 22.5 |  | 2 |  | 40 | ПЕ4.3 | ВЕ4.3
Корпус 4.1 | 17 |  | Помещение мусоропровода | 3.7 | 2.7 | 9.99 |  | 1 |  | 170 |  | ВЕм4.1.2
Корпус 5
Корпус 5.1 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 23.7 | 2.5 | 59.25 |  |  |  | 200 | ПЕ5.5 | ВЕ5.5
Корпус 5.1 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 17.3 | 2.5 | 43.25 |  |  |  | 200 | ПЕ5.6 | ВЕ5.6
Корпус 5.1 | 1 |  | Помещение щитов управления | 10.4 | 2.5 | 26 |  | 2 |  | 40 | ПЕ5.7 | ВЕ5.7
Корпус 5.1 | 1 |  | Помещение КПМПТЦ | 12.5 | 2.5 | 31.25 |  | 2 |  | 40 | ПЕ5.8 | ВЕ5.8
Корпус 5.1 | 23 |  | Помещение мусоропровода | 3.7 | 2.7 | 9.99 |  | 1 |  | 230 |  | ВЕм3.1.2
Корпус 6
Корпус 6.1 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 23 | 2.5 | 57.5 |  |  |  | 200 | ПЕ6.5 | ВЕ6.5
Корпус 6.1 | 1 |  | Помещение щитов управления | 9 | 2.5 | 22.5 |  | 2 |  | 40 | ПЕ6.6 | ВЕ6.6
Корпус 6.1 | 17 |  | Помещение мусоропровода | 3.7 | 2.7 | 9.99 |  | 1 |  | 170 |  | ВЕм6.1.2
Корпус 6.2 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 23 | 2.5 | 57.5 |  |  |  | 200 | ПЕ6.7 | ВЕ6.7
Корпус 6.2 | 1 |  | Помещение щитов управления | 9 | 2.5 | 22.5 |  | 2 |  | 40 | ПЕ6.8 | ВЕ6.8
Корпус 6.2 | 16 |  | Помещение мусоропровода | 3.7 | 2.7 | 9.99 |  | 1 |  | 160 |  | ВЕм6.2.2
Корпус 6.3 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 23 | 2.5 | 57.5 |  |  |  | 200 | ПЕ6.9 | ВЕ6.9
Корпус 6.3 | 1 |  | Помещение КПМПТЦ | 9 | 2.5 | 22.5 |  | 2 |  | 40 | ПЕ6.10 | ВЕ6.10
Корпус 6.3 | 16 |  | Помещение мусоропровода | 3.7 | 2.7 | 9.99 |  | 1 |  | 160 |  | ВЕм6.2.3
Корпус 7
Корпус 7.1 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 19 | 2.5 | 47.5 |  |  |  | 200 | ПЕ7.5 | ВЕ7.5
Корпус 7.1 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 19 | 2.5 | 47.5 |  |  |  | 200 | ПЕ7.6 | ВЕ7.6
Корпус 7.1 | 1 |  | Помещение щитов управления | 8 | 2.5 | 20 |  |  |  | 200 | ПЕ7.7 | ВЕ7.7
Корпус 7.1 | 1 |  | Помещение КПМПТЦ | 9 | 2.5 | 22.5 |  | 2 |  | 40 | ПЕ7.8 | ВЕ7.8
Корпус 7.1 | 24 |  | Помещение мусоропровода | 3.7 | 2.7 | 9.99 |  | 1 |  | 240 |  | ВЕм7.1.2
Корпус 8
Корпус 8.1 | 1 |  | Машинное отделение лифтов | 25 | 2.5 | 62.5 |  |  |  | 200 | ПЕ8.5 | ВЕ8.5
Корпус 8.1 | 1 |  | Помещение щитов управления | 9 | 2.5 | 22.5 |  | 2 |  | 40 | ПЕ8.6 | ВЕ8.6
Корпус 8.1 | 17 |  | Помещение мусоропровода | 3.7 | 2.7 | 9.99 |  | 1 |  | 170 |  | ВЕм8.1.3
Note on N6: proektiro: (СНиП31-06-2009 Общ.зд. и соор.) торговые залы принимаются 3м2/чел СниП адм.зд 6,5м2/чел + оргтехника (то есть, если нет задания берем 6,5м2 оставшаяся неполная площадь пойдет на оргтехнику) Административные помещения (помещения управлений, рабочие комнаты, служебные кабинеты, офисы,комн обществ-х организаций, переговорные, бухгалтерии, читальные залы <35м2 кратность 1,5 >35м2 по расчету теплоизбытков (так берем для не кабинетов, для кабинетов лучше 6,5м2/чел) (для холодильных камер внутри помещений(коридоров) принимаем кратность 6) АВОК 2.1-2008 столовые 20м3/ч*чел кафе 30м3/ч*чел ресторан 40м3/ч*чел В моечных приток подается из расчет а 30% от работы местного отсоса (согласно Щекин стр55), также независимо от наличия местных отсосов делается вытяжка не менее 1крата из верхней зоны!!!