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Исходные данные для корректировки
[bookmark: _Toc378858948][bookmark: _Toc422489162][bookmark: _Toc422491861][bookmark: _Toc422999971][bookmark: _Toc152245905]Основание для корректировки раздела
Корректировка проектной документации выполнена на основании задания на корректировку.
[bookmark: _Toc378858949][bookmark: _Toc380754599][bookmark: _Toc422489163][bookmark: _Toc422490030][bookmark: _Toc422491862][bookmark: _Toc422999972][bookmark: _Toc152245906]Исходные данные для корректировки
В качестве исходных данных использованы следующие материалы:
[bookmark: _Toc422999973]Техническое задание на корректировку
Условия подключения № Т-УП1-01-220504/0
Задания от смежных разделов ОВ, ВК
Бренд-лист
[bookmark: _Toc152245907]Описание объема корректировок
Таблица 1 – Сведения об изменениях
	№ П/П
	ИЗМЕНЕНИЯ
	ДО КОРРЕКТИРОВКИ
	ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ

	
	Изменение показателей инженерных нагрузок 
	Общая нагрузка на ИТП Qитп=6,8642 Гкал/ч в том числе:
Qот.=4,2356 Гкал/ч;
Qвент.=0,7584 Гкал/ч;
Qгвс 1з=1,1059 Гкал/ч
Qгвс 2з=0,9499 Гкал/ч
	Общая нагрузка на ИТП Qитп=6,5547 Гкал/ч в том числе:
Qот.=3,9282 Гкал/ч;
Qвент.=0,7563 Гкал/ч;
Qгвс 1з=1,1435 Гкал/ч
Qгвс 2з=0,9117 Гкал/ч

	
	Корректировка подборов оборудования по обновленным заданиям смежных разделов
	Блок отопления Q=4,2356Гкал/ч в составе:
Пластинчатый ТО системы отопления: 4,870940Гкал/ч, S=70,2м2, кол-во пластин 158шт. – НН№41-158-TKTL18 произв. Ридан.

Циркуляционный насос системы отопления Q=116,48м3/ч, Н=20м, N=15кВт –                     LNEE 100-160/150 произв. Lowara.  

Клапан регулирующий двухходовой VFM2 Ду100, Kvs=160м3/ч+AME 655– произв. Ридан.  

Блок вентиляции Q=0,7584Гкал/ч в составе:
Пластинчатый ТО системы вентиляции 0,872160Гкал/ч, S=10,878м2, кол-во пластин 51шт. – НН№19-51-ТКТМ86 произв. Ридан.

Циркуляционный насос системы вентиляции Q=33,36м3/ч, Н=21м, N=5,5кВт – LNEE 65-125/55 произв. Lowara.  

Клапан регулирующий двухходовой VFM2 Ду40, Kvs=25м3/ч+ARV 152– произв. Ридан.  

Блок ГВС 1 зона Q=1,1059Гкал/ч в составе:

Пластинчатый ТО системы ГВС 1з 1с: 0,813984Гкал/ч, S=25.53м2, кол-во пластин 117шт. - НН№19-117-ТКТL48 произв. Ридан.

Пластинчатый ТО системы ГВС 1з 2с: 0,542656Гкал/ч, S=12.654м2, кол-во пластин 59шт. – НН№19-59-ТМТL57 произв. Ридан.

Циркуляционный насос системы ГВС 1 з Q=7,39м3/ч, Н=22,5м, N=1,1кВт – 22SV08F0114T произв. Lowara.  

Клапан регулирующий двухходовой VFM2 Ду50, Kvs=40м3/ч+ARЕ 153– произв. Ридан.  

Блок ГВС 2 зона Q=0,9499Гкал/ч в составе:

Пластинчатый ТО системы ГВС 2з 1с: 0,699162Гкал/ч, S=20,646м2, кол-во пластин 95шт. - НН№19-95-ТМТL28 произв. Ридан.

Пластинчатый ТО системы ГВС 2з 2с: 0,466108Гкал/ч, S=10,656м2, кол-во пластин 50шт. – НН№19-50-ТМТL57 произв. Ридан.

Циркуляционный насос системы ГВС 2 з Q=6,35м3/ч, Н=22,5м, N=1,1кВт – 22SV08F0114T произв. Lowara.  
Клапан регулирующий двухходовой VFM2 Ду50, Kvs=40м3/ч+ARЕ 153– произв. Ридан.  

АУПД АЛЬФА СПДс 2 5 SV13 произв. МФМК
	Блок отопления Q=3,9282 Гкал/ч в составе:
Пластинчатый ТО системы отопления: 4,51743Гкал/ч, S=22,97м2, кол-во пластин 16шт. – LT-95-16-33 произв. SPL


Циркуляционный насос системы отопления Q=108м3/ч, Н=22м, N=15кВт – EPP 100-25-15/4 произв. Aquastrong.  

Клапан регулирующий двухходовой AMG2-PRO-HW100-160,0/PS-1,5Т-220B–произв. SPL.  

Блок вентиляции Q=0,7563 Гкал/ч в составе:
Пластинчатый ТО системы вентиляции: 0,8697Гкал/ч, S=11,08м2, кол-во пластин 87шт. – LT-13-16-83 произв. SPL


Циркуляционный насос системы вентиляции Q=33,3м3/ч, Н=23м, N=5,5кВт – ЕРР 65-28-5,5/2 произв. Aquastrong.  

Клапан регулирующий двухходовой AMG2-PRO-HW040-25,0/PS-0,5Т-220B–произв. SPL.  

Блок ГВС 1 зона Q=0,9616Гкал/ч в составе:

Пластинчатый ТО системы ГВС 1з 1с: 0,7096Гкал/ч, S=11,08м2, кол-во пластин 87шт. - LT-13-16-87 произв. SPL 


Пластинчатый ТО системы ГВС 1з 2с: 0,4700Гкал/ч, S=7,38м2, кол-во пластин 43шт. –LT-18-16-43 произв. SPL


Циркуляционный насос системы ГВС 1 з Q=9,9м3/ч, Н=27,5м, N=3,0кВт – EVR 15-3 произв. Aquastrong.  

Клапан регулирующий двухходовой AMG2-PRO-HW050-40,0/PS-1,0Т-220B–произв. SPL.  

Блок ГВС 2 зона Q=0,9117Гкал/ч в составе:

Пластинчатый ТО системы ГВС 2з 1с: 0,6733Гкал/ч, S=11,32м2, кол-во пластин 43шт. - LT-28-16-43 произв. SPL 


Пластинчатый ТО системы ГВС 2з 2с: 0,4451Гкал/ч, S=9м2, кол-во пластин 43шт. –LT-18-16-52 произв. SPL


Циркуляционный насос системы ГВС 2 з Q=8,1м3/ч, Н=24,1м, N=1,5кВт – EVR 10-4 произв. Aquastrong.  
Клапан регулирующий двухходовой AMG2-PRO-HW050-40,0/PS-1,0Т-220B–произв. SPL.  

АУПД SPL 3-В-105 произв. SPL


	
	Корректировка расположения оборудования
	
	

	
	Актуализация по бренд-листу от заказчика
	Блоки Ридан в составе:
Теплообменники - Ридан
Насосы – Lowara
АУПД – МФМК
	Блоки SPL в составе:
Теплообменники – SPL
Насосы – Aquastrong
АУПД – SPL


	
	Мероприятия по разбавлению стоков до 40⁰ С
	Предусмотрены разделом ВК 
Для охлаждения сточных вод предусмотрен колодец-охладитель
	Предусмотрены разделом ТМ:
Для охлаждения сточных вод в ИТП предусмотрена линия охлаждения с установкой электромагнитного клапана, открывающегося по сигналу от датчика температуры установленного в приямке.


Остальные проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

















[bookmark: _Toc367191738][bookmark: _Toc379993597][bookmark: _Toc380754601][bookmark: _Toc422489165][bookmark: _Toc422490032][bookmark: _Toc422491864][bookmark: _Toc422999974][bookmark: _Toc51326660][bookmark: _Toc102069173][bookmark: _Toc152245908]Краткая характеристика объекта
Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022
1. [bookmark: _Toc88733950][bookmark: _Toc152245909]СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022

[bookmark: _Toc9356104][bookmark: _Toc342524022][bookmark: _Toc152245910]сведения об источнике теплоснабжения, параметрах теплоносителей системы отопления, вентиляции, ГВС
Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022
1.1. [bookmark: _Toc88733952][bookmark: _Toc152245911]ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДИАМЕТРОВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕТЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022
[bookmark: _Toc88733953][bookmark: _Toc152245912]перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод
Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022
1.2. [bookmark: _Toc88733954][bookmark: _Toc152245913] ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА
[bookmark: _Toc88733955]Проектные решения без изменений согласно проекту, получившему положительное заключение Мосгосэкспертизы объекта капитального строительства №77-1-1-3-060215-2022 от 22.08.2022


[bookmark: _Toc152245914][bookmark: _Toc5369992][bookmark: _Toc9356105]сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды
Таблица Основных показателей нагрузок
	Наименование здания
	Расход тепла, Гкал/ч

	
	ОТОПЛЕНИЕ
80-60  С
	ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВТЗ
95-70  С
	ГВСmax
5-65 °С
	ТЕХНОЛОГИЯ

	ОБЩИЙ


	Жилые дома с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу г. Москва, район Очаково-Матвеевское ш. Очаковское (Очаковское шоссе влд 3А,5А)
Жилые корпуса К1-К8

	3,9282
	0,7563
	1,8702*
	-
	6,5547


[bookmark: _Toc367191739]*-максимальная часовая нагрузка на ГВС , Гкал/ч


[bookmark: _Toc88733956][bookmark: _Toc152245915]общие расходы тепла и воды по системам ТЕПЛОпотребления ИТП 
	Потребитель
	Расход тепла, Гкал/ч
	Расход воды, м³/ч

	
	
	Греющей
	Нагреваемой

	Отопление, в том числе:
	3,9282
	65,47
	196,41

	Система Т11.1-Т21.1 (жилых помещений, МОП К1-К4)
	1,8508
	30,85
	92,54

	Система Т11.2-Т21.2 (ПОН)
	0,0929
	1,55
	4,65

	Система Т11.3-Т21.3 (Автостоянка)
	0,1136
	1,89
	5,68

	Система Т11.4-Т21.4 (техпомещения -1-го этажа)
	0,0439
	0,73
	2,20

	Система Т11.5-Т21.5 (жилая часть корпусов К5-К8)
	1,8270
	30,45
	91,35

	
	
	
	

	Вентиляция, в том числе:
	0,7563
	13,75
	30,25

	Система Т12.1-Т22.1 (Теплоснабжение ВТЗ и ПУ в автостоянке) 
	0,6710
	12,20
	26,84

	Система Т12.2-Т22.2 (Тех.помещение ПУ для ПОН)
	0,0853
	1,55
	3,41

	
	
	
	

	ГВС общий 
	1,8702
	30,25
	28,41

	ГВС 1 зона, в том числе:
	1,1435
	18,50
	17,37

	ГВС 1 зона, жилая часть
	1,1369
	18,39
	17,27

	ГВС 1 зона, нежилая часть
	0,0316
	0,51
	0,48

	ГВС 2 зона
	0,9117
	14,75
	13,85

	ИТОГО
	6,5547
	109,47
	


[bookmark: _Toc88733957]Для расчета тепловых сетей принята срезка в подающем трубопроводе тепловой сети 130 С.
Общая нагрузка абонента Q=6,5547 Гкал/ч.
Расход сетевой воды для Gвв =109,47 м3/ч 
При диаметре теплопровода 2Ду200мм–удельные потери напора R=5,5 кгс/м2м. Соответственно скорость сетевой воды составит V=0,97 м/с
[bookmark: _Toc152245916]описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов
На вводе тепловой сети в тепловой пункт предусматривается узел коммерческого учета тепловой энергии, который позволяет осуществлять круглогодично:
измерение количества потребленной теплоты в системах теплоснабжения;
измерение объемного расхода и объема теплоносителя;
измерение температуры теплоносителя;
вычисление массового расхода и массы теплоносителя с учетом текущей температуры;
 счет времени штатного и нештатного состояния теплосчётчика, включая простои,
неисправности, выход преобразователей за пределы нормируемых метрологических характеристик;
· регистрацию в архивах глубиной не менее 45 суток среднечасовых значений
параметров, архивированная информация сохраняется при выключенном питании не менее 10 лет.
Для учета тепловой энергии и теплоносителя на вводе выбран Теплосчетчик ВИСТ.Т3, производства НПО «Тепловизор». Первичные преобразователи расхода теплосчетчика ПП-150 с диапазоном измерения объемного расхода теплоносителя от 0,640 до 160,0 м³/ч, а также термопреобразователи сопротивления (датчики температуры) и датчики давления устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети за головными запорными устройствами теплового пункта. 
Метрологический класс прибора по ГОСТ 50193.2-92 соответствует классу точности «В». Расходомер имеет высокую точность измерений (относительная погрешность измерения расхода менее 0,6%) и обеспечивает стабильные метрологические характеристики в течение всего межповерочного интервала (4 года). Для измерения расхода теплоносителя на подпитке устанавливается крыльчатый водосчетчик MTWI-40 с диапазоном Gmin=10м3/ч; Gmax=20м3/ч фирмы «Zenner» с импульсным выходом (10 л/импульс). Водосчетчик со встроенным металлорукавом.
На каждом вторичном контуре теплопотребления в тепловом пункте предусмотрены узлы технического учета на базе теплосчетчиков ВИСТ.Т3, также производства НПО «Тепловизор». На узлах технического учета расходомеры и термопреобразователи устанавливаются на подающих и обратных трубопроводах.
Для первой и второй зоны ГВС перед теплообменником первой ступени установлены счетчики воды с импульсным выходом 10 л/ имп , Пульсар М-50 (или аналог) для измерения воды используемой для приготовления ГВС.

	№
	                     Место установки тепловычислителя
	Количество
	 

	
	
	
	 

	1
	Тепловычислитель ВИСТ.Т3 ТС-00-02-00-01-02-02-01-1-1-0-0-0-1-0-0-Е2  (Узел коммерческий Тсчет №1)
	1
	шт
	 

	2
	Шкаф приборный в комплекте с ИБП
	1
	шт
	 

	3
	Расходомер ПП Ду 150 мм
	2
	шт
	УУТ1
 
 
 

	4
	К-т арматуры №1-Ф Ду 150
	2
	шт
	

	5
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	1
	пара
	

	6
	Преобразователь давления МТ100 М 0-16 бар, 4 - 20 мА, G 1/2 с присоединительной арматурой
	2
	шт
	

	7
	Счетчик крыльчатый MTWI-40 с импульсным выходом 10л/имп  , Ду40, Gmin=10,0 м3/ч; Gmax=20,0 м3/ч

	1
	шт
	

	8
	Тепловычислитель ВИСТ.Т3 –ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №2) 
	1
	шт
	ГВС 1 зона жил/ч ; неж/ч

	9
	Шкаф приборный в комплекте с ИБП
	1
	шт
	

	10
	Расходомер ПП Ду 65 мм (подача ГВС ж/ч 1 зн)
	1
	шт
	

	11
	Расходомер ПП Ду 40 мм (циркуляция ГВС ж/ч 1 зн)
	1
	шт
	

	12
	Расходомер ПП Ду 15 мм (подача ГВС неж/ч 1 зн)
	1
	шт
	

	13
	Расходомер ПП Ду 15 мм (циркуляция ГВС неж/ч 1 зн)
	1
	шт
	

	14
	К-т арматуры №1-Ф Ду 65
	1
	шт
	

	15
	К-т арматуры №1-Ф Ду 40
	1
	шт
	

	16
	К-т арматуры №1-Ф Ду 15
	2
	шт
	

	17
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	2
	пары
	

	18
	Тепловычислитель ВИСТ.Т3 ТС-00-02-00-00-00-02-01-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №3)
	1
	шт
	 ГВС 2 зона жил/ч

	19
	Шкаф приборный в комплекте с ИБП
	1
	шт
	

	20
	Расходомер ПП Ду 50 мм (подача ГВС ж/ч 2 зн )
	1
	шт
	

	21
	Расходомер ПП Ду 40 мм (циркуляция ГВС ж/ч 2 зн)
	1
	шт
	

	22
	К-т арматуры №1-Ф Ду 50
	1
	шт
	

	23
	К-т арматуры №1-Ф Ду 40
	1
	шт
	

	24
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	1
	пара
	

	25
	Тепловычислитель ВИСТ.Т3 ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №4)
	1
	шт
	Отопление МОП К1-К4; ПОН

	26
	Шкаф приборный в комплекте с ИБП
	1
	шт
	

	27
	Расходомер ПП Ду 150 мм (отопление К1-К4 )
	2
	шт
	

	28
	Расходомер ПП Ду 32 мм (отопление ПОН )
	2
	шт
	

	29
	К-т арматуры №1-Ф Ду 150
	2
	шт
	

	30
	К-т арматуры №1-Ф Ду 32
	2
	шт
	

	31
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	2
	пары
	

	32
	Тепловычислитель ВИСТ.Т3–ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0--Е (Узел местных систем Тсчет №5) 
	
	
	Отопление автостоянка; отопление тех.помещения-1 этажа

	33
	Шкаф приборный в комплекте с ИБП
	1
	шт
	

	34
	Расходомер ПП Ду 32 мм (отопление автостоянки )
	2
	шт
	

	35
	Расходомер ПП Ду 25 мм (отопление тех. пмоещений -1го этажа)
	2
	шт
	

	36
	К-т арматуры №1-Ф Ду 32
	1
	шт
	

	37
	К-т арматуры №1-Ф Ду 25
	1
	шт
	

	38
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	2
	пары
	

	39
	Тепловычислитель ВИСТ.Т3 –ТС-00-02-00-00-00-02-01-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №6)
	
	
	Отопление жилая часть К5-К8

	40
	Шкаф приборный в комплекте с ИБП
	1
	шт
	

	41
	Расходомер ПП Ду 100 мм (отопление жилая часть К5-К8 ) 
	2
	шт
	

	42
	К-т арматуры №1-Ф Ду 100
	2
	шт
	

	43
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	1
	пара
	

	44
	Тепловычислитель ВИСТ.Т –ТС-00-04-00-00-00-04-02-1-1-0-0-0-1-0-0-Е (Узел местных систем Тсчет №7)
	
	
	

	45
	Расходомер ПП Ду 80 мм (ТС ВТЗ и ПУ автостоянки  )
	2
	шт
	Вентиляция БКТ. Вентиляция тех помещений, автостоянки, ВТЗ

	46
	Расходомер ПП Ду 32 мм (ТС ПУ для ПОН )
	2
	шт
	

	47
	К-т арматуры №1-Ф Ду 80
	2
	шт
	

	48
	К-т арматуры №1-Ф Ду 32
	2
	шт
	

	49
	Согласованная пара термопреобразователей КТПТР-05-1
	2
	пары
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Присоединение системы отопления осуществляется по независимой схеме через разборные пластинчатые теплообменники отечественного производства «SPL»
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Для компенсации расширений теплоносителя в системе отопления предусмотрена автоматическая установка поддержания давления с функцией заполнения фирмы «SPL»
Для предотвращения повышения давления в системе выше допустимого, на обратном трубопроводе предусматриваются предохранительные сбросные клапаны с давлением срабатывания 11 бар. 
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Присоединение систем теплоснабжения вентиляции и воздушно-тепловых завес осуществляется по независимой схеме, через разборные пластинчатые теплообменники отечественного производства «SPL»
Циркуляция воды в контуре теплоснабжения вентиляции осуществляется двумя насосами (рабочий и резервный) фирмы «Aquastrong». 
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Система ГВС двухзонная. 
Присоединение каждой зоны системы ГВС осуществляется через разборные пластинчатые теплообменники отечественного производства «SPL» по двухступенчатой смешанной схеме с использованием обратной воды из системы отопления. 
Циркуляция воды в контурах ГВС осуществляется двумя насосами (рабочий и резервный) фирмы «Aquastrong».  
Регулирование температуры воды ГВС осуществляется запорно-регулирующим клапаном типа AMG2 с электроприводом фирмы «SPL», установленным на подающем трубопроводе перед теплообменником 2 ступени. 
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Тепловая изоляция трубопроводов – цилиндры минераловатные негорючие фольгированные фирмы «Cutwool»  группы горючести НГ
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Температура откачиваемой воды из приямков не должна быть более 40 ⁰С. Для удаления сточных вод из ИТП предусмотрена линия охлаждения с установкой электромагнитного клапана, открывающегося по сигналу от датчика температуры установленного в приямке. 
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